## Утвержденный_РРДУ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного диспетчера
по режимам
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
_____________ А.Н. Малюков
"26" августа 2014 года
Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на сентябрь 2014 года
Ведение | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
|  |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 | Столбец15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Ростовская - Т-15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пробная плавка гололеда на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Старобешевская ТЭС - Амвросиевка, ВЛ 220 кВ Амвросиевка - Т-15.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Р-20 – А-20 | 2 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А-20: ТР: ЛР220 Р20. АГ-1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ220 Р20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТР: МВ220, ЛР220, ТТ220 Р20. АГ-1ч,
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ220 Р20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТО УРЗА в объеме "О"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ110 Т22 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | СР: ШР110 1СШ Т22. | С подменой через ОВВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Сысоево | ТН-110 I СШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТР: ТН1-110, А/Г=В/З
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Волгодонск – Котельниково |  |  |  | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму связей с Украиной
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | ВдТЭЦ-2 – Водозабор | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Т.Р.ЭГВ - 110 кВ-1ч. ЛР-110 кВ - 1ч. ОР-110 кВ - 1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | МВ110 С5 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | поверка измерительных ТТ | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | 2 с. 220 кВ | 2 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ТО УРЗА в объеме "К".
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | ТН 220 2 с. | 2 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ТО УРЗА в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ II цепь | 3 | 17 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | НЭЗ: Отключить для ТО УРЗА в объеме "К". На ТН-220 2С.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Брюховецкая-НПС-7 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Верховой осмотр, проверка сварных соединений | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок сокращён по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ220 Ростовская | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Рез защ, АУВ в объеме "К", АГ-3ч | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Буденновск | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | ПС 500 кВ Будённовск: ТО ТТ-ВЛ-500-РоАЭС АГ-4 ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: совместно с работами на ПС 500 кВ Буденновск
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р1-Р33-Р5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ТР: Обрезка деревьев , 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзита ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р1-Р33-Р5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р1-Р33-Р5 на ПС Р-5, 12:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзита ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р5 | МВ-110 ВЛ Р1-Р33-Р5 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р1-Р33-Р5, 12:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзита ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Буденновск | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Замена распорок, Работы на ПС Буденновск АГ-4 ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: при условии Ростовская АЭС-Невинномысск в работе
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ II цепь |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | КР: замена изоляторов. АГ-2часа.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Р-4 I цепь | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | СР: ЛР220, ОР220 НчГРЭС I цепь на ПС 220 кВ Р-4, АГ-4ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | БГ2 – Звонкая – Манычская – Полячки – Зерновая | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТР: Замена изоляторов, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Г14 | 1с. 110 кВ | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТР: СР: ТР, ШР 110 кВ Т1, ШР ТН 110 кВ, 01:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Г14 | 2с. 110 кВ | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТР: СР: ТР, ШР 110 кВ Т1, ШР ТН 110 кВ, 01:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Элиста Северная – Красненская – Кормовая – Яшкуль-2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Элиста-Северная: ТР: ВЧЗ ВЛ 110 Красненская, КС ВЛ 110 Красненская, ЛР 110 Красненская, ОР 110 Красненская. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | МВ 110 БГ2 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Замена вводов МВ110 БГ-2 (ЦП)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | МВ 110 АТ-1 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Замена вводов МВ110 АТ-1 (ЦП) | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ОСШ 220 кВ | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | СР: ОР220 НчГРЭС 1ц. АГ-3ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 220 НчГРЭС Iц | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТР: МВ220, ТТ220 НчГРЭС 1ц; СР: ШР220 1СШ, ЛР220 НчГРЭС 1ц, отбор проб масла из ТТ. АГ-4ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | 1СШ 110кВ |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | СР: ШР110 1СШ АТ1, ОВВ, Т10, Т22. | Продолжение работ с августа месяца.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Красненская | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТР: ЛР 110 Красненская, для безопасности работ на ВЧЗ ВЛ 110 Красненская. АГ-1ч;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Красненская | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТО УРЗА и АУВ в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | Замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, опрессовка сварных соединений, ремонт провода, выправка опор, установка гасителей вибрации, установка заземляющих спусков ГЗТ, верховой осмотр
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | СР : ЛР-220 Песчанокопская, СШ-220 С, РТН 220 СШ-С. ТР : КС Песч. ф. А,С, ВЧЗ Песч. Ф А, С. ТО в объеме "К" комплекта резервных защит ЭПЗ 1636, ТР Р-С1-С, Р-С2-С. Техническое обслуживание ТН-220 СШ-С. ТО в объеме "К". Комплект резервных защит ЭПЗ-1636
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р5 | МВ-110 ВЛ Р1-Р33-Р5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ТР: Проверка РЗА, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзита ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская - Шкуринская - Кущевская |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | В связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии обеспечения заявленного срока АГ-1,5 часа, с возможностью включения на вечерний максимум нагрузок
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | ОСШ 110 кВ | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | ТР: ОР110 А-1 1ц, ОР110 Р20 1ц, ОР110 А-12 Северная II ц; СР: ОР110 А-1 2ц, ОР110 Р-20 2ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 330 кВ | Южная – Харцызск | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | Ремонт провода
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | АТ1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | ТР: РВ-42АТ1, Р-АТ1, РТН-АТ1, РВ-10АТ1, ТН-АТ1, ОПН-500 АТ1, ТТ-220 АТ1, ОПН-220 АТ1,В-42, ТТ-42;КР: АТ1, А/Г=3часа
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | В-42 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | ТО, В-42, ТТ-42, А/Г=3 часа
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Матвеев Курган-Квашино | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | КР: монтаж грозотроса. ТО ВО. АГ - 24 часа | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму работы связей с ОЭС Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Б11– Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино |  |  |  | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | Перенос точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково | Ремонт ВЛ 220 кВ Песковатка-Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино-220)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | 1 СШ 220 кВ | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 22 | 1 | 22 | СР: ШР220 1СШ всех присоединений | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Р-20 - Р26 - Р6 - Р5
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ОСШ 110 кВ | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | ТР: РПГТ 110 Западная, ОР 110 Элиста-Западная, ОР 110 Краснеская, РПГТ 110 Ленинская, ОР 110 Ленинская, Проф. испытания ТН. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 220 НчГРЭС Iц | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | АПВ в объеме "О" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в соответствии с видом ремонта.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 Т-15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ТР: ШР-2-220 Т-15, АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Ростовская - Т-15. С подменой ОВ 220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ТР: Техническое обслуживание СРОГ оп № 86, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Жуковская-Ремонтная тяговая |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ЗРР: Пробная плавка гололёда ППГ № 5-10 от 12.05.2014 по способу 3-х фазного к.з. напряжением 10кВ с ячейки плавки гололеда ПС Ремонтная тяговая, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг-НС1-НС2-НС3-А-30 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | СР: средний ремонт ЛР-110 на ПС НС-3, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Северная | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ТР: ЛР110 А-12 Северная II ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | МВ 220 Волгодонск | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ТО УРЗА в объеме "О", АГ-1ч | с подменой ч/з СОМВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Сысоево | ТН-110 II СШ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ТР: ТН2-110,А/Г=В/З
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 220 кВ | Заливская - Котельниково |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | АГ-2ч. КР: Монтаж обводной консоли провода. | Линия под наведённым напряжением
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Орловская | СМВ-110 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | СР: Средний ремонт СМВ-110., 02:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ110 Т10 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | СР: ШР110 1СШ Т10. отбор проб масла ТТ | С подменой через ОВВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | КТЭЦ – ГПП1 I цепь | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | КР: Верховой осмотр ВЛ. КР ВЛЭП., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | АТ-2 | 16 | 2 | 17 | 16 | 2 | 17 | 16 | 2 | 17 | ТР: АТ-2, ТР220, ОР220, ОПН 220, ОПН110, АГ-2ч. отбор проб масла из вводов. отбор проб масла из ТТ-110. ТО УРЗА в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 АТ-2 | 16 | 2 | 17 | 16 | 2 | 17 | 16 | 2 | 17 | ТР: АТ-2, ТР220,ОР220 АТ-2, ТО: В 220 АТ-2,АГ-2ч. отбор проб масла из вводов. ТО УРЗА в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | 2 СШ 220 кВ | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 2 | 23 | ТР ШР-2-220 происоединений: Т-15, Р-20 I цепь, Р-20 II цепь, Т-20 Печная, АТ-1, АТ-2, ШСВ, ОВ, РТН-2-220, АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Ростовская - Т-15. С переводом питания ПС 110 кВ Т21, ПС 110 кВ Т22 от ПС 220 кВ Т-15. При условии в работе ВЛ 220 кВ Амвросиевка - Старобешевская ТЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Ремонтненская-Б.Ремонтное | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110, ТТ-110 ВЛ Б.Ремонтное на ПС Ремонтненская, 01:00 | С кратковременным отключением ВЛ-110 Б.Ремонтное-Богородская-Эл.Западная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг-НС1-НС2-НС3-А-30 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | КР: Для замены изоляторов, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ремонтненская | 1с. 110 кВ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Денисовская, ШР-110-Т1, РРП-110-1, ТН-110-1, СР-110-1, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Ш-30 – Ш8 – Ш45 – Ш16 – Ш-50 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Ш-50: ТР: ОР110 Ш16-Ш45. АГ-1час | Заявка на ВЛ 110 кВ Ш-50-Ш-16-Ш-45
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 3АТ | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кв Г-20 | МВ110 С2 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | поверка измерительных ТТ | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | ТН 220 2 сек |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ТО УРЗА в объеме "К", АГ-3ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 Р-20 I ц | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ТР: ШР-2-220 Р-20 Iцепь, АГ-2ч | с подменой ОВ 220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Котельная Волгодонской ТЭЦ-2 | В-110-Приморская | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | СР, 8 ч; | Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Водозабор.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Котельная Волгодонской ТЭЦ-2 | СШ-110-II | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | ТР: ШР-110-Приморская | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Водозабор. С включенитем ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ1-ВОЭЗ через ОВ110 кВ от 1С-110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 Ш42 I ц |  |  |  | 3 | 3 | 1900-01-04 | 3 | 3 | 1900-01-04 | ТО УРЗА в объеме "К", АГ-3ч | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | I CШ 220 кВ | 31 | 3 | 2014-10-03 | 31 | 3 | 2014-10-03 | 31 | 3 | 2014-10-03 | Т.Р. 1 СШ 220 кВ - 2 ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Вешенская-2-Б-10 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Пробная плавка гололеда на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Буденновск | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ППГ на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: при условии Ростовская АЭС-Невинномысск в работе
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ремонтненская | СМВ 110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ТР: Текущий ремонт СМВ-110, 01:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Вешенская-2 – Б-10 |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Б-10: ТР: ЛР220 Вешенская-2. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | МВ220 Вешенская-2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ТР: МВ220, ЛР 220 Вешенская-2. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ОВВ110 |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | СР: ШР110 1СШ ОВВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ110 АТ-1 |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | СР: ШР110 1СШ АТ-1. | С включением АТ-3 в работу и АТ-1 в резерв.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Витаминкомбинат - НПС-7 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 4 | 5 | Верховой осмотр, проверка сварных соединений | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок перенесён по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Погорелово | ОМВ 110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ТР: ТТОВ-110,А/Г=В/З
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | МВ Б-1 | 2: 3; 3: 4; 4: 6 | Проверка РЗА
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ОСШ 220 кВ | 1 | 17 | 17 | 20 | 4 | 23 | 20 | 4 | 23 | СР: ОР220 Б-10; ОР220 АТ-4; ТР: ОР220 НчГРЭС-1ц., ТР: ОР220 НчГРЭС-2ц.; ОР220 ОВ220. для БВР при замене ВЧЗ ВЛ220 Б-10 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:работы на ОР220 АТ-4;ОР220 НчГРЭС-1ц., ОР220 НчГРЭС-2ц.; ОР220 ОВ220.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Шебалинская-Заветинская |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ТР: Техническое обслуживание СРОГ оп № 146, 02:00 | ПС Заветинская запитать от ПС Советская Р=3МВт
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Б3 – Ш.Быстрянская – Б12 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ЗРР: Опробование схемы ПГ ВЛ 110 кВ Б3 - Ш.Быстрянская., 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго. При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Б2 - Б3 в схеме раздельной работы энергосистем снижение напряжения на ПС 110 кВ Б2, ПС 110 кВ Б5, ПС 110 кВ Б8 ниже аварийно допустимого значения.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Б3 – Ш.Быстрянская – Б12 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ЗРР: Опробование схемы ПГ ВЛ 110 кВ Б12 - Ш.Быстрянская., 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго. При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Б2 - Б3 в схеме раздельной работы энергосистем снижение напряжения на ПС 110 кВ Б2, ПС 110 кВ Б5, ПС 110 кВ Б8 ниже аварийно допустимого значения.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Ш9-Ш-50 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | Ш-50: ТР: ОР110 Ш9. АГ-1час
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 ЦГЭС | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 Р-20 II ц | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ТР: ШР-2-220 Р-20 IIцепь, АГ-2ч | с подменой ОВ 220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ I цепь |  |  |  | 25 | 6 | 30 | 25 | 6 | 28 | КР: замена изоляторов. АГ-2часа. Отключить для СР: АТ-1. АГ-96ч. СР: замена ОСИ ЛР-220 НчГРЭС 1ц на ПС 220 кВ НЭЗ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:из-за 1с 220 кВ и 2с 220 кВ на ПС 220 кВ НЗБ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Новиковская-Алексеевская | 1 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ТР: В ремонт ВЛ 110 кВ для БВР по ремонту ЛР 110 кВ ВЛ Алексеевская, ТО ВЧЗ и КС ВЛ Алексеевская., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Т-10-Т-15 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Пробная плавка гололеда на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Старобешевская ТЭС - Амвросиевка, ВЛ 220 кВ Амвросиевка - Т-15.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | С2-С5 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ЗРР: Для проведения плавки гололеда по графику от 16.06.2014 г. КПГ № 4-0-5, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Сальская – КС Сальская –Сандатовская | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Сальская: ТР: ВЧЗ ВЛ -110 Сандата ф "А","В", "С", КС ВЛ -110 Сандата "А","В", "С". АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | Ремонтная перемычка 220 кВ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ТР: РРП220 Сальская. Проф. тспытания ТТ АГ-1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Р-20 – Р38 – Р9 – Р35 – А25 – А-20 II цепь | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | А-20: СР: ОР110 Р20 2ц. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГР
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Р20-II цепь | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | ТО: МВ110 Р20 2ц; ТР: ЛР110 Р20 2ц. АГ-72ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГР
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Зерновая – Сальская | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Зерновая: ТР: ЛР220, РРП220, ВЧЗ, КС ВЛ Сальская. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Погорелово - Донецкая | 12 | 8 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | КР: ремонт опоры (восстановление оттяжки). АГ-4ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Ш-30 – Ш8 – Ш28 – Ш16 – Ш-50 |  |  |  | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Ш-50: ТР: ОР110 Ш28
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Новиковская | 2с 110 кВ | 1 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | ТР: ТР ЛР 110 кВ ВЛ Алексеевская, 2 СР 110 кВ, 2 РП 110 кВ; ТО ТН 110 кВ 2 с, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | 2 с. 220 кВ | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | ТР: 2с. 220 кВ, ЛР220, РРП220 Сальская, Проф. испытания ТН. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | ТН 110 1 СШ | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | Проф. испытания ТН; АГ-2ч. | ТР ТН110 выполнено
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Сысоево | МВ-110 Чертково II цепь | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | ТР: ТТВВЛ2-110 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переаодом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ЭВ 220 Зерновая |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 9 | ТР: ШР 220 1СШ, ЛР-220 Зерновая, ЭВ 220 Зерновая. АГ-2ч. | Фиилиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: проведение работ на ЛР-220 Зерновая, ЭВ 220 Зерновая
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-4 – Восточная – Р21 – Р2 – Р23 I цепь |  |  |  | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 9 | ЗРР: Замена изоляторов, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг II цепь. При условии КВЛ 110 кВ Р22 - Р23 в работе.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | ТР: МВ-110 Лиман, ТТ-110 Лиман, АГ - 4ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 220 НчГРЭС IIц | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | СР: ШР220 1СШ НчГРЭС 2ц. АГ-3ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Р-4 I цепь, ОСШ 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4. С подменой ч/з ШОВ220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р19 | МВ-110 кВ ВЛ Р5 – Р19 II цепь | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | ТР: ТР: МВ-110 ВЛ-110 Р5-Р19-2ц (причина переноса - 06.09, 07.09 -выходные дни), 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | МВ110 Дальняя – Г19-1ц | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | ТР: МВ110, Т110, ЛР110 Дальняя-Г19-1ц, отбор проб масла из ТТ. АГ-1ч; | Филиалт ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ 08-09.09.2014
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ШСВ 220 | 5 | 22 | 26 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | Шкаф защит ШСВ в объеме "К1"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Элиста Восточная | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | ТР: ЛР 110 Восточная, для безопасности арбот на ВЧЗ ВЛ 110 ВосточнаяПроф. испытания МВ, отбор проб масла из вводов. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Зерновая – Сальская | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Ш36-Ш14 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | ТР: Замена изоляторов, ремонт ж/б опор, ремонт провода, расчистка трассы от ДКР, 01:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ БГ2 - Звонкая - Манычская - Полячки - Зерновая.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш-36 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | ТР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш36" в объеме "В"., 01:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ БГ2 - Звонкая - Манычская - Полячки - Зерновая.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Т-10-Т11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | КР: Замена изоляторов., 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: пр условии ВЛ 220 кВ Т-10 - Т-15 в работе.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Н9 | МВ 110 кВ ВЛ Н-17 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Н17" в объеме "В"., 01:00 | с переводом на ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 А1-II цепь | 9 | 8 | 16 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТО УРЗА в объеме "В", АГ-5ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 А1-II цепь | 9 | 8 | 16 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | СР МВ110 А1 II цепь, ТР: ЛР110 А-1 II ц.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | 2 с. 220 кВ | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТО: 2с. 220кВ, ЛР220, ВЧЗ, КС ВЛ Донецкая, ШР-220 ТН 2с., ШР-220 2с СМВ . СМВ. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | ТН 220 2 с. |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТО: ШР-220 ТН 2с. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | СМВ 220 |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТО: ШР-220 2с СМВ . СМВ. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | Ремонтная перемычка 220 кВ | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТО: РРП220 Донецкая, РП-220. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | ВЭ 220 НчГРЭС I ц |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТО: ВЭ-220 НчГРЭС I ц; СР: замена ОСИ ЛР-220 НчГРЭС 1ц. АГ-8ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | ОСШ 110 кВ | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТР: ОР110 Ш28, ТО: ОСШ 110 кВ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Ики-Бурул – Манджикины – Южная | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | КР, 2 ч, демонтаж грозотроса на ВЛ-110 кВ Ики-Бурул - Южная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Погорелово - Донецкая | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | ПС 220 кВ Донецкая: ТР: 1с 220, ТН220 1с.; СР: ШР220 1с, ЛР 220 ВЛ Погорелово с заменой ОСИ (ЦП). ПС 220 кВ Погорелово: ТО 2с. 220кВ, ЛР220, ВЧЗ, КС ВЛ 220 кВ Донецкая, ШР220 ТН 2с., ТО: РРП220 Донецкая, ШР -220 2С. СМВ. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | ШСВ 110 |  |  |  | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | Замена вводов ШСВ110 (ЦП)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ОСШ 220 кВ |  |  |  | 16 | 8 | 23 | 16 | 8 | 23 | ТР: ОР 220 Зерновая, ОР 220 Волгодонск,ОР 220 Песчанокопская ,ОР 220 АТ-1,ОР 220 АТ-2. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Большой Царын 1 – Иджил – Барун – Ковыльная – Дальная |  |  |  | 15 | 8 | 26 | 15 | 8 | 26 | КР: Ремонт провода ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Иджил, А/Г=8 часов
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | АТ-1 |  |  |  | 25 | 6 | 30 | 21 | 8 | 28 | СР: АТ-1. АГ-96ч отбор проб масла из вводов | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за 1 с и 2 с на ПС 220 кВ НЗБ. С продлением на октябрь (05.09.2014-01.10.2014)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Р-20 – РТЭЦ-2 – Р38 – Р9 – Р35 – А25 – А-20 I цепь | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | А-20: ТР: ЛР110, ОР110 Р20 1ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Р-20-Т-10 I цепь |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | Пробная плавка гололеда на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии потребления энергосистемы не более 2250 МВт.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Р20-I цепь | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ТО: МВ110 Р20 1ц; ТР: ЛР110 Р20 1ц. АГ-72ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Тиховская |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | СР: ШР110 1СШ Тиховская | с подменой через ОМВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 Гундоровская I цепь |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | СР: ШР110 2СШ Гундоровская 1ц. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переводом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | В1-В2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | ЗРР: Замена изоляторов, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 Городская-II | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | МВ220 Шахты | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | ТР: МВ220 АГ-1ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переводом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 Т-20 Печная | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | ТР: ШР-2-220 Т-20 Печная, АГ-2ч | с подменой ОВ 220 при необходимости
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Новиковская | СМВ-110 кВ 1-2с | 1 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | ТР: ТР СМВ 110 кВ, 1 СР 110 кВ, 2 СР 110 кВ., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | 1СШ 110 кВ |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | СР: ШР110 1СШ Каргинская, ШР110 1СШ Тиховская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | 2 СШ 110 кВ |  |  |  | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Хуторская-Приволенская-Ремонтненская | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Хуторская на ПС Ремонтненская, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Донецкая – Гундоровская II цепь |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ПС 220 кВ Донецкая: ТР: ВЧЗ, КС ВЛ Гундоровская-2ц.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Андреановская-Вешенская-2 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | Пробная плавка гололеда на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: 11-17.09.14 отказать из-за раздельной работы с Украиной, совмещения с ВЛ 500 кВ Фроловская-Шахты и ВЛ 220 кВ Заливская-Котельниково; Пробную плавку провести 10.09.2014
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ремонтненская | 2с. 110 кВ | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ТР: Текущий ремонт ШР-110-Т-2, РРП-110-2, ТН-110-2,СР-110-2, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 Гундоровская II цепь |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | СР: ШР110 2СШ Гундоровская 2ц.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б4 | 2С-110 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | СР: СР СР-2-110., 03:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Каргинская |  |  |  | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | СР ШР110 1СШ Каргинская, ТО МВ110 Каргинская | с подменой через ОМВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б4 | СМВ-110кВ | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | СР: СР СР-2-110; ТР СМВ-110., 03:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Новиковская | 1с 110 кВ | 1 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | ТР: ТР: ШР 110 кВ Т№1, ЛР 110 кВ ВЛ Н-17, 1 СР 110 кВ, 1 РП 110 кВ, ТН 110 кВ 1 с., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ОСШ 110 кВ | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | ТР: ОР110 Дальняя-Г19-1ц, ОР110 Дальняя-Г19-2ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Сысоево | ШСМВ-110 | 6 | 10 | 1900-01-15 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | ТР: ШСВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II цепь |  |  |  | 13 | 10 | 22 | 13 | 10 | 22 | КР: замена изоляторов, ремонт провода. АГ - 3 часа | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму загрузки сечения "Юг"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Элиста Северная-Ленинская-Целинная-2-Кегульта-Ергенинская-Бургустинская-Советская |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ППГ №48, АГ 1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Н17-Искра-Новиковская | 1 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ТР: ТР ЛР 110 кВ ВЛ Н-17 ПС Новиковская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 А1-I цепь | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ТО МВ110 А1 I цепь, ТР: ЛР110 А-1 I ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 ДЭЗ I цепь |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | СР: ШР110 2СШ ДЭЗ-1ц. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переводом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ТР МВ-110 Артезиан-2, АГ -4ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 Блок №4 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | МВ110 Дальняя – Г19-2ц | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ТР: МВ110, ТТ110, ЛР110 Дальняя-Г19-2ц, отбор проб масла из ТТ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ТН-2-220 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ТР: РТН-2-220, ТН-2-220. АГ-1ч. ЦПН в объеме "К1"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ОВ220 |  |  |  | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ТР: ОР220 ОВ220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ТН 220 I СШ | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 11 | 12 | ТР: ТН-220 I СШ, ОПН220 ТН 1СШ ; СР: ШР220 ТН 1СШ. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за сокращение сроков работ на 1 сш 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ОСШ 220 кВ |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 11 | 12 | СР: ОР220 Р40. СР: РП220. АГ-3ч. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за сокращение сроков работ на 1 сш 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 220 Р-40 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 11 | 12 | ТР: МВ220, ТТ220 Р40; СР: ШР220 1СШ, ЛР220 Р40, Отбор проб масла из ТТ. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за сокращение сроков работ на 1 сш 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ОСШ 220 |  |  |  | 4 | 11 | 16 | 4 | 11 | 16 | ТР: ОР 220 АТ-2, АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 220 кВ | Волга – Заливская | 8 | 11 | 18 | 8 | 11 | 18 | 8 | 11 | 18 | АГ-1ч. ТО: Верховой осмотр. КР: Устранение дефектов провода.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская |  |  |  | 9 | 11 | 19 | 9 | 11 | 19 | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии обеспечения заявленного срока АГ-1,5 часа, с возможностью включения на вечерний максимум нагрузок
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Элиста Северная-Ленинская-Целинная-2-Кегульта-Ергенинская-Бургустинская-Советская |  |  |  | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ППГ №43, АГ 1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Северная | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ТО МВ-110кВ ВЛ А-12 2 ц Северная | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Волгодонск – Сальская |  |  |  | 6 | 8 | 13 | 6 | 12 | 16 | ПС 220 кВ Сальская: ТР:ШР 220 1СШ, ЛР-220 Волгодонск, ЭВ 220 Волгодонск. АГ-1ч КР: замена изоляторов. АГ-2часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Зепрновая - Сальская, с вводом на ночь 14-15.09.2014 - не совмещать с ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС - Шахты. Для проведения работ: на ПС 220 кВ Сальская ЛР-220 Волгодонск, ЭВ 220 Волгодонск, замена изоляторов
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 330 кВ | Южная – Харцызск | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | ТР ПР-330 2сек.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | ТР МВ-110 Улан-Хол, АГ-4ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 220 кВ | Волга – Заливская | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 18 | АГ-6ч. ПС Волга: 1. Текущий ремонт ВЧЗ, КС, РПГ-220 ВЛ Заливская. 2. Средний ремонт ЛР-220 ВЛ Заливская.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Южная | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | ТО МВ-110кВ ВЛ А-12 1ц Южная | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ЭВ 220 Волгодонск |  |  |  | 2 | 11 | 12 | 2 | 15 | 16 | ТР:ШР 220 1СШ, ЛР-220 Волгодонск, ЭВ 220 Волгодонск. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за переноса срока вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская. Проведение работ на ЛР-220 Волгодонск, ЭВ 220 Волгодонск
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 ГПП-II-1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ТН110 2 СШ |  |  |  | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Проф. испытанияТН-110 2СШ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ОСШ 220 кВ | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | СР: ОР220 АТ-1. АГ-3ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ОВ 220 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | ТР: ШР-2-220 ОВ, АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Ленинская | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | Для безопасности работ на ВЧЗ ВЛ 110 Ленинская, АГ -1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-40 – ГПП4 – Р17 – Р10 – Р7 – Р5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 17 | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 на ПС Р-7, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: перенос сроков из-за полного останова Ростовской ТЭЦ-2 в период 02.09-14.09.2014. При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Р-40-Р10-Р24-Р5 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 и полного останова Ростовской ТЭЦ-2 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р-40-Р24-Р5 превышает длительно допустимое значение.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-40 – ГПП4 – Р17 – Р10 – Р7 – Р5 | 2 | 22 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 17 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 на ПС Р-10, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: перенос сроков из-за полного останова Ростовской ТЭЦ-2 в период 02.09-14.09.2014. При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Р-40-Р10-Р24-Р5 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 и полного останова Ростовской ТЭЦ-2 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р-40-Р24-Р5 превышает длительно допустимое значение.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ | ВЛ 110 кВ | ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) |  |  |  | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | Увеличение перетока из энергосистемы республики Калмыкия в ОАО "Дагэнергосеть" до 30 МВт в ПАР отключения АТ-1 ПС 330 кВ Чирюрт в схеме ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Чирюрт
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Шахты II цепь |  |  |  | 5 | 15 | 19 | 4 | 15 | 18 | Шахты: СР: ЛР220НчГРЭС-Iiц; ОР220 НчГРЭС-IIц; ТР:ТТ220 НчГРЭС-IIц; | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ-4 на ПС 500 кВ Шахты.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ С2 | МВ 110 кВ ВЛ НЗНП-Ш44 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | ВКЛ: Для проверки РЗА ВЛ 110 кВ "Ш44-НЗПН" в объеме "В"., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ БГ2 | 2С-110 |  |  |  | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | СР: СР: ШР-110 СП, ШР-110 2С-110 СОМВ.ТР: ШР-110 ТН-110 2С, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ БГ2 | ОСМВ-110 кВ |  |  |  | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | СР: СР: ШР-110 СП, ШР-110 2С-110 СОМВ, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | Т-1 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | ТО: Т-1; ТО: ТТ220 Т-1; ТО: ОД220 Т-1; ТО: КЗ220 Т-1. отбор проб масла АГ- 3часа.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | 1 с 220 кВ | 12 | 8 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | ТР: 1с 220, ТН220 1с. СР: ШР 220 1с ВЛ Погорелово, ЛР 220 ВЛ Погорелово. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: совместно с ВЛ 220 кВ Погорелово - Донецкая. Вывод ВЛ условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 220 Погорелово | 3 | 9 | 11 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | ТО УРЗА в объеме "О" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: совместно с ВЛ 220 кВ Погорелово - Донецкая. Вывод ВЛ условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 220 Погорелово | 3 | 9 | 11 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | СР: ШР 220 1с ВЛ Погорелово , ЛР 220 ВЛ Погорелово с заменой ОСИ (ЦП), отбор проб масла из вводов. АГ-4ч, | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: совместно с ВЛ 220 кВ Погорелово - Донецкая. Вывод ВЛ условно по режиму работы с НЭК Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ220 НчГРЭС IIц | 9 | 22 | 30 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | СР: ЛР220НчГРЭС-Iiц; ТР:ТТ220 НчГРЭС-IIц;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ220 НчГРЭС IIц | 9 | 22 | 30 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | Рез защ, АПВ, су в объеме "К", АГ-4ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ОВ-2 | 2: 5; 5: 15; 8: 19 | Подмена ВВ НЕЗ 2 ц.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | МВ 110 Т-1 | 5 | 15 | 19 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | Проф. испытания Т-1, отбор проб масла из вводов. ШМ-10 Т-1. Замена вводов МВ110 Т-1 (ЦП). АГ-48 ч. | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | АТ-1 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | СР: ОР220, ТР220 АТ-1, Проф. испытания АТ. АГ-3ч.; осн и рез защ, су в объеме "В"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 АТ-1 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | осн и рез защ, су в объеме "В"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 220 АТ-1 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | ТР: МВ220, ТТ220 АТ-1; СР: ШР220 1СШ, ТР220 АТ-1, отбор проб масла из ТТ. АГ-4ч; осн и рез защ, су в объеме "В"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 Волгодонск | В-220 АТ-1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | ТО УРЗА в объеме "В", АГ-5ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 Волгодонск | АТ-1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 15 | 26 | 12 | 15 | 26 | ТО УРЗА в объеме "В", АГ-5ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | ЦГЭС-Северный Портал | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ЦГЭС на ПС Северный Портал, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на РоАЭС, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 загрузка ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВОЭЗ выше длительно допустимого значения.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Северный Портал-Мартыновская | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мартыновская на ПС Северный Портал, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на РоАЭС, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 загрузка ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВОЭЗ выше длительно допустимого значения.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Северный Портал | СШ 110 кВ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ЦГЭС, ВЛ Мартыновская, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на РоАЭС, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 загрузка ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВОЭЗ выше длительно допустимого значения.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Зимовники - Элиста Северная |  |  |  | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | Пробная плавка гололеда на проводах
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ОСШ 220 кВ | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | ТО цпн в объеме "К", АГ-1ч | под вывод ВЛ для пробной плавки гололеда
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ТН-220 ОСШ | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | ТО цпн в объеме "К", АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Вешенская-2- Каргинская |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | ПС 220 кВ Вешенская -2: ТР: КС ВЛ110 кВ Каргинская, ВЧЗ ВЛ110 кВ Каргинская | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переводом питания ПС 110 кВ Гундоровская от ВЛ 110 кВ Центральная - Тяговая с отпайкой на ПС Гундоровка. При условии ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево в работе.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | КВЛ 110 кВ | Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 | 1 | 9 | 9 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 на ПС Р-31 (перенос скоров в связи с совмещением заявки для обрезки деревьев по ГП 16-19.09), 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: совмещение с отключением ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг II цепь условно по режиму загрузки сечения "Юг". При условии КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22 в работе
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | КВЛ 110 кВ | Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 | 1 | 16 | 16 | 3 | 16 | 18 | 3 | 16 | 18 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 на ПС Р-16, 05:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: совмещение с отключением ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг II цепь условно по режиму загрузки сечения "Юг". При условии КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22 в работе
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | НЗБ-АС10 | 2 | 16 | 17 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | ЗРР: Замена изоляторов, восстановление грозотроса, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | КВЛ 110 кВ | Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | ЗРР: Замена изоляторов, обрезка деревьев, верховой осмотр, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: совмещение с отключением ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг II цепь условно по режиму загрузки сечения "Юг". При условии КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22 в работе
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Г-20 – Г9 – Карьер – ЩБЗ – Г14 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | 4 | 16 | 19 | ТР: Замена изоляторов, 01:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:из-за АТ-2 на ПС 220 кВ Б-10
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Г-20 – Г9 – Карьер – ЩБЗ – Г14 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | 4 | 16 | 19 | ЗРР: СР: ЛР и ОР 110кВ ВЛ Г20 на ПС Г14, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:из-за АТ-2 на ПС 220 кВ Б-10
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Г14 | МВ 110 кВ ВЛ Г-20 | 4 | 23 | 26 | 4 | 23 | 26 | 4 | 16 | 19 | ЗРР: СР: ЛР и ОР 110кВ ВЛ Г20, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:из-за АТ-2 на ПС 220 кВ Б-10
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Цимлянская ГЭС-Шахты |  |  |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 17 | 17 | Пробная плавка гололеда на проводах | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на РоАЭС, из-за ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Тиховская-Ал.Лозовская |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 17 | 17 | ЗРР: Пробная плавка гололёда. ППГ 6-3, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Б4 - ГПП1. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово выше аварийно допустимого значения. Условно по режиму сети НЭК Укрэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ОСШ 220 кВ | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | ТР: ОР220 Ш-50; | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за переноса сроков вывода в ремонт ВЛ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 Зимовники | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б4 | 1С-110 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | СР: СР СР-1-110. ТР ТН-110 1С. Профиспытания ТН-110кВ 1С, 03:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б4 | СМВ-110кВ | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | СР: СР СР-1-110., 03:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ШСВ 220 | 5 | 22 | 26 | 2 | 17 | 18 | 2 | 17 | 18 | ТР: ШР-2-220 ШСВ, ТО:ШСВ 220,АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Элиста Северная – Элиста Восточная | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | 4 | 17 | 19 | Элиста-Северная: ТР: ВЧЗ ВЛ 110 Э Восточная, КС ВЛ 110 Э Восточная, ЛР 110 Восточная. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Хуторская - Приволенская - Ремонтненская.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Элиста Северная – Ленинская – Целинная 2 –Кегульта – Ергенинская – Бургустинская – Советская | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 19 | 3 | 17 | 19 | Элиста-Северная: ТР: ВЧЗ ВЛ 110 Ленинская, КС ВЛ 110 Ленинская, РПГТ 110 Ленинская. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 ГТП II ц | 2 | 18 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | ТО УРЗА в объеме "К" | 17-18.09.2014 с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 ГТП II ц | 2 | 18 | 19 | 3 | 17 | 19 | 3 | 17 | 19 | ТР: ВЭ110, ЛР110 ГТП II ц. АГ-2ч. | 17-18.09.2014 с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 220АТ-2 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 3 | 17 | 19 | СР: ШР220 1СШ АТ-2. АГ-3ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за сокращение сроков работ на 1 сш 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4. С подменой ч/з ШОВ 220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Койсуг - Зерновая | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму загрузки сечения "Юг"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Койсуг – Крыловская |  |  |  | 5 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | ТО: верховой осмотр на ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по режиму загрузки сечения "Юг"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ 220 Ш50 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 22 | ТР: ВВ220 Ш-50; СР: ЛР220 Ш-50. Отбор проб масла из ТТ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за переноса сроков вывода в ремонт ВЛ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Шахты – Ш-50 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 22 | Шахты: ТР: ВВ220 Ш-50; ВЧЗ; КС. СР: ЛР220 Ш-50 ТР: ОР220 Ш-50; | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на РоАЭС, ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - НЭЗ II цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Октябрьская-Ганчуковская | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ганчуковская на ПС Октябрьская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Мартыновская-Октябрьская | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мартыновская на ПС Октябрьская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Т11-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т25 | 1 | 10 | 10 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: Для ТР ЛР 110кВ ПС Т25,Т-26., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Октябрьская | 1с. 110 кВ | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ганчуковская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Октябрьская | 2с. 110 кВ | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мартыновская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Т11-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т25 |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ЗРР: Проведения пробной плавки гололеда, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Т-15-Т25 |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ЗРР: Проведение пробной плавки гололеда, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Погорелово | ТН 110 1 СШ | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: ТН1-110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-40 – Р24 – Р5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 19 | ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р40-Р24-Р5 на ПС Р-5, 12:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за полного останова Ростовской ТЭЦ-2. При условии в работе транзита ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р5 | МВ-110 ВЛ Р40 – Р24 – Р5 |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 19 | ТР: ТР: ЛР-110, ВЧЗ ВЛ Р40-Р24-Р5, 12:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за полного останова Ростовской ТЭЦ-2. При условии в работе транзита ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ОМВ110 |  |  |  | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | ТР ОМВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ПС 110 кВ Володаровская | СМВ-110 | 1 | 23 | 23 | 6 | 18 | 23 | 6 | 18 | 23 | ОАПВ, КР СМВ-110, АГ -6ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС-Тихорецк |  |  |  | 13 | 18 | 30 | 13 | 18 | 30 | ТО, Верх осмотр, кап ремонт замена изоляторов замена распопорок 3ч. рек. Демонтаж проводов демонтаж опор, монтаж проводов, опор ,ВЗ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга условно, при условии выполнения в период ремонтных работ перезаводов ВЛ для обеспечения СВМ блока №3 РоАЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | ВЗамкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ С2 – Ш44 – НЗНП – Н8 |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ЗРР: Для проведения плавки гололеда по графику от 16.06.2014 г. КПГ № 4-0-4, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Каргинская-В.Свечниковская |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ЗРР: Пробная плавка гололёда. ППГ 6-20, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переводом питания ПС 110 кВ Гундоровская от ВЛ 110 кВ Центральная - Тяговая с отпайкой на ПС Гундоровка.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | НЗБ – ГТП II цепь | 1 | 18 | 18 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | НЗБ: ТР: ЛР110 ГТП II ц. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога Эч Лихая | ПС 220 кВ Погорелово | ТН 110 2 СШ | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ТР: ТН2-110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 500 кВ | Фроловская – Шахты | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | 2 | 19 | 20 | АГ-4ч. ТО ВЛ; ПС Фроловская: Текущий ремонт ОПН-500 кВ Шахты, ВЧЗ-500 кВ Шахты ф.А,В,С, профиспытания ТТ-500 кВ Шахты, ОПН-500 кВ Шахты. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Волга -Заливская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 500 кВ | Фроловская – Шахты | 3 | 15 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 19 | 21 | АГ-4ч. Монтаж вставки на грозотросе | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Волга -Заливская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 ГПП-II-2 | 2 | 19 | 22 | 2 | 19 | 22 | 2 | 19 | 22 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 АТ-1 | 4 | 19 | 22 | 4 | 19 | 22 | 4 | 19 | 22 | ТР: ШР-2-220 АТ-1, АГ-2ч | с подменой ОВ 220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | АТ-4 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | ТР: АТ-4; Р-10 АТ-4; Р-500 АТ-4. ВВ220 АТ-4; ОПН500 АТ-4; ОПН220 АТ-4; СР: ТР220 АТ-4; ОР220 АТ-4; ТО РЗА в объеме "В" АГ-5ч. Проф. испытания АТ, ШМ-10 АТ, отбор проб масла из вводов. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ220 АТ-4 | 5 | 22 | 26 | 12 | 19 | 30 | 12 | 19 | 30 | ТР: ВВ220 АТ-4. СР: ТР220 АТ-4; ОР220 АТ-4; отбор проб масла из ТТ. ТО РЗА в объеме "В" АГ-5ч. | окончание работ в октябре (19.09.14-03.10.14)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Шебалинская-Заветинская | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Заветинская на ПС Шебалинская, 02:00 | ПС Заветинская запитать от ПС Советская Р=3МВт
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Котельниково-Шебалинская | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Котельниково на ПС Шебалинская, 02:00 | ПС Заветинская запитать от ПС Советская Р=3МВт
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ОСШ 220 кВ | 5 | 22 | 23 | 5 | 22 | 26 | 3 | 20 | 22 | СР: ОР220 ШОВ. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за сокращение сроков работ на 1 сш 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ШОВ 220 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 3 | 20 | 22 | СР: ШОВ 220, ШР220 1СШ, ОР220 ШОВ; ТР: ТТ220 ШОВ. АГ-60ч. проф. испытания ТТ, отбор проб масла ТТ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за сокращение сроков работ на 1 сш 220 кВ на ПС 220 кВ Р-4.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Шахты I цепь | 5 | 16 | 20 | 5 | 22 | 26 | 5 | 20 | 24 | Шахты: ТР: ВВ220 НчГРЭС-1ц; ЛР220 НчГРЭС-1ц ТР: ОР220 НчГРЭС-1ц | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: срок изменён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и ВЛ 220 кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС 220 кВ Светлая
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | ВВ 110 Т-1 |  |  |  | 5 | 21 | 25 | 5 | 21 | 25 | Замена вводов 110 кВ Т-1. АГ-24ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б-10 – Б3 II цепь | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 22 | 22 | ТР: ТР ЛР-110 на ПС Б3., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: для совмещения с работами Ростовского ПМЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Вешенская-2 – Калининская – Серафимович |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | Ремонт ВЛ 110 кВ №505
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ППГ №8, АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б11-Чернышково |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ЗРР: Опробование схемы ПГ., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | МВ 110 НС3 | 3 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 23 | ТР: ЛР110 НС-3;Проф. испытания МВ 1ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за работ на МВ-110 АТ-1 с переводом на ОВ на ПС 220 кВ Зимовники
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Т-10-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т15 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | ТР: ТР ЛР110кВ на ПС Т-26, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Пролетарская-Орловская |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | КР: Замена ЛР-110 Орловская на ПС Пролетарская., 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Пролетарская | МВ-110 Орловская |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | КР: Замена ЛР-110 Орловская., 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | МВ 110 Т-2 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | Проф. испытания Т-2, ШМ-10 Т-2, отбор проб масла из вводов. АГ-2 ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ЭВ 220 Песчанокопская |  |  |  | 2 | 22 | 23 | 2 | 22 | 23 | ТР:ШР 220 1СШ, ЛР-220 Песчанокопская, ЭВ 220 Песчанокопская. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Песчанокопская. Проведение работ на ЛР-220 Песчанокопская, ЭВ 220 Песчанокопская.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-20 – РТЭЦ-2 – Р38 – Р9 – Р35 – А25 – А-20 I цепь | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц на ПС Р-35, 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Юбилейная | МВ ВЛ-110 Степная | 3 | 19 | 21 | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | ТР: Проверка РЗА, 02:00 | с переводом на ОВ Без разрыва транзита
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 ГТП I ц |  |  |  | 3 | 22 | 24 | 3 | 22 | 24 | ТО УРЗА в объеме "К", АГ-3ч | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ220 НчГРЭС Iц | 5 | 16 | 20 | 5 | 22 | 26 | 3 | 22 | 24 | ТР: ВВ220 НчГРЭС-1ц;ТТ220 НчГРЭС-1ц СР: ЛР220 НчГРЭС-1ц | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за переноса сроков ремонта ВЛ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 25 | ТР: ОР110 Дружба, ОР110 НС-3. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за работ на МВ-110 АТ-1 с переводом на ОВ на ПС 220 кВ Зимовники
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк - Крыловская | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 4 | 22 | 25 | Выправка опор, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок сокращён из-за А-20-А-30. Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по загрузке сечения Юг
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк - Крыловская | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 4 | 22 | 25 | Текущий ремонт: ЛР-220 Крыловская, КС Крылю ВЧЗ Крыл. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ЭПЗ-1636. Средний ремонт: СШ-220К, РТН-220 СШ-К. Текущий ремонт: Р-К1-К, Р-К2-К. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-К. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ЭПЗ-1636 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок сокращён из-за А-20-А-30. Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по загрузке сечения Юг
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | БГ2-АС1 |  |  |  | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ АС1-БГ2 на ПС БГ-2. СР: РОСШ-110 ВЛ АС1-БГ2 на ПС БГ-2, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ БГ2 | МВ-110 ВЛ БГ2-АС1 |  |  |  | 4 | 22 | 25 | 4 | 22 | 25 | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ АС1-БГ2. ТР, проф.испытания, отбор проб масла на хим. анализ ТТ-110 ВЛ АС1-БГ2, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б3 | МВ-110кВ ВЛ Б-10 2ц. | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 22 | 26 | ТР: ТР МВ,ЛР-110 ВЛ Б10 2ц; К (РЗА ЭПЗ-1636, ДЗЛ)., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: для совмещения с работами Ростовского ПМЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | ВЛ 220 кВ | Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-2 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: II СШ - 220, ШР Б-2, ШР Б-4, ЛР ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; Р ТН II СШ-220, ТО: ТН II СШ - 220, ВЧЗ ВЛ "ВД ТЭЦ-2", КС ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; А/Г 6ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС-Тихорецк |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП, устройство дренажных отверстий траверс, вырубка деревьев | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно, при условии выполнения в период ремонтных работ перезаводов ВЛ для обеспечения СВМ блока №3 РоАЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш6 | МВ 110 кВ ВЛ Ш49-ШГТЭС |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ЗРР: Для проверки ШЭ 2607016 автоматики, РЗА в объеме "В", 01:00 | с переводом на ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш36 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: ВВ110 Ш-36; ТТ110 Ш-36; ОПН110 Ш-36; ВЧЗ Ш-36; КС Ш-36;Отбор проб масла из ТТ;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш36 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО УРЗА и АУВ в объеме "В"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Элиста Западная | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТО: МВ 110 Западная, . АГ-1ч Для безопасности работ на ВЧЗ ВЛ 110 Западная, АГ -1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 Волгодонск | АТ-1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: АТ-1, ТР-220, Р-110, Р-35, ТН-35, ТТ-110, ТТ-35, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-35 АТ-1. АГ-2ч. Проф. испытания АТ-1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 Волгодонск | В-220 АТ-1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Проф. испытания АТ-1, ТО В-220 АТ-1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Ш-30-Ш36 |  |  |  | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: ВВ110 Ш-36; ТТ110 Ш-36; ОПН110 Ш-36; ВЧЗ Ш-36; КС Ш-36;Отбор проб масла из ТТ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Элиста Северная – Элиста Западная | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | Элиста-Северная: ТР: ВЧЗ ВЛ 110 Э Западная, КС ВЛ 110 Э Западная, РПГТ 110 Западная. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Элиста Восточная.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | II СШ-220 кВ | 5 | 1 | 5 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: II СШ - 220, ШР Б-2, ШР Б-4, ЛР ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; Р ТН II СШ-220, ТО: ТН II СШ - 220, ВЧЗ ВЛ "ВД ТЭЦ-2", КС ВЛ "ВД ТЭЦ-2"; А/Г 6ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | ТН II СШ-220 | 5 | 1 | 5 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: Р ТН II СШ-220; ТО: ТН II СШ - 220; проверка вторичных цепей в объёме "В", А/Г 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | МВ Б-2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: ШР Б-2; А/Г 6ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | МВ Б-4 | 3 | 22 | 24 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: МВ Б-2; ТО: ТТ Б2; А/Г 8ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Сальская – Песчанокопская | 6 | 22 | 27 | 6 | 22 | 27 | 6 | 22 | 27 | ПС Сальская: ТР:ШР 220 1СШ, ЛР-220 Песчанокопская, РЕК. демонтаж, монтаж провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ. Демонтаж 1 и монтаж 5 анкерных опор. АГ-ВЗ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно при условии введенной в работу ВЛ 220 кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС 220 кВ Светлая. Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Песчанокопская. Проведение работ на ПС Сальская ЛР-220 Песчанокопская, РЕК. демонтаж, монтаж провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ. Демонтаж 1 и монтаж 5 анкерных опор.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | 6 | 22 | 27 | 6 | 22 | 27 | 6 | 22 | 27 | РЕК. демонтаж, монтаж провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ. Демонтаж 1 и монтаж 2 анкерных опор. АГ -ВЗ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | АТ-2 | 16 | 15 | 30 | 9 | 22 | 30 | 9 | 22 | 1900-01-29 | ТР: ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10, Реактор 10 кВ, ТТ-220, ТР-110 АТ-2. АГ-1ч Проф. испытания ТТ-110. | с продлением на октябрь (22.09.2014-03.10.2014)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | АТ-2 | 3 | 16 | 17 | 9 | 22 | 30 | 9 | 22 | 30 | ТО: АТ-2. АГ-1ч | с продлением на октябрь (22.09.2014-03.10.2014)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 220 кВ | Сатаровская - Андреановская |  |  |  | 14 | 15 | 28 | 14 | 22 | 2014-10-06 | АГ-2ч. 1. ТО: Верховой осмотр. 2. КР: Добавление изоляторов в гирлянды. Замена дефектных изоляторов. Монтаж обводных гирлянд. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ: условно по режиму работы; срок изменён из-за совмещения с плановыми сроками по линиям 220, 500 кВ на транзите Волгоград-Ростов
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Сандатовская-Виноградовская | 2 | 22 | 1900-01-22 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ТО ЛР-110 кВ Сандата,АГ-1 ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Заветинская-Советская |  |  |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ППГ №60, АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Элиста Северная-Красненская -Кормовая-Яшкуль-2 |  |  |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ППГ №20, АГ 1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 | 1 | 15 | 15 | 2 | 11 | 12 | 2 | 23 | 24 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 на ПС Р-31 (перенос сроков в связи с совмещением заявки для работ на ПС Р-16 по ГП на 09.09), 05:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг II цепь. При условии КВЛ 110 кВ Р22 - Р23 в работе.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 | 1 | 9 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 23 | 24 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 на ПС Р-16, 05:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг II цепь. При условии КВЛ 110 кВ Р22 - Р23 в работе.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Б11– Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино |  |  |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково. | Ремонт ВЛ 110 кВ №68
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Вешенская-2 – Калининская – Серафимович |  |  |  | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | Ремонт ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Р-20 II цепь |  |  |  | 1 | 23 | 24 | 1 | 23 | 24 | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 Волгодонск | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 24 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: в подменой на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р5-Р6-Р26-Р29 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | ЗРР: Обрезка деревьев, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р5-Р6-Р26-Р29 | 1 | 25 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29 на ПС Р-5, 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | В10-СМ3 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3 на ПС В-10, 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ В10 | 1С-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | СР: СР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3. ТР: ТН-110 1С, СР-110 №1, 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ В10 | СМВ-110 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | ТР: ТР: ТТ-110 СМВ-110, СР-110 №1, 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р5 | МВ-110 ВЛ Р5 – Р6 – Р26 – Р29 |  |  |  | 3 | 23 | 25 | 3 | 23 | 25 | ТР: ТР: ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29 на ПС Р-5, 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Зимовники-Дружба |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 24 | 25 | ПС 220 кВ Зимовники: ТР: ЛР110 Дружба, ОР110 Дружба, МВ110 Дружба | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за переноса срока вывода в ремонт ОСШ-110 кВ на ПС 220 кВ Зимовники
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | МВ 110 Дружба | 3 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2 | 4 | 5 | 2 | 24 | 25 | ТР: ЛР110 Дружба МВ110 Дружба. ; 1ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за работ на МВ-110 АТ-1 с переводом на ОВ на ПС 220 кВ Зимовники
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 Волгодонск | ОСШ 220 кВ |  |  |  | 3 | 24 | 26 | 3 | 24 | 26 | ТР: ОР-220 АТ-1 ТР: ОР-220 АТ-1, проф. испытания ТН ОСШ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская |  |  |  | 7 | 24 | 30 | 7 | 24 | 30 | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Вешенская-2 – Калининская – Серафимович |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | Ремонт ВЛ 110 кВ Распопинская – Клетская (ВЛ 110 кВ №502)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Пролетарская-Ганчуковская |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ЗРР: Для опробования токами плавки гололеда ВЛ-35 Суховская - Рисовая (ТКПГ №2-10)., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | 20Т | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | Т.Р. ШР-1 - 2ч. МВ-220 кВ - 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ТН-1-220 | 2 | 22 | 23 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 1900-01-25 | ТР: ТН-1-220, ЦПН в объеме "К1"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 АС10 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 1900-01-28 | ТО УРЗА в объеме "К", АГ-3ч | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС-Шахты | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 17 | 8 | 25 | 2014-10-03 | КР: замена изоляторов. ТО: Разземление грозотроса АГ - 3 часа, ТО цпн в объеме "В". ТР: ВВ-6; Р6-5С; Р7-5С; РР-5С; ЛР500 ВЛ 509; НДЕ-5С; 5С 500кВ. ТР: ВВ-7; Р7-5С; ТТ ВВ-7; РР-5С; ЛР500 ВЛ 509; НДЕ-5С; 5С 500кВ. На ПС 500 кВ Шахты. | Филиалт ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: для совещения работ на Ростовской АЭС, при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ-6 |  |  |  | 13 | 5 | 17 | 13 | 25 | 2014-10-07 | ТР: ВВ-6; Р6-5С; Р7-5С; РР-5С; ЛР500 ВЛ 509; НДЕ-5С; 5С 500кВ. проф. испытания ТТ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно совместно с ВЛ; перенос срока под ремонт линии
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ-7 |  |  |  | 13 | 5 | 1900-01-16 | 13 | 25 | 2014-10-07 | ТР: ВВ-7; Р7-5С; ТТ ВВ-7; РР-5С; ЛР500 ВЛ 509; НДЕ-5С; 5С 500кВ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно совместно с ВЛ; перенос срока под ремонт линии
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ-Р-509 |  |  |  | 13 | 5 | 1900-01-16 | 13 | 25 | 2014-10-07 | ТР: РР-5С; 5С 500кВ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно совместно с ВЛ; перенос срока под ремонт линии
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | В-40 | 13 | 5 | 17 | 13 | 25 | 2014-10-07 | 13 | 25 | 2014-10-07 | ТО 2, 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | В-41 | 13 | 5 | 17 | 13 | 25 | 2014-10-07 | 13 | 25 | 2014-10-07 | ТО 2, 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Шахты | 13 | 5 | 17 | 13 | 25 | 2014-10-07 | 11 | 25 | 2014-10-07 | ТР: В-40, В-41, ТТ-40, ТТ-41, ТТЛ-509, РЛ-509, РВ-41Л, ТН1-509, ТН2-509, ОПН-509, РТН-509, РВ-40Л, А/Г=2 часа | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС - Волгодонская ТЭЦ-2, при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго. Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга условно, при условии выполнения в период ремонтных работ замены РЗА для обеспечения СВМ блока №3 РоАЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Вешенская-2 – Калининская – Серафимович |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | Пятиминутная готовность со стороны ПС Калининская | Ремонт ВЛ 110 кВ Серафимович – Распопинская (ВЛ 110 кВ №541)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ220 А30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | ТР: МВ220, ЛР220, ТТ220 А30. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок перенесён из-за совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуриновская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ220 А30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | ТО УРЗА в объеме "О" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок перенесён из-за совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуриновская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | А-20 – А-30 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | А-20: ТР: ЛР220 А30. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: срок перенесён из-за совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуриновская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Элиста Северная - Элиста Западная |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | ППГ №32, (для ПГ ВЛ 35кВ)Элиста Западная - Троицкая, АГ 1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Шебалинская-Заветинская | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шебалинская на ПС Заветинская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Заветинская-Советская | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Советская на ПС Заветинская, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | АТ-1 |  |  |  | 4 | 22 | 25 | 4 | 27 | 30 | ТО: АТ-1, ТО: ЛРТ1, АГ 2ч АГ 2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ-1 на ПС 220 кВ Р-4.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | ОСШ 110 кВ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | 30 | ТР: ОР110 Ш16-Ш45, ОР110 Ш9, ТН110 ОСШ. АГ-1ч, | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за зявки на вывод в ремонт АТ Б1Т на Экспериментальной ТЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | ОСШ 110 кВ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | 30 | ТО цпн в объеме "В" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за зявки на вывод в ремонт АТ Б1Т на Экспериментальной ТЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | ТН 110 ОСШ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | 30 | ТО цпн в объеме "В", АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за зявки на вывод в ремонт АТ Б1Т на Экспериментальной ТЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | Цимлянская ГЭС | МВ Б-3 | 6 | 25 | 30 | 4 | 27 | 30 | 4 | 27 | 30 | ТР: МВ Б-2; ТО: ТТ Б2; А/Г 8ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | 1с. 220 кВ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 29 | 29 | ТР ШР220 1с. присоединений: В1, В3. АГ-3ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - НЭЗ I цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | В1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 29 | 29 | ТР: В1, ШР220 1с. В1. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - НЭЗ I цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | В3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 29 | 29 | ТР: В3, ШР220 1с. В3. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - НЭЗ I цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ТН 220 1СШ |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | Проф испытания ТН.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Замена изоляции, ремонт опор, а.г. 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Р-4 – Р-40 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Р-4: СР: ЛР220, ОР220 Р40. АГ-4ч. | с продлением на октябрь (29.09.2014- 03.10.2014г)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Староминская-А-30 |  |  |  | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | ТО : ТН ВЛ 220кВ А-30 на ПС 220 кВ Староминская | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: условно по загрузке сечения"Юг"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 ШСВ | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | Т.Р. ШР- 1 - 2ч. МВ - 220 кВ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ганчуковская | 1С-110 кВ | 1 | 22 | 1900-01-21 | 2 | 29 | 1900-01-29 | 2 | 29 | 1900-01-29 | ТР: Текущий ремонт и проверка РЗА ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1., 03:00 | с включением ремонтной перемычки
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ Блока-2 | 22 | 1 | 22 | 2 | 29 | 1900-01-29 | 2 | 29 | 1900-01-29 | КР: ВВН Блок №2; ТР: ТТ Блок №2; А/Г - срок заявки.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Вешенская-2 – Калининская – Серафимович |  |  |  | 5 | 29 | 2014-10-03 | 5 | 29 | 2014-10-03 | Отсутствие резерва с РЭ | Ремонт ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | 7 | 29 | 2014-10-05 | 7 | 29 | 2014-10-05 | 7 | 29 | 2014-10-05 | ПС 220 кВ Песчанокопская: ТО УРЗА в объеме "К" | с продлением на октябрь (29.09.2014-05.10.2014)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | 2с. 220 кВ | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 30 | 30 | ТР ШР220 2с. присоединений: В2, В4. АГ-3ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за Новочеркасской ГРЭС - НЭЗ I цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | В2 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 30 | 30 | ТР: В2, ШР220 2с. В2. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за Новочеркасской ГРЭС - НЭЗ I цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | В4 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 30 | 30 | ТР: В4, ШР220 2с. В4. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за Новочеркасской ГРЭС - НЭЗ I цепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ОВ 220 |  |  |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | ТР:ОВ 220,ШР 220 1СШ ОВ. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: проведене работ на ОВ 220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | БГ1-БГ2 | 2: 5; 5: 8; 8: 12; 2: отказана | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ БГ2-БГ1 на ПС БГ-2, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Ш36 - Ш14.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ БГ2 | МВ-110 ВЛ БГ1-БГ2 | 2: 5; 5: 8; 8: 12; 2: отказана | ТР: ТР: ЛР-110 и ТТ-110 ВЛ БГ2-БГ1.Проф.испытания ТТ-110 ВЛ БГ2-БГ1, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Ш36 - Ш14.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | АТ-2 | 2: 5; 5: 26; 8: 30; 2: отказана | ТО: АТ-2, ТО: ЛРТ2 АГ 2ч, АГ 2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ-1 на ПС 220 кВ Р-4, АТ-1 на ПС 220 кВ Р-40. Подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Элиста Северная-Ленинская-Целинная-2-Кегульта-Ергенинская-Бургустинская-Советская | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 19 | отказана |  |  | Комплексный ремонт: СМВ 110, ЛР 110 Советская, 1РР 110, ЛР 110 Кегульта, 2РР 110, А/Г = 8 ч. | Филиал Оао "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за работ Ростовского ПМЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Экспериментальная ТЭС – НЗБ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | снята |  |  | НЗБ: Отключить ТР ШР220 1с. присоединений: В1, В3. АГ-3ч. | Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: согласовано с Ростовским ПМЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Б4-ГПП1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | отказана |  |  | СР РРП-2-110 на ПС Б-4, 3ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго. Вывод в ремонт ВЛ при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | 1 СШ 220 кВ | 2: 16; 5: 8; 8: 23; 2: отказана | ТР:ШР-220-1 ШСВ, ШР 2201СШ Зерновая, ШР 220 1СШ Волгодонск,ШР 220 1СШ Песчанокопская ,ШР 220 1СШ АТ-1,ШР 220 1СШ АТ-2, ШР 220 1СШ ОВ,ШР 220 ТН-1. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО УЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, работ на 2 с. ПС 110 кВ БГ2.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС - НЗБ | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | снята |  |  | НЗБ: ТР ШР220 2с. присоединений: В2, В4. АГ-3ч | Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: согласовано с Ростовским ПМЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ТН220 1 СШ | 2: 1; 5: 15; 8: 15; 2: отказана | ТР:ТН 220 1СШ,ШР 220 ТН-1,ОПН 220 I СШ. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО УЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, работ на 2 с. ПС 110 кВ БГ2.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ЭВ 220 АТ-1 | 2: 1; 5: 17; 8: 17; 2: отказана | ТР: ЭВ 220 АТ-1,ШР 220 1СШ АТ-1. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО УЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, работ на 2 с. ПС 110 кВ БГ2.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ЭВ 220 АТ-2 | 2: 1; 5: 18; 8: 18; 2: отказана | ТР: ЭВ 220 АТ-2,ШР 220 1СШ АТ-2. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО УЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, работ на 2 с. ПС 110 кВ БГ2.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | МВ220 Шахты | 2 | 15 | 16 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТР: ШР 220 2С Ш30. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | 2 с. 220 кВ | 13 | 15 | 27 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТР ШР 220 2С присоединений: Ш30, Вешенская, АТ2, ТН 2С, СМВ, ОМВ. АГ-1ч. отбор проб масла из ТН, | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | МВ220 Вешенская-2 | 2 | 17 | 18 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТР: ШР 220 2С Вешенская. Г-1ч. Проф. испытания МВ, отбор проб масла из вводов. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | ОМВ220 | 1 | 19 | 19 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТР: ШР220 2С ОМВ. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | СМВ 220 | 2 | 22 | 23 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТО АПВ в объеме "О". | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | СМВ 220 | 2 | 22 | 23 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТР: ШР 220 2С СМВ. АГ-1ч. Проф. испытания МВ (УК). | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | ТН 220 2с | 3 | 24 | 26 | 5 | 22 | 26 | отказана |  |  | ТР ШР 220 ТН 220 2С, ТН220 2С. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Б-10 | В220 АТ-2 | 2: 9; 5: 22; 8: 30; 2: отказана | ТР: ШР 220 2С АТ2 АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с из-за раздельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ШСВ 220 | 2: 1; 5: 29; 8: 29; 2: откаазна | ТР: ШСВ 220,ШР 220 1СШ ШСВ. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО УЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, работ на 2 с. ПС 110 кВ БГ2.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б4-ГПП1 | 2: 1; 5: 8; 8: 8; 2: отказана | ЗРР: Опробование схемы ПГ., 03:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго. Вывод в ремонт ВЛ при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б4-ГПП1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | отказана |  |  | СР: СР РРП-2-110 на ПС Б4., 03:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго. Вывод в ремонт ВЛ при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б1-Б4 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | отказана |  |  | СР: СР РРП-1-110 на ПС Б4., 03:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго. Вывод в ремонт ВЛ при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | МВ 220 Б10 | 2: 3; 5: 15; 8: 17; 2: отказана | ТР: ЛР220 Б10 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВШахты - Б-10 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ОСШ 220 кВ | 2: 3; 5: 15; 8: 17; 2: отказана | ТР: ОР220 Б10 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВШахты - Б-10 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ 220 Б10 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 12 | отказана |  |  | СР: ЛР220 Б-10. ОР220 Б-10; проф. испытания ТТ, отбор проб масла Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за отказа на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Шахты - Б-10. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | 2: 2; 5: 15; 8: 16; 2: отказана | ТР: ШР II ВВ-2; ШР ТН Тихорецк, ТН Тихорецк; А/Г - срок заявки; А/Г - срок заявки. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | отказана |  |  | ТО ВО, КР замена изоляторов, замена распор. АГ-3 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ-2 | 2: 2; 5: 8; 8: 9; 2: отказана | ТР: ШР I ВВ-2; А/Г - срок заявки. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ-1 | 2: 3; 5: 10; 8: 12; 2: отказана | ТР: ШР II ВВ-1; А/Г - срок заявки. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Ростовская | 2: 2; 5: 10; 8: 12; 2: отказана | ТР: ШР II ВВ-1; ТР: ЛР Ростовская; ШР ТН Ростовская, ТН Ростовская; А/Г - срок заявки. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ-1 | 2: 2; 5: 15; 8: 16; 2: отказана | ТР: ШР I ВВ-1; А/Г - срок заявки. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ-2 | 2: 2; 5: 15; 8: 16; 2: отказана | ТР: ШР II ВВ-2; А/Г - срок заявки. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: предложения в просимые сроки работы в сентябре отказаны, указанные работы просим выполнить их в августе 2014г; Соответствующее письмо направлено;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк - Брюховецкая | 2: 5; 5: 22; 8: 26; 2: отказана | Замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, опрессовка сварных соединений, выправка опор, вырубка деревьев | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: работы учтены в августовском графике ремонтов
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Староминская-Каневская | 2: 5; 5: 8; 8: 12; 2: отказана | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Каневская, ТТ-220 ВЛ Каневская. Диагностика КС 220. ТО РЗА в объёме В: ЭПЗ. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДФЗ ВЛ 220 кВ Каневская (ДФЗ-201), АВЗК-80. АК-80. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: отказано по режиму вывода ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуриновская и ВЛ 110 кВ Шкуриновская-Кущёвская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Андреановская – Вешенская-2 | 2: 2; 5: 11; 8: 12; 2: отказана | КР: ремонт опоры (восстановление оттяжки). АГ-4ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: 11-17.09.14 отказать из-за раздельной работы с Украиной, совмещения с ВЛ 500 кВ Фроловская-Шахты и ВЛ 220 кВ Заливская-Котельниково; Пробную плавку провести 10.09.2014
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Андреановская – Вешенская-2 | 2: 7; 5: 11; 8: 17; 2: отказана | КР: замена изоляторов. ТО: заземление троса. АГ - 3 часа | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Р-20 – Т-10 I цепь | 2: 7; 5: 1; 8: 7; 2: отказана | КР: замена опор . АГ - 48 часов. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Р-20 - Т-10 II ц токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р-20 -Р29 сверх длительно допустимого значения. Заявку подать в конце месяца при потреблении энергосистемы не более 2250 МВт.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Шахты – Б-10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | отказана |  |  | Б-10: ТР: ЛР 220 Шахты. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Шахты – Б-10 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | отказана |  |  | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Шахты – Б-10 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 12 | отказана |  |  | ТР: ВВ220 Б-10; СР: ЛР220 Б-10; ОР220 Б-10.Замена ВЧЗ ВЛ Б-10. на ПС 500 Шахты | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Г-20 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Б-10 - Г-20 | 2: 3; 5: 15; 8: 17; 2: отказана | ПС 220 кВ Г-20: ТР ЛР220 Б10, ОР220 Б10 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении ВЛ 220 кВШахты - Б-10 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Г-20 -Замчалово сверх аварийно допустимого значения в схеме раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | МЭС Центра | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Южная | 2: 10; 5: 15; 8: 24; 2: отказана | АГ-2ч. КР: Замена узлов креления средней фазы изолирующей подвески провода. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: отказано из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк и как отсутствующая в годовом графике
Примечание:
цветом выделены заявки на вывод оборудования, сроки вывода в ремонт которых утверждены Первыми заметителями директоров - главными диспетчерами смежных энергосистем
Заместитель главного диспетчера
Заместитель главного диспетчера | [12 empty] | по оперативной работе
по режимам | [12 empty] | Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | [12 empty] | _____________ В.И. Гричененко
_____________ А.Н. Малюков | [12 empty] | "24" июля 2014 года
24 июля 2014 года | [12 empty] | "24" июля 2014 года
|  |  | Начальник ОДС | 2: Ю.В. Новиков
|  |  | Начальник СРЗА | 2: А.Н. Брицын
|  |  | Начальник СЭРБ | 2: С.Н. Грабовсков
по оперативной работе
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
_____________ В.И. Гричененко
"26" августа 2014 года
|  |  | Начальник ОДС | 2: Ю.В. Новиков
|  |  | Начальник СЭР | 2: Е.А. Коршунов
|  |  | Заместитель начальника СРЗА | 2: А.В. Сорокин
|  |  | Начальник ОСР | 2: Е.Н. Демченко