## Утвержденный_РРДУ
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
_____________ В.Н. Посикун
"24" июля 2014 года
Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на август 2014 года
Ведение | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
|  |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Столбец13 | Столбец14 | Столбец15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Шахты – Ростовская |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПГ на тросах ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская постоянным током от ВУ ПС 500 кВ Шахты. Схема "трос-трос".
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-30 | МВ110 АТ-2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТО УРЗА в объёме "К" | продление с июля 21.07-1.08
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-30 | АТ-2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТО УРЗА в объёме "К" | продление с июля 21.07-1.08
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВВ 110 А20-IIц | 2 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТР: ТТ110 А20 II ц. Проф испытания ТТ по рез-иам ТВО. АГ-1ч | продение с июля 29.07-01.08.2014
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ШСВ 220 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТО УРЗА в объеме "В" | продление с июля (28.07-1.08)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 220 кВ | Победа – Луганская ТЭС |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Для выполнения/размыкания транзита 220 кВ ЛуТЭС-Победа-Краснодон-2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Ростовская АЭС – Волгодонск |  |  |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 1 | 3 | РП-Волгодонск: ТР: ЛР-220 ВЛ РоАЭС, ОР-220 ВЛ РоАЭС | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на Ростовской АЭС, с включением на ночь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 1 | 3 | БВР . монтаж провода, грозотроса на строящейся ВЛ 500 кВ. ТО: верховой осмотр, установка балластов. АГ-ВЗ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: перенесены под заявку № 12888 (ремонт ВЛ 330 кВ Нч.ГРЭС-Тихорецк
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк |  |  |  | 9 | 27 | 2014-09-04 | 3 | 1 | 3 | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 330 кВ НчГРЭС, ОПН ВЛ 330 кВ НчГРЭС, КС ВЛ 330 кВ НчГРЭС, ВЧЗ ВЛ 330 кВ НчГРЭС. ТО в объёме "В": ВЧ заградители, ВЧ обработка, Комплект резервных токовых защит (МТО, ТЗНП), АЛАР НПФ. ТО в объёме "О": ОАПВ, УРОВ, ФОЛ ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. Диагностика КС ВЛ 330 кВ НчГРЭС. Средний ремонт: 3СШ-330. Текущий ремонт: РТН-330-3, Р-23-3, Р-34-3. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: перенесены под заявку № 12888 (ремонт ВЛ 330 кВ Нч.ГРЭС-Тихорецк
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк |  |  |  | 5 | 18 | 22 | 3 | 1 | 3 | Регулировка ИП, замена поврежденных изоляторов, регулировка провода, установка лучевых коромысел, регулировка подвесных коромысел, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: перенесены под заявку № 12888 (ремонт ВЛ 330 кВ Нч.ГРЭС-Тихорецк
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 кВ Волгодонск | ОСШ 220 кВ | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 4 | 1 | 3 | ТО: ОР-220 ВЛ РоАЭС | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на Ростовской АЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 кВ Волгодонск | В-220 ВЛ РоАЭС | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 4 | 1 | 3 | ТО: В-220 ВЛ РоАЭС; ТР: ЛР-220 ВЛ РоАЭС. ТО УРЗА в объеме "К" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на Ростовской АЭС.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Цимлянская ГЭС – Шахты |  |  |  | 3 | 18 | 20 | 3 | 1 | 4 | КР: замена опоры. АГ - 48 часов. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на Ростовской АЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | СМ4 – БГ6 | 5 | 18.июн | 22.июн | 3 | 18 | 20 | 4 | 1 | 4 | ЗРР: Замена изоляторов и молниезащитного тросса, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за 2 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Шахты.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | ТН 110 2 СШ | 2 | 25 | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ТР: ТН110, ОПН110 2СШ, Проф. испытания, отбор проб масла из ТН. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | 2 СШ 110 кВ | 2 | 25 | 27 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ТО 2 СШ 110 кВ, ТР ТН110, ОПН110 2СШ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Ефремовка | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | ТР: ВВ110, ТТ110, ЛР110 Ефремовская, Отбор проб масла из ТТ. АГ-1ч. | 01.08-04.08.14 с подменой ч/з ОВ. 05-06.08.14. с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Т15 - Ефремовская.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ОСШ 110 кВ | 2 | 30 | 31 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | ТР ОР110 присоединений: ОВЭ, АТ-2, Т-1, Т-2, Т-4, ПГ6, ГТП IIц, ПГ27,5. АГ-3ч | продление с июля до 12.08.2014г.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Т-1 |  |  |  | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | ТР с правкой Т-1 и ремонтом РПН, ТР : ОР 110 Т-1. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | СР: РПГ-110, ШР 110 ТН ОСШ; ТР: ОР 110 НС-1, Пролетарская,ОМВ,КПО-1ц, Т-1, АРЗ-Iц, Тягоав-2ц, Трубецкая. АГ-4ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р5 | МВ-110 ВЛ Р5 – Р19 2 цепь | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | СР: СР МВ-110 ВЛ-110 Р5-Р19-2ц, 48:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС – Невинномысск | 13 | 2014-06-10 | 2014-06-22 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | ТР: ВМР-Н, ТТЛ-Н, РЛ-Н, РВМР-Н, РВ-20Л, РВ-21Л, ТН1-Н, ТН2-Н, МР-Н, ОПН ВЛ-Н, ОПН МР-Н
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | АТ-2 | 16 | 15 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Выправка фундамента АТ-2; ТР: АТ-2, РБ -10 АТ-2, ОР-110 АТ-2,Шунт Р-10 ЛВДТ 2,ШР-10 ЛВДТ 2,ОПН-220 АТ-2,ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2,ТН-10 АТ-2,ТТ-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2,ОПН-10 АТ-2,РВО-10 ТН-10АТ-2, Проф испытания АТ. СР: ЛВДТ-2, ТР-110 АТ-2.,ТР-10 ЛВДТ 2, АГ-72ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-30 | АТ-2 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | замена ОД220 АТ-2,КЗ220 АТ-2 на ЭВ АТ-2 | продление с июля 21.07-31.08.2014
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-30 | СВ220 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | замена СВ220 (с заменой фундамента) | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: свключением РП220
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Шахты – Ростовская |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская постоянным током от ВУ ПС 500 кВ Ростовская до ЗКР ВЛ 500 кВ Ростовская. Схема "фаза-2 фазы".
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Победа – Шахты | 27 | 11 | 2013-07-06 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | ПС Шахты: проф испытания ТТ Победа, отбор проб масла из ТТ. ТО: верховой осмотр - 2 часа | ОАО "СО ЕЭС"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Кисляковская - Крыловская - Леушковская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 АТ-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | СР: ШР-110 2СШ АТ-1. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 Т-4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ТР: ОР110 Т-4. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 21 | 21 | 1 | 4 | 4 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты постоянным током с ПС 500 кВ Шахты от УПГ Т-1 на ЗрКП, расположенного в пролёте оп. №2-3. Схема "фаза-2 фазы" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за совмещения с выводом АТ-1 на РоАЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – НЭЗ II цепь | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ТР: ЛР, ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ, КС, ВЧЗ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Ш9 – Ш-50 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | СР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Ш50 на ПС Ш9, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш9 | МВ 110 кВ ВЛ Ш-50 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ЗРР: СР: ЛР 110кВ ВЛ Ш50., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ТР: ОР-110 АТ-2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг – БТ1 – Р31 – Р16 – Р25 – Р23 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 на ПС Р-23, 12:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:при условии в работе КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | ЭГВ-110 ВЛ К-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23, 12:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:при условии в работе КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | 1 СШ 110 кВ | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | СР: ШР110 ТН 1СШ; ТР: ТН110 1СШ. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ТН 110 1СШ | 2 | 11 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТО УРЗА и АУВ в объеме "К". СР: ШР110 ТН 1СШ; ТР: ТН110 1СШ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | 1 СШ 110 кВ | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТО: ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ Чеботовская. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. Кроме ШР-110 1 СШ АТ-1.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ОВЭ110 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТО УРЗА и АУВ в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | СМВ110 |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТР: СМВ-110, ТТ-110 СМВ, Отбор проб масла из ТТ-110 СМВ АГ 3ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 НС-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ТР с заменой ОСИ: ШР 110 2СШ НС-1; ТР: МВ 110 НС-1, ТТ 110 НС-1. Отбор проб АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 НС-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | Сальская: ТР:ВЧЗ 110 НС-1, КС 110 НС-1, ЛР 110 НС-1, ОР 110 НС-1. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг – БТ1 – Р31 – Р16 – Р25 – Р23 |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ЗРР: Обрезка деревьев, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:при условии в работе КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Тихорецк |  |  |  | 5 | 11 | 15 | 5 | 4 | 8 | Текущий ремонт: РТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, ТО в объёме "В": ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. ТО в объёме "ТК": ДЗ дополнительный комплект (ПДЗ-2001), Комплект резервных токовых защит дополнительный комплект (ТЗНП,МФО,ЗНР) (ПДЭ-2002). ТО в объёме "О": НДЗ (ПДЭ-2003), АВЗК-80, АПВ (ОАПВ,ТАПВ,УТАПВ) (ПДЭ-2004), ДЗ основной компл. (ПДЭ-2001), Комплект резервных токовых защит основной комплект (ТЗНП,МФО,ЗНР) (ПДЭ-2002). Отбор проб масла на ФХА из ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. Средний ремонт: СШ-505. Текущий ремонт: Р-51-505, Р-52-505, ШР-Р-505, РТН СШ-505. Технического обслуживаниея ТН СШ-505.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Тихорецк |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП, устройство дренажных отверстий траверс, вырубка деревьев.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Константиновская | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В"., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Маяк – Промзона |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | БВР: Расчистка от ДКР., 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Кашарская – Маяк |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | БВР: Замена изоляторов. расчистка от ДКР., 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-30 | МВ110 Койсуг | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Рез защ, су, АУВ в объеме "К" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | ТР: ОР-110кВ ВЛ-110 Р4-АС15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 Р-20 I ц |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | ТО УРЗА в объеме "К1" | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Р-4 – РСМ II цепь |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | ПС 220 Р-4: ТР: ЛР-110 РСМ 2ц, ТН-110кВ ВЛ-110 Р4-РСМ 2ц, | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Р41
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Р-4 – АС15 |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | ПС 220 Р-4: ТР: ОР-110кВ ВЛ-110 Р4-АС15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Амвросиевка – Т-15 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 4 | 8 | ТО: МКПА ВЛ 220 кВ Амвросиевка – Т-15 (АОПО, АЛАР ФССС, ФЦС, АЛАР ФКТ, ФОЛ) | ЦДУ: под срок заяки от Украины
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 220 кВ | Амвросиевка – Т-15 |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | Электроиспытания ВЧК-220; Замена панели ДФЗ-2 на ДФЗ ДИАМАНТ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Волгодонская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-1 (Котельная Волгодонской ТЭЦ-2) | В-110-ЮЗР | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ТО,2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | 2 СШ 110 кВ |  |  |  | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 12 | ТР с заменой ОСИ: ШР 110 2СШ НС-1, АТ-1, КПО-1. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | 2 СШ 110 кВ | 29 | 1 | 29 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | ТР ШР 110 2СШ присоединений: АТ-3, ОВВ, ШСВ, Т21. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ТН 110 2 СШ | 29 | 1 | 29 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | ТР: ТН110 2СШ, ШР 110 ТН 2СШ, ОПН110 2СШ. АГ-1ч; ТО УРЗА в объеме "В"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ШСВ 110 | 1 | 1 | 29 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | СР: ШР 110 2СШ ШСВ, ТР:ТТ110 ШСВ. АГ-72ч Отбор проб масла из ТТ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Б11– Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино |  |  |  | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва транзита 110кВ ПС Б-11-ПС Чернышково на В.ВЛ-61 на ПС 220кВ Суровикино с вкл.В ВЛ 110кВ Б-11-Чернышково
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | КР, 2 ч, замена деревянных опор на ж/б, проверка древесины на загнивание
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Ростовская | ВЭ 321 | 6 | 9 | 15 | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | ТР: ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-1 330 НчГРЭС, ЛР-2 330 НчГРЭС,ТТ ВЭ 321. ТО: ВЭ 321. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 330 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Ростовская | 11 | 9 | 19 | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | Ростовская: ТР: ТН-1 ВЛ 330 НчГРЭС, ТН-2 ВЛ 330 НчГРЭС, ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-1 330 НчГРЭС, ЛР-2 330 НчГРЭС, ТТ ВЛ 330 НчГРЭС. ОПН ВЛ 330 НчГРЭСя. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | АТ-2 | 15 | 1 | 15 | 13 | 4 | 15 | 13 | 4 | 15 | ТР: АТ-2, ОР-110 АТ-2, ВДТ-2, РБ10 АТ-2, ОПН220 АТ-2, ОПН110 АТ-2, РВП-10 АТ-2,РВП-10 ВДТ-2; СР: ТР10 АТ-2. АГ-3ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | 2 СШ 110 кВ | 17 | 4 | 20 | 17 | 4 | 20 | 17 | 4 | 20 | СР ШР-110 2СШ присоединений: ШСВ, АТ-1, Т-2, ОМВ, Тиховская, Каргинская, Калининская, Вешенская-1 1ц; Вешенская-1 2ц, ТН-110 2СШ. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Большой Царын 1 – Иджил – Барун – Ковыльная – Дальная | 15 | 4 | 22 | 15 | 4 | 22 | 15 | 4 | 22 | КР: Ремонт провода ЛЭП 110 кВ Большой Царын - Иджил, А/Г=8 часов | С включением на выходные дни (9, 10, 16, 17)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ Шахты-2 | 21 | 4 | 24 | 21 | 4 | 24 | 21 | 4 | 24 | КР: ВВН, ТР: ТТ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой на ВВ ОВ-1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Ростовская | ВЭ 322 | 6 | 2014-07-07 | 2014-07-12 | 26 | 4 | 29 | 26 | 4 | 29 | ТР: ЛР 330, ЛР-1 330, ЛР-2 330 Южная. ЛР 330, ЛР-1 330, ЛР-2 НчГРЭС. ,ТТ ВЭ 322. ТО: ВЭ 322. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | ОСШ-110 | 32 | 4 | 04.сен | 32 | 4 | 04.сен | 32 | 4 | 04.сен | ТР: ТР: РОСШ-110 всех присоединений, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:при условии в работе КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Вешки I цепь | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | СР: ШР-110 2СШ Вешенская-1 1 ц. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 Т-1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ТР: ОР110 Т-1. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС – Шахты |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 5 | 5 | ПГ на тросах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты переменным током с ПС 500 кВ по схеме "трос-земля" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ1 на Ростовской АЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | ТН 110 1 СШ | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ТР: ШР110 ТН 1СШ, ОПН110, ТН110 1СШ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 БСК | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ТР: ШР110 1СШ БСК. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | СМ4 – БГ6 |  |  |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 5 | 5 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ-110 БГ6-СМ4 на ПС БГ-6, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за 2 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Шахты.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ПС 220 кВ Андреановская | 1 сек 220 кВ |  |  |  | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | Текущий ремонт ТН-1-220 АГ-03:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением РП. При условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Г14 | МВ 110 кВ ВЛ Г-20 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | СР: СР: ЛР и ОР ВЛ Г20., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Ефремовка |  |  |  | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ПС 220кВ Т15 ТР: ЛР110 Ефремовская, ОР110 Ефремовская, ВЧЗ, ВЧК . АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Г-20 – Г9 – Карьер – ЩБЗ – Г14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | СР: СР; ЛР и ОР 110 кВ ВЛ Г20 на ПС Г14, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ЗРР: Кратковременно утром 05.08.2014 для вывода в ремонт ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская и вечером 08.08.2014 для ввода в работу ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская (для замены провода на ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская), 00:15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ОСШ 110 кВ | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | СР: ОР110 Ефремовская, ТР: ОР110 Носово; АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | АС15 – АС6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | В-8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | ТО-1: В-8 (АТ1), ТТ-8 (АТ1), ПР-83 (АТ1), 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | 1 СШ 110 кВ | 16 | 4 | 19 | 15 | 5 | 19 | 15 | 5 | 19 | ТО 1 СШ 110 кВ, ТР: ШР110 1СШ всех присоединений, ТН 110 кВ 1СШ, ОПН 110 1СШ, АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | АТ1 | 27 | 5 | 31 | 27 | 5 | 31 | 27 | 5 | 31 | ТР: РВ-42АТ1, Р-АТ1, РТН-АТ1, РВ-40АТ1, ТН-АТ-1, ОПН-500, ТТ-220-АТ-1, ОПН-500 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, В-42, ТТ-42, КР: АТ1, А/Г=3 часа
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | В-42 | 8 | 5 | 2014-09-15 | 8 | 5 | 2014-09-15 | 8 | 5 | 2014-09-15 | ТО: В-42, ТТ-42, 3 часа
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | IСШ 220 кВ | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: ШР 81 (АТ1), 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш-36 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ЗРР: Для перевода ПС Ш14 в тупиковый режим в связи с выводом ТН 110 кВ 1с на ПС 110 кВ Ш14., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш-47 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ЗРР: Для перевода ПС Ш14 в тупиковый режим в связи с выводом ТН 110 кВ 1с на ПС 110 кВ Ш14., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Константиновская | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ЗРР: Для перевода ПС Ш14 в тупиковый режим в связи с выводом ТН 110 кВ 1с на ПС 110 кВ Ш14., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Вешки II цепь | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | СР: ШР-110 2СШ Вешенская-1 2 ц. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ШСВ110 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: ШСВ110, ТТ110 ШСВ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | МВ 110 Чеботовская | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТО: ШР-110 1СШ Чеботовская. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 Т-2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: ОР110 Т-2. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 А1-I цепь | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: ШР110 1СШ А-1 1ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ВЛ 110 кВ | Жуковская – Вербовая – М. Лучка – Котельниково |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ТР: ЛР-2 ВЛ-110кв Жуковская. АГ=1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ПС 220 кВ Котельниково | Iа с 110 кВ |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | текущий ремонт :ЛР ВЛ-110кв Жуковская, ШР 1ас 110 Т-1, ШР ТН 1ас-110 кВ, ШР РВС 1ас-110кВ АГ-1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | С2 – Ш44 – ЦОФ – Ш9 | 2 | 26 | 27 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ТР: ТР: для верхового осмотра, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш9 | 2 с. 110 кВ | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | СР: СР: СР 110 кВ 2 с 110 кВ., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш9 | СМВ 110 кВ | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | СР: СР: СР 110 кВ 2с. 110кВ., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зерновая | МВ 110 АТ-2 |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ТР: ТР-110 АТ-2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 кВ Волгодонск | В-220 ВЛ Сальская |  |  |  | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | ТО УРЗА в объеме "К" | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | НЗБ – ГТП II цепь | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | НЗБ: ОР110 ГТП II ц. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ПС 220 кВ Котельниково | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | текущий ремонт ОР ВЛ-110кв Жуковская АГ-1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | IIСШ 220 кВ | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | ТР: ШР 82 (АТ1), 2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой В-1 (ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Городская-2) на ОВ-4
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Калининская | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | СР: ШР-110 2СШ Калининская. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 А1-II цепь | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | ТР: ШР110 1СШ А-1 2ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | ОСМВ 110 | 2 | 22 | 23 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | ТР: ТР РОСШ-110 (перенос сроков по режиму ПС Р-23), 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ:при условии в работе КВЛ 110 кВ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | БГ2 – Звонкая – Манычская – Полячки – Зерновая |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | КР: Для замены изоляторов, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ОМВ110 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | ТР: ОМВ110, ТТ110 ОМВ. Отбор проб масла из ТТ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 КПО-I ц | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | ТР с заменой ОСИ: ШР 110 2СШ КПО-1ц; ТР: МВ 110 КПО-1ц, . АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Носово | 2 | 11 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | ТР: ВВ110, ТТ110, ЛР110 Носово, Отбор проб масла из ТТ110 Носово. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Носово |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | ПС 220кВ Т15 ТР: ЛР110 Носово, ОР110 Носово, ВЧЗ, ВЧК . АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 КПО-I ц | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | Сальская: ОР 110 КПО-1ц; АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | МВ 110 АТ-2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 7 | 15 | 5 | 7 | 15 | ТР: ТР110 АТ-2, ОР110 АТ-2. ; АГ-1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 15 | ТР: ОСШ-110, ОР110 АТ-2; СР: ОР110 ОВ. АГ-1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ВЛ 220 кВ | Брюховецкая - НПС-7 |  |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ТР: ТН-220 Брюховецкая. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: условно по режиму сети и нагрузок
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | Ростовская АЭС | ОСШ 220 кВ | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ТР: ШР-80 (АТ1) 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Каргинская | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | СР: ШР-110 2СШ Каргинская. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Р20-I цепь | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ТР: ШР110 1СШ Р-20 1ц. Проф. испытания МВ, отбор проб масла из вводов МВ АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ТН ОСШ 110 ф.А | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ТР: ТН ОСШ 110. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ОАО "Энергия" | Экспериментальная ТЭС | АТ Б1Т | 11 | 4 | 14 | 11 | 4 | 14 | 8 | 8 | 15 | ТР: АТ Б1Т, ЛР I СШ 110кВ, ЛР II СШ 110кВ, А/Г=6ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при суловии в работе транзита 110 кВ С2 – Ш44 – ЦОФ – Ш9, ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш9, ВЛ 110 кВ ШГТЭС – Лесостепь, ВЛ 110 кВ С2 – Лесостепь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 АТ-1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ТР с заменой ОСИ: ШР 110 2СШ АТ-1.ТО: МВ 110 АТ-1 АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Р20-II цепь | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ТР: ШР110 1СШ Р-20 1ц. Проф. испытания МВ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Красненская | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | ТР: ШР 110 2СШ Краснеская, Отбор проб масла из вводов МВ. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная, с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ НЭЗ-1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ТР: ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой на ВВ ОВ-2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б3 – Г14 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ЗРР: СР: ЛР и ОР 110 кВ ВЛ Б3 на ПС Г14, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Г14 | МВ 110 кВ ВЛ Б-3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ЗРР: СР: ЛР и ОР ВЛ Б3., 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Тиховская | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | СР: ШР-110 2СШ Тиховская; ТО: МВ110 Тиховская. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | ТН 110 2 с. | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | ТО: ТН-110 2 сек. АГ-1ч ТО УРЗА в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | ВВ 110 Т15 | 5 | 11 | 15 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | Отбор проб масла из ТТ. УК. АГ 0.5ч. | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 АТ-3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | СР: ШР 110 2СШ, ТТ110 АТ-3. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | 2 СШ 110 кВ | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | ТР: ШР110 ТН 2СШ, ТН110 2СШ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ТН 110 2СШ | 2 | 13 | 14 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | ТО УРЗА и АУВ в объеме "К". ТР: ШР110 ТН 2СШ, ТН110 2СШ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | ШСВ 110 | 3 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | ТР: ШР110 1С ШСМВ. ТО УРЗА и АУВ в объеме "К" АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 500 кВ | Донбасская - Победа |  |  |  | 4 | 11 | 14 | 4 | 11 | 14 | ТР ЛТН-500 Победа; Чистка изоляции на ЛТН-500 Победа, ВЧ КС-500 Победа №2, ШО №2 ВЧ КС-500 Победа | С включением на ночь
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ В1 | МВ 110 ВЛ Зерновая – В1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 15 | ТР: ТР: МВ-110 , ТТ-110 ВЛ-110 В1-Кр.Лучинская-Зерновая, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за перевода ПС Ш14 в тупиковый режим
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ В1 | МВ 110 ВЛ Зерновая – В1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 15 | ЗРР: Проверка РЗА, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за перевода ПС Ш14 в тупиковый режим
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Зерновая – Краснолучинская – В1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 15 | ЗРР: Замена изоляторов и молниезащитного тросса, 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за перевода ПС Ш14 в тупиковый режим
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Волго-Донское ПМЭС | ПС 220 кВ Большой Царын-1 | МВ 110 Т-1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | Текущий ремонт: ТТ 110 Т 1, РВС 110 Т 1. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-4 – Восточная – Р21 – Р2 – Р23 II цепь | 7 | 8 | 14 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | ЗРР: Замена изоляторов, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-4 – Восточная – Р21 – Р2 – Р23 II цепь | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 на ПС Р-23 (перенос сроков - совместно с заявкой №2777 для работ на ВЛ-110), 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | МВ-110 ВЛ Р4-Восточная -Р21-Р2-Р23 II цепь. | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Р23-Р2-Р21-Восточная-Р4 -2ц (перенос сроков по режиму ПС Р-23), 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Песчанокопская | МВ110 Роговская |  |  |  | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | ТО УРЗА в объёме "В" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с переводом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | ОВ 110 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | СР: ОР110 ОВ; Проф. испытания ОМВ АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Зимовники | МВ 220 АТ-2 | 2 | 11 | 12 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | ТО МВ220 АТ-2; АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" Цимлянская ГЭС | Цимлянская ГЭС | МВ Б-2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | ТР: МВ Б-2; ТО:ТТ Б-2; А/Г=8
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш-37 |  |  |  | 8 | 11 | 18 | 8 | 11 | 18 | СР: СР: МВ 110 кВ, 24:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Т-1 | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 15 | 12 | 11 | 20 | ТР: ШР 110 2СШ Т-1, Проф. испытания Т-1, МВ-110 Т-1, отбор проб масла из вводов МВ-110 Т-1. АГ-1ч; | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная, с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш9 | МВ 110 кВ ВЛ Ш-50 | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | СР: СР: МВ 110 кВ ВЛ Ш50., 08:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | АТ-1 |  |  |  | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | Осн и рез защиты АТ-1 в объеме "В" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзите 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВВ 110 АТ-1 |  |  |  | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | Осн и рез защиты АТ-1 в объеме "В" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзите 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВВ220 АТ-1 |  |  |  | 12 | 11 | 22 | 12 | 11 | 22 | Осн и рез защиты АТ-1 в объеме "В"; рез защ. И АУВ в объеме "К1" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзите 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | 1 СШ 110 кВ | 12 | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 14 | 11 | 22 | 14 | 11 | 22 | ТР: ШР110 1СШ ДЭЗ 1ц, ДЭЗ 2ц, Гундоровская 1ц, Гундоровская 2ц, НПС3, ЗИВ, АТ1, ТН 1СШ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | ТН 110 1СШ | 12 | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 14 | 11 | 22 | 14 | 11 | 22 | ТР: ШР 110 1С ТН, ТН110 1С. ТО УРЗА в объеме "К" АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | 2 СШ 110 кВ | 26 | 4 | 29 | 26 | 4 | 29 | 26 | 11 | 31 | ТР: ШР 110 2СШ Краснеская, ШР 110 2СШ АТ-1, ШР 110 2СШ ОВ, ШР 110 2СШ Т-1, ШР 110 2СШ Западная, ШР 110 ТН 2СШ СР: ШР 1102СШ Ленинская, ШР 110 2СШ Т-2, ШР 110 2СШ ГТТЭЦ 1ц, ШР 110 2СШ ГТТЭЦ 2ц. АГ-3ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | ОМВ 110 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ТР: ШР 110 1С ОМВ. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Северная | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ТР: ШР110 1СШ А-12 Северная II ц, проф. испытания МВ, отбор проб масла из вводов МВ. АГ-1ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ПС 220 кВ Андреановская | 2 сек 220 кВ |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | Текущий ремонт ТН-2-220 АГ-03:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением РП. При условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | ОСШ 110 кВ |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | СР: ОР-110 АС-12, АГ 3ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | МВ 110 Ш28 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | ТО: МВ110 Ш28 АГ-1 час | ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш16-Ш28 запитать от ОВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Р-40 – АС12 |  |  |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | ПС 220 Р40: СР: ЛР-110 АС-12, СР: ОР-110 АС-12
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная |  |  |  | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ЗРР: Кратковременно утром 12.08.2014 для вывода в ремонт ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская и вечером 15.08.2014 для ввода в работу ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская (для замены провода на ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская), 00:15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | МВ110 АС12 |  |  |  | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ТР: МВ-110, ТТ-110 АС-12, СР: ЛР-110 АС-12, АГ 3ч | 14-15.08.2014 с переводом ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – Филиала ОАО «РЖД» Лиховская дистанция электроснабжения | ПС 220 кВ Погорелово | ТН 110 1 СШ | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | КР: ШР 1 СШ 110 кВ, А/Г=2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – Филиала ОАО «РЖД» Лиховская дистанция электроснабжения | ПС 220 кВ Погорелово | МВ 110 Т-1 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ, А/Г=2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ОВВ 110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | СР: ШР 110 2СШ ОВВ; ТР: ТТ110 ОВВ. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | МВ110 Т-2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | СР: ШР-110 2СШ Т-2. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево. С подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 Гундоровская I цепь | 1 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ТР: ШР 110 1С Гундоровская 1ц. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 Южная | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ТР: ШР110 1СШ А-12 Южная I ц. АГ-1ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 АТ-1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 14 | ТР: ШР 110 2СШ АТ-2. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Пролетарская | 2 | 28 | 29 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | ТР: ЛР 110 Пролетарск, ТТ 110 Пролетарск. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Сальская – Пролетарская |  |  |  | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | ПС Сальская: ТР:ВЧЗ 110 Пролетарская , КС 110 Пролетарская , ЛР 110 Пролетарская , ОР 110 Пролетарская . АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЭЗ | ВВ 110 Т-2 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | отбор проб масла из ТТ. АГ-1ч, ТО УРЗА в объеме "К1"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-10 | В 220 Т-20 Печная |  |  |  | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | ТО УРЗА в объеме "К1" | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ОМВ110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | СР: ШР-110 2СШ ОМВ110. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 ДЭЗ I цепь | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: ШР110 1С ДЭЗ 1ц. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | ОВ 110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТО: ОВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 АТ-1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: ШР110 1СШ АТ-1. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Р-4 II цепь | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | ТР: КС, ВЧЗ, ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Самбек – Синявская | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | СР: в РЕМОНТ для среднего ремонта ЛР 110кв ВЛ Синявская, 1ПР 110кВ и тех обслуживания КС 110кВ ВЛ Синявская, ТН 110кВ ВЛ Синявская на ПС Самбек, 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Т21 | 2 | 27 | 28 | 5 | 14 | 18 | 5 | 14 | 18 | СР: ШР 110 2СШ Т-21; ШР110 1СШ Т21, ТР: ВВ110, ТТ110, Отбор проб масла из ТТ. АГ-2ч | с подменой ч/з ОВВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ВЛ 220 кВ | Арчеда – Сатаровская |  |  |  | 5 | 18 | 22 | 5 | 14 | 18 | 1. КР: Для безопасного производства работ по вырубке угрожающих ДКР. 2 .КР: Монтаж 2-х цепных гирлянд изоляторов. АГ=02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ: срок перенесён из-за совмещения с 1С 220 кВ на ПС 500. При условии паралельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 Гундоровская II цепь | 1 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | ТР: ШР 110 1С Гундоровская 2ц. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – Филиала ОАО «РЖД» Лиховская дистанция электроснабжения | ПС 220 кВ Погорелово | ШСВ 110 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ, А/Г=1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 220 кВ | Победа – Луганская ТЭС |  |  |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Для выполнения/размыкания транзита 220 кВ ЛуТЭС-Победа-Краснодон-2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | МВ110 АТ-2 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | ТР: ШР110 1СШ АТ-2. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ТН 110 2 СШ | 2 | 10 | 11 | 2 | 15 | 16 | 2 | 15 | 16 | ТР: ШР ТН110 2СШ; ТН110 2СШ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ОВ110 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 15 | 18 | ТР: ШР 110 2СШ ОВ. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ТН110 2 СШ | 2 | 15 | 18 | 2 | 15 | 18 | 2 | 15 | 18 | ТР: ТН-110 2СШ; СР: ШР-110 ТН-110 2СШ. Проф испытания ТН 110 2СШ. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ШСВ110 | 1 | 19 | 20 | 6 | 15 | 20 | 6 | 15 | 20 | СР: ШР-110 2СШ ШСВ 110. АГ-2ч. Изменение уставок РЗА согласно письма РРДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш46 |  |  |  | 2 | 16 | 17 | 2 | 16 | 17 | ТР: ШР110 2СШ Ш-46 | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ШСВ110 |  |  |  | 6 | 14 | 19 | 4 | 16 | 19 | ТР: ШР110 2СШ ШСВ;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | 2 СШ 110 кВ |  |  |  | 18 | 14 | 31 | 16 | 16 | 31 | ТР: ШР110 2СШ АТ-1; ШСВ; Ш-45; Ш-46; Ш6-1ц; Ш6-2ц; Ш-35; ОВВ110; Ш-28; ШТЭЦ; С-6. ТР: ШР ТН110 2СШ ТР: ОПН110 2СШ; ТН110 2СШ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ Б1Т на Экспериментальной ТЭС. С переносом на сентябрь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш6-I цепь |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: ШР110 2СШ Ш6-1ц | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ПС 110 кВ Степная тяговая | ПС 110 кВ Степная тяговая | 1СШ-110 |  |  |  | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Профиспытания оборудования, отбор проб масла. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: с включением ремонтной перемычки 110 кВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 ДЭЗ II цепь | 1 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: ШР110 1С ДЭЗ 2ц. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 АРЗ-I ц | 2 | 19 | 20 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: ЛР 110 АРЗ-Iц,; КС 110 АРЗ-Iц, ВЧЗ 110 АРЗ-Iц.. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 АРЗ-I ц | 2 | 19 | 20 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | Сальская: ТР: ОР 110 АРЗ-Iц,. АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 АТ-3 | 2 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | СР: ШР110 1СШ АТ-3.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 220 кВ | Луганская ТЭС - Сысоево | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | Замена изоляции, расчистка трассы | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии восстановления папралельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго. С включением на ночь
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ Блока-7 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | ТР: ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой на ВВ ОВ-2
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Т-2 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | СР: ШР 110 2СШ Т-2. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Городская-2 | 1 с. 220 кВ | 5 | 18 | 22 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТО: ТН220 1с, Проф. испытания ТН. АГ-3часа | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с включением ремонтной перемычки 220 кВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – Филиала ОАО «РЖД» Лиховская дистанция электроснабжения | ПС 220 кВ Сысоево | ОМВ-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ОМВ-110, А/Г ВЗ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ОАО "Энергия" | ВЛ 110 кВ | НГРЭС – Н16 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | КР: ЛР, ОР, А/Г=2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | ШСВ 110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ШР110 1СШ ШСВ, отбор проб масла из вводов МВ. АГ-1ч; Дел защ, АПВ, су в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВЭ220 Печная |  |  |  | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | ТО УРЗА в объеме "В" | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-4 – Восточная – Р21 – Р2 – Р23 I цепь | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 на ПС Р-23, 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 I цепь. | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Р23-Р2-Р21-Восточная-Р4 -1ц, 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Б11– Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино |  |  |  | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. Включить на ПС Б-11 ВЛ 110кВ Б-11- Чернышково.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Н9 – Ш38 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ТР: ТР: Замена изоляторов, ремонт Ж/б опор, расчистка трассы от ДКР., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-4 – Восточная – Р21 – Р2 – Р23 I цепь | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ЗРР: Замена изоляторов, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б8 | МВ-110кВ ВЛ Б-12 | 5 | 11 | 15 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ЗРР: К (РЗА ЭПЗ-1636)., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростоское РДУ: при уловии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" Цимлянская ГЭС | Цимлянская ГЭС | МВ Б-1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ТР: МВ Б-1; ТО:ТТ Б-1; А/Г=8
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Волгодонская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | 3АТ | 8 | 18 | 25 | 8 | 18 | 25 | 8 | 18 | 25 | Т.Р: 3АТ - 8ч, 23Т - 8ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | 1 СШ 110 кВ | 24 | 2014-06-02 | 2014-06-25 | 18 | 18 | 31 | 18 | 18 | 31 | СР ШР 1101СШ присоединений: АТ-3, М.Курган, Ефремовская, Носово, АТ-1, ТОС-2, ТОС-1, Т25, Т10, Т21, Т22. АГ-2ч. | С продлением на сентябрь (18.08-04.09.2014)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ПС 110 кВ Степная тяговая | ПС 110 кВ Степная тяговая | 2СШ-110 |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | Профиспытания оборудования, отбор проб масла. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: с включением ремонтной перемычки 110 кВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 НПС3 | 1 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ТР: ШР 110 1С НПС3. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | ОМВ110 | 2 | 19 | 20 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ТР: ОР 110 ОМВ,. Проф испытания ОМВ.АГ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ВЛ 220 кВ | Витаминкомбинат -НПС-7 |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ТР: ТН-220 Витаминкомбинат | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: условно по режиму сети и нагрузок
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Ленинская | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 19 | 20 | СР: ШР 110 2СШ Ленинская. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная. С переводом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Волгодонская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | ЭГВ 110 3АТ | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | Т.Р: ЭГВ - 110 кВ-1ч; ЛР-110 кВ - 1ч; ОР-110 кВ - 1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш34 | СМВ 110 кВ | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | ЗРР: Для проверки РЗА СМВ 110 кВ в объеме "В"., 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Ш-50 | МВ 110 Ш9 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | ТР: МВ110 Ш9 АГ-1 час | ВЛ 110 кВ Ш9-Ш-50 запитать от ОВ110
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-20 | ОМВ 110 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | 2 | 19 | 20 | ТР: ШР110 1СШ АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Ш34 | СМВ 110 кВ | 10 | 19 | 28 | 10 | 19 | 28 | 10 | 19 | 28 | СР: СР: СМВ 110 кВ, 48:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Носово |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ТР: ШР110 1СШ Носово. Отбор проб масла ищ ТТ. | с подменой ч/з ОВВ (перенос с июня 2014г).
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Фроловская – Шахты |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ПГ на росах ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты (на участке опор №745-1507) от ВЭ 110 ПГ 500 кВ Шахты. Схема "трос-трос"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Зерновая – ЗР15 – ЗР3 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | КР: Замена изоляторов, 01:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | ОСШ 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ТР: ОР110 Замчалово. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | МВ 110 АТ-1 | 1 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ТР: ШР 110 1С АТ1. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 АТ-1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: ШР 110 1СШ. АГ-1ч | С включением АТ-3.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | АТ-2 | 2 | 26 | 27 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: ТР 110 АТ-2. Проф испытаия АТ-2 АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 АТ-2 | 2 | 26 | 27 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: ТР 110 АТ-2. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Шахты – Ш-50 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ОАО "Энергия" | ВЛ 110 кВ | НГРЭС – С2 I цепь с отпайкой на ПС ГСР | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | КР: ЛР, ОР, А/Г=2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Донецкая | ЭВ 110 ЗИВ | 1 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ТР: ШР 110 1С ЗИВ. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Ефремовка |  |  |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | СР: ШР110 1СШ Ефремовка. Отбор проб масла ищ ТТ. | с подменой ч/з ОВВ (перенос с июня 2014г).
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш6-II цепь |  |  |  | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | ТР: ШР110 2СШ Ш6-2ц | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | КВЛ 110 кВ | Т-10 – Т-10 тяговая – Самбек | 29 | 1 | 29 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | СР: в РЕМОНТ для среднего ремонта ЛР 110кв ВЛ Т-10, 2ПР 110кВ и тех обслуживания КС 110кВ ВЛ Т-10, ТН 110кВ ВЛ Т-10 на ПС Самбек, 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Городская-2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | 5 | 11 | 15 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 22 | ТР: ТТ220 РП, отбор проб масла из ТТ АГ-3часа | Без включения на ночь.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Волгодонская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | Волгодонская ТЭЦ-2 | МВ 220 3АТ | 8 | 21 | 28 | 8 | 21 | 28 | 8 | 21 | 28 | Т.Р: МВ - 220 кВ-2ч; ЛР-220 кВ-2ч; ОР-220 кВ-2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – Филиала ОАО «РЖД» Лиховская дистанция электроснабжения | ПС 220 кВ Погорелово | ШСВ 110 | 9 | 21 | 29 | 9 | 21 | 29 | 9 | 21 | 29 | ТР: вводов ШСВ-110 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Екатериновская-Iц |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ТР: МВ110 Екатериновская-1ц , ТТ 110 Екатериновская-1ц . АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Екатериновская-Iц |  |  |  | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | Сальская: ТР:ВЧЗ 110 Екатериновская-1ц , КС 110 Екатериновская-1ц . АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ТН110 2 СШ | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | 5 | 22 | 26 | ТР: ШР 110 ТН 2СШ, ТН 110 2СШ. АГ-1ч; ТО УРЗА в объеме "К"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Андреановская – Вешенская-2 | 5 | 11 | 15 | 10 | 11 | 20 | 10 | 22 | 2014-09-01 | Вешенская-2: ТР: ЭВ-220, ЛР-220 Андреановская. КР: замена изоляторов. ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 220 кВ Сатаровская – Андреановская и ВЛ 220 кВ Арчеда – Сатаровская, с включением на ночь. При условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Фроловская – Шахты |  |  |  | 1 | 19 | 19 | 1 | 23 | 23 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты постоянным током от УПГ ПС 500 кВ Шахты до ЗКРП-2 расположенного в пролёте опор №№672-673. Схема "фаза-2 фазы" | ОАО "СО ЕЭС"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш35 |  |  |  | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | ТР: ШР110 2СШ Ш-35 | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш28 |  |  |  | 2 | 24 | 25 | 2 | 24 | 25 | ТР: ШР110 2СШ Ш-28 | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Екатериновская-IIц |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ТР: МВ110 Екатериновская-2ц , ТТ 110 Екатериновская-2ц . АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Екатериновская-IIц |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | Сальская: ТР:ВЧЗ 110 Екатериновская-2ц , КС 110 Екатериновская-2ц . АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск постоянным токов от УПГ Т-2 РП 220 Волгодонск до ЗКРП-1 (пролёт опор №777-778) по схеме "фазы-две фазы"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 М.Курган | 2 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | СР: ШР110 1СШ М.Курган. | с подменой ч/з ОВВ (перенос с июня 2014г).
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | ТН 110 1 с. |  |  |  | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | ТР: ТН-110 1сек, Отбор проб масла из ТН, АГ 3ч; АГ 3ч; цпн в объеме "В"
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Р-4 I цепь | 2 | 12 | 13 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | ТР: КС, ВЧЗ, ЛР, ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Экспериментальная ТЭС – НЗБ |  |  |  | 3 | 12 | 14 | 3 | 25 | 27 | ТО: верховой осмотр, замена перекрытой изоляции. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за 2 СШ 2 секции 220 кВ на Новочеркасской ГРЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б2 – Б5 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ТР: ТР ЛР,КС,РРП-2-110 на ПС Б5., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | МВ-110 КВЛ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22 | 5 | 4 | 8 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ЗРР: Проверка РЗА (перенос сроков - по режиму ПС Р-23), 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | МВ-110 КВЛ Р23 – Р25 – ПП2 – Р22 | 4 | 12 | 15 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 КВЛ Р23- Р25-ПП2-Р22 (причина переноса- по режиму ПС Р-23), 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Р23 | ОСМВ 110 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ТР: ТР: СМВ-110, 03:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Р-20 – Т-10 II цепь |  |  |  | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ПС 220 кВ Р20: ТР: ОР 220 Т-10 11 ц, ЛР 220 Т-10 11 ц, | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе ВЛ 220 кВ Амвросиевка - Т-15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ОАО "Энергия" | ВЛ 110 кВ | НГРЭС – С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | КР: ЛР, ОР, А/Г=2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р-20 – Р38 – Р9 – Р35 – А25 – А-20 II цепь | 3 | 5 | 7 | 3 | 25 | 27 | 3 | 25 | 27 | ЗРР: Замена изоляторов (причина переноса - по режиму сети-110 ЦЭС), 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | Волгоградское РДУ | ВЛ 110 кВ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Б11– Чернышково – Обливская ПТФ – Суровикино |  |  |  | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | Пятиминутная готовность по переносу точки разрыва на В.ВЛ №61 ПС Суровикино-220. Включить на ПС Б-11 ВЛ 110кВ Б-11- Чернышково. Ремонт ВЛ 220 Песковатка
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Брюховецкая |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | Замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, опрессовка сварных соединений, выправка опор, вырубка деревьев | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: условно по режиму сети и нагрузок
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | ЭВ220 Андреановская | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 5 | 25 | 29 | ТР: ЭВ-220, ЛР-220, ТТ-220 Андреановская, Отбор проб масла из ТТ-220 Андреановская. АПВ в объеме "О" АГ-1ч;
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б5 | 2С-110 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Б2, ШР-110 Т2,ТН2, СР-2-110., 01:30
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б5 | МВ-110кВ ВЛ Б-12 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | СР: СР СМВ-110; ТР ТТ-110 СМВ, СР-2-110; О (АПВ). Профиспытания ТТ-110кВ СМВ-110кВ., 04:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ А-30 | МВ110 А31 IIц |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | ТО УРЗА в объеме "К" | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | ВЭ110 НГ8 |  |  |  | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | ТО УРЗА в объеме "К1" | с подменой ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская |  |  |  | 7 | 25 | 31 | 7 | 25 | 31 | В связи с выводом в ремонт МВ-110 кВ ВЛ Степная тяговая - Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС на ПС 110 кВ Кущевская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Тяговая-I ц |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 26 | 26 | ТР: МВ110 Тяговая-1ц , ТТ 110 Тяговая-1ц . АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Сальская | МВ110 Тяговая-I ц |  |  |  | 1 | 25 | 25 | 1 | 26 | 26 | Сальская: ТР:ВЧЗ 110 Тяговая-1ц , КС 110 Тяговая-1ц . АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | ПГ на тросах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск переменным током на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск до опоры №777 ("длинная петля") напряжением 110 кВ от В-220 АТ-1 РП 220 кВ Волгодонск. Схема "трос-трос)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 ТОС-IIц | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | СР: ШР110 1СШ ТОС-2ц. | с подменой ч/з ОВВ (перенос с июня 2014г).
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Сальская – Песчанокопская |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 2 | 26 | 27 | ПС Сальская: ВВИ КС Песчанокопская по рез-там ТВО ТО: верховой осмотр, замена перекрытой изоляции, установка противоптичьего устройства. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за аварийной заявки на АТ-1 ПС 220 кВ Песчанокопская
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | В1 – В2 |  |  |  | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | ТР: Ремонт шлейфа ВЧЗ-110 ВЛ В1-В2 на ПС В-2, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ В2 | 2 С-110 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | СР: СР: ШР-110 Т-2. Ремонт шлейфа ВЧЗ ВЛ-10 В1-В2, 04:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Элиста Восточная | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | ТР: ШР 110 2СШ Восточная. АГ-1ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ЭВ110 ГТ ТЭЦ I ц | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | СР: ШР 110 2СШ ГТ ТЭЦ 1ц. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | НЭК Украины | ВЛ 330 кВ | Южная - Харцызск | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | Ремонт ж/б опор; ремонт г/з троса
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | ВВ Койсуг-2 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | ТР: ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: с подменой ч/з ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 ТОС-Iц | 2 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | СР: ШР110 1СШ ТОС-1ц. | с подменой ч/з ОВВ (перенос с июня 2014г).
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-40 | АТ-2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 27 | 28 | 2 | 27 | 28 | ТР: ЛРТ-2, РВО-10 ЛРТ-2, АГ 3ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая |  |  |  | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | Замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, опрессовка сварных соединений, ремонт провода, выправка опор, установка гасителей вибрации, установка заземляющих спусков ГЗТ, верховой осмотр | Филиал Оао "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: условно по режиму реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | АТ-1 |  |  |  | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | ТО: АТ-1 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии в работе транзите 110 кВ Р-4 – Р41 – Р37 – Р1
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | ОАО "Энергия" | Экспериментальная ТЭС | ВВ Стальная-С1-С4 2 ц | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | 3 | 27 | 29 | КР: ЛР, ОР, А/Г=2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | РП 220 кВ Волгодонск | ШСВ-220 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | ТО: ШСВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 Т25 |  |  |  | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | СР: ШР110 1СШ Т25 | с подменой ч/з ОВВ (перенос с июня 2014г).
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 ШТЭЦ |  |  |  | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | ТР: ШР110 2СШ ШТЭЦ | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Р23 – Р25 – ПП2 – Р22 | 4 | 12 | 15 | 3 | 25 | 27 | 2 | 28 | 29 | ТР: ТР: ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 на ПС Р-23 (причина переноса- по режиму ПС Р-23), 12:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | ЭВ110 ГТ ТЭЦ II ц | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | СР: ШР 110 2СШ ГТ ТЭЦ 2ц. АГ-2ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | В2 – В10 |  |  |  | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | ЗРР: Обрезка деревьев, верховой осмотр, 02:00
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Ростовская | ВЭ 311 | 6 | 2014-07-07 | 2014-07-12 | 12 | 18 | 29 | 3 | 29 | 31 | ТР: ЛР 330, ЛР-1 330, ЛР-2 330, ТТ ВЛ Южная, ТТ ВЭ 311. ТО: ВЭ 311.АГ-2ч | ЦДУ под ВЛ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 330 кВ | Южная – Ростовская | 8 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 12 | 18 | 29 | 3 | 29 | 31 | Ростовская: ТР: ТН-1 ВЛ 330 Южная, ТН-2 ВЛ 330 Южная, ЛР 330 Южная, ЛР-1 330 Южная, ЛР-2 330 Южная, ТТ ВЛ 330 Южная. ОПН ВЛ 330 Южная. АГ-2ч | ЦДУ: из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Южная-Харцызская (Украина)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ОВВ110 |  |  |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | ТР: ШР110 2СШ ОВВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Элиста Северная | МВ110 Элиста Западная | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 30 | 31 | ТР: ШР 110 2СШ Западная. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 110 кВ Дивное - Валодаровская, ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная. С переводом на ОВ.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 С6 |  |  |  | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | ТР: ШР110 2СШ С-6 | ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ОАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС | Новочеркасская ГРЭС | 2 СШ 2 секции 220 кВ | 40 | 2014-07-14 | 22 | 40 | 2014-07-14 | 22 | 40 | 2014-07-14 | 22 | ТР: ШР 2 СШ 2 секции 220 кВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | ООО "ЛУКОЙЛ - Ростовэнерго" | ВЛ 220 кВ | Волгодонская ТЭЦ-2 – Волгодонск | 2 | 2014-07-31 | 1 | 2 | 2014-07-31 | 1 | 2 | 2014-07-31 | 1 | Т.Р. МВ - 220 кВ-2ч. ЛР-220 кВ - 2ч. ОР-220 кВ - 2ч.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ | МЭС Центра | ВЛ 220 кВ | Сатаровская – Андреановская | 14 | 2014-07-31 | 13 | 14 | 2014-07-31 | 13 | 14 | 2014-07-31 | 13 | 1. ТО: Верховой осмотр 2. КР: Добавление изоляторов в гирлянды. 3. КР: Замена дефектных изоляторов. КР: Монтаж обводных гирлянд. АГ=02:00. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при условии паралельной работы энергосистем Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 Ш45 |  |  |  | 2 | 14 | 15 | 2 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | ТР: ШР110 2СШ Ш-45 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ Б1Т на Экспериментальной ТЭС. С переносом на сентябрь, ч/з ОВ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Погорелово | МВ 110 АТ-1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | отказана |  |  | ТО: ШР-110 1СШ АТ-1. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | А-20 – А-30 | 10: 10; 19: 6; 28: 15; 10: отказана | КР: замена опор. АГ - 48 часов. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ: отказано из-за перегруза ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, в п/а режиме
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I цепь | 10: 5; 19: 15; 28: 19; 10: отказана | КР: монтаж троса. АГ - 24 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: отказано из-за совмещения с ВЛ 330 кВ НчГРЭС-Тихорецк и ВЛ 500 кВ РоАЭС-Невинномысск
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II цепь | 10: 7; 19: 20; 28: 26; 10: отказана | КР: монтаж, зпмена троса. АГ - 24 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: отказано из-за совмещения с ВЛ 330 кВ НчГРЭС-Тихорецк и ВЛ 500 кВ РоАЭС-Невинномысск
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВЭ220 Ростовская Iц | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | отказана |  |  | ТР: ШР220 2СШ, ТТ220 Ростовская I цепь. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | 2 СШ 220 кВ | 10 | 14 | 23 | 9 | 14 | 22 | отказана |  |  | ТР: ШР220 2СШ Ростовская I цепь, ШР220 2СШ Ростовская II цепь, ШР220 ТН 2СШ. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВЭ220 Ростовская IIц | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | отказана |  |  | ТР: ШР220 2СШ, ТТ220 Ростовская II цепь. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Г-20 | МВ110 Замчалово | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | отказана |  |  | ТР: МВ110, ТТ110, ЛР110 Замчалово. АГ-1ч ТО УРЗА и АУВ в объеме "К" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 220 кВ | Б-10 – Г-20 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | отказана |  |  | ТО: верховой осмотр. АГ - 2 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Б. Ремонтное – Богородская – Элиста Западная | 10: 4; 19: 19; 28: 22; 10: отказана | ЗРР: Кратковременно утром 19.08.2014 для вывода в ремонт ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская и вечером 22.08.2014 для ввода в работу ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская (для замены провода на ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская), 00:15 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Элиста Северная
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ТН 220 2 СШ | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | отказана |  |  | ТР: ШР220 ТН-220, ОПН220 II СШ, ТН220 IIСШ. АГ-1ч. цпн в объеме "В". Проф. испытания ТН, отбор проб масла из ТН. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВЭ220 Т10 II ц | 10: 3; 19: 25; 28: 27; 10: отказана | ТР: ОР 220 Т-10 11 ц, ЛР 220 Т-10 II ц, ВЭ 220 Т-10 11 ц. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ОСШ 220 кВ | 10: 3; 19: 25; 28: 27; 10: отказана | ТР: ОР 220 Т-10 II ц | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВЭ220 Т10 II ц | 10 | 20 | 29 | 3 | 25 | 29 | отказана |  |  | Рез защиты и АУВ в объеме "К1" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | БСК | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | отказана |  |  | ТР: БСК110, ТТ110 БСК-0, проф испытания БСК | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Т-15 | ВВ 110 БСК | 1 | 22 | 22 | 3 | 11 | 13 | отказана |  |  | ТР: ВВ110 БСК, ТТ110 БСК. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ НЗБ | АТ-2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | отказана |  |  | ТР: ОР110 АТ-2. АГ-2ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за 2 СШ 2 секции 220 кВ на Новочеркасской ГРЭС
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – Филиала ОАО «РЖД» Лиховская дистанция электроснабжения | ПС 220 кВ Сысоево | МВ-110 Промзона II цепь | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | отказана |  |  | ТР: ТТ, А/Г=ВЗ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВЭ220 Ростовская Iц | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | отказана |  |  | ТР: ШР220 1СШ, ТТ220 Ростовская I цепь. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | 1 СШ 220 кВ | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | 13 | отказана |  |  | ТР: ШР220 1СШ Ростовская I цепь, ШР220 1СШ Ростовская II цепь, ШР220 1СШ ТН-220. АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ВЭ220 Ростовская IIц | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | отказана |  |  | ТР: ШР220 1СШ, ТТ220 Ростовская II цепь. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-20 | ТН 220 1 СШ | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 13 | отказана |  |  | ТР: ШР220 1СШ ТН-220, ОПН220 I СШ, ТН220 IСШ. АГ-1ч. Проф. испытания ТН. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Каргинская - В. Свечниковская | 10: 3; 19: 4; 28: 6; 10: отказана | АЛАР ФКТ | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ОСШ 220 кВ | 10: 2; 19: 7; 28: 8; 10: снята | ТР: ОР220 АТ-1. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: согласвано с Ростовским ПМЭС. Работы проведены в июле
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ110 АТ-1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | снята |  |  | ТР: ВВ110 АТ-1; ТТ110 АТ-1; ШР110 2СШ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: согласвано с Ростовским ПМЭС. Работы проведены в июле
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | ГПП1 – ЗИВ | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | отказана |  |  | ТР: ТР ЛР,РРП-1-110 на ПС ЗИВ., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ ЗИВ | МВ-110 кВ ВЛ ГПП-1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | отказана |  |  | ТР: ТР ЛР,ШР-110 ВЛ ГПП1; О (АПВ)., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ ЗИВ | 1С-110 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | отказана |  |  | ТР: ТР ШР-110 Т1,ТН-110 1С,ВЛ ГПП1,СР-1-110., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ ЗИВ | СМВ-110 кВ | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | отказана |  |  | ТР: ТР СР-1-110., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Чеботовская – НПС3 – Донецкая | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | отказана |  |  | ВКЛ: Включить в работу в связи с выводом ВЛ-110 ГПП1-ЗИВ и 1С 110 ПС ЗИВ., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | СШ-110кВ-1С | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт ШР-110кВ ТН 1с, ШР-110кВ "Погорелово 1ц", ШР-110кВ "Сысоево 1ц", ШР-110кВ "Маяк", ШР-110кВ 1с ШСМВ, ШР-110кВ 1с ОМВ, ШР-110кВ Т-1, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | МВ-110 кВ Сысоево I ц | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | СР: Текущий ремонт МВ, ШР-110кВ Сысоево 1ц, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | МВ-110 кВ Погорелово I ц | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт МВ, ШР-110кВ Погорелово 1ц, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | МВ-110 кВ Маяк | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт МВ, ШР-110кВ Маяк, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | ШСМВ-110 кВ | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт ШСМВ, ШР-110кВ 1с ШСМВ, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Вешенская-2 | АТ-1 | 10: 8; 19: 4; 28: 11; 10: отказана | Изменение уставок РЗА | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б11 | МВ-110кВ ВЛ Милютинская | 10: 1; 19: 11; 28: 11; 10: отказана | ЗРР: Выполнение уставок ремонтного режима ПС Милютинская (включение РП-110)., 00:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Вешенская-2 – Каргинская | 5 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | отказана |  |  | КР: КР ВЛ., 02:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Б11 | МВ-110кВ ВЛ Милютинская | 10: 1; 19: 15; 28: 15; 10: отказана | ЗРР: Выполнение уставок нормального режима., 00:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Вешенская-2 – Каргинская | 10: 1; 19: 17; 28: 17; 10: отказана | ПС Вешенская: ВВИ КС ВЛ Каргинская по рез-там ТВО | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | СШ-110кВ-2С | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт ШР-110кВ ТН 2с, ШР-110кВ "Погорелово 2ц", ШР-110кВ "Сысоево 2ц", ШР-110кВ "Сулин", ШР-110кВ 2с ШСМВ, ШР-110кВ 2с ОМВ, ШР-110кВ Т-2, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | МВ-110 кВ Сысоево II ц | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт МВ, ШР-110кВ Сысоево 2ц, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | МВ-110 кВ Погорелово II ц | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт МВ, ШР-110кВ Погорелово 2ц, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Промзона | ШСМВ-110 кВ | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | отказана |  |  | ТР: Текущий ремонт ШСМВ, ШР-110кВ 2с ШСМВ, 04:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 110 кВ | Г-20 – Замчалово | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | отказана |  |  | ТР: МВ110, ТТ110, ЛР110 Замчалово. АГ-1ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за раздельной работы энергосистемы Ростовской области и Донбассэнерго.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | АТ-1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 1 | 11 | снята |  |  | ТР: АТ-1; ВВ220 АТ-1; ВВ110 АТ-1; ТТ220АТ-1; ТТ110 АТ-1; ОПН220 АТ-1; ОПН110 АТ-1;ОР220 АТ-1; ТН10 АТ-1. СР: ТР220 АТ-1 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: согласвано с Ростовским ПМЭС. Работы проведены в июле
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 500 кВ Шахты | ВВ220 АТ-1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 1 | 11 | снята |  |  | ТР: ВВ220 АТ-1; ТТ220 АТ-1; ОР220 АТ-1; СР: ТР220 АТ-1 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: согласвано с Ростовским ПМЭС. Работы проведены в июле
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Тихорецк – Крыловская | 10: 2; 19: 11; 28: 12; 10: отказана | Выправка опор, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | 10: 4; 19: 4; 28: 8; 10: отказана | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская. | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | 10: 5; 19: 11; 28: 15; 10: отказана | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Кубанское РДУ | ВЛ 110 кВ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | 10: 3; 19: 21; 28: 24; 10: отказана | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая. | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ПС 220 кВ Староминская | ПС 220 кВ Староминская | СМВ-220 | 10: 2; 19: 25; 28: 26; 10: отказана | ТР Р 1-СШ СМВ-220 | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | ПС 220 кВ Староминская | ПС 220 кВ Староминская | 1 СШ-220 | 10: 2; 19: 25; 28: 26; 10: отказана | ТР Р-1 СМВ-220, РТН-220 1 СШ | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 220 кВ | Староминская – Каневская | 10: 1; 19: 1; 28: 1; 10: отказана | Ремонт ГЗТ, замена поврежденных изоляторов | Отказана Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 Т-1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ Т-1, проф. испытания Т-1, отбор проб масла из ТТ-110 Т-1. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | 2 СШ 110 кВ | 11 | 21 | 31 | 29 | 1 | 29 | отказана |  |  | СР ШР110 2СШ всех присоединений. АГ-4ч. замена масла ТН 110 2СШ. продление с июля 21.07.2014 29.08.2014г | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ТН 110 II СШ | 3 | 26 | 27 | 29 | 1 | 29 | отказана |  |  | СР: ШР ТН-110 II СШ. АГ-3ч. ТО УРЗА в объеме "К" | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 РСМ-IIц | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ РСМ 2ц, Проф. испытания ТН. ТР: ЛР-110 РСМ 2ц, МВ110 РСМ 2ц, ТН-110кВ ВЛ-110 Р4-РСМ 2ц, ТТ-110кВ ВЛ-110 Р4-РСМ 2ц АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 АС15 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ АС15. ТР: ОР-110кВ ВЛ-110 Р4-АС15 АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ЭВ 110 Т-2 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ Т-2. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 Р32 – КС3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 11 | 12 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ Р32-КС3. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 РСМ-Iц | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ РСМ 1ц, проф. испытания, отбор проб масла из ТН. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | ОМВ 110 | 3 | 13 | 15 | 3 | 13 | 15 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ ОМВ. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 10 Вост.-Р21-Р2-Р23 Iц | 2 | 20 | 21 | 3 | 18 | 20 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ Вост-Р21-Р2-Р23 1ц. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 10 Вост.-Р21-Р2-Р23 IIц | 2 | 18 | 20 | 2 | 20 | 21 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ Вост-Р21-Р2-Р23 2ц. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 БСК | 2 | 22 | 25 | 2 | 22 | 25 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ БСК. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ПС 220 кВ Р-4 | МВ 110 Р41 | 3 | 26 | 27 | 3 | 26 | 27 | отказана |  |  | СР: ШР110 2СШ Р41. АГ-3ч. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: при аварийном отключении 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Р-4 токовая загрузка ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р5 превышает аварийно допустиму при t=+35°C. Заявку подать в октябре.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Волченская ПТФ – Замчалово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | отказана |  |  | ТР: ТР ЛР,РРП-2-110 на ПС Волченская ПТФ., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за снижения напряжения на шинах ПС 110 кВ при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово в схеме раздельной работы энергосистем Ростовского РДУ и Украины.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ПС 110 кВ Волченская ПТФ | 2С-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | отказана |  |  | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Замчалово., 01:30 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за снижения напряжения на шинах ПС 110 кВ при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Б-10 - Погорелово в схеме раздельной работы энергосистем Ростовского РДУ и Украины.
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | ВЛ 110 кВ | Койсуг – НС1 – НС2 – НС3 – А-30 | 10: 1; 19: 12; 28: 12; 10: отказана | КР: Для замены изоляторов, 01:00 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за АТ-2 на ПС 220 кВ А-30
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС - Буденновск | 10: 4; 19: 1; 28: 4; 10: отказана | Замена повреждённых изоляторов, ремонт шлейфов установкой спирального зажима,АГ-2ч | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга: отказано, была в ремонте с 15.05-01.07.2014 и как неплановая
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС –Тихорецк | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | отказана |  |  | КР замена изоляторов, замена распор. АГ-3 часа. РЕК. ВЛ Демонтаж провода,демонтаж опор,монтаж опор,монтаж провода на участках: уг.22-24;уг.51-52;уг.85-87. АГ-ВЗ. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невиномысск. Заявку подать на сентябрь 2014 года
Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС | ВЛ 500 кВ | Ростовская АЭС –Тихорецк | 10: 3; 19: 4; 28: 6; 10: отказана | КР: замена НАС АГ - 4 часа. | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ: из-за ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невиномысск. Заявку подать на сентябрь 2014 года
Примечание:
цветом выделены заявки на вывод оборудования, сроки вывода в ремонт которых утверждены Первыми заметителями директоров - главными диспетчерами смежных энергосистем
Заместитель главного диспетчера | [12 empty] | Заместитель главного диспетчера
по режимам | [12 empty] | по оперативной работе
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ | [12 empty] | Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ
_____________ А.Н. Малюков | [12 empty] | _____________ В.И. Гричененко
24 июля 2014 года | [12 empty] | "24" июля 2014 года
|  |  | Начальник ОДС | 10: Ю.В. Новиков
|  |  | Начальник СЭР | 10: Е.А. Коршунов
|  |  | Начальник СРЗА | 10: А.Н. Брицын
|  |  | Начальник СЭРБ | 10: С.Н. Грабовсков