## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" за 2021 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго | СДТУ СДТУ | 110 110 | Основной и резервный каналы передачи данных ТМ межу ПС 110 кВ Каспийская-2 и Ростовским РДУ Основной и резервный каналы передачи данных ТМ межу ПС 110 кВ Элиста Западная и Ростовским РДУ | 626 | 2021-08-12 04:32 | 2021-08-12 06:12 | 3.4.8.5.4, сбой в работе стойки электропитания базовой станции оператора связи ПАО «Ростелеком» в г. Элиста. | 4.13, сбой в работе стойки электропитания базовой станции оператора связи ПАО «Ростелеком» произошел в результате отсутствия напряжения на станции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие напряжения на Каналов ТМ с ПС 110 кВ Элиста Западная и ПС 110 кВ Каспийская-2 - 1 Каналов ТМ с ПС 110 кВ Элиста Западная и ПС 110 кВ Каспийская-2 - 1
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малая Джалга - Красномихайловская (Л-426) | 314 | 2021-12-01 14:00 | 2021-12-01 14:07 | 3.4.12.2.1, В результате воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с разрушились по 1 изолятору на опорах №9 и №65. | 4.11, В результате воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с произошли пробои воздушных промежутков между гирляндой изоляторов и опор с последующим образованием эл.дуги и разурешением по 1 изолятору на опорах №9 и №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."А" на ВЛ 35 кВ Малая Джалга - Красномихайловская (Л-426) Опора пром.ж/б.ПБ110-1, разрушение 1 изолятора ф."С" на ВЛ 35 кВ Малая Джалга - Красномихайловская (Л-426) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 175 | 2021-08-31 20:40 | 2021-08-31 20:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 Городовиковская- Садовка произошло в результате грозового перенапряжения | 4.4.4, Отключение ВЛ-35 Городовиковская- Садовка произошло в результате грозового перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2021-08-31 20:40 | 2021-08-31 20:59
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская | 164 | 2021-08-13 10:28 | 2021-08-13 10:32 | 3.4.12.3, Попадание молнии в тросостойку ГЗТ на опоре № 71 | 4.4.4, Попадание молнии в тросостойку ГЗТ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на тросостойке на ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2021-08-13 10:28 | 2021-08-13 10:32
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснопольская - Веселовская | 61 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-18 10:48 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "С" на опоре № 46 (10 км от ПС 110 кВ Краснопольская). | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "С" на опоре № 46 (10 км от ПС 110 кВ Краснопольская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Краснопольская - Веселовская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3 ВЛ10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 326 | 2021-12-14 14:25 | 2021-12-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3 ВЛ10кВ Шин-Бядл ПС Садовка опора П3-2 | 2021-12-14 14:25 | 2021-12-14 16:00
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 325 | 2021-12-14 14:00 | 2021-12-14 15:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф 1 КТП №7 ВЛ 10кВ Ленинец ПС 35кВ Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф 1 КТП №7 ВЛ 10кВ Ленинец ПС 35кВ Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-14 14:00 | 2021-12-14 15:54
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 305 | 2021-12-07 11:00 | 2021-12-07 13:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ 10кВ Город ПС 35кВ Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ 10кВ Город ПС 35кВ Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-12-07 11:00 | 2021-12-07 13:00
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 303 | 2021-12-07 09:20 | 2021-12-07 11:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №31-32 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП №12 ВЛ-10 Комсомолец ПС 35кВ Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №31-32 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП №12 ВЛ-10 Комсомолец ПС 35кВ Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "С" на ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2021-12-07 09:20 | 2021-12-07 11:05
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец " | 298 | 2021-12-06 14:24 | 2021-12-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "А" на ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец " Пролет:4*А 25 | 2021-12-06 14:24 | 2021-12-06 16:10
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 297 | 2021-12-06 09:55 | 2021-12-06 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой растрескивание и разрушение изолятора фазы «В» на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская опора П3-4 | 2021-12-06 09:55 | 2021-12-06 11:50
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№2 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 283 | 2021-12-01 13:08 | 2021-12-01 17:53 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильных порывов ветра до 27 м/с, произошел излом опоры № 3 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №2 ВЛ-10кВ Город ПС 35кВ Городовиковская. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра до 27 м/с, произошел излом опоры № 3 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №2 ВЛ-10кВ Город ПС 35кВ Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№2 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская опора П3-2 | 2021-12-01 13:08 | 2021-12-01 17:53
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 280 | 2021-12-01 09:31 | 2021-12-01 10:59 | 3.4.12.2.3, Сильными порывами ветра до 27 м/с на провода ВЛ-10 кВ 2 микрорайон в пролёте опор №№72-73 упало сломанное сухое дерево, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№72-73, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ 2 микрорайон на ПС 35кВ "Городовиковская". | 4.4.3, Сильными порывами ветра до 27 м/с на провода ВЛ-10 кВ 2 микрорайон в пролёте опор №№72-73 упало сломанное сухое дерево, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№72-73, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ 2 микрорайон на ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: упало дерево на провода на ВЛ-10 кВ 2 микрорайон на ПС 35кВ "Городовиковская пролет опор №72-73 | 2021-12-01 09:31 | 2021-12-01 10:59
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 279 | 2021-12-01 09:17 | 2021-12-01 14:57 | 3.4.12.2.3, Сильными порывами ветра до 27 м/с на провода ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа ПС 35кВ Городовиковская в пролёте опор №№148-149 упало сломанное сухое дерево, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№148-149, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ Пролетарская Победа на ПС 35кВ "Городовиковская". | 4.4.3, Сильными порывами ветра до 27 м/с на провода ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа ПС 35кВ Городовиковская в пролёте опор №№148-149 упало сломанное сухое дерево, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№148-149, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ Пролетарская Победа на ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: упало дерево на провода на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2021-12-01 09:17 | 2021-12-01 14:57
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 278 | 2021-12-01 09:11 | 2021-12-01 11:20 | 3.4.12.2.3, Сильными порывами ветра до 27 м/с на провода ВЛ-10 кВ Южный в пролёте опор №№41-42 упало сломанное сухое дерево, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№41-42, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ Южный на ПС 35кВ "Городовиковская". | 4.4.3, Сильными порывами ветра до 27 м/с на провода ВЛ-10 кВ Южный в пролёте опор №№41-42 упало сломанное сухое дерево, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№41-42, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ Южный на ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: упало дерево на провода на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2021-12-01 09:11 | 2021-12-01 11:20
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 277 | 2021-12-01 09:04 | 2021-12-01 09:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, С" на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2021-12-01 09:04 | 2021-12-01 09:10
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 276 | 2021-12-01 08:47 | 2021-12-01 08:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №65-66 по ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №65-66 по ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 08:47 | 2021-12-01 08:54
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 269 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 10:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 по ВЛ 10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 17 по ВЛ 10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 10:50
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 267 | 2021-11-22 13:50 | 2021-11-22 15:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ 10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ 10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2021-11-22 13:50 | 2021-11-22 15:32
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№8ВЛ 10 кВ Южный ПС Городовиковская | 262 | 2021-11-18 10:20 | 2021-11-18 11:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой растрескивание и разрушение изолятора фазы «С» на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№8ВЛ 10 кВ Южный ПС Городовиковская опора П3-2 | 2021-11-18 10:20 | 2021-11-18 11:40
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 261 | 2021-11-18 09:25 | 2021-11-18 11:04 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №45 по ВЛ 10кВ Промзона ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 45 по ВЛ 10кВ Промзонал ПС 35кВ Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Вязки на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Опора УА10-2 | 2021-11-18 09:25 | 2021-11-18 11:04
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 256 | 2021-11-17 13:30 | 2021-11-17 15:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 по ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 по ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Вязки на ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Опора П10-1 | 2021-11-17 13:30 | 2021-11-17 15:45
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 2 ВЛ10 Веселое ПС Виноградовская | 250 | 2021-11-17 13:02 | 2021-11-17 14:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 13 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 13 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 2 ВЛ10 Веселое ПС Виноградовская Опора А2 | 2021-11-17 13:02 | 2021-11-17 14:53
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 249 | 2021-11-16 10:22 | 2021-11-16 11:37 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец опора П3-5 | 2021-11-16 10:22 | 2021-11-16 11:37
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 248 | 2021-11-12 11:20 | 2021-11-12 13:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №134 по ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС 35кВ Садовка произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 134 по ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС 35кВ Садовка произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Вязки на ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка Опора П10-1 | 2021-11-12 11:20 | 2021-11-12 13:00
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №11 ВЛ10 кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | 244 | 2021-11-11 14:03 | 2021-11-11 15:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 17 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №11 ВЛ10 кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская опора П3-4 | 2021-11-11 14:03 | 2021-11-11 15:47
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 240 | 2021-11-10 13:29 | 2021-11-10 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2021-11-10 13:29 | 2021-11-10 13:40
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/250кВа ВЛ-10кВЦорос ПС Садовка | 239 | 2021-11-10 13:20 | 2021-11-10 15:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8/250кВа ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой растрескивание и разрушение изолятора фазы «С» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8/250кВа ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/250кВа ВЛ-10кВЦорос ПС Садовка опора УА1 | 2021-11-10 13:20 | 2021-11-10 15:00
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ2 КТП№5 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 236 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-10 11:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП №5 В-10кВ Пролетарская Победа ПС 110кВ Виноградовская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП №5 В-10кВ Пролетарская Победа ПС 110кВ Виноградовская произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим обрывом и замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ2 КТП№5 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская Пролет:4*А 25 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-10 11:35
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 235 | 2021-11-09 15:20 | 2021-11-09 16:06 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская опора П3-4 | 2021-11-09 15:20 | 2021-11-09 16:06
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 234 | 2021-11-09 13:56 | 2021-11-09 15:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская опора П3-2 | 2021-11-09 13:56 | 2021-11-09 15:30
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 230 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-09 09:35 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов в пролете опор №175-176 по ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №175-176 по ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-09 09:35
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 229 | 2021-10-26 14:05 | 2021-10-26 15:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская опора П3-5 | 2021-10-26 14:05 | 2021-10-26 15:50
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 228 | 2021-10-26 13:10 | 2021-10-26 15:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВФ-1КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВФ-1КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора П3- 5 | 2021-10-26 13:10 | 2021-10-26 15:00
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 227 | 2021-10-26 11:05 | 2021-10-26 14:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 80 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 80 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка Опора П10-2 | 2021-10-26 11:05 | 2021-10-26 14:50
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 226 | 2021-10-26 09:30 | 2021-10-26 14:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 17 по ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец, произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 17 по ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-7ДБ | 2021-10-26 09:30 | 2021-10-26 14:00
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 225 | 2021-10-25 09:05 | 2021-10-25 10:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 22 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре № 22 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка опора П3-2 | 2021-10-25 09:05 | 2021-10-25 10:50
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 208 | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 18:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Опора П10-1 | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 18:30
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 207 | 2021-10-07 13:15 | 2021-10-07 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 ф"А" в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская пролет опор №14-15 | 2021-10-07 13:15 | 2021-10-07 15:00
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 204 | 2021-10-07 08:55 | 2021-10-07 10:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "Прол.Победа" от ПС-35 кВ «Городовиковская» опора №28 | 2021-10-07 08:55 | 2021-10-07 10:40
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 203 | 2021-10-06 09:45 | 2021-10-06 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 произошёл из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец опора П3-5 | 2021-10-06 09:45 | 2021-10-06 11:20
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 194 | 2021-09-22 13:30 | 2021-09-22 15:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 157 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 157 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на поВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС 35 кВ Комсомолец поВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС 35 кВ Комсомолец | 2021-09-22 13:30 | 2021-09-22 15:10
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 192 | 2021-09-22 09:06 | 2021-09-22 11:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 34 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС35 кВ Комсомолец. ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС35 кВ Комсомолец. | 2021-09-22 09:06 | 2021-09-22 10:52
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№2 ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 191 | 2021-09-21 11:10 | 2021-09-21 13:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 17 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на поВЛ-0,4кВФ1 КТП№2 ВЛ10кВ Поливной ПС 110 кВ Виноградовская поВЛ-0,4кВФ1 КТП№2 ВЛ10кВ Поливной ПС 110 кВ Виноградовская | 2021-09-21 11:10 | 2021-09-21 13:00
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 190 | 2021-09-21 09:40 | 2021-09-21 11:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС 35 кВ Комсомолец ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС 35 кВ Комсомолец | 2021-09-21 09:40 | 2021-09-21 11:16
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 179 | 2021-09-14 13:45 | 2021-09-14 15:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 7. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой растрескивание и разрушение изолятора фазы «С» на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 2021-09-14 13:45 | 2021-09-14 15:30
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 178 | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-14 15:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 19 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.13, Обрыв вязки на опоре № 19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС 35кВ Городовиковская ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС 35кВ Городовиковская | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-14 15:00
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 176 | 2021-09-14 10:15 | 2021-09-14 11:57 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 ф "В" в пролете опор № 8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС 35кв Садовка ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС 35кв Садовка | 2021-09-14 10:15 | 2021-09-14 11:57
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 177 | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 11:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 114 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.13, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 114 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС 110кВ Виноградовская ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС 110кВ Виноградовская | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 11:15
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 174 | 2021-09-02 17:20 | 2021-09-02 17:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф. "В, С" в пролете опор № 73-74 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.12, Схлест проводов Ф. "В, С" в пролете опор № 73-74 произошёл вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ 10 кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" | 2021-09-02 17:20 | 2021-09-02 17:26
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ЗТП№2 ВЛ 10кВ 2 микрор ПС Г | 160 | 2021-08-18 15:00 | 2021-08-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре № 22 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 22 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП №2 ВЛ10кВ "2 микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП №2 ВЛ10кВ "2 микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 2021-08-18 15:00 | 2021-08-18 17:30
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 159 | 2021-08-18 14:25 | 2021-08-18 17:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Обрыв вязки ф "В" на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, что повлекло за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС35 кВ Городовиковская, опора №35 | 2021-08-18 14:25 | 2021-08-18 17:05
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 158 | 2021-08-18 14:09 | 2021-08-18 16:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ "2 микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" опора №7 | 2021-08-18 14:09 | 2021-08-18 16:00
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 157 | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 16:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 154 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 154 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС-35 кВ «Садовка» опора №154 | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 16:50
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 156 | 2021-08-18 11:15 | 2021-08-18 15:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ "Веселое" ПС 110 кВ "Виноградовская" ВЛ10кВ "Веселое" ПС 110 кВ "Виноградовская" | 2021-08-18 11:15 | 2021-08-18 15:05
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 154 | 2021-08-17 09:27 | 2021-08-17 12:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская Опора П10-1 | 2021-08-17 09:27 | 2021-08-17 12:45
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 155 | 2021-08-17 09:13 | 2021-08-17 13:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 ф "В" в пролете опор № 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 2021-08-17 09:13 | 2021-08-17 13:03
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 152 | 2021-08-12 14:00 | 2021-08-12 17:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская опора П3-5 | 2021-08-12 14:00 | 2021-08-12 17:40
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская | 149 | 2021-08-12 13:15 | 2021-08-12 17:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №3 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора №33 | 2021-08-12 13:15 | 2021-08-12 17:00
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 148 | 2021-08-12 10:45 | 2021-08-12 14:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С"на опоре № 21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Опора П10-3 | 2021-08-12 10:45 | 2021-08-12 14:20
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 146 | 2021-08-11 14:30 | 2021-08-11 14:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор № 69-70 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ 10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская в пролете опор №69-70 произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*АП-50 | 2021-08-11 14:30 | 2021-08-11 14:41
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №3 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка | 142 | 2021-08-05 10:20 | 2021-08-05 14:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №3 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка опора П3-2 | 2021-08-05 10:20 | 2021-08-05 14:05
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 141 | 2021-08-05 09:10 | 2021-08-05 13:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская, Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская опора УА1 | 2021-08-05 09:10 | 2021-08-05 13:00
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 140 | 2021-07-28 09:40 | 2021-07-28 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 2021-07-28 09:40 | 2021-07-28 11:10
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 139 | 2021-07-27 10:40 | 2021-07-27 10:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор № 55-56 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ -10 кВ Город ПС 35 кВ Городовиковскаяа в пролете опор №55-56 произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Город от ПС 35кВ Городовиковская пролет опор №55-56 | 2021-07-27 10:40 | 2021-07-27 10:46
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №7 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 138 | 2021-07-26 13:40 | 2021-07-26 15:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №7 ВЛ 10кВ 1 микрорайон ПС 35кВ Городовиковская опора №15 | 2021-07-26 13:40 | 2021-07-26 15:25
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 137 | 2021-07-22 14:20 | 2021-07-22 18:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы «В» на ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2021-07-22 14:20 | 2021-07-22 18:00
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 135 | 2021-07-16 13:46 | 2021-07-16 15:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская опора П3-5 | 2021-07-16 13:46 | 2021-07-16 15:30
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 134 | 2021-07-16 13:33 | 2021-07-16 15:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 70. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой растрескивание и разрушение изолятора фазы «А» на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская опора П3-2 | 2021-07-16 13:33 | 2021-07-16 15:25
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Элеватор ПС Городовиковская | 120 | 2021-06-24 10:20 | 2021-06-24 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "Элеватор" от ПС-35 кВ «Городовиковская» ВЛ-10 кВ "Элеватор" от ПС-35 кВ «Городовиковская» | 2021-06-24 10:20 | 2021-06-24 11:50
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 114 | 2021-06-17 09:10 | 2021-06-17 10:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 36 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 36 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2021-06-17 09:10 | 2021-06-17 10:55
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 113 | 2021-06-10 13:15 | 2021-06-10 15:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 17. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой растрескивание и разрушение изолятора фазы «В» на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская Опора УА1 | 2021-06-10 13:15 | 2021-06-10 15:10
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№8 ВЛ10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 112 | 2021-06-10 09:10 | 2021-06-10 11:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" на в пролете опоре № 12-13 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№8 ВЛ10кВ Шин-Бядл ПС Садовка Пролет:5*А 25 | 2021-06-10 09:10 | 2021-06-10 11:00
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 111 | 2021-06-10 08:50 | 2021-06-10 10:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №8 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" опора №15 | 2021-06-10 08:50 | 2021-06-10 10:40
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 103 | 2021-06-03 12:57 | 2021-06-03 14:39 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось наличие в охранной зоне ДКР в пролете опор №364-365 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец", что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилось наличие в охранной зоне ДКР в пролете опор №364-365 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец", что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Пролет:3*АП-50 | 2021-06-03 12:57 | 2021-06-03 14:39
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 102 | 2021-06-03 10:50 | 2021-06-03 12:23 | 3.4.12.2.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось падение сухого дерева высотой более 15м находившееся вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №210-211. В результате чего произошло перекрытие фаз "А, В, С" и срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети". | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось падение сухого дерева высотой более 15м находившееся вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №210-211. В результате чего произошло перекрытие фаз "А, В, С" и срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение сухого дерева на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-06-03 10:50 | 2021-06-03 12:23
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№3 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка | 101 | 2021-06-03 10:22 | 2021-06-03 12:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «А, В» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка" в пролете опор №6-7 произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№3 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка Пролет:4*А 25 | 2021-06-03 10:22 | 2021-06-03 12:14
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№14 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка | 95 | 2021-05-19 08:25 | 2021-05-19 10:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 ф "А"в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№14 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:4*А 25 | 2021-05-19 08:25 | 2021-05-19 10:22
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 94 | 2021-05-19 08:18 | 2021-05-19 09:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 22 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №7 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" опора №22 | 2021-05-19 08:18 | 2021-05-19 09:55
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 85 | 2021-05-11 14:22 | 2021-05-11 16:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10д фазы «С» на опоре № 71 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора марки ШС-10д фазы «С» на опоре № 71 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2021-05-11 14:22 | 2021-05-11 16:04
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 84 | 2021-05-11 14:10 | 2021-05-11 15:51 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов фазы"В, С" в пролете опор № 141-142 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.16, Схлест проводов по ВЛ произошел вследствии провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок, из-за отсутствия возможности перетяжки ,по причине исчерпания ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2021-05-11 14:10 | 2021-05-11 15:51
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 83 | 2021-05-11 13:58 | 2021-05-11 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №36-37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, что при воздействии ветровых нагрузок (сильных порывов ветра) привело к обрыву и падению провода на землю. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №36-37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, что при воздействии ветровых нагрузок (сильных порывов ветра) привело к обрыву и падению провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2021-05-11 13:58 | 2021-05-11 15:40
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 82 | 2021-05-11 13:45 | 2021-05-11 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре №187. В результате длительной эксплуатации и как следствие изменения свойств материала, произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре №187. В результате длительной эксплуатации и как следствие изменения свойств материала, произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2021-05-11 13:45 | 2021-05-11 15:32
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 79 | 2021-04-20 13:50 | 2021-04-20 15:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «С» на опоре № 159 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 159 произошло вследствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35 кВ Городовиковская опора №159 | 2021-04-20 13:50 | 2021-04-20 15:45
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 75 | 2021-04-14 13:35 | 2021-04-14 15:32 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов фазы"В, С" в пролете опор № 176-177 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.16, Схлест проводов по ВЛ произошел вследствии провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок, из-за отсутствия возможности перетяжки ,по причине исчерпания ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ10кВ "Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" пролет опор №176-177 | 2021-04-14 13:35 | 2021-04-14 15:32
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 70 | 2021-04-06 10:10 | 2021-04-06 11:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 364 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре № 364 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ | 2021-04-06 10:10 | 2021-04-06 11:50
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 67 | 2021-04-06 08:48 | 2021-04-06 10:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 ф "А"в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-25 ф "А" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-04-06 08:48 | 2021-04-06 10:40
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 65 | 2021-04-05 11:50 | 2021-04-05 13:37 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора П3-4 | 2021-04-05 11:50 | 2021-04-05 13:37
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 64 | 2021-04-05 11:45 | 2021-04-05 13:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка опора ОА1 | 2021-04-05 11:45 | 2021-04-05 13:30
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 60 | 2021-03-18 13:40 | 2021-03-18 15:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2021-03-18 13:40 | 2021-03-18 15:20
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 59 | 2021-03-18 13:10 | 2021-03-18 14:50 | 3.4.7.3.2, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" | 2021-03-18 13:10 | 2021-03-18 14:50
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 57 | 2021-03-18 10:45 | 2021-03-18 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре 536. В результате длительной эксплуатации и как следствие изменения свойств материала, произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре 536. В результате длительной эксплуатации и как следствие изменения свойств материала, произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2021-03-18 10:45 | 2021-03-18 12:25
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 54 | 2021-03-16 11:53 | 2021-03-16 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре 56. В результате длительной эксплуатации и как следствие изменения свойств материала, произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре 56. В результате длительной эксплуатации и как следствие изменения свойств материала, произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС-35 кВ «Городовиковская» ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС-35 кВ «Городовиковская» | 2021-03-16 11:53 | 2021-03-16 13:48
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф1 КТП№ 12 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская | 50 | 2021-03-11 13:27 | 2021-03-11 15:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВф1 КТП№ 12 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:5*А 35 | 2021-03-11 13:27 | 2021-03-11 15:17
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 46 | 2021-03-10 13:15 | 2021-03-10 14:58 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре 78. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "С", на опоре 78. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."С" на ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Опора П10-1 | 2021-03-10 13:15 | 2021-03-10 14:58
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 43 | 2021-03-04 08:47 | 2021-03-04 10:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре № 12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."С" на ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец опора П3-2 | 2021-03-04 08:47 | 2021-03-04 10:42
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 39 | 2021-02-20 09:45 | 2021-02-20 11:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «С» на опоре № 38. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 38. произошло вследствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС 35 кВ Комсомолец ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС 35 кВ Комсомолец | 2021-02-20 09:45 | 2021-02-20 11:33
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 35 | 2021-02-17 09:25 | 2021-02-17 09:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор № 57-58 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ -10 кВ Садовка ПС 35 кВ Садовка в пролете опор №57-58 произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ -10 кВ Садовка ПС 35 кВ Садовка ВЛ -10 кВ Садовка ПС 35 кВ Садовка | 2021-02-17 09:25 | 2021-02-17 09:35
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Свинокомплекс ПС Городовиковская | 30 | 2021-02-16 13:15 | 2021-02-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре №35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре №35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "Свинокомплекс" от ПС-35 кВ «Городовиковская» ВЛ-10 кВ "Свинокомплекс" от ПС-35 кВ «Городовиковская» | 2021-02-16 13:15 | 2021-02-16 14:50
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 29 | 2021-02-15 09:10 | 2021-02-15 10:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2021-02-15 09:10 | 2021-02-15 10:50
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 23 | 2021-02-05 10:30 | 2021-02-05 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изолятора Фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации и попадание влаги, что привело к замыканию на "землю" и отключению АВ-0,4кВ. | 4.1.3, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изолятора Фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации и попадание влаги, что привело к замыканию на "землю" и отключению АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора Фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская опора П3-4 | 2021-02-05 10:30 | 2021-02-05 12:20
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 22 | 2021-02-04 14:10 | 2021-02-04 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изолятора Фазы "А" на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ Ф-4 ЗТП № 6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации и попадание влаги, что привело к замыканию на "землю" и отключению АВ-0,4кВ. | 4.1.3, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение изолятора Фазы "А" на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ Ф-4 ЗТП № 6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации и попадание влаги, что привело к замыканию на "землю" и отключению АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора Фазы "А" на ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора П3-2 | 2021-02-04 14:10 | 2021-02-04 15:34
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№6 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская | 21 | 2021-02-04 10:44 | 2021-02-04 12:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №44 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 44 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№6 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская опора П3-2 | 2021-02-04 10:44 | 2021-02-04 12:20
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 15 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 11:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №55 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №55 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 11:40
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 13 | 2021-01-19 10:01 | 2021-01-19 11:54 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вязки провода на опоре №35 ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к падению провода на траверсу | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вязки провода на опоре №35 ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к падению провода на траверсу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2021-01-19 10:01 | 2021-01-19 11:54
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 12 | 2021-01-14 14:10 | 2021-01-14 15:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 ф "С" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2021-01-14 14:10 | 2021-01-14 15:59
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 8 | 2021-01-13 13:38 | 2021-01-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре №120 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре №120 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на №120 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" от ПС-35 кВ «Городовиковская» №120 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" от ПС-35 кВ «Городовиковская» | 2021-01-13 13:38 | 2021-01-13 15:10
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3 | 2021-01-12 11:00 | 2021-01-12 12:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 ф "С"в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 2021-01-12 11:00 | 2021-01-12 12:53
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 1 | 2021-01-12 10:30 | 2021-01-12 12:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки ф "В" на опоре № 5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 2021-01-12 10:30 | 2021-01-12 12:10
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №3 ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 324 | 2021-12-14 13:28 | 2021-12-14 14:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №23 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №23 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №3 ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2021-12-14 13:28 | 2021-12-14 14:48
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 323 | 2021-12-14 09:09 | 2021-12-14 10:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №5 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора П1-2 | 2021-12-14 09:09 | 2021-12-14 10:40
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 322 | 2021-12-14 09:02 | 2021-12-14 10:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*А 25 | 2021-12-14 09:02 | 2021-12-14 10:38
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 321 | 2021-12-14 08:34 | 2021-12-14 10:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№121-122 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№121-122 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*АС 35 | 2021-12-14 08:34 | 2021-12-14 10:18
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 320 | 2021-12-13 14:00 | 2021-12-13 15:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Опора П1-2 | 2021-12-13 14:00 | 2021-12-13 15:25
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№18 ВЛ10 Ульяновка ПС Яшалтинская | 319 | 2021-12-13 09:12 | 2021-12-13 10:37 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№18 ВЛ10 Ульяновка ПС Яшалтинская П1ДБ | 2021-12-13 09:12 | 2021-12-13 10:37
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1КТП№3 ВЛ10 кВ Ферма 2 ПС Соленовская | 318 | 2021-12-13 09:06 | 2021-12-13 10:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №9 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВФ-1КТП№3 ВЛ10 кВ Ферма 2 ПС Соленовская Опора ПН-1Д | 2021-12-13 09:06 | 2021-12-13 10:35
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 317 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-13 10:32 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №27 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №27 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора ПН-1ДБ | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-13 10:32
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП№3 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 316 | 2021-12-10 09:55 | 2021-12-10 12:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №10 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №10 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ1КТП№3 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Опора П1-2 | 2021-12-10 09:55 | 2021-12-10 12:42
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 315 | 2021-12-10 09:50 | 2021-12-10 12:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №16 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №16 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2021-12-10 09:50 | 2021-12-10 12:23
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 313 | 2021-12-09 09:28 | 2021-12-09 11:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АПС-35 фаза "А" в пролете опор №№297-298 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АПС-35 в пролете опор №№297-298 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2021-12-09 09:28 | 2021-12-09 11:17
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 312 | 2021-12-09 09:19 | 2021-12-09 09:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 в пролете опор №№218-219 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-09 09:19 | 2021-12-09 09:35
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 311 | 2021-12-09 08:55 | 2021-12-09 10:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №18 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №18 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора. на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П1-4 | 2021-12-09 08:55 | 2021-12-09 10:21
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | 310 | 2021-12-09 08:49 | 2021-12-09 10:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2021-12-09 08:49 | 2021-12-09 10:16
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 309 | 2021-12-08 09:48 | 2021-12-08 11:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№133-134 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№133-134 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-08 09:48 | 2021-12-08 11:34
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 308 | 2021-12-08 09:18 | 2021-12-08 09:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 в пролете опор №№241-242 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-08 09:18 | 2021-12-08 09:29
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 ТП № 3 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 307 | 2021-12-08 08:48 | 2021-12-08 10:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1 ТП № 3 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П1-2 | 2021-12-08 08:48 | 2021-12-08 10:31
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 306 | 2021-12-08 08:44 | 2021-12-08 10:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-08 08:44 | 2021-12-08 10:14
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 304 | 2021-12-07 09:46 | 2021-12-07 11:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А,В" в пролете опор №№146-147 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№146-147 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-07 09:46 | 2021-12-07 11:20
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 302 | 2021-12-07 09:15 | 2021-12-07 09:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№121-122 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-07 09:15 | 2021-12-07 09:31
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №5 ВЛ 10 кВ Бага-тугтун ПС Багатугтунская | 301 | 2021-12-07 08:45 | 2021-12-07 11:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №19 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №19 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №5 ВЛ 10 кВ Бага-тугтун ПС Багатугтунская Опора П1-3 | 2021-12-07 08:45 | 2021-12-07 11:10
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 КТП№2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 300 | 2021-12-07 08:37 | 2021-12-07 10:55 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №11 фаза "А" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.3.3, Выпадение крюка КН-18 на опоре №11 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-0,4 Ф2 КТП№2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2021-12-07 08:37 | 2021-12-07 10:55
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 299 | 2021-12-06 14:05 | 2021-12-06 15:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская опора П3-2 | 2021-12-06 14:05 | 2021-12-06 15:32
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 296 | 2021-12-06 09:37 | 2021-12-06 11:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2021-12-06 09:37 | 2021-12-06 11:10
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 8 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 295 | 2021-12-06 09:19 | 2021-12-06 10:48 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №18 фаза "А" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №18 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 8 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Опора ПН-1Д | 2021-12-06 09:19 | 2021-12-06 10:48
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 294 | 2021-12-03 09:38 | 2021-12-03 11:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№29-30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№29-30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролёт 4* А 25 | 2021-12-03 09:38 | 2021-12-03 11:07
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 293 | 2021-12-03 09:28 | 2021-12-03 10:56 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-03 09:28 | 2021-12-03 10:56
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 292 | 2021-12-02 15:01 | 2021-12-02 16:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№263-264 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№263-264 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-02 15:01 | 2021-12-02 16:55
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 291 | 2021-12-02 14:53 | 2021-12-02 16:24 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №139 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №139 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2021-12-02 14:53 | 2021-12-02 16:24
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 290 | 2021-12-02 12:30 | 2021-12-02 14:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов А-25 фаз «А,В» в пролете опор №№42-43 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2021-12-02 12:30 | 2021-12-02 14:10
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 289 | 2021-12-02 12:21 | 2021-12-02 14:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2021-12-02 12:21 | 2021-12-02 14:06
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 288 | 2021-12-02 10:29 | 2021-12-02 12:08 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2021-12-02 10:29 | 2021-12-02 12:08
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 287 | 2021-12-02 10:00 | 2021-12-02 11:31 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №25 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1ДБ | 2021-12-02 10:00 | 2021-12-02 11:31
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №10 ВЛ 10 кВ ТХН Пс Яшалтинская | 286 | 2021-12-01 14:53 | 2021-12-01 16:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре №12 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №10 ВЛ 10 кВ ТХН Пс Яшалтинская Опора ПН-1Д | 2021-12-01 14:53 | 2021-12-01 16:24
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВКрасномихайловка ПС Красномихайловская | 285 | 2021-12-01 14:01 | 2021-12-01 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза «В» в пролете опор №№28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВКрасномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25 | 2021-12-01 14:01 | 2021-12-01 15:30
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №12 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 284 | 2021-12-01 13:37 | 2021-12-01 14:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза «А» в пролете опор №№52-53 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №12 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2021-12-01 13:37 | 2021-12-01 14:51
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | 281 | 2021-12-01 11:49 | 2021-12-01 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор №№57-58 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 11:49 | 2021-12-01 13:20
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 282 | 2021-12-01 11:49 | 2021-12-01 13:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№168-169 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 11:49 | 2021-12-01 13:40
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 275 | 2021-11-25 13:28 | 2021-11-25 13:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№16-17 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы слеста проводов на ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-25 13:28 | 2021-11-25 13:41
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 274 | 2021-11-25 13:14 | 2021-11-25 15:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2021-11-25 13:14 | 2021-11-25 15:03
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 273 | 2021-11-24 10:30 | 2021-11-24 10:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 в пролете опор №№34-35 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-24 10:30 | 2021-11-24 10:46
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 272 | 2021-11-24 10:03 | 2021-11-24 11:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№136-137 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№136-137 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская АС35*3 пров | 2021-11-24 10:03 | 2021-11-24 11:48
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 271 | 2021-11-23 13:20 | 2021-11-23 13:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№52-53 произошел вследствие провисания проводов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-23 13:20 | 2021-11-23 13:36
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 270 | 2021-11-23 13:11 | 2021-11-23 15:02 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №403 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №403 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2021-11-23 13:11 | 2021-11-23 15:02
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 268 | 2021-11-23 08:25 | 2021-11-23 09:51 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №16 фаза "В" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №16 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора ПН-1Д | 2021-11-23 08:25 | 2021-11-23 09:51
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№7 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 266 | 2021-11-22 09:00 | 2021-11-22 10:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№7 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Опора П1-3 | 2021-11-22 09:00 | 2021-11-22 10:47
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2КТП№5 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 265 | 2021-11-22 08:52 | 2021-11-22 10:24 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №11 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №11 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-0,4 ф-2КТП№5 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Опора ПН-1ДБ | 2021-11-22 08:52 | 2021-11-22 10:24
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 ф-2 КТП№4 ВЛ 10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 264 | 2021-11-19 08:52 | 2021-11-19 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв промежуточной подвески на опоре №4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв промежуточной подвески на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв промежуточной подвески на ВЛИ 0,4 ф-2 КТП№4 ВЛ 10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская опора П1к | 2021-11-19 08:52 | 2021-11-19 11:30
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 263 | 2021-11-19 08:30 | 2021-11-19 11:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВФ1КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Опора П1-2 | 2021-11-19 08:30 | 2021-11-19 11:56
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 260 | 2021-11-18 09:25 | 2021-11-18 11:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «С» на опоре №319 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №319 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2021-11-18 09:25 | 2021-11-18 11:13
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2КТП№5ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 259 | 2021-11-18 08:57 | 2021-11-18 10:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-2КТП№5ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2021-11-18 08:57 | 2021-11-18 10:21
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 258 | 2021-11-18 08:41 | 2021-11-18 10:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-18 08:41 | 2021-11-18 10:03
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 257 | 2021-11-18 08:32 | 2021-11-18 10:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2021-11-18 08:32 | 2021-11-18 10:00
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 255 | 2021-11-17 13:55 | 2021-11-17 15:38 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №125 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №125 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-1Д | 2021-11-17 13:55 | 2021-11-17 15:38
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 254 | 2021-11-17 13:40 | 2021-11-17 15:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№54-55 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№54-55 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-17 13:40 | 2021-11-17 15:10
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 253 | 2021-11-17 13:27 | 2021-11-17 15:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №9 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 ф-1 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора ОА1-8 | 2021-11-17 13:27 | 2021-11-17 15:06
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 252 | 2021-11-17 13:25 | 2021-11-17 14:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская П1 | 2021-11-17 13:25 | 2021-11-17 14:53
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 251 | 2021-11-17 13:18 | 2021-11-17 14:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25 | 2021-11-17 13:18 | 2021-11-17 14:43
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№1 ВЛ-10 кВ Буругшун ПС Веселовская | 247 | 2021-11-12 09:16 | 2021-11-12 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А" на опоре №9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №9 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№1 ВЛ-10 кВ Буругшун ПС Веселовская Опора ПН-1ДБ | 2021-11-12 09:16 | 2021-11-12 10:50
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 246 | 2021-11-12 08:31 | 2021-11-12 10:26 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2021-11-12 08:31 | 2021-11-12 10:26
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 245 | 2021-11-11 14:07 | 2021-11-11 15:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-50 фаза "С" в пролете опор №№44-45 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №№44-45 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2021-11-11 14:07 | 2021-11-11 15:49
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 243 | 2021-11-11 08:41 | 2021-11-11 10:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №8 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №8 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора. на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская П1 | 2021-11-11 08:41 | 2021-11-11 10:03
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 242 | 2021-11-11 08:36 | 2021-11-11 10:01 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №16 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2021-11-11 08:36 | 2021-11-11 10:01
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 241 | 2021-11-10 14:14 | 2021-11-10 15:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№56-57 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№56-57 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-10 14:14 | 2021-11-10 15:55
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 238 | 2021-11-10 10:11 | 2021-11-10 11:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора П1-2 | 2021-11-10 10:11 | 2021-11-10 11:48
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1КТП№9 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 237 | 2021-11-10 10:02 | 2021-11-10 11:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №11 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4 ф-1КТП№9 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Опора ПН-1ДБ | 2021-11-10 10:02 | 2021-11-10 11:27
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 233 | 2021-11-09 13:12 | 2021-11-09 14:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Опора ПН-1ДБ | 2021-11-09 13:12 | 2021-11-09 14:40
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 232 | 2021-11-09 10:01 | 2021-11-09 11:34 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская Опора П1-2 | 2021-11-09 10:01 | 2021-11-09 11:34
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 231 | 2021-11-09 09:58 | 2021-11-09 11:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№291-292 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№291-292 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-09 09:58 | 2021-11-09 11:45
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 224 | 2021-10-21 14:15 | 2021-10-21 18:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-21 14:15 | 2021-10-21 18:58
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 223 | 2021-10-19 13:59 | 2021-10-19 19:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки ПС-35 фаза "А" в пролете опор №№356-357 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки ПС-35 в пролете опор №№356-357 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*ПС 35 | 2021-10-19 13:59 | 2021-10-19 19:48
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 222 | 2021-10-19 10:06 | 2021-10-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №40 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №40 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврждение изолятора на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2021-10-19 10:06 | 2021-10-19 14:50
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 221 | 2021-10-18 09:29 | 2021-10-18 10:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25 | 2021-10-18 09:29 | 2021-10-18 10:56
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 220 | 2021-10-14 10:00 | 2021-10-14 14:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №123 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №123 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-2 | 2021-10-14 10:00 | 2021-10-14 14:40
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 219 | 2021-10-13 10:17 | 2021-10-13 14:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№261-262 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№261-262 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-13 10:17 | 2021-10-13 14:49
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 218 | 2021-10-13 08:51 | 2021-10-13 10:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2021-10-13 08:51 | 2021-10-13 10:27
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф-1КТП №14 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 217 | 2021-10-13 08:48 | 2021-10-13 10:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВф-1КТП №14 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*А 25 | 2021-10-13 08:48 | 2021-10-13 10:22
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 216 | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 10:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов А-35 фаз «А,В» в пролете опор №107-108 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 35 | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 10:58
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 КТП№2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС 110 кВЯшалтинская | 215 | 2021-10-12 08:55 | 2021-10-12 10:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №13 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №13 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4 Ф2 КТП№2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС 110 кВЯшалтинская ПН-1ДБ | 2021-10-12 08:55 | 2021-10-12 10:32
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 214 | 2021-10-12 08:49 | 2021-10-12 10:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «А,В,С» в пролете опор №№10-11 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2021-10-12 08:49 | 2021-10-12 10:20
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 213 | 2021-10-11 09:36 | 2021-10-11 11:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-1 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-11 09:36 | 2021-10-11 11:09
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 КТП№1 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 212 | 2021-10-11 09:20 | 2021-10-11 10:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф2 КТП№1 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П1-2 | 2021-10-11 09:20 | 2021-10-11 10:53
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-3 КТП№1 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская | 211 | 2021-10-08 13:14 | 2021-10-08 14:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор №№4-5 произошел вследствие провисания проводов | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-3 КТП№1 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 13:14 | 2021-10-08 14:45
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 210 | 2021-10-08 09:24 | 2021-10-08 11:02 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 09:24 | 2021-10-08 11:02
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1 ВЛ Орошение ПС Октябрьская | 209 | 2021-10-08 09:15 | 2021-10-08 10:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор №№5-6 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1 ВЛ Орошение ПС Октябрьская Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 09:15 | 2021-10-08 10:59
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 206 | 2021-10-07 09:05 | 2021-10-07 10:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25 | 2021-10-07 09:05 | 2021-10-07 10:49
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 205 | 2021-10-07 08:59 | 2021-10-07 10:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№132-133 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№132-133 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-07 08:59 | 2021-10-07 10:46
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 202 | 2021-10-06 09:28 | 2021-10-06 11:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№156-157 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№156-157 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-06 09:28 | 2021-10-06 11:15
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 201 | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 10:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №22 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П1-4 | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 10:25
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 200 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 10:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №14 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская П1 | 2021-10-06 08:55 | 2021-10-06 10:22
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская | 199 | 2021-10-05 10:30 | 2021-10-05 12:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2021-10-05 10:30 | 2021-10-05 12:00
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 198 | 2021-09-29 13:36 | 2021-09-29 15:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№31-31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-29 13:36 | 2021-09-29 15:20
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 197 | 2021-09-28 09:18 | 2021-09-28 11:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №84 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.16, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №84 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-7ДБ | 2021-09-28 09:18 | 2021-09-28 11:06
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 196 | 2021-09-23 09:50 | 2021-09-23 11:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№111-112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№111-112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2021-09-23 09:50 | 2021-09-23 11:39
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 195 | 2021-09-22 13:50 | 2021-09-22 15:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2021-09-22 13:50 | 2021-09-22 15:35
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 193 | 2021-09-22 09:20 | 2021-09-22 11:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №126 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №126 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" опора №126 | 2021-09-22 09:20 | 2021-09-22 11:00
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 189 | 2021-09-21 08:57 | 2021-09-21 10:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №34 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-2 | 2021-09-21 08:57 | 2021-09-21 10:44
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф-2КТП № 3 ВЛ 10 кВКрасный Партизан ПС Краснопартизанская | 188 | 2021-09-21 08:46 | 2021-09-21 10:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2021-09-21 08:46 | 2021-09-21 10:15
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№8 ВЛ10кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 | 187 | 2021-09-21 08:42 | 2021-09-21 10:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №17 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №17 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2021-09-21 08:42 | 2021-09-21 10:09
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 186 | 2021-09-21 08:35 | 2021-09-21 10:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №31 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №31 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Нар.суд" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Нар.суд" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-09-21 08:35 | 2021-09-21 10:05
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 КТП№1 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 185 | 2021-09-20 14:36 | 2021-09-20 15:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №16произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2021-09-20 14:36 | 2021-09-20 15:48
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 184 | 2021-09-20 13:26 | 2021-09-20 14:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №20 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №20 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2021-09-20 13:26 | 2021-09-20 14:55
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 183 | 2021-09-20 13:22 | 2021-09-20 14:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2021-09-20 13:22 | 2021-09-20 14:34
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№1 ВЛ-10 кВ Буругшун ПС Веселовская | 182 | 2021-09-20 10:23 | 2021-09-20 11:52 | 3.4.7.3.1, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению прочности изолятора с последующим его разрушением. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №6 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2021-09-20 10:23 | 2021-09-20 11:52
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 181 | 2021-09-20 10:19 | 2021-09-20 11:41 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.13, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | 2021-09-20 10:19 | 2021-09-20 11:41
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 180 | 2021-09-20 10:11 | 2021-09-20 11:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2021-09-20 10:11 | 2021-09-20 11:32
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 172 | 2021-08-31 14:20 | 2021-08-31 14:35 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор №№51-52 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2021-08-31 14:20 | 2021-08-31 14:35
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 173 | 2021-08-31 13:35 | 2021-08-31 15:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-08-31 13:35 | 2021-08-31 15:10
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | 170 | 2021-08-31 10:00 | 2021-08-31 11:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2021-08-31 10:00 | 2021-08-31 11:45
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 171 | 2021-08-31 09:20 | 2021-08-31 09:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№15-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов по причине механического износа вследствви длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-08-31 09:20 | 2021-08-31 09:35
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 169 | 2021-08-27 08:15 | 2021-08-27 09:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№11/250кВА "Западная" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№11/250кВА "Западная" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-08-27 08:15 | 2021-08-27 09:55
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 168 | 2021-08-27 08:05 | 2021-08-27 09:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2021-08-27 08:05 | 2021-08-27 09:45
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская | 167 | 2021-08-25 14:30 | 2021-08-25 15:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2021-08-25 14:30 | 2021-08-25 15:50
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 166 | 2021-08-25 14:01 | 2021-08-25 14:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№59-60 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2021-08-25 14:01 | 2021-08-25 14:12
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 165 | 2021-08-23 08:45 | 2021-08-23 10:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №51 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №51 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2021-08-23 08:45 | 2021-08-23 10:30
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 163 | 2021-08-19 09:30 | 2021-08-19 12:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки Ф "А" на опоре № 20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки Ф "А" на опоре № 20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". опора №20 | 2021-08-19 09:30 | 2021-08-19 12:00
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 162 | 2021-08-19 09:05 | 2021-08-19 11:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф "С" на опоре №19 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.2.1, Обрыв вязки ф "С" на опоре №19 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора П10-2 | 2021-08-19 09:05 | 2021-08-19 11:45
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 161 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 11:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фаза "В" на опоре №12 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 11:40
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 153 | 2021-08-12 14:30 | 2021-08-12 17:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №18 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №18 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-08-12 14:30 | 2021-08-12 17:15
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 151 | 2021-08-12 13:30 | 2021-08-12 17:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | 2021-08-12 13:30 | 2021-08-12 17:10
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 150 | 2021-08-12 13:20 | 2021-08-12 16:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №26 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №26 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская". ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | 2021-08-12 13:20 | 2021-08-12 16:05
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 147 | 2021-08-11 14:50 | 2021-08-11 16:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 46 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 46 по ВЛ 10кВ ТХН ПС "Яшалтинская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ ТХН ПС "Яшалтинская" ВЛ 10кВ ТХН ПС "Яшалтинская" | 2021-08-11 14:50 | 2021-08-11 16:18
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2КТП№5 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 145 | 2021-08-06 09:34 | 2021-08-06 12:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-08-06 09:34 | 2021-08-06 12:55
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 144 | 2021-08-06 09:26 | 2021-08-06 12:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" | 2021-08-06 09:26 | 2021-08-06 12:53
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 143 | 2021-08-06 09:15 | 2021-08-06 10:41 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская опора П3-2 | 2021-08-06 09:15 | 2021-08-06 10:41
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 136 | 2021-07-22 14:10 | 2021-07-22 15:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№265-266 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№265-266 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-07-22 14:10 | 2021-07-22 15:36
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 133 | 2021-07-14 09:13 | 2021-07-14 10:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №88 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №88 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-07-14 09:13 | 2021-07-14 10:59
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 132 | 2021-07-13 09:21 | 2021-07-13 11:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №365 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №365 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора А10-1 | 2021-07-13 09:21 | 2021-07-13 11:11
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 131 | 2021-07-13 09:16 | 2021-07-13 11:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№121-122 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№121-122 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*ПС 25 | 2021-07-13 09:16 | 2021-07-13 11:05
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 КТП№2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС 110 кВЯшалтинская | 130 | 2021-07-12 08:55 | 2021-07-12 10:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф2 КТП№2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС 110 кВЯшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2021-07-12 08:55 | 2021-07-12 10:14
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 5 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 129 | 2021-07-12 08:40 | 2021-07-12 10:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 5 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:1*СИП-4 2х16 | 2021-07-12 08:40 | 2021-07-12 10:12
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 128 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 11:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода вязки фаза "А" на опоре №338 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №338 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 11:52
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 127 | 2021-07-07 09:51 | 2021-07-07 11:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№354-355 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№354-355 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" пролет опор №354-355 | 2021-07-07 09:51 | 2021-07-07 11:40
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 126 | 2021-07-07 09:36 | 2021-07-07 11:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" пролет опор №51-52 | 2021-07-07 09:36 | 2021-07-07 11:03
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП№3 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 125 | 2021-07-07 09:31 | 2021-07-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" пролет опор №№11-12 | 2021-07-07 09:31 | 2021-07-07 11:00
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 124 | 2021-07-06 13:52 | 2021-07-06 15:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" пролет опор №15-16 | 2021-07-06 13:52 | 2021-07-06 15:24
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 123 | 2021-07-02 09:46 | 2021-07-02 11:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №6 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №6 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора П1-2 | 2021-07-02 09:46 | 2021-07-02 11:11
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП№2 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 122 | 2021-07-02 08:37 | 2021-07-02 09:54 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" опора №9 | 2021-07-02 08:37 | 2021-07-02 09:54
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 121 | 2021-06-29 13:25 | 2021-06-29 15:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№378-379 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№378-379 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-29 13:25 | 2021-06-29 15:14
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 119 | 2021-06-24 09:21 | 2021-06-24 09:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№77-78 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-24 09:21 | 2021-06-24 09:30
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 118 | 2021-06-24 09:10 | 2021-06-24 10:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №33 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2021-06-24 09:10 | 2021-06-24 10:50
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 117 | 2021-06-23 13:44 | 2021-06-23 13:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№91-92 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-23 13:44 | 2021-06-23 13:51
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 116 | 2021-06-23 13:35 | 2021-06-23 15:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-50 фаза "А" в пролете опор №№54-55 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №№54-55 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2021-06-23 13:35 | 2021-06-23 15:28
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 115 | 2021-06-17 09:17 | 2021-06-17 11:09 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2021-06-17 09:17 | 2021-06-17 11:09
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 110 | 2021-06-08 13:15 | 2021-06-08 15:06 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №161 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №161 фаза "С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1 | 2021-06-08 13:15 | 2021-06-08 15:06
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 109 | 2021-06-08 09:12 | 2021-06-08 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза «С» в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2021-06-08 09:12 | 2021-06-08 11:11
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 ТП№2 ВЛ10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 108 | 2021-06-07 09:35 | 2021-06-07 11:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 ТП№2 ВЛ10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Пролет:3*А 16 | 2021-06-07 09:35 | 2021-06-07 11:15
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 107 | 2021-06-07 09:30 | 2021-06-07 11:11 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П1-2 | 2021-06-07 09:30 | 2021-06-07 11:11
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 106 | 2021-06-04 08:33 | 2021-06-04 10:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" пролет опор №12-13 | 2021-06-04 08:33 | 2021-06-04 10:28
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 105 | 2021-06-04 08:28 | 2021-06-04 10:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фаза "А" на опоре №23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре №23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Опора ОА1-2 | 2021-06-04 08:28 | 2021-06-04 10:24
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 104 | 2021-06-03 14:08 | 2021-06-03 15:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:4*А 16 | 2021-06-03 14:08 | 2021-06-03 15:37
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№2 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 100 | 2021-06-03 08:12 | 2021-06-03 09:38 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №22 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№2 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Опора ПУА1-5 | 2021-06-03 08:12 | 2021-06-03 09:38
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 99 | 2021-05-27 08:51 | 2021-05-27 10:44 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 5 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2021-05-27 08:51 | 2021-05-27 10:44
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская | 98 | 2021-05-27 08:45 | 2021-05-27 10:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№40-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№40-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская", Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-27 08:45 | 2021-05-27 10:32
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 97 | 2021-05-25 14:00 | 2021-05-25 15:35 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №18 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №18 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-2 | 2021-05-25 14:00 | 2021-05-25 15:35
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 96 | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаз "А,В" в пролете опор №№40-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№40-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:48
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 93 | 2021-05-18 09:07 | 2021-05-18 10:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №64 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №64 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" опора №64 | 2021-05-18 09:07 | 2021-05-18 10:43
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №3 Матросово ПС Красномихайловская | 92 | 2021-05-17 09:05 | 2021-05-17 10:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №3 Матросово ПС Красномихайловская Опора УАН-1ДБ | 2021-05-17 09:05 | 2021-05-17 10:43
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2 КТП№1 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 91 | 2021-05-17 08:57 | 2021-05-17 10:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №47 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №47 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" опора №47 | 2021-05-17 08:57 | 2021-05-17 10:30
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 90 | 2021-05-14 10:13 | 2021-05-14 11:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 Ф2КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора ОА1-2 | 2021-05-14 10:13 | 2021-05-14 11:48
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ3КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 89 | 2021-05-14 08:26 | 2021-05-14 10:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" пролет опор №6-7 | 2021-05-14 08:26 | 2021-05-14 10:08
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №9 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 88 | 2021-05-13 09:40 | 2021-05-13 11:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №9 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25 | 2021-05-13 09:40 | 2021-05-13 11:31
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 87 | 2021-05-13 08:56 | 2021-05-13 10:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №126 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №126 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2021-05-13 08:56 | 2021-05-13 10:42
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 86 | 2021-05-13 08:49 | 2021-05-13 10:38 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №14 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 ф-1 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора П1-4 | 2021-05-13 08:49 | 2021-05-13 10:38
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская | 81 | 2021-04-29 09:38 | 2021-04-29 11:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" пролет опор №20-21 | 2021-04-29 09:38 | 2021-04-29 11:22
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 80 | 2021-04-21 08:45 | 2021-04-21 10:41 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №231 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.3.3, Выпадение крюка КН-22 на опоре №231 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" опора №231 | 2021-04-21 08:45 | 2021-04-21 10:41
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 78 | 2021-04-20 13:35 | 2021-04-20 15:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №144 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №144 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2021-04-20 13:35 | 2021-04-20 15:30
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Зерновое ПС Веселовская | 77 | 2021-04-15 13:35 | 2021-04-15 15:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №55 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №55 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10 Зерновое ПС Веселовская Опора А10-1 | 2021-04-15 13:35 | 2021-04-15 15:32
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 76 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №41 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" опора №11 | 2021-04-14 13:40 | 2021-04-14 15:30
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№1 ВЛ-10 кВ Буругшун ПС Веселовская | 74 | 2021-04-14 08:58 | 2021-04-14 10:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №11 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2021-04-14 08:58 | 2021-04-14 10:27
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская | 73 | 2021-04-13 08:45 | 2021-04-13 10:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №16 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №16 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «А» на ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская Опора П1-4 | 2021-04-13 08:45 | 2021-04-13 10:38
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 72 | 2021-04-08 09:18 | 2021-04-08 10:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№11/250кВА "Администрация" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" пролет опор №22-23 | 2021-04-08 09:18 | 2021-04-08 10:49
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 71 | 2021-04-07 09:11 | 2021-04-07 10:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора ПН-1ДБ | 2021-04-07 09:11 | 2021-04-07 10:36
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 69 | 2021-04-06 10:06 | 2021-04-06 10:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№65-66 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-04-06 10:06 | 2021-04-06 10:21
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага Тугтунская | 68 | 2021-04-06 08:52 | 2021-04-06 10:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №5 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага Тугтунская Опора ОАН-1ДБ | 2021-04-06 08:52 | 2021-04-06 10:25
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф-1КТП№2 ВЛ10 кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 66 | 2021-04-05 13:13 | 2021-04-05 14:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №2 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №2 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф."А" на ВЛ-0,4кВф-1КТП№2 ВЛ10 кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П1-1 | 2021-04-05 13:13 | 2021-04-05 14:26
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 63 | 2021-04-05 08:49 | 2021-04-05 10:14 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 Ф1 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора П1-2 | 2021-04-05 08:49 | 2021-04-05 10:14
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 62 | 2021-03-23 11:20 | 2021-03-23 13:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№36-37 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" пролет опор №36-37 | 2021-03-23 11:20 | 2021-03-23 13:11
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 58 | 2021-03-18 11:00 | 2021-03-18 12:54 | 3.4.7.3.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №128 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №128 фаза "С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2021-03-18 11:00 | 2021-03-18 12:54
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 56 | 2021-03-17 09:28 | 2021-03-17 11:10 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «А» на опоре №77 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №77 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-1 | 2021-03-17 09:28 | 2021-03-17 11:10
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№10 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 55 | 2021-03-16 13:16 | 2021-03-16 14:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" пролет опор №13-14 | 2021-03-16 13:16 | 2021-03-16 14:57
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 53 | 2021-03-15 09:38 | 2021-03-15 11:24 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" опора №11 | 2021-03-15 09:38 | 2021-03-15 11:24
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская | 52 | 2021-03-12 10:10 | 2021-03-12 11:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №36 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №36 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2021-03-12 10:10 | 2021-03-12 11:56
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 51 | 2021-03-12 09:50 | 2021-03-12 11:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №71 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №71 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская | 2021-03-12 09:50 | 2021-03-12 11:42
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 49 | 2021-03-11 09:28 | 2021-03-11 11:13 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №23 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №23 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2021-03-11 09:28 | 2021-03-11 11:13
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 48 | 2021-03-11 09:00 | 2021-03-11 10:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №11 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-03-11 09:00 | 2021-03-11 10:51
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 47 | 2021-03-10 13:24 | 2021-03-10 15:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№40-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№40-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2021-03-10 13:24 | 2021-03-10 15:11
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №5 ВЛ 10 кВ Бага-тугтун ПС Багатугтунская | 45 | 2021-03-10 09:40 | 2021-03-10 11:31 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №14 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №5 ВЛ 10 кВ Бага-тугтун ПС Багатугтунская Опора П1-5 | 2021-03-10 09:40 | 2021-03-10 11:31
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2КТП№7 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 44 | 2021-03-09 09:28 | 2021-03-09 11:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №21 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."А" на ВЛ-0,4 ф-2КТП№7 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Опора П1-2 | 2021-03-09 09:28 | 2021-03-09 11:21
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 42 | 2021-03-04 08:44 | 2021-03-04 10:38 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская опора К3-2 | 2021-03-04 08:44 | 2021-03-04 10:38
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Зерновое ПС Веселовская | 41 | 2021-03-03 09:46 | 2021-03-03 11:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-25 на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Зерновое ПС Веселовская Пролет:4*А 25 | 2021-03-03 09:46 | 2021-03-03 11:41
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 40 | 2021-03-02 10:30 | 2021-03-02 12:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№38-39 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№38-39 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки АС-35 на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-02 10:30 | 2021-03-02 12:25
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 38 | 2021-02-20 09:44 | 2021-02-20 11:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фаза "А" на опоре №44 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №44 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2021-02-20 09:44 | 2021-02-20 11:36
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 37 | 2021-02-18 13:22 | 2021-02-18 13:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№74-75 произошел вследствие провисания проводов. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло перекрытие проводов на ВЛ в результате провисания проводов вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-02-18 13:22 | 2021-02-18 13:40
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 36 | 2021-02-18 08:49 | 2021-02-18 10:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2021-02-18 08:49 | 2021-02-18 10:48
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВКрасномихайловка ПС Красномихайловская | 34 | 2021-02-17 08:56 | 2021-02-17 10:41 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №18 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №18 фаза "С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-02-17 08:56 | 2021-02-17 10:41
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№9 ВЛ10кВ Березовка ПС Краснопольская | 33 | 2021-02-17 08:49 | 2021-02-17 10:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2021-02-17 08:49 | 2021-02-17 10:32
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВКрасномихайловка ПС Красномихайловская | 32 | 2021-02-16 09:54 | 2021-02-16 11:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фаза "А" на опоре №14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре №14 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-02-16 09:54 | 2021-02-16 11:31
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 31 | 2021-02-16 09:50 | 2021-02-16 11:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2021-02-16 09:50 | 2021-02-16 11:33
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 28 | 2021-02-11 09:12 | 2021-02-11 09:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№59-60 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло перекрытие проводов на ВЛ в результате провисания проводов вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фаз «А,В» на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-11 09:12 | 2021-02-11 09:23
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 27 | 2021-02-10 08:59 | 2021-02-10 10:42 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №48 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.3.3, Выпадение крюка КН-22 на опоре №48 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф."А" на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-1Д | 2021-02-10 08:59 | 2021-02-10 10:42
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 26 | 2021-02-09 10:15 | 2021-02-09 12:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «В» на ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-09 10:15 | 2021-02-09 12:12
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 25 | 2021-02-09 08:37 | 2021-02-09 10:29 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2021-02-09 08:37 | 2021-02-09 10:29
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 24 | 2021-02-08 09:14 | 2021-02-08 10:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел из-за нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-02-08 09:14 | 2021-02-08 10:35
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 20 | 2021-02-04 09:37 | 2021-02-04 11:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошел из-за нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Опора ПН-1ДБ | 2021-02-04 09:37 | 2021-02-04 11:05
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 МТП№1 ВЛ-10кВ Ики-Чонос Пс Красномихайловская | 19 | 2021-02-03 10:55 | 2021-02-03 12:50 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №10 фазы "А" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.3.3, Выпадение крюка КН-18 на опоре №10 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка "В" на ВЛ-0,4 Ф-1 МТП№1 ВЛ-10кВ Ики-Чонос Пс Красномихайловская Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2021-02-03 10:55 | 2021-02-03 12:50
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 18 | 2021-01-28 08:39 | 2021-01-28 10:21 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка фаза "С" на опоре №129 произошел в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Выпадение крюка марки КН-22 на опоре №129 фаза "С" произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф."С" на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-1Д | 2021-01-28 08:39 | 2021-01-28 10:21
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полевой ПС Яшалта -1 | 17 | 2021-01-27 08:40 | 2021-01-27 10:36 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №10 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №10 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10кВ Полевой ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2021-01-27 08:40 | 2021-01-27 10:36
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 16 | 2021-01-20 10:50 | 2021-01-20 11:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№21-22 произошел вследствие провисания проводов | 4.2.1, Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В,С" на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-01-20 10:50 | 2021-01-20 11:08
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 14 | 2021-01-19 13:45 | 2021-01-19 15:26 |  | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№71-72 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская пролет опор №71-72 | 2021-01-19 13:45 | 2021-01-19 15:26
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 11 | 2021-01-14 10:26 | 2021-01-14 11:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №34 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2021-01-14 10:26 | 2021-01-14 11:56
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская | 10 | 2021-01-13 14:32 | 2021-01-13 15:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2021-01-13 14:32 | 2021-01-13 15:54
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 9 | 2021-01-13 13:45 | 2021-01-13 15:35 | 3.4.12.2.3, Перекрытие проводов в пролете опор №№66-67 произошло при воздействия ветровых нагрузок, из-за падения ветки, что привело к схлесту проводов. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №№66-67 произошло при воздействия ветровых нагрузок, из-за падения ветки, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-01-13 13:45 | 2021-01-13 15:35
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №10 ВЛ 10 кВ ТХН Пс Яшалтинская | 7 | 2021-01-13 12:04 | 2021-01-13 13:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Рентген" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Рентген" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-01-13 12:04 | 2021-01-13 13:49
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 6 | 2021-01-13 11:58 | 2021-01-13 13:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2021-01-13 11:58 | 2021-01-13 13:29
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 5 | 2021-01-13 08:44 | 2021-01-13 10:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2021-01-13 08:44 | 2021-01-13 10:15
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 4 | 2021-01-12 13:24 | 2021-01-12 15:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №18 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2021-01-12 13:24 | 2021-01-12 15:04
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 2 | 2021-01-12 10:54 | 2021-01-12 12:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Механически износ провода марки АС-25 в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2021-01-12 10:54 | 2021-01-12 12:51
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул | 287 | 2021-12-28 11:55 | 2021-12-28 12:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-12-28 11:55 | 2021-12-28 12:56
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 284 | 2021-12-24 14:05 | 2021-12-24 15:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-24 14:05 | 2021-12-24 15:12
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 280 | 2021-12-24 09:32 | 2021-12-24 11:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-12-24 09:32 | 2021-12-24 11:34
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул | 274 | 2021-12-23 14:30 | 2021-12-23 16:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-12-23 14:30 | 2021-12-23 16:15
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 252 | 2021-12-20 12:20 | 2021-12-20 13:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-20 12:20 | 2021-12-20 13:50
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 244 | 2021-12-19 13:10 | 2021-12-19 15:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПН-1ДБ | 2021-12-19 13:10 | 2021-12-19 15:43
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 243 | 2021-12-18 16:24 | 2021-12-18 17:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 16 | 2021-12-18 16:24 | 2021-12-18 17:56
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 242 | 2021-12-18 13:15 | 2021-12-18 15:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-18 13:15 | 2021-12-18 15:01
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 241 | 2021-12-18 13:01 | 2021-12-18 14:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 12-13 на фаз А и В по ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-18 13:01 | 2021-12-18 14:48
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 229 | 2021-12-17 08:50 | 2021-12-17 11:44 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №29 по отп. №3 по ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Опора А10-1 | 2021-12-17 08:50 | 2021-12-17 11:44
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 224 | 2021-12-16 13:20 | 2021-12-16 15:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет 3*А 25 | 2021-12-16 13:20 | 2021-12-16 15:11
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч | 223 | 2021-12-16 13:12 | 2021-12-16 14:59 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 на опоре № 5 , ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыческая, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Срыв изолятора ТФ 20 на опоре № 5 , ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыческая, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч Опора П1-2 | 2021-12-16 13:12 | 2021-12-16 14:59
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 221 | 2021-12-16 13:03 | 2021-12-16 15:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-12-16 13:03 | 2021-12-16 15:24
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 219 | 2021-12-16 09:38 | 2021-12-16 12:42 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 на опоре № 3 , ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды, фидер-1произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ТФ 20 на опоре № 3 , ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды, фидер-1произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Опора П1-2 | 2021-12-16 09:38 | 2021-12-16 12:42
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул | 217 | 2021-12-16 09:16 | 2021-12-16 12:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ТФ 20 на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул Опора ПН-2ДБ | 2021-12-16 09:16 | 2021-12-16 12:10
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 215 | 2021-12-16 09:02 | 2021-12-16 10:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-12-16 09:02 | 2021-12-16 10:50
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайскаяот ПС 110/10 кВ Приманыч | 180 | 2021-12-05 10:48 | 2021-12-05 12:29 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайскаяот ПС 110/10 кВ Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-12-05 10:48 | 2021-12-05 12:29
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 177 | 2021-12-02 14:00 | 2021-12-02 16:09 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №90 по отп. №4 по ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-7ДБ | 2021-12-02 14:00 | 2021-12-02 16:09
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 175 | 2021-12-02 13:45 | 2021-12-02 15:54 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №25 по отп. №4 по ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-12-02 13:45 | 2021-12-02 15:54
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 169 | 2021-12-01 12:52 | 2021-12-01 14:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 75-76 на фаз А и С по ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 12:52 | 2021-12-01 14:20
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 168 | 2021-12-01 12:30 | 2021-12-01 19:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 105-106 на фаз А и С по ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 12:30 | 2021-12-01 19:38
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона отПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 167 | 2021-12-01 12:20 | 2021-12-01 19:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 36-37 на фаз А и С по ВЛ-10кВ Промзона отПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Промзона отПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 12:20 | 2021-12-01 19:35
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная | 166 | 2021-12-01 12:10 | 2021-12-01 19:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 15-16 на фаз А и С по ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 12:10 | 2021-12-01 19:39
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 164 | 2021-12-01 11:16 | 2021-12-01 19:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 70 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 70 в пролете опор № 145-146 на фаз А и С по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-01 11:16 | 2021-12-01 19:40
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 125 | 2021-11-28 10:40 | 2021-11-28 13:14 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка К-22 фазы "В" на опоре №2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка К-22 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-11-28 10:40 | 2021-11-28 13:14
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная Южная | 123 | 2021-11-27 09:29 | 2021-11-27 11:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная Южная Пролет:3*А 16 | 2021-11-27 09:29 | 2021-11-27 11:08
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 118 | 2021-11-26 13:36 | 2021-11-26 15:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет 3* А 16 | 2021-11-26 13:36 | 2021-11-26 15:02
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 117 | 2021-11-26 13:30 | 2021-11-26 15:54 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Опора ПН-1ДБ | 2021-11-26 13:30 | 2021-11-26 15:54
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 116 | 2021-11-26 12:50 | 2021-11-26 15:47 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы В на опоре №99 по ВЛ-10кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы В на опоре №99 по ВЛ-10кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-7ДБ | 2021-11-26 12:50 | 2021-11-26 15:47
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 110 | 2021-11-25 13:04 | 2021-11-25 15:37 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка К-8 фазы "В" на опоре №2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ Поселок от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Опора ОА10-1 | 2021-11-25 13:04 | 2021-11-25 15:37
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС35/10 кВ Кевюды Кевюды | 109 | 2021-11-25 12:15 | 2021-11-25 13:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:4*А 25 | 2021-11-25 12:15 | 2021-11-25 13:56
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 106 | 2021-11-25 10:07 | 2021-11-25 13:48 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №41 по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №41 по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-2 | 2021-11-25 10:07 | 2021-11-25 13:48
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 105 | 2021-11-25 09:20 | 2021-11-25 10:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*А 25 | 2021-11-25 09:20 | 2021-11-25 10:52
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 104 | 2021-11-25 09:12 | 2021-11-25 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-11-25 09:12 | 2021-11-25 10:55
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 95 | 2021-11-24 11:28 | 2021-11-24 14:19 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В результате нарушения механического соединения в результате прочих причин ,произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч П1 | 2021-11-24 11:28 | 2021-11-24 14:19
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 93 | 2021-11-24 09:53 | 2021-11-24 14:10 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "А" на опоре №98 ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур Опора П10-1 | 2021-11-24 09:53 | 2021-11-24 14:10
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 86 | 2021-11-23 15:52 | 2021-11-23 16:02 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на шпильке трансформатора фазы В-С на КТП 4/25 кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра | 4.12, Перекрытие на шпильке трансформатора фазы В-С на КТП 4/25 кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шпилек трансформатора на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул | 2021-11-23 15:52 | 2021-11-23 16:02
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА Поселок по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 83 | 2021-11-23 12:40 | 2021-11-23 14:28 | 3.4.12.2.1, схлест проводов в пролете опор №2- № 3 , Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА Поселок по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10 кВ Ут-Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, схлест проводов в пролете опор №2- № 3 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА Поселок по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10 кВ Ут-Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА Поселок по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:4*А 16 | 2021-11-23 12:40 | 2021-11-23 14:28
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул | 75 | 2021-11-21 14:32 | 2021-11-21 17:33 | 3.4.12.2.1, обрыв провода на опоре № 3 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, обрыв провода на опоре № 3 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул Опора П1-2 | 2021-11-21 14:32 | 2021-11-21 17:33
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 74 | 2021-11-21 14:28 | 2021-11-21 15:58 | 3.4.12.2.1, схлест проводов в пролете опор № 3-4 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, схлест проводов в пролете опор № 3-4 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*А 25 | 2021-11-21 14:28 | 2021-11-21 15:58
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Буратинская | 73 | 2021-11-21 13:47 | 2021-11-21 16:34 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В-С" на опоре №96 ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС 35/10 кВ Буратинская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-7ДБ | 2021-11-21 13:47 | 2021-11-21 16:34
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 72 | 2021-11-21 13:21 | 2021-11-21 15:25 | 3.4.12.2.1, схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12 по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35/10 Кевюды, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12 по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35/10 Кевюды, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*А 16 | 2021-11-21 13:21 | 2021-11-21 15:25
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 71 | 2021-11-21 13:11 | 2021-11-21 15:03 | 3.4.12.2.1, схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35/10 Буратинская, фидер-1" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35/10 Буратинская, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-11-21 13:11 | 2021-11-21 15:03
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 70 | 2021-11-21 09:57 | 2021-11-21 12:53 | 3.4.12.2.1, обрыв провода Ф "В" в пролете опор №174-175 ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-21 09:57 | 2021-11-21 12:53
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС110/10 кВ Чолун - Хамур | 49 | 2021-11-18 10:10 | 2021-11-18 11:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2021-11-18 10:10 | 2021-11-18 11:48
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 47 | 2021-11-18 09:57 | 2021-11-18 11:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АПС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АПС 35 в пролете опор № 145-146 на фаз А и С по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2021-11-18 09:57 | 2021-11-18 11:59
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 15/250 кВА Универмаг по ВЛ 10 кВ ПРОМЗОНА от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 29 | 2021-11-15 15:19 | 2021-11-15 17:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 15/250 кВА Универмаг по ВЛ 10 кВ ПРОМЗОНА от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-15 15:19 | 2021-11-15 16:12
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ТП | 0.38 | КТП № 2/10 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | 28 | 2021-11-15 14:55 | 2021-11-15 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КТП № 2/10 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч АПВ 35 | 2021-11-15 14:55 | 2021-11-15 15:50
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 27 | 2021-11-15 14:25 | 2021-11-15 16:03 | 3.4.12.2.1, перекрытие на изоляторах КТП №6/25кВА произошло посторонним предметом(шпагат), предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены перекрытие перекрытие на изоляторах КТП №6/25кВА посторонним предметом(шпагат). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов на КТП на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 2021-11-15 14:25 | 2021-11-15 16:03
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 25 | 2021-11-15 13:30 | 2021-11-15 15:31 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-15 13:30 | 2021-11-15 15:31
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 24 | 2021-11-14 13:12 | 2021-11-14 15:55 | 3.4.12.2.1, перекрытие на КТП №8/25 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала фаз А,В посторонним предметом(шпагат), предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены перекрытие на КТП №8/25 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала фаз А,В посторонним предметом(шпагат), предположительно занесенный ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на КТП посторонним предметом на КТП №8/25 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала КТП №8/25 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 2021-11-14 13:12 | 2021-11-14 15:55
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 18 | 2021-11-13 16:23 | 2021-11-13 18:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия изоляции на КТП № 3/40 кВА КФХ Булгун посторонним предметом (шпагат), предположительно занесенный ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП посторонним предметом на КТП 3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая КТП 3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 2021-11-13 16:23 | 2021-11-13 18:25
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 11 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 16 | 2021-11-13 14:50 | 2021-11-13 16:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП № 11 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*А 25 | 2021-11-13 14:50 | 2021-11-13 16:48
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 13 | 2021-11-13 09:43 | 2021-11-13 09:45 | 3.4.12.2.1, перекос траверсы ТМ-1 на опоре №23 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, перекос траверсы ТМ-1 на опоре №23 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2021-11-13 09:43 | 2021-11-13 09:45
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 12 | 2021-11-13 09:35 | 2021-11-13 11:43 | 3.4.7.3.5, окисление контакта ф "А" на АВ 0,4кВ в ТП произошело вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, В результате окисление контакта ф "А" на АВ 0,4кВ в ТП произошло отключение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контакта ф "А" на АВ 0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-11-13 09:35 | 2021-11-13 11:43
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 980 | 2021-11-10 12:14 | 2021-11-10 14:08 | 3.4.10.1, Перекрытие Фаз А и В на КТП 18/100 кВА произошло в результате проникновения постороннего предмета (животного). | 4.12, В следствии воздействия проникновения постороннего предмета (животного) произошло перекрытие фаз А и В на КТП 18/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на КТП посторонним приедметов (животное) на КТП 18/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая КТП 18/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 2021-11-10 12:14 | 2021-11-10 14:08
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 16 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 968 | 2021-11-09 13:41 | 2021-11-09 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «А» произошло перекрытие, что привело к отключению АВ 0,4 кВ КТП № 16 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 16 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:3*А 25 | 2021-11-09 13:41 | 2021-11-09 15:40
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул | 943 | 2021-10-24 13:21 | 2021-10-24 16:04 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка марки:КН-18 фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул Опора К1-2 | 2021-10-24 13:21 | 2021-10-24 16:04
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 942 | 2021-10-24 13:14 | 2021-10-24 16:09 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №134 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора пром.ж/б. УА35-4б | 2021-10-24 13:14 | 2021-10-24 16:09
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 939 | 2021-10-24 10:50 | 2021-10-24 12:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-10-24 10:50 | 2021-10-24 12:39
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 937 | 2021-10-24 10:33 | 2021-10-24 13:28 | 3.4.12.2.1, срыв крюка К 22 фазы В на опоре №167 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв крюка К 22 фазы В на опоре №167 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора П10-1 | 2021-10-24 10:33 | 2021-10-24 13:28
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 935 | 2021-10-22 14:48 | 2021-10-22 18:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35/6,2 фазы «С» на опоре №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-22 14:48 | 2021-10-22 18:32
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 932 | 2021-10-22 09:52 | 2021-10-22 18:00 | 3.4.12.2.1, перекос траверсы на опоре №34 по ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.5, перекос траверсы на опоре №34 по ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверсы на ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-7ДБ | 2021-10-22 09:52 | 2021-10-22 18:00
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 931 | 2021-10-22 09:36 | 2021-10-22 11:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-10-22 09:36 | 2021-10-22 11:07
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 930 | 2021-10-22 09:27 | 2021-10-22 11:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2021-10-22 09:27 | 2021-10-22 11:58
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 923 | 2021-10-21 14:24 | 2021-10-21 16:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 фазы "А" на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-10-21 14:24 | 2021-10-21 16:55
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 921 | 2021-10-21 13:50 | 2021-10-21 16:32 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №20 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №28 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская П10-7ДБ | 2021-10-21 13:50 | 2021-10-21 16:32
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 916 | 2021-10-21 06:37 | 2021-10-21 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах ИПУ 10 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие фаз А и В на проходных изоляторах ИПУ 10 шпагатом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходных изоляторах на КТП 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2021-10-21 06:37 | 2021-10-21 10:30
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/160 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская | 915 | 2021-10-21 06:23 | 2021-10-21 08:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/160 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-10-21 06:23 | 2021-10-21 08:19
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 907 | 2021-10-19 12:09 | 2021-10-19 16:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах ИПУ-10 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие фаз В и С на проходных ИПУ-10 изоляторах шпагатом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходных изоляторах на КТП 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2021-10-19 12:09 | 2021-10-19 16:34
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 903 | 2021-10-18 14:44 | 2021-10-18 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводах АС 35 А и В на КТП №3/100 по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на КТП №3/100 по ВЛ 10 кВ Центральная у КТП №3/100 по ВЛ 10 кВ Центральная у | 2021-10-18 14:44 | 2021-10-18 15:50
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 901 | 2021-10-18 12:42 | 2021-10-18 14:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 16 | 2021-10-18 12:42 | 2021-10-18 14:43
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 900 | 2021-10-18 12:37 | 2021-10-18 14:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-18 12:37 | 2021-10-18 14:35
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 ПриманычПриманыч | 899 | 2021-10-18 12:25 | 2021-10-18 13:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 ПриманычПриманыч Пролет:4*А 25 | 2021-10-18 12:25 | 2021-10-18 13:55
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 898 | 2021-10-17 12:43 | 2021-10-17 15:12 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие, что привело к повреждению ПН 0,4 кВ ф С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*А 25 | 2021-10-17 12:43 | 2021-10-17 15:12
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 897 | 2021-10-17 11:50 | 2021-10-17 13:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*А 25 | 2021-10-17 11:50 | 2021-10-17 13:21
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 896 | 2021-10-17 10:23 | 2021-10-17 10:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводах АС 35/6,2 А и В в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-17 10:23 | 2021-10-17 10:25
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 895 | 2021-10-16 13:17 | 2021-10-16 16:33 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №20 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ТФ 20 фазы В на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Опора ОАН-2ДБ | 2021-10-16 13:17 | 2021-10-16 16:33
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 894 | 2021-10-16 13:12 | 2021-10-16 16:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС 35 фазы «А» в пролете опор № 211-212 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС 35 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2021-10-16 13:12 | 2021-10-16 16:09
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 893 | 2021-10-16 10:34 | 2021-10-16 12:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:3*А 16 | 2021-10-16 10:34 | 2021-10-16 12:48
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул | 892 | 2021-10-16 10:26 | 2021-10-16 12:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-10-16 10:26 | 2021-10-16 12:22
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 891 | 2021-10-16 09:45 | 2021-10-16 12:42 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №20 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №63 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2021-10-16 09:45 | 2021-10-16 12:42
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 873 | 2021-10-13 13:35 | 2021-10-13 15:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-10-13 13:35 | 2021-10-13 15:42
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 834 | 2021-09-29 15:07 | 2021-09-29 17:00 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии исчерпания ресурса и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*А 25 | 2021-09-29 15:07 | 2021-09-29 17:00
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 833 | 2021-09-29 14:47 | 2021-09-29 16:31 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-09-29 14:47 | 2021-09-29 16:31
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 831 | 2021-09-29 13:43 | 2021-09-29 15:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС 35/6,2 фазы «В» в пролете опор № 114-115 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская произошел вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-29 13:43 | 2021-09-29 15:35
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 826 | 2021-09-29 10:24 | 2021-09-29 12:20 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки фазы "С" на опоре №182 ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел из-за несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора А10-1 | 2021-09-29 10:24 | 2021-09-29 12:20
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 825 | 2021-09-29 09:14 | 2021-09-29 11:09 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявление дефектов | 4.16, В следствии несвоевременного выявление дефектов ) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*А 16 | 2021-09-29 09:14 | 2021-09-29 11:09
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 822 | 2021-09-28 15:09 | 2021-09-28 17:43 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П1-2 | 2021-09-28 15:09 | 2021-09-28 17:43
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 813 | 2021-09-28 14:25 | 2021-09-28 15:46 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2021-09-28 14:25 | 2021-09-28 15:46
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 818 | 2021-09-28 10:03 | 2021-09-28 12:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2021-09-28 10:03 | 2021-09-28 12:21
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул | 808 | 2021-09-27 16:20 | 2021-09-27 17:30 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии механического износа , длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-09-27 16:20 | 2021-09-27 17:30
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 796 | 2021-09-26 10:27 | 2021-09-26 12:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз "В,С" на КТП № 21/100кВА произошло результате попадания постороннего предмета (шпагата)из-за порыва ветра | 4.13, Перекрытие фаз "В,С" на Ктп 21/100кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз на КТП на КТП 21/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП 21/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2021-09-26 10:27 | 2021-09-26 12:12
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 798 | 2021-09-25 10:57 | 2021-09-25 12:38 | 3.4.7.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №139 по ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №139 по ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-09-25 10:57 | 2021-09-25 12:38
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/160 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская | 802 | 2021-09-24 15:07 | 2021-09-24 16:26 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявление дефектов | 4.16, Вследствии исчерпания ресурса и провиса провода А 25 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/160 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-09-24 15:07 | 2021-09-24 16:26
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул | 806 | 2021-09-24 14:10 | 2021-09-24 15:23 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии исчерпание ресурса ,неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и провиса провода А 16 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-09-24 14:10 | 2021-09-24 15:23
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 793 | 2021-09-24 09:42 | 2021-09-24 11:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АПС 35 фазы «В» в пролете опор № 112-113 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел - неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2021-09-24 09:42 | 2021-09-24 11:39
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС35/10 кВ Кевюды Кевюды | 788 | 2021-09-23 09:48 | 2021-09-23 11:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 35 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:4*А 35 | 2021-09-23 09:48 | 2021-09-23 11:21
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 783 | 2021-09-22 13:14 | 2021-09-22 15:11 | 3.4.7.3.5, обрыв вязки фазы "А" на опоре №97 по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор Опора П10-1 | 2021-09-22 13:14 | 2021-09-22 15:11
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 775 | 2021-09-22 09:20 | 2021-09-22 10:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-09-22 09:20 | 2021-09-22 10:55
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 755 | 2021-09-20 10:04 | 2021-09-20 11:52 | 3.4.7.3.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №181 по ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №181 по ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-09-20 10:04 | 2021-09-20 11:52
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 716 | 2021-08-25 13:12 | 2021-08-25 15:57 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка К-16 фазы "А" на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыву крюка К 16 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-08-25 13:12 | 2021-08-25 15:57
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 715 | 2021-08-25 12:52 | 2021-08-25 15:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 96 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2021-08-25 12:52 | 2021-08-25 15:48
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 714 | 2021-08-25 12:48 | 2021-08-25 15:41 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки:ШФ-20Г фазы "А" на опоре №201 по ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора фазы "А" на опоре №201 по ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-08-25 12:48 | 2021-08-25 15:41
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 10 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 712 | 2021-08-25 11:30 | 2021-08-25 14:08 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 10 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 10 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 10 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды П1 | 2021-08-25 11:30 | 2021-08-25 14:08
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 707 | 2021-08-24 14:35 | 2021-08-24 17:33 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №24 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №24 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора ПН-2ДБ | 2021-08-24 14:35 | 2021-08-24 17:33
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 705 | 2021-08-24 13:51 | 2021-08-24 16:45 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка К-16 фазы А на опоре №10 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун – Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка К-16 фазы А на опоре №10 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун – Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПКН-2ДБ | 2021-08-24 13:51 | 2021-08-24 16:45
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 703 | 2021-08-24 13:21 | 2021-08-24 16:55 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №101 ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2021-08-24 13:21 | 2021-08-24 16:55
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 702 | 2021-08-24 13:12 | 2021-08-24 16:01 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "С" на опоре №41 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "С" на опоре №41 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-7ДБ | 2021-08-24 13:12 | 2021-08-24 16:01
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 701 | 2021-08-24 13:08 | 2021-08-24 15:57 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 по отпайке №4 по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Опора П10-1 | 2021-08-24 13:08 | 2021-08-24 15:57
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 694 | 2021-08-23 15:13 | 2021-08-23 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС 70 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 70 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 70/11 | 2021-08-23 15:13 | 2021-08-23 17:00
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 689 | 2021-08-23 13:37 | 2021-08-23 15:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах ИПУ 10 УХЛ 1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие на проходных изоляторах ИПУ 10 УХЛ 1 КТП №6/100кВА шпагатом, предположительно занесенный ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 2021-08-23 13:37 | 2021-08-23 15:30
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 688 | 2021-08-23 13:02 | 2021-08-23 14:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2021-08-23 13:02 | 2021-08-23 14:58
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 687 | 2021-08-23 12:50 | 2021-08-23 14:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-23 12:50 | 2021-08-23 14:38
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА Дружба по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 680 | 2021-08-20 17:10 | 2021-08-20 19:43 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №9 Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА Дружба по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики – Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №9 Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА Дружба по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики – Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА Дружба по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора ПН-1ДБ | 2021-08-20 17:10 | 2021-08-20 19:43
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 679 | 2021-08-20 17:05 | 2021-08-20 19:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Фидер 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора ПКН-2ДБ | 2021-08-20 17:05 | 2021-08-20 19:35
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 678 | 2021-08-20 17:01 | 2021-08-20 19:32 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка КН-12 фазы А на опоре №181 по ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв крюка ТФ-10 фазы А на опоре №11 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка. на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 2021-08-20 17:01 | 2021-08-20 19:32
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 673 | 2021-08-20 15:07 | 2021-08-20 18:02 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка марки:КН-22 фазы А на опоре №77 по ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка марки:КН-22 фазы А на опоре №77 по ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка. на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-08-20 15:07 | 2021-08-20 18:02
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 672 | 2021-08-20 15:01 | 2021-08-20 17:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №109 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-7ДБ | 2021-08-20 15:01 | 2021-08-20 17:58
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Зултурганская | 669 | 2021-08-20 13:44 | 2021-08-20 16:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:4*А 16 фазы «В» в пролёте опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Зултурганская Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 13:44 | 2021-08-20 15:41
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч | 664 | 2021-08-20 12:42 | 2021-08-20 15:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:Пролет:3*А 25 фазы «А» в пролёте опор №7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-08-20 12:42 | 2021-08-20 15:38
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 663 | 2021-08-20 12:38 | 2021-08-20 15:33 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ 20 фазы А на опоре №181 по ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ 20 фазы А на опоре №181 по ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамурпроизошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Опора П10-1 | 2021-08-20 12:38 | 2021-08-20 15:33
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 662 | 2021-08-20 12:32 | 2021-08-20 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №88 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора пром.ж/б. УА35-4б | 2021-08-20 12:32 | 2021-08-20 15:28
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 660 | 2021-08-20 11:35 | 2021-08-20 14:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 фазы "С"на опоре №16 по Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ТФ 20 фазы "С" на опоре №16 по Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора ОА1-2 | 2021-08-20 11:35 | 2021-08-20 14:30
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 659 | 2021-08-20 11:31 | 2021-08-20 14:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-08-20 11:31 | 2021-08-20 14:29
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 656 | 2021-08-20 09:27 | 2021-08-20 12:25 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №22 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №22 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурулпроизошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-08-20 09:27 | 2021-08-20 12:25
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 655 | 2021-08-20 09:23 | 2021-08-20 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 2021-08-20 09:23 | 2021-08-20 12:20
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 654 | 2021-08-20 08:52 | 2021-08-20 11:51 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №24 по ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Разрушение изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №12 по ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-08-20 08:52 | 2021-08-20 11:51
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА Шовканова по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 653 | 2021-08-20 08:45 | 2021-08-20 11:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод АС 25 фазы «А» в пролете опор № 7-8 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА Шовканова по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110 кВ Ики – Бурул воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС 25 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА Шовканова по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-20 08:45 | 2021-08-20 11:42
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 627 | 2021-08-14 13:59 | 2021-08-14 16:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-08-14 13:59 | 2021-08-14 16:51
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 616 | 2021-08-12 13:40 | 2021-08-12 16:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №182 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2021-08-12 13:40 | 2021-08-12 16:52
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 615 | 2021-08-12 13:36 | 2021-08-12 16:47 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №46 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №46 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора АК10-4ДБ | 2021-08-12 13:36 | 2021-08-12 16:47
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 612 | 2021-08-12 12:09 | 2021-08-12 15:06 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №3 по отпайке №1 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110 кВ Ики – Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Срыв изолятора ТФ 20 фазы А на опоре №3 по отпайке №1 Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110 кВ Ики – Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора ПН-1Д | 2021-08-12 12:09 | 2021-08-12 15:06
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 611 | 2021-08-12 12:01 | 2021-08-12 15:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод А25 фазы «А» в пролете опор № 26-27 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики - Бурул воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода А25 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2021-08-12 12:01 | 2021-08-12 15:58
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 549 | 2021-07-30 15:52 | 2021-07-30 16:56 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз В и С в высоковольтном шкафу КТП №9/160 кВА птицей по ВЛ-10 Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошло в результате воздействие на ЭУ птицей. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз В и С на ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2021-07-30 15:52 | 2021-07-30 16:56
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 528 | 2021-07-26 13:45 | 2021-07-26 17:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ 20 фазы «С» на опоре № 91. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора марки ШФ 20 фазы «С» на опоре № 91. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-07-26 13:45 | 2021-07-26 17:39
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 526 | 2021-07-26 13:27 | 2021-07-26 17:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки:3*А 25 фазы «А» в пролете опор № 18-19 по Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110 Приманыческая воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-07-26 13:27 | 2021-07-26 17:24
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 523 | 2021-07-26 11:38 | 2021-07-26 15:22 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора марки: ШФ 10 фазы "А" на опоре №169 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Срыв изолятора ШФ 10 фазы "А" на опоре №169 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2021-07-26 11:38 | 2021-07-26 15:22
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 521 | 2021-07-26 10:42 | 2021-07-26 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-07-26 10:42 | 2021-07-26 14:40
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 518 | 2021-07-25 09:10 | 2021-07-25 11:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки АС-25,произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110 кВ Ики - Бурул пролет опор №11-12 | 2021-07-25 09:10 | 2021-07-25 11:43
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 516 | 2021-07-24 11:02 | 2021-07-24 14:54 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №124 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-3 | 2021-07-24 11:02 | 2021-07-24 14:54
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 514 | 2021-07-22 14:42 | 2021-07-22 17:41 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ 20 фазы "А" на опоре №41 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв изолятора марки ШФ-20 фазы "А" на опоре №41 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110 кВ Приманыч произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-7ДБ | 2021-07-22 14:42 | 2021-07-22 17:41
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 509 | 2021-07-22 09:05 | 2021-07-22 12:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №179 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Опора УП10/0,38 | 2021-07-22 09:05 | 2021-07-22 12:52
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 508 | 2021-07-21 13:50 | 2021-07-21 17:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110 кВ Ики - Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-07-21 13:50 | 2021-07-21 17:27
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 505 | 2021-07-20 16:18 | 2021-07-20 18:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25/4,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25/4,2 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-20 16:18 | 2021-07-20 18:00
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА Шовканова по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 502 | 2021-07-19 19:39 | 2021-07-19 21:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА Шовканова по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора П1-2 | 2021-07-19 19:39 | 2021-07-19 21:30
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 501 | 2021-07-18 17:15 | 2021-07-18 18:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 16/2,7 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 16/2,7 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:5*АС 16/2,7 | 2021-07-18 17:15 | 2021-07-18 18:58
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 499 | 2021-07-17 11:35 | 2021-07-17 13:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25/4,2 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-07-17 11:35 | 2021-07-17 13:32
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 498 | 2021-07-17 10:51 | 2021-07-17 12:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2021-07-17 10:51 | 2021-07-17 12:43
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 494 | 2021-07-15 11:41 | 2021-07-15 13:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №145 по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул р произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-07-15 11:41 | 2021-07-15 13:38
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч | 470 | 2021-06-30 16:40 | 2021-06-30 18:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, схлест на проводах А 16 в пролёте опор №1-2 произошел в результате ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на проводах на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-06-30 16:40 | 2021-06-30 18:30
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 469 | 2021-06-30 16:22 | 2021-06-30 18:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «С» произошл схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет 4*А25 | 2021-06-30 16:22 | 2021-06-30 18:21
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 468 | 2021-06-30 15:59 | 2021-06-30 17:54 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №18 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №18 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-7ДБ | 2021-06-30 15:59 | 2021-06-30 17:54
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 466 | 2021-06-29 14:59 | 2021-06-29 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | 2021-06-29 14:59 | 2021-06-29 16:51
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 465 | 2021-06-29 14:22 | 2021-06-29 16:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №138 по ВЛ-10кВ Связь с РП 10 кВ Южная от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №138 по ВЛ-10кВ Связь с РП 10 кВ Южная от ПС 110 кВ Чолун-Хамур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-3 | 2021-06-29 14:22 | 2021-06-29 16:21
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10кВИки - Бурул | 464 | 2021-06-29 10:10 | 2021-06-29 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС 16/2,7 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 16/2,7 фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10кВИки - Бурул Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-06-29 10:10 | 2021-06-29 12:00
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул | 463 | 2021-06-28 15:11 | 2021-06-28 16:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-06-28 15:11 | 2021-06-28 16:57
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 462 | 2021-06-28 14:33 | 2021-06-28 16:25 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ 10 фазы "В" на опоре №87 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ 10 фазы В на опоре №87 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2021-06-28 14:33 | 2021-06-28 16:25
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 444 | 2021-06-25 15:05 | 2021-06-25 16:57 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ 20 фазы "С" на опоре №114 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв изолятора фазы С на опоре №114 ВЛ-10 кВ Ферма - 5 от ПС- 35 кВ Зултурганская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Опора ОА10-1 | 2021-06-25 15:05 | 2021-06-25 16:57
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 13 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 435 | 2021-06-24 14:29 | 2021-06-24 16:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП № 13 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*А 25 | 2021-06-24 14:29 | 2021-06-24 16:21
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 431 | 2021-06-23 14:57 | 2021-06-23 16:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2021-06-23 14:57 | 2021-06-23 16:53
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 429 | 2021-06-23 09:18 | 2021-06-23 11:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-06-23 09:18 | 2021-06-23 11:00
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 417 | 2021-06-17 22:26 | 2021-06-17 23:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ 20 фазы "А" на опоре №55 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Опора П10-1 | 2021-06-17 22:26 | 2021-06-17 23:55
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 416 | 2021-06-17 22:12 | 2021-06-17 23:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №120 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-1 | 2021-06-17 22:12 | 2021-06-17 23:50
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 413 | 2021-06-17 09:35 | 2021-06-17 11:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №58 по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор Опора П10-1 | 2021-06-17 09:35 | 2021-06-17 11:29
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 395 | 2021-06-10 14:03 | 2021-06-10 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС35/6,2 фазы «В» в пролете опор № 53-54 по отпайке №3 ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыву провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-10 14:03 | 2021-06-10 15:57
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 379 | 2021-05-31 14:58 | 2021-05-31 16:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ-20 фазы В на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ТФ-20 фазы В на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П1-2 | 2021-05-31 14:58 | 2021-05-31 16:40
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 377 | 2021-05-31 14:41 | 2021-05-31 16:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2021-05-31 14:41 | 2021-05-31 16:34
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 374 | 2021-05-31 14:23 | 2021-05-31 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №127 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Опора П10-1 | 2021-05-31 14:23 | 2021-05-31 16:15
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 373 | 2021-05-29 16:25 | 2021-05-29 18:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на шпильке трансформатора фазы В на КТП 17/63 кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра | 4.12, Перекрытие на шпильке трансформатора фазы В на КТП 17/63 кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шпильке трансформатора фазы В на КТП на КТП № 17/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Трансформатор ТМ-63/10 | 2021-05-29 16:25 | 2021-05-29 18:18
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 367 | 2021-05-28 14:56 | 2021-05-28 16:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов А 25 на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-05-28 14:56 | 2021-05-28 16:28
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул | 365 | 2021-05-28 14:03 | 2021-05-28 15:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-05-28 14:03 | 2021-05-28 15:56
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 363 | 2021-05-28 13:23 | 2021-05-28 15:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 по отпайке №3 ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф В на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-05-28 13:23 | 2021-05-28 15:16
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 357 | 2021-05-27 15:09 | 2021-05-27 16:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-05-27 15:09 | 2021-05-27 16:53
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 356 | 2021-05-27 15:03 | 2021-05-27 16:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-05-27 15:03 | 2021-05-27 16:51
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 353 | 2021-05-27 10:12 | 2021-05-27 11:59 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №141 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №141ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-7ДБ | 2021-05-27 10:12 | 2021-05-27 11:59
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 351 | 2021-05-27 08:43 | 2021-05-27 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет 3*А 25 | 2021-05-27 08:43 | 2021-05-27 10:30
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | 340 | 2021-05-21 10:05 | 2021-05-21 11:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №211 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2021-05-21 10:05 | 2021-05-21 11:54
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 337 | 2021-05-20 15:28 | 2021-05-20 17:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки Пролет:3*АС 25/4,2 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-05-20 15:28 | 2021-05-20 17:24
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 325 | 2021-05-18 09:44 | 2021-05-18 11:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №135 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2021-05-18 09:44 | 2021-05-18 11:38
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 314 | 2021-04-29 15:24 | 2021-04-29 17:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-04-29 15:24 | 2021-04-29 17:19
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 313 | 2021-04-29 14:31 | 2021-04-29 16:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 2-3 воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода А 25 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2021-04-29 14:31 | 2021-04-29 16:22
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 311 | 2021-04-29 13:25 | 2021-04-29 15:17 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №47 на отпайке №5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ-20 фазы С на опоре №47 на отпайке №5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды опора №47 | 2021-04-29 13:25 | 2021-04-29 15:17
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Первомайская | 308 | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 11:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Первомайская Пролет:3*А 16 | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 11:23
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 306 | 2021-04-28 13:44 | 2021-04-28 15:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №237 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-7ДБ | 2021-04-28 13:44 | 2021-04-28 15:37
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 304 | 2021-04-28 09:20 | 2021-04-28 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская опора №6 | 2021-04-28 09:20 | 2021-04-28 11:11
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 298 | 2021-04-27 13:52 | 2021-04-27 15:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС 35 фазы «В» в пролете опор № 53-54 воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС 35 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2021-04-27 13:52 | 2021-04-27 15:46
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВПервомайская | 292 | 2021-04-27 09:00 | 2021-04-27 10:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВПервомайская Пролет:3*А 25 | 2021-04-27 09:00 | 2021-04-27 10:59
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 284 | 2021-04-22 15:07 | 2021-04-22 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №183 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-1 | 2021-04-22 15:07 | 2021-04-22 16:55
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул | 280 | 2021-04-22 10:01 | 2021-04-22 11:53 |  | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Пролет:3*А 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул Пролет:3*А 16 | 2021-04-22 10:01 | 2021-04-22 11:53
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 271 | 2021-04-20 14:11 | 2021-04-20 16:02 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №93 ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Ут-Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы С на опоре №93 ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Ут-Сала произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2021-04-20 14:11 | 2021-04-20 16:02
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 267 | 2021-04-20 09:59 | 2021-04-20 11:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПН-1Д | 2021-04-20 09:59 | 2021-04-20 11:53
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 263 | 2021-04-16 13:54 | 2021-04-16 15:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 168 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-1 | 2021-04-16 13:54 | 2021-04-16 15:49
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 250 | 2021-04-06 11:09 | 2021-04-06 12:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 17-18 воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет 3* А 25 | 2021-04-06 11:09 | 2021-04-06 12:56
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 246 | 2021-04-06 09:55 | 2021-04-06 11:46 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №103 ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №103 ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-04-06 09:55 | 2021-04-06 11:46
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 236 | 2021-03-31 13:42 | 2021-03-31 15:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-03-31 13:42 | 2021-03-31 15:39
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 235 | 2021-03-31 08:43 | 2021-03-31 10:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*А 16 | 2021-03-31 08:43 | 2021-03-31 10:26
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 233 | 2021-03-30 14:36 | 2021-03-30 16:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 172 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2021-03-30 14:36 | 2021-03-30 16:28
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 228 | 2021-03-30 09:43 | 2021-03-30 11:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-03-30 09:43 | 2021-03-30 11:39
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 225 | 2021-03-29 14:41 | 2021-03-29 16:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» пролете опор № 38-39 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-29 14:41 | 2021-03-29 16:37
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 222 | 2021-03-29 12:57 | 2021-03-29 14:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-03-29 12:57 | 2021-03-29 14:52
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 217 | 2021-03-26 14:48 | 2021-03-26 16:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:4*А 25 | 2021-03-26 14:48 | 2021-03-26 16:26
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 215 | 2021-03-26 14:31 | 2021-03-26 16:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-03-26 14:31 | 2021-03-26 16:25
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 209 | 2021-03-26 10:02 | 2021-03-26 11:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 73 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор Опора П10-1 | 2021-03-26 10:02 | 2021-03-26 11:56
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 205 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 15:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 143-144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 15:49
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 201 | 2021-03-24 14:15 | 2021-03-24 16:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-03-24 14:15 | 2021-03-24 16:12
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 200 | 2021-03-24 13:55 | 2021-03-24 15:47 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 29 по отпайке №2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №29 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ Ферма 2 Маныч от Рп 10 кВ Южная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-03-24 13:55 | 2021-03-24 15:47
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 175 | 2021-03-18 14:40 | 2021-03-18 16:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 174 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-03-18 14:40 | 2021-03-18 16:31
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 172 | 2021-03-17 15:56 | 2021-03-17 17:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-03-17 15:56 | 2021-03-17 17:54
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 167 | 2021-03-16 13:15 | 2021-03-16 15:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 56 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул Опора П10-1 | 2021-03-16 13:15 | 2021-03-16 15:08
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамурот ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 158 | 2021-03-13 10:03 | 2021-03-13 11:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамурот ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2021-03-13 10:03 | 2021-03-13 11:59
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | 156 | 2021-03-11 13:17 | 2021-03-11 15:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №193 ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №193 ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2021-03-11 13:17 | 2021-03-11 15:12
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер №1 ВЛ 0,4кВ КТП 9/160кВА ВЛ 10кВ Ики-Бурул ПС 110кВ Ики-Бурул | 128 | 2021-02-27 13:15 | 2021-02-27 15:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская в пролёте опор №9-10 | 2021-02-27 13:15 | 2021-02-27 15:05
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Буратинская | 121 | 2021-02-26 11:20 | 2021-02-26 13:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-26 11:20 | 2021-02-26 13:13
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 119 | 2021-02-25 15:02 | 2021-02-25 16:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-02-25 15:02 | 2021-02-25 16:57
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 116 | 2021-02-25 13:29 | 2021-02-25 15:22 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №179 по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №179 по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Опора А10-1 | 2021-02-25 13:29 | 2021-02-25 15:22
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер №1 ВЛ 0,4кВ КТП 9/160кВА ВЛ 10кВ Ики-Бурул ПС 110кВ Ики-Бурул | 112 | 2021-02-24 14:47 | 2021-02-24 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на Фидер №1 ВЛ 0,4 кВ от КТП №9/160 кВА на опоре № 12 | 2021-02-24 14:47 | 2021-02-24 16:42
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 110 | 2021-02-24 13:52 | 2021-02-24 15:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:5*АС 25/4,2 | 2021-02-24 13:52 | 2021-02-24 15:41
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 105 | 2021-02-24 09:49 | 2021-02-24 11:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязи фазы «А» на опоре № 37 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур Опора П10-1 | 2021-02-24 09:49 | 2021-02-24 11:42
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Зултурганская | 90 | 2021-02-20 13:58 | 2021-02-20 15:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 8 по ВЛ 10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская в пролёте опор №11-12. | 2021-02-20 13:58 | 2021-02-20 15:53
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 88 | 2021-02-20 09:44 | 2021-02-20 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 24 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Опора ОА10-1 | 2021-02-20 09:44 | 2021-02-20 11:36
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 84 | 2021-02-19 14:56 | 2021-02-19 16:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-02-19 14:56 | 2021-02-19 16:55
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 83 | 2021-02-19 09:42 | 2021-02-19 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2021-02-19 09:42 | 2021-02-19 11:40
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 80 | 2021-02-18 13:29 | 2021-02-18 15:21 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №177 по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №177 по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2021-02-18 13:29 | 2021-02-18 15:21
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 79 | 2021-02-18 10:41 | 2021-02-18 12:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз А и В на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет 3*А 25 | 2021-02-18 10:41 | 2021-02-18 12:40
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 76 | 2021-02-17 14:33 | 2021-02-17 16:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 43 по отпайке №1 ВЛ- 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-1 | 2021-02-17 14:33 | 2021-02-17 16:27
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 74 | 2021-02-16 14:14 | 2021-02-16 16:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 164 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С". на ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2021-02-16 14:14 | 2021-02-16 16:07
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 70 | 2021-02-13 10:59 | 2021-02-13 12:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов ф"А,В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:4*А 25 | 2021-02-13 10:59 | 2021-02-13 12:50
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная | 69 | 2021-02-13 10:23 | 2021-02-13 12:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная Пролет:3*А 25 | 2021-02-13 10:23 | 2021-02-13 12:15
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 61 | 2021-01-29 14:13 | 2021-01-29 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*А 25 | 2021-01-29 14:13 | 2021-01-29 16:08
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 60 | 2021-01-29 13:18 | 2021-01-29 15:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2021-01-29 13:18 | 2021-01-29 15:07
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 59 | 2021-01-28 14:23 | 2021-01-28 16:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Опора К1-2 | 2021-01-28 14:23 | 2021-01-28 16:21
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 57 | 2021-01-28 13:26 | 2021-01-28 15:18 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №7 по отпайке №2 ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №7 по отпайке №2 ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2021-01-28 13:26 | 2021-01-28 15:18
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 52 | 2021-01-27 12:40 | 2021-01-27 14:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 136-137 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провод фазы «В» на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-27 12:40 | 2021-01-27 14:31
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 49 | 2021-01-27 10:20 | 2021-01-27 12:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» в пролете опор № 6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «В» и «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2021-01-27 10:20 | 2021-01-27 12:15
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 46 | 2021-01-26 15:44 | 2021-01-26 17:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 54 по отпайке №1. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."А" на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора П10-1 | 2021-01-26 15:44 | 2021-01-26 17:37
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10кВ Ики - Бурул | 41 | 2021-01-25 14:55 | 2021-01-25 16:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 1/400 кВА на по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2021-01-25 14:55 | 2021-01-25 16:46
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 39 | 2021-01-25 13:59 | 2021-01-25 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 117-118 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшая за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-01-25 13:59 | 2021-01-25 15:52
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 36 | 2021-01-25 10:45 | 2021-01-25 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/250 кВА на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2021-01-25 10:45 | 2021-01-25 12:35
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 28 | 2021-01-22 14:48 | 2021-01-22 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-2 | 2021-01-22 14:48 | 2021-01-22 16:40
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 23 | 2021-01-21 15:12 | 2021-01-21 16:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в полете опор №13-14 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А и В» произошло перекрытие,на ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 13-14 АВ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 4/160 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомкутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомкутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2021-01-21 15:12 | 2021-01-21 16:54
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 18 | 2021-01-19 14:54 | 2021-01-19 16:37 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №179 ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №179 ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы В на опоре №179 на по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2021-01-19 14:54 | 2021-01-19 16:37
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 12 | 2021-01-18 14:30 | 2021-01-18 16:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 74 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 74 на по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская" по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская" | 2021-01-18 14:30 | 2021-01-18 16:29
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 285 | 2021-12-24 15:08 | 2021-12-24 17:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.В в пролете опор №83-84 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.В в пролете опор №83-84 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-24 15:08 | 2021-12-24 17:41
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 270 | 2021-12-23 12:10 | 2021-12-23 14:52 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре П1-2 №5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.16, Срыв изолятора марки:ТФ-10 фазы А на опоре П1-2 №5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П1-2 | 2021-12-23 12:10 | 2021-12-23 14:52
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 268 | 2021-12-23 10:50 | 2021-12-23 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-23 10:50 | 2021-12-23 12:10
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежна | 267 | 2021-12-23 10:38 | 2021-12-23 12:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежна Пролет:3*А 16 | 2021-12-23 10:38 | 2021-12-23 12:54
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 262 | 2021-12-21 14:50 | 2021-12-21 16:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-12-21 14:50 | 2021-12-21 16:59
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир | 261 | 2021-12-21 12:52 | 2021-12-21 15:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре П10-1 №357 фаза А произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки№9 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №357 фаза А произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.А на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2021-12-21 12:52 | 2021-12-21 15:33
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 260 | 2021-12-21 12:25 | 2021-12-21 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская пролет опор №3-4 | 2021-12-21 12:25 | 2021-12-21 13:35
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 259 | 2021-12-21 12:05 | 2021-12-21 13:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-12-21 12:05 | 2021-12-21 13:56
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 253 | 2021-12-20 13:17 | 2021-12-20 15:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре П10 - 1 №31 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки№9 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №31 фаза С произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.с на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1 | 2021-12-20 13:17 | 2021-12-20 15:58
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 251 | 2021-12-20 11:44 | 2021-12-20 13:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 25 | 2021-12-20 11:44 | 2021-12-20 13:02
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 249 | 2021-12-20 10:39 | 2021-12-20 12:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2021-12-20 10:39 | 2021-12-20 12:54
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 248 | 2021-12-20 09:54 | 2021-12-20 12:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф.В на оп.П1-2 №5 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки ф.В на оп.П1-2 №5 . по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П1-2 | 2021-12-20 09:54 | 2021-12-20 12:35
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 247 | 2021-12-20 09:41 | 2021-12-20 12:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре УА1-2 №6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-14/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ТФ-10 фазы В на опоре УА1-2 №6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-14/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-14/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Опора УА1-2 | 2021-12-20 09:41 | 2021-12-20 12:20
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 246 | 2021-12-19 14:20 | 2021-12-19 15:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:4*А 16 | 2021-12-19 14:20 | 2021-12-19 15:57
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 245 | 2021-12-19 13:57 | 2021-12-19 15:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 16 | 2021-12-19 13:57 | 2021-12-19 15:31
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 231 | 2021-12-17 09:12 | 2021-12-17 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-17 09:12 | 2021-12-17 10:44
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 230 | 2021-12-17 09:01 | 2021-12-17 11:48 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы В на опоре П10-1 №222 ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ф. В на опоре П10-1 №222 по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2021-12-17 09:01 | 2021-12-17 11:48
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 222 | 2021-12-16 13:11 | 2021-12-16 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2021-12-16 13:11 | 2021-12-16 14:36
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская | 220 | 2021-12-16 11:25 | 2021-12-16 13:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.С в пролете опор №182-183 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.В в пролете опор №182-183 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-16 11:25 | 2021-12-16 13:06
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 218 | 2021-12-16 09:18 | 2021-12-16 10:59 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре П1-2 №4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ТФ-10 фазы В на опоре П1-2 №4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П1-2 | 2021-12-16 09:18 | 2021-12-16 10:59
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 216 | 2021-12-16 09:06 | 2021-12-16 10:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф.А на оп.П1-2 №5 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки ф.А на оп.П1-2 №5 . по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П1-2 | 2021-12-16 09:06 | 2021-12-16 10:37
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 205 | 2021-12-15 10:09 | 2021-12-15 11:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре П10-1 №22 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №22 ф.С произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-12-15 10:09 | 2021-12-15 11:48
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 194 | 2021-12-14 13:59 | 2021-12-14 15:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы В на опоре П10-1 №85 ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ф. В на опоре П10-1 №85 по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2021-12-14 13:59 | 2021-12-14 15:40
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 187 | 2021-12-14 09:34 | 2021-12-14 11:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре П10-1Обрыв вязки опоре П10-1№9 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки№9 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №9 фаза С произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-12-14 09:34 | 2021-12-14 11:19
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 170 | 2021-12-01 12:55 | 2021-12-01 19:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:АС 35/6,2 фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 12:55 | 2021-12-01 19:46
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 171 | 2021-12-01 12:55 | 2021-12-01 19:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В результате аварии обнаружены следы перекрытия перекрытия в пролете опор №99-100 ф.В-С в результате схлеста проводов вследствие воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 12:55 | 2021-12-01 19:40
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 121 | 2021-11-26 13:55 | 2021-11-26 15:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-26 13:55 | 2021-11-26 15:58
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 119 | 2021-11-26 13:43 | 2021-11-26 16:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.С в пролете опор №8-9 отп.№4 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.В в пролете опор №8-9 отп.№4 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провод марки на ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-26 13:43 | 2021-11-26 16:22
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 115 | 2021-11-26 09:23 | 2021-11-26 11:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 16 | 2021-11-26 09:23 | 2021-11-26 11:04
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 111 | 2021-11-25 13:34 | 2021-11-25 13:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В результате аварии обнаружены следы перекрытия перекрытия в пролете опор №11-12 ф.В-С в результате схлеста проводов вследствие воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-25 13:34 | 2021-11-25 13:40
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 108 | 2021-11-25 11:44 | 2021-11-25 13:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Опора А1-2 | 2021-11-25 11:44 | 2021-11-25 13:26
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 103 | 2021-11-25 08:40 | 2021-11-25 11:34 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы В на опоре П10-1 №2 ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ф. В на опоре №2 по ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская . произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.В на ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2021-11-25 08:40 | 2021-11-25 11:34
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 102 | 2021-11-25 08:33 | 2021-11-25 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф.В на оп.П1-2 №8 отп.№1. по ВЛ-0,4кВ от ТП-15/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки ф.В на оп.П1-2 №8 отп.№1. по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП-15/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П1-2 | 2021-11-25 08:33 | 2021-11-25 11:40
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПЦ яч.№10 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 91 | 2021-11-24 09:32 | 2021-11-24 12:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре П10-1 №22 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №22 ф.С произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.С. на ВЛ-10кВ РТПЦ яч.№10 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2021-11-24 09:32 | 2021-11-24 12:49
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 84 | 2021-11-23 12:41 | 2021-11-23 15:27 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы В на опоре №26 отп.№2 ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ф. В на опоре №26 отп.№2 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110кВ Яшкуль-2. произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-11-23 12:41 | 2021-11-23 15:27
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 81 | 2021-11-23 09:25 | 2021-11-23 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-23 09:25 | 2021-11-23 11:50
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 80 | 2021-11-23 09:07 | 2021-11-23 10:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-11-23 09:07 | 2021-11-23 10:58
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 64 | 2021-11-19 13:53 | 2021-11-19 16:34 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре П10-1 №255 ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре П10-1 №255 по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2021-11-19 13:53 | 2021-11-19 16:34
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 51 | 2021-11-18 10:40 | 2021-11-18 12:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-18 10:40 | 2021-11-18 12:38
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/160кВА ул.Ленина по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 50 | 2021-11-18 10:12 | 2021-11-18 13:46 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В результате нарушения механического соединения и прочих причин произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/160кВА ул.Ленина по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П1-2 | 2021-11-18 10:12 | 2021-11-18 13:46
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная | 46 | 2021-11-18 09:44 | 2021-11-18 13:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.А в пролете опор №110-111 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.А в пролете опор №110-111 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-18 09:44 | 2021-11-18 13:28
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№3/63кВА по ВЛ-10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 43 | 2021-11-17 14:04 | 2021-11-17 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№3/63кВА по ВЛ-10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:4*А 16 | 2021-11-17 14:04 | 2021-11-17 15:30
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 42 | 2021-11-17 13:40 | 2021-11-17 16:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф.С на опоре П10-1 №33 отп.№2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки ф.С на опоре П10-1 №33 отп.№2 произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2021-11-17 13:40 | 2021-11-17 16:26
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28й Армии от ПС 35/10кВ Кировская | 41 | 2021-11-17 10:11 | 2021-11-17 12:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28й Армии от ПС 35/10кВ Кировская Пролет:4*А 25 | 2021-11-17 10:11 | 2021-11-17 12:48
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110/10кВ Кормовая | 40 | 2021-11-17 09:43 | 2021-11-17 12:27 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф.В на опоре П10-1 №2 отп.№2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, обрыв вязки ф.В на опоре П10-1 №2 отп.№2 произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110/10кВ Кормовая Опора П10-1 | 2021-11-17 09:43 | 2021-11-17 12:27
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская | 38 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская Пролет:3*А 25 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:27
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная | 36 | 2021-11-16 13:53 | 2021-11-16 16:29 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре П10-1 №111 отп.№16 ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Привольная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре П10-1 №111 отп.№16 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Привольная. произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-1 | 2021-11-16 13:53 | 2021-11-16 16:29
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 35 | 2021-11-16 13:47 | 2021-11-16 16:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2021-11-16 13:47 | 2021-11-16 16:19
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 6 | 2021-11-12 13:16 | 2021-11-12 16:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №406-407 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №406-407 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-12 13:16 | 2021-11-12 16:54
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 2 | 2021-11-12 11:01 | 2021-11-12 13:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре П10-1 №67 отп.№7 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №67 отп.№7 фаза С произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-1 | 2021-11-12 11:01 | 2021-11-12 13:59
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 1 | 2021-11-12 10:33 | 2021-11-12 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:4*А 16 | 2021-11-12 10:33 | 2021-11-12 13:00
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/160кВА ул.Ленина по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 999 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 13:57 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/160кВА ул.Ленина по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П1-2 | 2021-11-12 10:25 | 2021-11-12 13:57
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 993 | 2021-11-11 14:08 | 2021-11-11 16:57 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре №329 ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №329 по ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 . произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-11-11 14:08 | 2021-11-11 16:57
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 991 | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-11 16:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №19-20 отп.№2 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №19-20 отп.№2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-11 16:56
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС Утта-2 | 989 | 2021-11-11 12:31 | 2021-11-11 15:54 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре П1-2 №5 по ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре П1-2 №5 по ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС Утта-2 Опора П1-2 | 2021-11-11 12:31 | 2021-11-11 15:54
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая | 988 | 2021-11-11 09:34 | 2021-11-11 11:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая Пролет:4*А 16 | 2021-11-11 09:34 | 2021-11-11 11:27
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№1/250кВА ул.50 лет.октября по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская | 985 | 2021-11-11 09:02 | 2021-11-11 11:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 25/4,2 фазы фазы "С" на в пролете опор №9-10 отп.1 . произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№1/250кВА ул.50 лет.октября по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-11 09:02 | 2021-11-11 11:46
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 983 | 2021-11-10 14:28 | 2021-11-10 15:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-10 14:28 | 2021-11-10 15:59
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 978 | 2021-11-10 10:42 | 2021-11-10 14:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре П10-1 №180 фаза В произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре П10-1 №180 фаза В произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-11-10 10:42 | 2021-11-10 14:17
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 975 | 2021-11-10 09:55 | 2021-11-10 12:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 25/4,2 фазы "А" в пролете опор №2-3 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-10 09:55 | 2021-11-10 12:29
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 974 | 2021-11-10 09:24 | 2021-11-10 12:58 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре №7по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора УА1-2 | 2021-11-10 09:24 | 2021-11-10 12:58
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 967 | 2021-11-09 13:29 | 2021-11-09 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре №90 фаза В произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки №90 фаза В произошел вследствие возд.ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-11-09 13:29 | 2021-11-09 16:50
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 963 | 2021-11-09 11:28 | 2021-11-09 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2021-11-09 11:28 | 2021-11-09 14:00
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП8/40кВА оп ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 962 | 2021-11-09 11:12 | 2021-11-09 14:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:4*АС 25/4,2 фазы «С» в пролете опор №4-5 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП8/40кВА оп ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-09 11:12 | 2021-11-09 14:51
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 920 | 2021-10-21 13:46 | 2021-10-21 15:57 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре №192 ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №191 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 . произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2021-10-21 13:46 | 2021-10-21 15:57
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №2/250кВА СХТ-2 по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 917 | 2021-10-21 06:53 | 2021-10-21 08:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №2/250кВА СХТ-2 по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 пролет опор № 3-4 | 2021-10-21 06:53 | 2021-10-21 08:40
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/100кВА Олинг по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС110/35/10кВ Яшкуль-2 | 908 | 2021-10-19 13:00 | 2021-10-19 15:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки: Опора № 22 - Опора № 23 / Пролет:3*А 25, Опора № 31 - Опора № 32 / Пролет:3*А 25 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/100кВА Олинг по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*А 25, схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/100кВА Олинг по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*А 25 | 2021-10-19 13:00 | 2021-10-19 15:31
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/0кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 906 | 2021-10-19 08:45 | 2021-10-19 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:3*АС 25/4,2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/0кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-19 08:45 | 2021-10-19 10:30
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 905 | 2021-10-18 16:03 | 2021-10-18 18:42 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре №21 ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская. произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №21по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская. произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2021-10-18 16:03 | 2021-10-18 18:42
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская | 902 | 2021-10-18 13:01 | 2021-10-18 14:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие шлейфа 10кВ на ТП №5/63кВА произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Перекрытие шлейфа 10кВ на ТП №5/63кВА произошел вследствие возд.ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест шлейфа 10кВ на ТП10/0,4кВ №5/250кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28 Армия от ПС 110/35/10кВ Кировская АС 35/6,2 | 2021-10-18 13:01 | 2021-10-18 14:30
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 887 | 2021-10-15 14:16 | 2021-10-15 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*А 25 | 2021-10-15 14:16 | 2021-10-15 16:48
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 884 | 2021-10-15 13:50 | 2021-10-15 16:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 25/4,2 фазы «А» в пролете опор №7-8 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Опора П1-2 | 2021-10-15 13:50 | 2021-10-15 16:27
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35/10кВ Кировская | 878 | 2021-10-15 10:28 | 2021-10-15 13:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35/10кВ Кировская произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35/10кВ Кировская произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на оп.№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35/10кВ Кировская Опора УА1-2 | 2021-10-15 10:28 | 2021-10-15 13:00
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №3/63кВА Хогн по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 875 | 2021-10-15 10:02 | 2021-10-15 12:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №3/63кВА Хогн по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-15 10:02 | 2021-10-15 12:33
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 872 | 2021-10-13 13:34 | 2021-10-13 16:39 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №1 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П1-2 | 2021-10-13 13:34 | 2021-10-13 16:39
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая | 871 | 2021-10-13 13:22 | 2021-10-13 15:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая Пролет:4*А 16 | 2021-10-13 13:22 | 2021-10-13 15:57
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 869 | 2021-10-13 13:14 | 2021-10-13 15:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки опоре ф"С" на опоре №315 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №315 произошел вследствие возд.ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1 | 2021-10-13 13:14 | 2021-10-13 15:49
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская | 865 | 2021-10-12 13:14 | 2021-10-12 16:53 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре №95 ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Гашунская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №95 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Гашунская произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1 | 2021-10-12 13:14 | 2021-10-12 16:53
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая | 864 | 2021-10-12 11:57 | 2021-10-12 14:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.В-С пролет 4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая Пролет:4*А 16 | 2021-10-12 11:57 | 2021-10-12 14:29
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 | 863 | 2021-10-12 11:36 | 2021-10-12 14:57 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №4 фаза В произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 Опора УА1-2 | 2021-10-12 11:36 | 2021-10-12 14:57
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 860 | 2021-10-12 11:17 | 2021-10-12 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №19-20 фаза А произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №19-20 произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-12 11:17 | 2021-10-12 14:22
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 856 | 2021-10-11 15:21 | 2021-10-11 16:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.16, Вследствии длительного воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-11 15:21 | 2021-10-11 16:54
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая | 855 | 2021-10-11 14:33 | 2021-10-11 18:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 70 фазы «С» в пролете опор №78-79 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 70 фазы «С» в пролете опор №78-79 произошло в результате длительного воздействия ветровых явлений вследствии нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 70/11 | 2021-10-11 14:33 | 2021-10-11 18:15
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 845 | 2021-10-08 14:22 | 2021-10-08 17:00 | 3.4.7.3.5, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре №120 ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.3.3, срыв изолятора фазы "В" на опоре №120 произошел вследствие неуд.состояния из-за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1 | 2021-10-08 14:22 | 2021-10-08 17:00
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 829 | 2021-09-29 11:54 | 2021-09-29 13:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, Вследствии исчерпания технического ресурса произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Опора П1-2 | 2021-09-29 11:54 | 2021-09-29 13:48
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110/10кВ Кормовая | 827 | 2021-09-29 10:31 | 2021-09-29 13:47 | 3.4.7.3.1, срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110/10кВ Кормовая произошел вследствие несвоевременного выявления дефекта . | 4.3.3, срыв изолятора фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110/10кВ Кормовая произошел вследствие несвоевременного выявления дефекта из-за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110/10кВ Кормовая Опора П10-1 | 2021-09-29 10:31 | 2021-09-29 13:47
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 819 | 2021-09-28 11:08 | 2021-09-28 14:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 25/4,2 фазы «В» в пролете опор №4-5 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-09-28 11:08 | 2021-09-28 14:44
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №14/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 817 | 2021-09-28 09:23 | 2021-09-28 11:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки: 3А*25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки , длительного срока эксплуатации | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошел схлест провода что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №14/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*А 25 | 2021-09-28 09:23 | 2021-09-28 11:54
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная | 810 | 2021-09-28 09:07 | 2021-09-28 10:42 | 3.4.7.3.5, срыв изолятора марки:ШФ-20 фазы "А" на опоре №16по ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния что привело к исчерпанию ресурса | 4.16, срыв изолятора фазы "А" на опоре №16 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния что привело к исчерпанию ресурса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-9ДБ | 2021-09-28 09:07 | 2021-09-28 10:42
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 816 | 2021-09-24 14:32 | 2021-09-24 17:06 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №2фаза С. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2 фаза С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора ПН-1Д | 2021-09-24 14:32 | 2021-09-24 17:06
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП11/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 815 | 2021-09-24 12:50 | 2021-09-24 14:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:4*АС25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. и длительного срока эксплуатации | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошел схлест провода что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП11/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-24 12:50 | 2021-09-24 14:22
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 804 | 2021-09-24 12:33 | 2021-09-24 14:11 | 3.4.7.3.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №15-16 фаза А произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии несвоевременное выявление дефектов . | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 фазы «А» в пролете опор №15-16 произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии несвоевременное выявление дефектов, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-24 12:33 | 2021-09-24 14:11
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 787 | 2021-09-23 09:25 | 2021-09-23 11:07 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №121 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №121 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-09-23 09:25 | 2021-09-23 11:07
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 784 | 2021-09-22 16:32 | 2021-09-22 17:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-22 16:32 | 2021-09-22 17:28
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 779 | 2021-09-22 11:30 | 2021-09-22 12:34 | 3.4.7.3.1, Отсутствие контакта на АВ-0,4кВ ф.С. КТП №1/400кВА произошло вследствие снижения свойств структуры материала, окисления провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Отсутствие контакта на АВ-0,4кВ ф.С. КТП №1/400кВА произошло вследствие снижения свойств структуры материала, окисления провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 КТП №1/400кВА | 2021-09-22 11:30 | 2021-09-22 12:34
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 782 | 2021-09-22 10:22 | 2021-09-22 12:05 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз А,В на КТП №8/40кВА сторонним предметом по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская произошло вследствие загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие фаз А,В на КТП №8/40кВА сторонним предметом по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская произошло вследствие загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП на ТП10/0,4кВ №8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВА Красненская КТП-40-10/0,4-94-У1 | 2021-09-22 10:22 | 2021-09-22 12:05
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4кВ №14/400кВА Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 778 | 2021-09-22 10:15 | 2021-09-22 11:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №14/400кВА Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №14/400кВА Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2021-09-22 10:15 | 2021-09-22 11:25
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 771 | 2021-09-21 15:01 | 2021-09-21 16:58 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №105 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №105 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1 | 2021-09-21 15:01 | 2021-09-21 16:58
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/10кВА по ВЛ-10кВ Связь с Хулхутой от ПС 110кВ Утта-2 | 762 | 2021-09-20 13:15 | 2021-09-20 15:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/10кВА по ВЛ-10кВ Связь с Хулхутой от ПС 110кВ Утта-2 Пролет:4*А 16 | 2021-09-20 13:15 | 2021-09-20 15:56
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 759 | 2021-09-20 13:08 | 2021-09-20 15:50 | 3.4.10.2, Перекрытие на опоре №10 фаз В,С предположительно произошло в результате наброса металлической проволоки птицей. | 4.12, Перекрытие на опоре №10 фаз В,С предположительно произошло в результате наброса металлической проволоки птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый провис провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-20 13:08 | 2021-09-20 15:50
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 747 | 2021-09-14 10:31 | 2021-09-14 11:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-14 10:31 | 2021-09-14 10:33
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 744 | 2021-09-14 09:38 | 2021-09-14 10:44 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Срыв изолятора фазы А на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 Опора УА1-2 | 2021-09-14 09:38 | 2021-09-14 10:44
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 745 | 2021-09-14 09:20 | 2021-09-14 11:11 | 3.4.7.3.1, Повреждённие проходного изолятор фаза А на КТП №1/25кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун произошел вследствие несвоевременное выявление дефектов | 4.12, Повреждённие проходного изолятор фаза А на КТП №1/25кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун произошел вследствие несвоевременное выявление дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 2021-09-14 09:20 | 2021-09-14 11:11
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 727 | 2021-08-27 13:57 | 2021-08-27 18:19 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение пром. дер. опор на ж/б оп.№143,179,160, отп.№3, пром. ж/б опор на ж/б оп.№165, провода ф.В в пролете опор №164-165, провис провода отп.№15 в пролете опор №1-10 | 4.2.1, В следствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение пром. дер. опор на ж/б оп.№143,179,160, отп.№3, пром. ж/б опор на ж/б оп.№165, провода ф.В в пролете опор №164-165, провис провода отп.№15 в пролете опор №1-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврждение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1 | 2021-08-27 13:57 | 2021-08-27 18:19
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 723 | 2021-08-26 14:01 | 2021-08-26 17:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №236 произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1 | 2021-08-26 14:01 | 2021-08-26 17:43
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 717 | 2021-08-25 14:00 | 2021-08-25 16:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2021-08-25 14:00 | 2021-08-25 16:38
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая | 711 | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-25 13:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС110/10кВ Кормовая Пролет:4*А 16 | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-25 13:32
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 709 | 2021-08-25 09:29 | 2021-08-25 13:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:4*А 25 фазы «В» на опоре №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:4*А 25 | 2021-08-25 09:29 | 2021-08-25 13:08
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | 708 | 2021-08-25 09:12 | 2021-08-25 12:48 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки:ШФ-20 фазы "С" на опоре №76 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, срыв изолятора фазы "С" на опоре №76 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Опора УП10-1 | 2021-08-25 09:12 | 2021-08-25 12:48
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 704 | 2021-08-24 13:43 | 2021-08-24 16:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:4*А 16 | 2021-08-24 13:43 | 2021-08-24 16:18
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 700 | 2021-08-24 13:04 | 2021-08-24 15:38 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки опоре №8 фаза В по отпайке №10. произошел из-за нарушения механического крепления в результате воздействия ветровых явлений. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В на опоре№8 опт.№10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-08-24 13:04 | 2021-08-24 15:38
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 699 | 2021-08-24 11:02 | 2021-08-24 14:50 | 3.4.12.2.1, обрыв провода марки::4*А 25 в пролете опор №2-3 фаза С. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №18-19 фаза А. при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:4*А 25 | 2021-08-24 11:02 | 2021-08-24 14:50
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская | 698 | 2021-08-24 09:22 | 2021-08-24 12:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*А 70 фазы «В» в пролете опор №48-49 фаза С произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провод марки:3*А 70 фазы «В» в пролете опор №88-89 произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*А 70 | 2021-08-24 09:22 | 2021-08-24 12:58
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 693 | 2021-08-23 15:01 | 2021-08-23 17:33 | 3.4.12.2.1, обрыв провода марки:3*А 16 в пролете опор №3-4 фаза В. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №3-4 фаза В при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2021-08-23 15:01 | 2021-08-23 17:33
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 692 | 2021-08-23 14:25 | 2021-08-23 17:04 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*АС 25/4,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-23 14:25 | 2021-08-23 17:04
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская | 624 | 2021-08-13 14:22 | 2021-08-13 16:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская Пролет:3*А 25 | 2021-08-13 14:22 | 2021-08-13 16:54
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 622 | 2021-08-13 13:53 | 2021-08-13 16:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-13 13:53 | 2021-08-13 16:28
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута | 625 | 2021-08-13 13:39 | 2021-08-13 17:18 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки опоре №3 отп.№3 фаза В произошел из-за нарушения механического крепления в результате воздействия ветровых явлений. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 отп.№3 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута П10-2 | 2021-08-13 13:39 | 2021-08-13 17:18
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 618 | 2021-08-12 14:51 | 2021-08-12 17:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-08-12 14:51 | 2021-08-12 17:54
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Связь с Хулхутой от ПС 110кВ Утта-2 | 617 | 2021-08-12 14:37 | 2021-08-12 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Связь с Хулхутой от ПС 110кВ Утта-2 Пролет:3*А 16 | 2021-08-12 14:37 | 2021-08-12 17:20
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 613 | 2021-08-12 12:28 | 2021-08-12 15:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35/6,2 фазы «В» в пролете опор №46-47 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-12 12:28 | 2021-08-12 15:42
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 608 | 2021-08-12 10:55 | 2021-08-12 14:31 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора марки:ШФ-20 фазы "А" на опоре №27 отп.№7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, срыв изолятора фазы "А" на опоре №27 отп.№7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-08-12 10:55 | 2021-08-12 14:31
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от ТП1/250кВА Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 607 | 2021-08-12 10:35 | 2021-08-12 13:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от ТП1/250кВА Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*А 35 | 2021-08-12 10:35 | 2021-08-12 13:54
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 606 | 2021-08-12 09:44 | 2021-08-12 12:52 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №14 фаза С. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 фаза С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 Опора П1-2 | 2021-08-12 09:44 | 2021-08-12 12:52
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 605 | 2021-08-11 15:31 | 2021-08-11 17:53 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор 18-19 фаза А. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №18-19 фаза А. при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-11 15:31 | 2021-08-11 17:53
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 604 | 2021-08-11 14:46 | 2021-08-11 16:58 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительно срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-11 14:46 | 2021-08-11 16:58
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 601 | 2021-08-11 13:45 | 2021-08-11 15:59 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительно срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2021-08-11 13:45 | 2021-08-11 15:59
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 597 | 2021-08-11 09:42 | 2021-08-11 13:16 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №70 фаза В произошел из-за нарушения механического крепления в результате воздействия ветровых явлений. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В в результате воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-08-11 09:42 | 2021-08-11 13:16
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА СДК по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 596 | 2021-08-11 09:01 | 2021-08-11 10:32 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительно срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА СДК по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-11 09:01 | 2021-08-11 10:32
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 594 | 2021-08-10 14:32 | 2021-08-10 17:40 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №20 фаза В произошел из-за нарушения механического крепления в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых явлений. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В на оп.№20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2021-08-10 14:32 | 2021-08-10 17:40
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№1/250кВА 50 лет.Октябряпо ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская | 591 | 2021-08-10 14:00 | 2021-08-10 16:47 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора на опопе №7 фаза В фидер №2 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №7 фаза В фидер №2 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№1/250кВА 50 лет.Октябряпо ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская Опора П1-2 | 2021-08-10 14:00 | 2021-08-10 16:47
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 589 | 2021-08-10 11:46 | 2021-08-10 14:22 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате несвоевременное выявление провиса провода вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов №10-11 фаз В,С. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-10 11:46 | 2021-08-10 14:22
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 588 | 2021-08-10 10:43 | 2021-08-10 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате несвоевременное выявление провиса провода длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схелст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2021-08-10 10:43 | 2021-08-10 13:15
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 586 | 2021-08-10 09:29 | 2021-08-10 13:17 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №3-4 фаза С. по отп. №2. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №3-4 фаза С. по отп. №2. при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-10 09:29 | 2021-08-10 13:17
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная | 585 | 2021-08-09 14:06 | 2021-08-09 17:40 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №21 по ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, срыв изолятора ШФ-20 фазы В на опоре №21 по ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.В на ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-1 | 2021-08-09 14:06 | 2021-08-09 17:40
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 581 | 2021-08-09 13:46 | 2021-08-09 16:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод марки: 3АС 35/6,2 фазы «В» в пролете опор №48-49 фаза С произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провод марки: 3АС 35/6,2 фазы «В» в пролете опор №48-49 фаза С произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-09 13:46 | 2021-08-09 16:29
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 579 | 2021-08-06 14:01 | 2021-08-06 16:38 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки на опоре №20 фаза В произошел из-за нарушения механического крепления в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых явлений. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В в результате длительно срока эксплуатации при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора УП10-1 | 2021-08-06 14:01 | 2021-08-06 16:38
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ Ц-Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 575 | 2021-08-05 12:39 | 2021-08-05 15:16 | 3.4.7.3.1, Схлест провода произошел в результате несвоевременное выявление провиса провода | 4.16, Вследствии несвоевременного выявления дефектов, слабый провис провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый провис провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ Ц-Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*А 16 | 2021-08-05 12:39 | 2021-08-05 15:16
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 110/10кВ Кормовая | 574 | 2021-08-05 12:30 | 2021-08-05 15:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод марки:АС 35/6,2 фазы «В» в пролете опор №23-24 произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния ВЛ, старения изоляции, повреждения механической прочности провода АС-35 , произошло обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В. на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-05 12:30 | 2021-08-05 15:44
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 558 | 2021-07-31 21:55 | 2021-07-31 22:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на изоляторах марки:ИПУ10/630-7,5,УХЛ1.фазы "А,В" на КТП №1А/160кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра | 4.12, Перекрытие на изоляторах фазы "А,В" на Ктп 1А/160кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 на Ктп 1А/160кВА | 2021-07-31 21:55 | 2021-07-31 22:38
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 548 | 2021-07-30 14:05 | 2021-07-30 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:4*АС 25/4,2 фазы «В,С» в пролете опор №2-3. произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-30 14:05 | 2021-07-30 16:00
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 547 | 2021-07-30 13:40 | 2021-07-30 15:00 | 3.4.10.2, Перекрытие фазы "А,В" в/Вольтном шкафу КТП №4/250 кВА животным по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия животным. на по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. КТП №2/250кВА | 2021-07-30 13:40 | 2021-07-30 15:00
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 538 | 2021-07-27 13:57 | 2021-07-27 17:49 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ШФ-20г фазы "В" на опоре №24 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ШФ-20г фазы"В" на опоре №24 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора УП10-1 | 2021-07-27 13:57 | 2021-07-27 17:49
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 531 | 2021-07-26 16:04 | 2021-07-26 19:02 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №106. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №106. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-07-26 16:04 | 2021-07-26 19:02
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 529 | 2021-07-26 13:56 | 2021-07-26 16:51 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка марки:КН-22 фазы "А" на опоре №3 по ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие потери изоляционных свойств крюка в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Срыв крюка фазы "А" на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств крюка в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка. на ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2021-07-26 13:56 | 2021-07-26 16:51
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 525 | 2021-07-26 12:37 | 2021-07-26 16:32 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 29. произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №29. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Опора ПН-1ДБ | 2021-07-26 12:37 | 2021-07-26 16:32
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 524 | 2021-07-26 12:32 | 2021-07-26 16:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки:ТФ-20 фазы «А» на опоре №11. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «А»на опоре №11. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Опора ПН-1Д | 2021-07-26 12:32 | 2021-07-26 16:29
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 512 | 2021-07-22 13:33 | 2021-07-22 17:17 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №49 по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, срыв изолятора марки:ШФ-20 фазы "В" на опоре №49 по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1 | 2021-07-22 13:33 | 2021-07-22 17:17
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 511 | 2021-07-22 09:46 | 2021-07-22 12:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:4*А 25 фазы «В,С» произошло схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 09:46 | 2021-07-22 12:17
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 510 | 2021-07-22 09:07 | 2021-07-22 13:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:АС 35/6,2 фазы «А» в пролёте опор №10-11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-22 09:07 | 2021-07-22 13:54
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 497 | 2021-07-16 12:39 | 2021-07-16 14:34 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская.произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки опора №8 по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская. | 2021-07-16 12:39 | 2021-07-16 14:34
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА СДК по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 496 | 2021-07-16 10:57 | 2021-07-16 12:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА СДК по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Опора П1-2 | 2021-07-16 10:57 | 2021-07-16 12:48
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 485 | 2021-07-06 15:35 | 2021-07-06 17:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №9 фаза В произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Опора ПН-1ДБ | 2021-07-06 15:35 | 2021-07-06 17:31
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 484 | 2021-07-06 14:21 | 2021-07-06 16:14 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-06 14:21 | 2021-07-06 16:14
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 476 | 2021-07-02 14:43 | 2021-07-02 16:41 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №5 по ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, срыв изолятора ШФ-20 фазы В на опоре №5 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора УА10-1 | 2021-07-02 14:43 | 2021-07-02 16:41
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35/10кВ Кировская | 460 | 2021-06-28 13:22 | 2021-06-28 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест провода в пролёте опор №2-3 ф.А-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф.А-В на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35/10кВ Кировская Пролет:4*А 25 | 2021-06-28 13:22 | 2021-06-28 15:16
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 459 | 2021-06-28 12:08 | 2021-06-28 13:54 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №40-41 фаза С произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-28 12:08 | 2021-06-28 13:54
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 434 | 2021-06-24 13:58 | 2021-06-24 15:53 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест провода в пролёте опор №2-3 ф.А-В- Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-06-24 13:58 | 2021-06-24 15:53
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 433 | 2021-06-24 11:52 | 2021-06-24 13:46 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №99-100 фаза " В" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-24 11:52 | 2021-06-24 13:46
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 428 | 2021-06-22 15:46 | 2021-06-22 17:38 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №24 фаза С произошел из-за нарушения механического крепления в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.С при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.С на ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора УП10-1 | 2021-06-22 15:46 | 2021-06-22 17:38
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПЦ яч.№10 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 427 | 2021-06-22 14:32 | 2021-06-22 16:29 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №29-30 фаза В. произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ РТПЦ яч.№10 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-22 14:32 | 2021-06-22 16:29
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 425 | 2021-06-19 15:03 | 2021-06-19 16:52 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №105-106 фаза А. отп.№3 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-19 15:03 | 2021-06-19 16:52
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 424 | 2021-06-19 14:39 | 2021-06-19 16:25 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №171 поВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, срыв изолятора ШФ-20 фазы В на опоре №171 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-06-19 14:39 | 2021-06-19 16:25
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 423 | 2021-06-18 15:35 | 2021-06-18 17:30 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест провода в пролёте опор №2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-06-18 15:35 | 2021-06-18 17:30
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВ по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 421 | 2021-06-18 13:47 | 2021-06-18 15:38 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза А произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и обрыва | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза А при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВ по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-06-18 13:47 | 2021-06-18 15:38
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 420 | 2021-06-18 13:34 | 2021-06-18 15:20 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №380 фаза В. произошел из-за нарушения механического крепелния в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-06-18 13:34 | 2021-06-18 15:20
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 410 | 2021-06-16 14:41 | 2021-06-16 16:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-06-16 14:41 | 2021-06-16 16:37
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 409 | 2021-06-16 13:27 | 2021-06-16 15:20 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ТФ-10, "С на опоре №7 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора ТФ-10, "С на опоре №7 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П1-2 | 2021-06-16 13:27 | 2021-06-16 15:20
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута | 406 | 2021-06-16 09:22 | 2021-06-16 11:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло схлест провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута Пролет:4*А 16 | 2021-06-16 09:22 | 2021-06-16 11:14
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 405 | 2021-06-16 09:18 | 2021-06-16 11:14 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №49-50 фаза В произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-16 09:18 | 2021-06-16 11:14
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 397 | 2021-06-10 15:10 | 2021-06-10 17:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:3*АС 25 фазы «В» произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-06-10 15:10 | 2021-06-10 17:03
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 396 | 2021-06-10 14:28 | 2021-06-10 16:25 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза В. произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и обрыва | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза В при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-06-10 14:28 | 2021-06-10 16:25
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 394 | 2021-06-10 13:46 | 2021-06-10 15:36 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №458 фаза В произошел из-за нарушения механического крепелния в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2021-06-10 13:46 | 2021-06-10 15:36
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 382 | 2021-05-31 16:29 | 2021-05-31 18:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-31 16:29 | 2021-05-31 18:26
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 381 | 2021-05-31 15:32 | 2021-05-31 17:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:4*А 16 | 2021-05-31 15:32 | 2021-05-31 17:30
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/100кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 | 380 | 2021-05-31 15:00 | 2021-05-31 16:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/100кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 Пролет:4*А 16 | 2021-05-31 15:00 | 2021-05-31 16:55
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 378 | 2021-05-31 14:45 | 2021-05-31 16:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-13/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*А 16 | 2021-05-31 14:45 | 2021-05-31 16:37
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир | 376 | 2021-05-31 14:34 | 2021-05-31 16:27 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №424 фаза В. произошел из-за нарушения механического крепелния в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического крепления повлекшее за собой обрыв вязки ф.В при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В. на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2021-05-31 14:34 | 2021-05-31 16:27
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 372 | 2021-05-29 12:48 | 2021-05-29 14:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-29 12:48 | 2021-05-29 14:47
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 370 | 2021-05-29 09:24 | 2021-05-29 11:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-05-29 09:24 | 2021-05-29 11:20
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | 359 | 2021-05-27 17:16 | 2021-05-27 18:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №29 фаза В. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Опора П10-1 | 2021-05-27 17:16 | 2021-05-27 18:55
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 358 | 2021-05-27 16:01 | 2021-05-27 17:58 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №9-10 фаза А. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А в пролете опор на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-27 16:01 | 2021-05-27 17:58
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 350 | 2021-05-25 16:40 | 2021-05-25 18:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №10 фаза С произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П1-2 | 2021-05-25 16:40 | 2021-05-25 18:28
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 349 | 2021-05-25 16:27 | 2021-05-25 18:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:3*А 16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2021-05-25 16:27 | 2021-05-25 18:24
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 343 | 2021-05-21 14:24 | 2021-05-21 16:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки 3*АС 25/4,2 фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-05-21 14:24 | 2021-05-21 16:20
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 341 | 2021-05-21 11:47 | 2021-05-21 13:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №71 отп.№4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2021-05-21 11:47 | 2021-05-21 13:32
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 339 | 2021-05-21 09:27 | 2021-05-21 11:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки 3*АС 50/8,0 фазы «В» на опоре №245-246 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода марки 3*АС 50/8,0 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-05-21 09:27 | 2021-05-21 11:18
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 316 | 2021-05-06 15:45 | 2021-05-06 17:40 | 3.4.12.2.1, Наброс постороннего предмета на КТП №10/400кВА между фазой С и корпусом КТП произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл наброс постороннего предмета на КТП №10/400кВА между фазой С и корпусом КТП при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на КТП на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 КТП №10/400кВА | 2021-05-06 15:45 | 2021-05-06 17:40
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 310 | 2021-04-29 11:58 | 2021-04-29 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная пролет опор №3-4 | 2021-04-29 11:58 | 2021-04-29 13:50
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 309 | 2021-04-29 10:11 | 2021-04-29 11:54 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки на опоре №166 фаза В. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2021-04-29 10:11 | 2021-04-29 11:54
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110/10кВ Кормовая | 305 | 2021-04-28 13:14 | 2021-04-28 15:03 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора на опоре №121 фаза А по ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110/10кВ Кормовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."А" на ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110/10кВ Кормовая Опора П10-1 | 2021-04-28 13:14 | 2021-04-28 15:03
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ3/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 302 | 2021-04-27 14:31 | 2021-04-27 16:27 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор №13-14 фаза А. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №13-14 фаза А. при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: jбрыв провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ3/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-27 14:31 | 2021-04-27 16:27
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 , АБОН | 300 | 2021-04-27 13:59 | 2021-04-27 15:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 16/2,7 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 , АБОН Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-04-27 13:59 | 2021-04-27 15:57
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 299 | 2021-04-27 13:53 | 2021-04-27 15:52 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф"В"опоре №284 фаза В произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута Опора П10-1 | 2021-04-27 13:53 | 2021-04-27 15:52
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 283 | 2021-04-22 14:02 | 2021-04-22 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №19 фаза B произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П1-2 | 2021-04-22 14:02 | 2021-04-22 15:55
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 281 | 2021-04-22 13:53 | 2021-04-22 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений. | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-22 13:53 | 2021-04-22 15:52
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 279 | 2021-04-22 09:50 | 2021-04-22 11:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25/4,2 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-04-22 09:50 | 2021-04-22 11:47
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 278 | 2021-04-22 09:15 | 2021-04-22 11:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС -35 на опоре №303 фаза С. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-22 09:15 | 2021-04-22 11:07
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 276 | 2021-04-21 09:56 | 2021-04-21 11:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25/4,2 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-21 09:56 | 2021-04-21 11:52
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная | 274 | 2021-04-21 08:58 | 2021-04-21 10:51 | 3.4.12.2.1, обрыв провода на опоре № 20-21 фаза В произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-21 08:58 | 2021-04-21 10:51
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 269 | 2021-04-20 13:26 | 2021-04-20 15:22 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф"В" на опоре №7 отп.№4. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Вязки на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-1 | 2021-04-20 13:26 | 2021-04-20 15:22
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная | 268 | 2021-04-20 13:21 | 2021-04-20 15:16 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы А на опоре №163 отп.№1 по ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре №163 отп.№1 по ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-1 | 2021-04-20 13:21 | 2021-04-20 15:16
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 266 | 2021-04-20 08:18 | 2021-04-20 10:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора ШФ-10,фазы "А" на опоре №12. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Повреждение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре № 12. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Опора П1-2 | 2021-04-20 08:18 | 2021-04-20 10:03
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.3 от ЗТП10/0,4кВ №4/400кВА ДК по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 265 | 2021-04-20 08:10 | 2021-04-20 09:58 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ-10 ф"А" на опоре №2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора ШФ-10 ф"А" на опоре №7 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛИ-0,4кВ ф.3 от ЗТП10/0,4кВ №4/400кВА ДК по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 Опора А1-2 | 2021-04-20 08:10 | 2021-04-20 09:58
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 110/10кВ Кормовая | 227 | 2021-03-30 09:31 | 2021-03-30 11:30 | 3.4.12.2.1, обрыв провода на опоре №19 фаза А произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-30 09:31 | 2021-03-30 11:30
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 226 | 2021-03-29 15:09 | 2021-03-29 16:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода А-16 на опоре №6 фаза В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №6 фаза В при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Привольная пролет опор №5-6 | 2021-03-29 15:09 | 2021-03-29 16:45
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 224 | 2021-03-29 14:39 | 2021-03-29 16:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений. | 4.4.4, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*А 35 | 2021-03-29 14:39 | 2021-03-29 16:33
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 213 | 2021-03-26 12:41 | 2021-03-26 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.4.4, следствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А,В. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн пролет опор №47-48 | 2021-03-26 12:41 | 2021-03-26 14:36
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 211 | 2021-03-26 11:00 | 2021-03-26 12:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.4.4, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 16 | 2021-03-26 11:00 | 2021-03-26 12:58
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская | 210 | 2021-03-26 10:15 | 2021-03-26 12:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 163-164 фаза В. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза В. на ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-26 10:15 | 2021-03-26 12:07
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 204 | 2021-03-25 13:49 | 2021-03-25 15:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №313 фаза С. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза С. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута Опора П10-1 | 2021-03-25 13:49 | 2021-03-25 15:43
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 202 | 2021-03-25 09:55 | 2021-03-25 11:35 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №222 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, срыв изолятора ШФ-20 фазы В на опоре №222 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.В. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1Д | 2021-03-25 09:55 | 2021-03-25 11:35
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 197 | 2021-03-24 10:17 | 2021-03-24 12:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.4.4, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:4*А 16 | 2021-03-24 10:17 | 2021-03-24 12:11
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 196 | 2021-03-24 08:58 | 2021-03-24 10:52 | 3.4.12.2.1, обрыв провода на опоре №2 фаза А. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №2 фаза А. при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-03-24 08:58 | 2021-03-24 10:52
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная | 192 | 2021-03-23 09:29 | 2021-03-23 11:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС -35 на опоре №148 фаза А. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза А. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-23 09:29 | 2021-03-23 11:13
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-11/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 174 | 2021-03-18 13:35 | 2021-03-18 15:32 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора на опоре №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-11/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора ПН-1Д | 2021-03-18 13:35 | 2021-03-18 15:32
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 171 | 2021-03-17 14:31 | 2021-03-17 16:38 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции ИПУ-10 фаз В,С на КТП№6/25 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции ИПУ-10 фаз В,С на КТП№6/25 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытием по поверхности изоляции фазы В,С на по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная на КТП№6/25 кВА | 2021-03-17 14:31 | 2021-03-17 16:38
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | 170 | 2021-03-17 14:03 | 2021-03-17 15:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Пролет:4*А 25 | 2021-03-17 14:03 | 2021-03-17 15:57
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 169 | 2021-03-16 15:22 | 2021-03-16 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №5 фаза B произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Опора К1-2 | 2021-03-16 15:22 | 2021-03-16 17:00
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 166 | 2021-03-16 13:07 | 2021-03-16 14:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на шлейфах фазы "В,С" КТП 16/40 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра | 4.12, Перекрытие на шлейфах фазы "В,С" на КТП 16/40 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах фазы "В,С" на по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшкуль-2 на КТП 16/40 кВА | 2021-03-16 13:07 | 2021-03-16 14:50
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 162 | 2021-03-15 13:58 | 2021-03-15 15:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре №2-3 фаза С. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-03-15 13:58 | 2021-03-15 15:41
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 155 | 2021-03-11 11:51 | 2021-03-11 13:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*А 25 | 2021-03-11 11:51 | 2021-03-11 13:40
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 154 | 2021-03-11 11:17 | 2021-03-11 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф"В" на оп.№67 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-11 11:17 | 2021-03-11 13:10
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 131 | 2021-02-27 15:37 | 2021-02-27 17:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф"В" в пролете опор №7-8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф"В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута пролет опор №7-8 | 2021-02-27 15:37 | 2021-02-27 17:29
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 130 | 2021-02-27 15:30 | 2021-02-27 17:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"А" на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ф"А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Опора П1-2 | 2021-02-27 15:30 | 2021-02-27 17:23
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 126 | 2021-02-27 12:35 | 2021-02-27 14:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №116 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф"В" на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2021-02-27 12:35 | 2021-02-27 14:21
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 117 | 2021-02-25 14:34 | 2021-02-25 16:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-25 14:34 | 2021-02-25 16:33
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 115 | 2021-02-25 13:21 | 2021-02-25 15:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы"А,В"в пролёте №№115-116 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-25 13:21 | 2021-02-25 15:20
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/160кВА ул.Ленина по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 109 | 2021-02-24 12:56 | 2021-02-24 14:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №10 фаза В произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/160кВА ул.Ленина по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П1-2 | 2021-02-24 12:56 | 2021-02-24 14:54
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 106 | 2021-02-24 10:26 | 2021-02-24 12:20 | 3.4.12.2.1, обрыв провода ф"В" в пролете опор №57-58 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-24 10:26 | 2021-02-24 12:20
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 103 | 2021-02-23 13:41 | 2021-02-23 15:41 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы"С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская на опоре произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П1-2 | 2021-02-23 13:41 | 2021-02-23 15:41
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 100 | 2021-02-23 13:04 | 2021-02-23 14:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы Ф-С на опоре №277-278. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-23 13:04 | 2021-02-23 14:53
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 99 | 2021-02-22 14:24 | 2021-02-22 16:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф"В" в пролете опор №105-106 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-22 14:24 | 2021-02-22 16:14
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА Дружба по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 97 | 2021-02-22 14:01 | 2021-02-22 15:59 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв изолятора фазы ТФ-20 фазы "А" на опоре на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА Дружба по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА Дружба по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 Опора П1-2 | 2021-02-22 14:01 | 2021-02-22 15:59
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2Яшкуль-2 | 95 | 2021-02-22 09:42 | 2021-02-22 11:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №14 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2Яшкуль-2 Опора П1-2 | 2021-02-22 09:42 | 2021-02-22 11:32
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 85 | 2021-02-19 15:05 | 2021-02-19 16:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-19 15:05 | 2021-02-19 16:55
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 81 | 2021-02-18 13:57 | 2021-02-18 15:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре № 174 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф "В". на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АП-70 | 2021-02-18 13:57 | 2021-02-18 15:54
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая | 77 | 2021-02-18 09:04 | 2021-02-18 11:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фаза "В" на опоре №68. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "В". на ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 70/11 | 2021-02-18 09:04 | 2021-02-18 11:02
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 72 | 2021-02-15 17:30 | 2021-02-15 19:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки ф.А-В по ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №12-13 . | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф"А-В на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная пролет опор №12-13 | 2021-02-15 17:30 | 2021-02-15 19:24
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 58 | 2021-01-28 13:56 | 2021-01-28 15:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №85 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-01-28 13:56 | 2021-01-28 15:48
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 51 | 2021-01-27 11:42 | 2021-01-27 13:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"В". на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-27 11:42 | 2021-01-27 13:35
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 50 | 2021-01-27 10:50 | 2021-01-27 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов ф.В.-С по ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода ф. В.-С в пролете опор. №4-5 произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф"В,С". на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 Пролет:4*А 25 | 2021-01-27 10:50 | 2021-01-27 12:45
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская | 45 | 2021-01-26 14:44 | 2021-01-26 16:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода Ф-В на опоре №160. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"В". на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1 | 2021-01-26 14:44 | 2021-01-26 16:34
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 43 | 2021-01-25 15:44 | 2021-01-25 17:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛИ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2021-01-25 15:44 | 2021-01-25 17:39
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 42 | 2021-01-25 15:35 | 2021-01-25 17:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"С" на опоре №165 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф"С". на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Опора П10-1 | 2021-01-25 15:35 | 2021-01-25 17:25
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 35 | 2021-01-25 10:20 | 2021-01-25 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов ф.В.-С по ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода ф. В.-С в пролете опор. №4-5 произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф. В.-С на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 16 | 2021-01-25 10:24 | 2021-01-25 12:10
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№2/160кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 32 | 2021-01-24 13:58 | 2021-01-24 15:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №30-31 фаза "А" и нуля произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №30-31 фаза А и нуля произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 в пролете опор №30-31 | 2021-01-24 13:58 | 2021-01-24 15:42
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 27 | 2021-01-22 13:51 | 2021-01-22 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытия провода по Ф-1 в пролете опор №4-5 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.2.1, Перекрытия провода по Ф-1 в пролете опор №4-5 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-01-22 13:51 | 2021-01-22 15:50
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 16 | 2021-01-19 13:00 | 2021-01-19 14:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №275 ф. В произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. В на по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская опора №275 | 2021-01-19 13:00 | 2021-01-19 14:53
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 5 | 2021-01-14 15:18 | 2021-01-14 16:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В результате аварии обнаружены следы перекрытия перекрытия в пролете опор №177-178 фаз А,В в результате схлеста проводов вследствие воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А","В" на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-14 15:18 | 2021-01-14 16:52
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 1 | 2021-01-11 10:34 | 2021-01-11 12:18 | 3.4.12.2.1, Схлест провод ф.В.-С в пролете опор.4-5произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых явлений | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия ветровых явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА в результате схлеста провода ф. В.-С в пролете опор. №4-5 на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2021-01-11 10:34 | 2021-01-11 12:18
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 307 | 2021-12-30 22:45 | 2021-12-31 00:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 8-9произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-30 22:45 | 2021-12-31 00:43
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 306 | 2021-12-30 22:32 | 2021-12-31 00:38 | 3.4.12.1.2, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №4-5 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при гололедно-изморозевых отложений на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-12-30 22:32 | 2021-12-31 00:38
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский ПС Зверосовхозная Ф-2 | 304 | 2021-12-30 20:48 | 2021-12-30 22:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский ПС Зверосовхозная Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-30 20:48 | 2021-12-30 22:39
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 302 | 2021-12-30 20:38 | 2021-12-30 21:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-30 20:38 | 2021-12-30 21:48
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 301 | 2021-12-30 20:35 | 2021-12-30 22:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №3-4 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-12-30 20:35 | 2021-12-30 22:28
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 | 279 | 2021-12-24 08:38 | 2021-12-24 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 19 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 Опора ПН-1Д | 2021-12-24 08:38 | 2021-12-24 11:28
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №16/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская ф1 | 273 | 2021-12-23 14:10 | 2021-12-23 15:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №16/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-23 14:10 | 2021-12-23 15:57
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 240 | 2021-12-17 14:43 | 2021-12-17 17:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №14 по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №14 по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 опор №14 | 2021-12-17 14:43 | 2021-12-17 17:12
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 238 | 2021-12-17 14:37 | 2021-12-17 17:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №24-25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35 кВ Троицкая пролет опор №24-25 | 2021-12-17 14:37 | 2021-12-17 17:35
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 237 | 2021-12-17 14:35 | 2021-12-17 16:59 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №9 по отпайке №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №9 по отпайке №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская, Опора № 9 / ПН-1Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска ПН-1Д | 2021-12-17 14:35 | 2021-12-17 16:59
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта | 235 | 2021-12-17 14:15 | 2021-12-17 16:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 17 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта Опора П1-2 | 2021-12-17 14:15 | 2021-12-17 16:53
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 234 | 2021-12-17 13:49 | 2021-12-17 15:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-17 13:49 | 2021-12-17 15:53
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 233 | 2021-12-17 13:46 | 2021-12-17 14:50 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 Ялмата ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 Ялмата | 2021-12-17 13:46 | 2021-12-17 14:50
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 232 | 2021-12-17 13:40 | 2021-12-17 15:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-17 13:40 | 2021-12-17 15:42
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 214 | 2021-12-16 07:22 | 2021-12-16 09:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате несвоевременной вырубки ДКР | 4.4.3, В следствии механического воздействия при падении деревьев, веток на провода произошло отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-16 07:22 | 2021-12-16 09:50
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,2 | 213 | 2021-12-16 07:08 | 2021-12-16 08:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-4,2 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-16 07:08 | 2021-12-16 08:44
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 211 | 2021-12-15 15:25 | 2021-12-15 15:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 ТП № 10А/100 кВА | 2021-12-15 15:25 | 2021-12-15 15:29
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 209 | 2021-12-15 14:35 | 2021-12-15 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ Ялмата, Пролет:АС 3*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 Пролет:3*А 25 | 2021-12-15 14:35 | 2021-12-15 15:50
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 208 | 2021-12-15 14:30 | 2021-12-15 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 14:30 | 2021-12-15 15:50
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Салын | 206 | 2021-12-15 13:26 | 2021-12-15 13:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Салын, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Салын Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-15 13:26 | 2021-12-15 13:29
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата | 204 | 2021-12-15 09:40 | 2021-12-15 09:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Ялмата, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 / Пролет:3*ПС 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*ПС 35 | 2021-12-15 09:40 | 2021-12-15 09:43
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 202 | 2021-12-15 09:20 | 2021-12-15 11:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 09:20 | 2021-12-15 11:15
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 201 | 2021-12-15 09:16 | 2021-12-15 10:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская, Пролет:3*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 09:16 | 2021-12-15 10:50
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 200 | 2021-12-15 09:10 | 2021-12-15 10:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110 кВ Целинная 2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:3*АС 16/2,7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-15 09:10 | 2021-12-15 10:58
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВКалининская | 195 | 2021-12-14 14:05 | 2021-12-14 16:32 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская, Опора ПН-1Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская | 2021-12-14 14:05 | 2021-12-14 16:32
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 193 | 2021-12-14 13:53 | 2021-12-14 16:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 37 ; фазы «В» на опоре № 68 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1, Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2021-12-14 13:53 | 2021-12-14 16:45
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 191 | 2021-12-14 13:45 | 2021-12-14 16:05 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №98 по ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №98 по ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская, Опора № 98 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2021-12-14 13:45 | 2021-12-14 16:05
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС Зверосовхозная Ф-2 | 185 | 2021-12-14 08:57 | 2021-12-14 10:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:3*АС 16 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС Зверосовхозная Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-14 08:57 | 2021-12-14 10:10
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 183 | 2021-12-13 16:40 | 2021-12-13 17:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-13 16:40 | 2021-12-13 17:50
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 182 | 2021-12-13 14:30 | 2021-12-13 15:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10 кВ по фазе "А" в КТП № 8/160 кВА произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло повреждение ПК-10 кВ по фазе "А" в КТП № 8/160 кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая КТП № 8/160 кВА | 2021-12-13 14:30 | 2021-12-13 15:30
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 176 | 2021-12-02 13:53 | 2021-12-02 15:58 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №105 по отпайке №1 ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре №105 по отпайке №1 ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская, Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская | 2021-12-02 13:53 | 2021-12-02 15:58
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 165 | 2021-12-01 11:18 | 2021-12-01 16:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:3*АПС-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АПС-25 | 2021-12-01 11:18 | 2021-12-01 16:25
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 155 | 2021-12-01 09:34 | 2021-12-01 19:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 09:34 | 2021-12-01 18:47
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 154 | 2021-12-01 09:28 | 2021-12-01 14:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35 кВ Калинина, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 09:28 | 2021-12-01 14:15
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 147 | 2021-12-01 09:25 | 2021-12-01 20:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Пролёт: Опора № 120 - Опора № 121 / АС-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2021-12-01 09:25 | 2021-12-01 20:45
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС Ленинская Ф-1 | 129 | 2021-11-29 10:05 | 2021-11-29 12:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 19 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС Ленинская Ф-1 Опора П1-2 | 2021-11-29 10:05 | 2021-11-29 12:52
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 127 | 2021-11-29 08:32 | 2021-11-29 10:42 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №1 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Опора П1-2 | 2021-11-29 08:32 | 2021-11-29 10:42
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/40 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 126 | 2021-11-28 17:01 | 2021-11-28 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №1/40 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на АВ-0,4кВ Слабый контакт на АВ 0,4 кВ фидер №1 по фазе "А" в КТП № 1/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый контакт на АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/40 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская КТП № 1/40 кВА. | 2021-11-28 17:01 | 2021-11-28 18:18
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая | 124 | 2021-11-27 15:51 | 2021-11-27 17:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая | 2021-11-27 15:51 | 2021-11-27 17:24
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 114 | 2021-11-26 07:25 | 2021-11-26 08:59 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №5 по отпайке №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35 кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №5 по отпайке №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35 кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Опора П1-2 | 2021-11-26 07:25 | 2021-11-26 08:59
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС Вознесеновская | 100 | 2021-11-24 14:40 | 2021-11-24 16:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС Вознесеновская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-11-24 14:40 | 2021-11-24 16:30
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 97 | 2021-11-24 12:37 | 2021-11-24 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Опора ПН-1ДБ | 2021-11-24 12:37 | 2021-11-24 15:56
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 90 | 2021-11-24 09:30 | 2021-11-24 12:45 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "В" на опоре №103 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "В" на опоре №103 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина П10-10ДБ | 2021-11-24 09:30 | 2021-11-24 12:45
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 82 | 2021-11-23 09:36 | 2021-11-23 12:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника фазы "В" на КТП № 17/400кВА произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Повреждение разрядника фазы "В" на КТП № 17/400кВА по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая КТП № 17/400кВА | 2021-11-23 09:36 | 2021-11-23 12:46
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 77 | 2021-11-22 13:11 | 2021-11-22 15:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 63 отп.№3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2021-11-22 13:11 | 2021-11-22 15:08
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 76 | 2021-11-22 13:08 | 2021-11-22 15:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 138 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2021-11-22 13:08 | 2021-11-22 15:01
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская | 63 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-19 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-19 15:50
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 61 | 2021-11-19 13:26 | 2021-11-19 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 85 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-1 | 2021-11-19 13:26 | 2021-11-19 15:52
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 54 | 2021-11-18 14:16 | 2021-11-18 16:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-18 14:16 | 2021-11-18 16:54
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/25 кВа по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Водозабор | 53 | 2021-11-18 14:10 | 2021-11-18 16:43 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "С" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/25 кВа по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "С" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/25 кВа по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/25 кВа по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Водозабор Опора ПН-1ДБ | 2021-11-18 14:10 | 2021-11-18 15:43
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС Троицкая | 37 | 2021-11-16 15:13 | 2021-11-16 17:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-16 15:13 | 2021-11-16 17:22
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ Целинная 1 | 34 | 2021-11-16 13:19 | 2021-11-16 15:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ Целинная 1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-11-16 13:19 | 2021-11-16 15:37
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 33 | 2021-11-16 13:14 | 2021-11-16 17:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №116-117 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-16 13:14 | 2021-11-16 17:07
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС Целинная 2 | 32 | 2021-11-16 11:38 | 2021-11-16 14:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС Целинная 2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-11-16 11:38 | 2021-11-16 14:00
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калининская | 31 | 2021-11-16 09:16 | 2021-11-16 12:08 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калининская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калининская Опора ПН-1Д | 2021-11-16 09:16 | 2021-11-16 12:08
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 30 | 2021-11-16 09:10 | 2021-11-16 12:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 88 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2021-11-16 09:10 | 2021-11-16 12:02
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 26 | 2021-11-15 13:58 | 2021-11-15 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовская ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовская | 2021-11-15 13:58 | 2021-11-15 15:40
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 23 | 2021-11-14 12:55 | 2021-11-14 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская | 2021-11-14 12:55 | 2021-11-14 15:56
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская | 22 | 2021-11-14 11:43 | 2021-11-14 14:05 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская Опора П1-2 | 2021-11-14 11:43 | 2021-11-14 14:05
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 21 | 2021-11-14 09:05 | 2021-11-14 13:25 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №58 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №58 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2021-11-14 09:05 | 2021-11-14 13:25
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 11 | 2021-11-12 16:19 | 2021-11-12 18:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-12 16:19 | 2021-11-12 18:11
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 10 | 2021-11-12 16:15 | 2021-11-12 18:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-11-12 16:15 | 2021-11-12 18:07
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ База от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 9 | 2021-11-12 16:05 | 2021-11-12 18:36 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-10кВ База от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-10кВ База от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ База от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2021-11-12 16:05 | 2021-11-12 18:36
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 8 | 2021-11-12 16:01 | 2021-11-12 18:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 278 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Опора А10-1 | 2021-11-12 16:01 | 2021-11-12 18:42
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 5 | 2021-11-12 11:55 | 2021-11-12 14:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вводного нулевого провода с опоры №12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2021-11-12 11:55 | 2021-11-12 14:27
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 | 4 | 2021-11-12 11:52 | 2021-11-12 14:23 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмата произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмата произошел вследствие нарушения механического соединения в длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 Опора П1-2 | 2021-11-12 11:52 | 2021-11-12 14:23
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 3 | 2021-11-12 11:48 | 2021-11-12 14:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 7 отп.№3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Опора П1-2 | 2021-11-12 11:48 | 2021-11-12 14:19
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МКМ ПС 35/10 кВ ЭПТФ | 998 | 2021-11-12 10:09 | 2021-11-12 12:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ МКМ ПС 35 кВ ЭПТФ произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, ВЛ-10 кВ МКМ ПС 35 кВ ЭПТФ В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыва цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа ф"В" от ТР 10 кВ до КТП №1/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" КТП №1/100 | 2021-11-12 10:09 | 2021-11-12 12:42
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста | 997 | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 12:53 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №132 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 35 кВ Загиста произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №132 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 35 кВ Загиста произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста Опора П10-1 | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 12:53
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 995 | 2021-11-12 10:01 | 2021-11-12 12:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 61 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор Опора П10-1 | 2021-11-12 10:01 | 2021-11-12 12:35
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 990 | 2021-11-11 13:22 | 2021-11-11 17:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» на опоре №157 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-11 13:22 | 2021-11-11 17:19
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-1 | 987 | 2021-11-11 09:24 | 2021-11-11 11:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-11-11 09:24 | 2021-11-11 11:22
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 986 | 2021-11-11 09:08 | 2021-11-11 12:03 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №62 по ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №62 по ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2021-11-11 09:08 | 2021-11-11 12:03
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 982 | 2021-11-10 14:16 | 2021-11-10 15:40 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ животных | 4.12, В следствии попадания животного и нарушения электрической изоляции произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-10 14:16 | 2021-11-10 15:40
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 | 981 | 2021-11-10 13:01 | 2021-11-10 14:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2021-11-10 13:01 | 2021-11-10 14:52
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 979 | 2021-11-10 10:50 | 2021-11-10 12:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-10 10:50 | 2021-11-10 12:40
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 976 | 2021-11-10 10:11 | 2021-11-10 11:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и перекрытия фаз на КТП №2 посторонним предметом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-10 10:11 | 2021-11-10 11:15
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/100 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-2 | 973 | 2021-11-10 09:20 | 2021-11-10 10:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/100 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-11-10 09:20 | 2021-11-10 10:55
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 966 | 2021-11-09 13:26 | 2021-11-09 16:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2, перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-09 13:26 | 2021-11-09 16:45
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 890 | 2021-10-15 16:06 | 2021-10-15 19:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 127 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Опора П10-1 | 2021-10-15 16:06 | 2021-10-15 19:03
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 889 | 2021-10-15 16:01 | 2021-10-15 18:59 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №143 по ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №143 по ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35кВ Прудовая, Опора № 143 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Опора П10-1 | 2021-10-15 16:01 | 2021-10-15 18:59
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35/10 Троицкая | 888 | 2021-10-15 15:58 | 2021-10-15 18:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 82 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35 Троицкая, Опора № 82 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35/10 Троицкая Опора П10-1 | 2021-10-15 15:58 | 2021-10-15 18:47
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф-2 | 886 | 2021-10-15 14:00 | 2021-10-15 16:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35 кВ Прудовая, Опора № 6 / Опора ПН-1Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф-2 Опора ПН-1Д | 2021-10-15 14:00 | 2021-10-15 16:45
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 885 | 2021-10-15 13:53 | 2021-10-15 15:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перегорание ПН-0,4 кВ ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата, КТП № 4/100 кВа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата КТП № 4/100 кВа | 2021-10-15 13:53 | 2021-10-15 15:29
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 883 | 2021-10-15 13:45 | 2021-10-15 15:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-15 13:45 | 2021-10-15 15:22
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 881 | 2021-10-15 11:23 | 2021-10-15 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-15 11:23 | 2021-10-15 14:22
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 880 | 2021-10-15 11:20 | 2021-10-15 13:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №7 по отпайке №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №7 по отпайке №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук, Опора № 7 / Опора П1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Опора П1-2 | 2021-10-15 11:20 | 2021-10-15 13:56
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-1 | 879 | 2021-10-15 11:16 | 2021-10-15 13:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-15 11:16 | 2021-10-15 13:27
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 | 877 | 2021-10-15 10:27 | 2021-10-15 14:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 37 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 Опора П1-2 | 2021-10-15 10:27 | 2021-10-15 14:18
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 876 | 2021-10-15 10:23 | 2021-10-15 14:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 Пролет:5*АС 16/2,7 | 2021-10-15 10:23 | 2021-10-15 14:11
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-1 | 870 | 2021-10-13 13:17 | 2021-10-13 14:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-13 13:17 | 2021-10-13 14:54
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 868 | 2021-10-13 11:37 | 2021-10-13 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 35 кВ Троицкая пролет опор №9-10 | 2021-10-13 11:37 | 2021-10-13 11:40
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВПрудовская | 867 | 2021-10-12 14:28 | 2021-10-12 17:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Прудовая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Срыв изолятора фидер-1 на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВПрудовская Опора ПН-1Д | 2021-10-12 14:28 | 2021-10-12 17:22
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №8/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская | 862 | 2021-10-12 11:32 | 2021-10-12 14:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на КТП-10 кВ №8/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Трансформатор ТМ-40/10 | 2021-10-12 11:32 | 2021-10-12 14:08
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 861 | 2021-10-12 11:19 | 2021-10-12 15:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №76-77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АПС-25 | 2021-10-12 11:19 | 2021-10-12 15:02
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 853 | 2021-10-10 13:31 | 2021-10-10 14:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35кВ Зверосовхозная КТП №4 кВА | 2021-10-10 13:31 | 2021-10-10 14:44
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 852 | 2021-10-10 12:30 | 2021-10-10 14:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-10-10 12:30 | 2021-10-10 14:28
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 851 | 2021-10-10 10:37 | 2021-10-10 13:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №105 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №105 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Опора П10-1 | 2021-10-10 10:37 | 2021-10-10 13:30
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 | 850 | 2021-10-10 09:50 | 2021-10-10 10:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ Ялмата произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации оборудования. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса ЭУ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 Пролет:4*А 25 | 2021-10-10 09:50 | 2021-10-10 10:56
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 849 | 2021-10-10 09:12 | 2021-10-10 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации оборудования. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса ЭУ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-10 09:12 | 2021-10-10 11:00
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 848 | 2021-10-09 12:21 | 2021-10-09 15:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 71 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №71 по ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная-1 произошел вследствие нарушения механического соединения в результате ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 Опора П10-1 | 2021-10-09 12:21 | 2021-10-09 15:18
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 847 | 2021-10-09 12:16 | 2021-10-09 14:59 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 35 произошел вследствие износа , длительного срока эксплуатации,несвоевременного выявления дефектов . | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта П10-1 | 2021-10-09 12:16 | 2021-10-09 14:59
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта | 844 | 2021-10-08 14:16 | 2021-10-08 16:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии воздействия исчерпания ресурса произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-08 14:16 | 2021-10-08 16:08
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 843 | 2021-10-08 14:04 | 2021-10-08 17:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» на опоре № 156-157 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкания, обрыв цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-08 14:04 | 2021-10-08 17:02
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/63 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская | 840 | 2021-10-01 16:15 | 2021-10-01 17:40 | 3.4.7.3.4, Ветка обнаружена в пролете опор №12-13 в результате несвоевременной вырубке деревьев(веток, угрожающих падением на провод. | 4.4.3, В следствии механического воздействия при падении веток произошел схлест проводов в результате отключился АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/63 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/63 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская | 2021-10-01 16:15 | 2021-10-01 17:40
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская | 839 | 2021-10-01 15:50 | 2021-10-01 17:45 | 3.4.7.3.5, следы перекрытия ф-А,В на ТР-10кВ КТП №1/250кВА произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции произошли следы перекрытия ф-А,В на ТР-10кВ КТП №1/250кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф-А,В. на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская | 2021-10-01 15:50 | 2021-10-01 17:45
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 805 | 2021-09-24 11:01 | 2021-09-24 16:22 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 152 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате несвоевременного выявления дефектов . | 4.16, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №152 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Чагорта произошел вследствие исчерпание ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта Опора П10-1 | 2021-09-24 11:01 | 2021-09-24 16:22
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/63 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская | 791 | 2021-09-23 13:25 | 2021-09-23 15:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/63 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-23 13:25 | 2021-09-23 15:10
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта | 773 | 2021-09-21 16:37 | 2021-09-21 18:29 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта Опора П1-2 | 2021-09-21 16:37 | 2021-09-21 18:29
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининскф1 | 772 | 2021-09-21 16:32 | 2021-09-21 18:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининскф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-21 16:32 | 2021-09-21 18:20
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 | 764 | 2021-09-21 14:56 | 2021-09-21 16:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 9 отп.1 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 9 отп.1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2021-09-21 14:56 | 2021-09-21 16:30
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф2 | 763 | 2021-09-21 14:51 | 2021-09-21 16:24 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-21 14:51 | 2021-09-21 16:24
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-3 | 761 | 2021-09-21 13:31 | 2021-09-21 15:01 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-3 Опора ПН-1Д | 2021-09-21 13:31 | 2021-09-21 15:01
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 | 760 | 2021-09-21 13:26 | 2021-09-21 14:58 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 12 отп.1 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №12 по отпайке №1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 2/250 Заготконтора ПС 35кВ Троицкая произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 Опора ОА1-2 | 2021-09-21 13:26 | 2021-09-21 14:58
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 758 | 2021-09-21 12:38 | 2021-09-21 14:33 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовая произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская Опора П10-1 | 2021-09-21 12:38 | 2021-09-21 14:33
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 765 | 2021-09-21 12:32 | 2021-09-21 14:28 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 95 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 95 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая П10-1 | 2021-09-21 12:32 | 2021-09-21 14:28
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 766 | 2021-09-21 12:04 | 2021-09-21 13:37 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №11 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 Опора ПН-1ДБ | 2021-09-21 12:04 | 2021-09-21 13:37
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 768 | 2021-09-21 12:01 | 2021-09-21 13:32 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №5 по отпайке №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №5 по отпайке №3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска Опора ПН-1Д | 2021-09-21 12:01 | 2021-09-21 13:32
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 756 | 2021-09-20 13:24 | 2021-09-20 16:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фаз А,В на спусках от ТР на КТП №6/100 кВА произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на спусках на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская КТП №6/100 кВА | 2021-09-20 13:24 | 2021-09-20 16:10
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 | 754 | 2021-09-16 15:25 | 2021-09-16 16:20 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов марки:4*АС 25/4,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-16 15:25 | 2021-09-16 16:20
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 750 | 2021-09-15 10:47 | 2021-09-15 12:16 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фаз А,В в пролёте опор №12-№13 произошел вследствие провисания проводов марки:3*АС 35/6,2 и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода марки:3*АС 35/6,2 произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-15 10:47 | 2021-09-15 12:16
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта Ф-2 | 749 | 2021-09-15 10:31 | 2021-09-15 12:03 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта Ф-2 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение АВ-0,4 кВ. на КТП № 9/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта Ф-2 произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на КТП № 9/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта Ф-2 КТП № 9/40 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Чагорта Ф-2 | 2021-09-15 10:31 | 2021-09-15 12:03
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 741 | 2021-09-12 13:27 | 2021-09-12 14:52 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов марки:3*АС 35/6,2 в пролете опор №12-13 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Следы перекрытия проводов марки:3*АС 35/6,2 в пролете опор №12-13 фаза "В"-"С" произошел механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-12 13:27 | 2021-09-12 14:52
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 742 | 2021-09-12 10:53 | 2021-09-12 12:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ. на КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 2021-09-12 10:53 | 2021-09-12 12:21
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 738 | 2021-09-09 13:39 | 2021-09-09 15:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-09-09 13:39 | 2021-09-09 15:14
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 740 | 2021-09-09 13:29 | 2021-09-09 15:23 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации оборудования ,несвоевременного выявление дефектов . | 4.2.1, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования ,механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошел обрыв провода фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-09 13:29 | 2021-09-09 15:23
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская | 737 | 2021-09-09 10:09 | 2021-09-09 11:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , несвоевременное выявление дефектов | 4.2.1, В следствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-09-09 10:09 | 2021-09-09 11:06
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 736 | 2021-09-09 09:57 | 2021-09-09 11:54 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №167 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №167 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2021-09-09 09:57 | 2021-09-09 11:54
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская | 735 | 2021-09-06 13:28 | 2021-09-06 14:52 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прудовая КТП №4/400кВА | 2021-09-06 13:28 | 2021-09-06 14:52
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата | 720 | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-26 12:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки АС-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата Пролет:3*А 16 | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-26 12:03
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 676 | 2021-08-20 16:25 | 2021-08-20 19:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 201 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2021-08-20 16:25 | 2021-08-20 19:50
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 | 675 | 2021-08-20 15:46 | 2021-08-20 18:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 2 отп.№8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 Опора П1-2 | 2021-08-20 15:46 | 2021-08-20 18:44
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 | 674 | 2021-08-20 15:43 | 2021-08-20 18:42 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки ТФ-20 фазы "А" на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 Опора ПН-1Д | 2021-08-20 15:43 | 2021-08-20 18:42
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 670 | 2021-08-20 13:50 | 2021-08-20 16:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре № 7 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая произошел вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Опора П1-2 | 2021-08-20 13:50 | 2021-08-20 16:48
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная | 666 | 2021-08-20 13:22 | 2021-08-20 16:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки ИО-1-2.5 фазы "С" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная Опора ПН-1ДБ | 2021-08-20 13:22 | 2021-08-20 16:20
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 665 | 2021-08-20 13:18 | 2021-08-20 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Опора ПН-1ДБ | 2021-08-20 13:18 | 2021-08-20 15:56
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 648 | 2021-08-19 12:23 | 2021-08-19 14:31 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов марки:4*АС 25/4,2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошел схлёст. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-19 12:23 | 2021-08-19 14:31
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВЗТП25А/400ВЛ-10"ПМК-9"ПС"Троицк | 647 | 2021-08-19 12:10 | 2021-08-19 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:АС 25/4,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошёл схлёст. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВЗТП25А/400ВЛ-10"ПМК-9"ПС"Троицк Пролет АС 25/4,2 | 2021-08-19 12:10 | 2021-08-19 14:05
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 646 | 2021-08-19 09:03 | 2021-08-19 10:56 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов марки АС-25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошел схлёст. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-08-19 09:03 | 2021-08-19 10:56
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 645 | 2021-08-19 09:02 | 2021-08-19 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:3*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-19 09:02 | 2021-08-19 10:25
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 644 | 2021-08-19 08:55 | 2021-08-19 10:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:АС-25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | 2021-08-19 08:55 | 2021-08-19 10:50
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 643 | 2021-08-19 08:37 | 2021-08-19 09:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-19 08:37 | 2021-08-19 09:41
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта | 634 | 2021-08-17 11:37 | 2021-08-17 13:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-17 11:37 | 2021-08-17 13:39
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,2 | 633 | 2021-08-17 11:09 | 2021-08-17 13:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*АС 25/4,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-17 11:09 | 2021-08-17 13:43
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 630 | 2021-08-15 10:40 | 2021-08-15 12:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах марки ИП-10 произошло в результате попадания постороннего предмета (шпагата) занесенного ветром. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие на проходных изоляторах КТП №7/160кВА шпагатом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходных изоляторах на ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская КТП №7/160кВА | 2021-08-15 10:40 | 2021-08-15 12:45
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 629 | 2021-08-15 10:05 | 2021-08-15 12:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-08-15 10:05 | 2021-08-15 12:03
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 628 | 2021-08-14 14:10 | 2021-08-14 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-14 14:10 | 2021-08-14 16:48
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 621 | 2021-08-13 13:38 | 2021-08-13 17:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки АС-25 фазы «В» в пролете опор №27-28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская | 2021-08-13 13:38 | 2021-08-13 17:07
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 620 | 2021-08-13 13:34 | 2021-08-13 16:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная Опора К1-2 | 2021-08-13 13:34 | 2021-08-13 16:56
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-4 | 610 | 2021-08-12 11:36 | 2021-08-12 14:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 отп.№5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-4 Опора П1-2 | 2021-08-12 11:36 | 2021-08-12 14:58
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 609 | 2021-08-12 11:32 | 2021-08-12 14:24 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Опора АКН-1Д (концевая) | 2021-08-12 11:32 | 2021-08-12 14:24
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 603 | 2021-08-11 14:46 | 2021-08-11 17:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора марки ИП-10/630 на КТП №3/100кВА фаза "А" произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации,неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, Повреждение изолятора марки ИП-10/630 фазы "А" на КТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35кВ Водозабор КТП №3/100кВА | 2021-08-11 14:46 | 2021-08-11 17:23
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 | 600 | 2021-08-11 13:28 | 2021-08-11 15:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-11 13:28 | 2021-08-11 15:25
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 599 | 2021-08-11 13:12 | 2021-08-11 15:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника РВО-10 фазы «В» на КТП №3/100кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств разрядника в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская КТП №3/100кВА | 2021-08-11 13:12 | 2021-08-11 15:40
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта | 595 | 2021-08-10 14:40 | 2021-08-10 16:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта КТП №1/160 кВА | 2021-08-10 14:40 | 2021-08-10 16:50
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 593 | 2021-08-10 14:32 | 2021-08-10 17:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания шпагата занесенного ветром в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 КТП№2/250 кВА | 2021-08-10 14:32 | 2021-08-10 17:00
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 584 | 2021-08-09 13:59 | 2021-08-09 17:09 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 Опора ПН-1ДБ | 2021-08-09 13:59 | 2021-08-09 17:09
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1,2 | 583 | 2021-08-09 13:52 | 2021-08-09 15:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-09 13:52 | 2021-08-09 15:47
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 580 | 2021-08-07 14:55 | 2021-08-07 18:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-16 фазы «А» в пролете опор №2-3 отп.№6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-08-07 14:55 | 2021-08-07 15:51
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина | 578 | 2021-08-06 12:58 | 2021-08-06 15:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие посторонним предметом (шпагатом занесенный ветром) на проходных изоляторах фаз А,В на КТП№6/63 кВА произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Перекрытие посторонним предметом (шпагатом занесенный ветром) на проходных изоляторах фаз А,В на КТП№6/63 кВА произошел из-за нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина КТП№6/63 | 2021-08-06 12:58 | 2021-08-06 15:00
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №13/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская | 576 | 2021-08-05 13:03 | 2021-08-05 15:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №13/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калининская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,несвоевременное выявление дефектов | 4.16, В следствии исчерпание ресурса произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов из-за несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №13/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская АС 25/4,2 | 2021-08-05 13:03 | 2021-08-05 15:18
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 572 | 2021-08-05 09:28 | 2021-08-05 13:24 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка Ф-В на опоре №165 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии нарушение механического соединения и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2021-08-05 09:28 | 2021-08-05 10:24
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 571 | 2021-08-05 09:24 | 2021-08-05 13:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127-128 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-05 09:24 | 2021-08-05 10:20
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 570 | 2021-08-05 09:19 | 2021-08-05 13:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 33-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи и снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-05 09:19 | 2021-08-05 10:14
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 568 | 2021-08-04 10:14 | 2021-08-04 13:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы"В" на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв изолятора марки ТФ-20 фазы"В" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Опора ПН-1Д | 2021-08-04 10:14 | 2021-08-04 13:11
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 | 567 | 2021-08-04 10:11 | 2021-08-04 13:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре № 9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмата произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 Опора П1-2 | 2021-08-04 10:11 | 2021-08-04 13:08
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МКМ ПС 35/10 кВ ЭПТФ | 566 | 2021-08-04 10:00 | 2021-08-04 13:32 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 1 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов и длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии несвоевременного выявления дефектов и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ МКМ ПС 35/10 кВ ЭПТФ Опора П10-1 | 2021-08-04 10:00 | 2021-08-04 13:32
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ База от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 565 | 2021-08-04 09:54 | 2021-08-04 13:28 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии износа в результате длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ База от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2021-08-04 09:54 | 2021-08-04 11:00
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 564 | 2021-08-03 16:21 | 2021-08-03 19:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №25 отп.№13 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №25 отп.№13 ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2021-08-03 16:21 | 2021-08-03 19:48
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 563 | 2021-08-03 16:14 | 2021-08-03 17:10 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии износа в результате длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Опора П10-1 | 2021-08-03 16:14 | 2021-08-03 17:10
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 546 | 2021-07-29 09:49 | 2021-07-29 09:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-29 09:49 | 2021-07-29 09:51
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата | 541 | 2021-07-28 10:55 | 2021-07-28 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:3*АС 25/4,2 фазы «В,С» в пролете опор №2-3,произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-07-28 10:55 | 2021-07-28 13:20
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 540 | 2021-07-28 10:50 | 2021-07-28 13:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие на проходных изоляторах фаз "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35 кВ Троицкая КТП№7/100 кВА | 2021-07-28 10:50 | 2021-07-28 13:28
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-2 | 527 | 2021-07-26 13:37 | 2021-07-26 17:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 отп.№3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременное выявление дефектов | 4.3.3, В следствии нарушение механического соединения произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-2 Опора П1-2 | 2021-07-26 13:37 | 2021-07-26 17:28
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 522 | 2021-07-26 11:21 | 2021-07-26 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 139 отп.№6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1 | 2021-07-26 11:21 | 2021-07-26 15:10
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 520 | 2021-07-26 10:35 | 2021-07-26 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки АС 25/4,2 фазы "А" в пролете опор №13-14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-26 10:35 | 2021-07-26 14:28
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 | 519 | 2021-07-26 10:28 | 2021-07-26 14:21 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки ТФ-20, фазы "А" на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки ТФ-20 фазы "А" на опоре №13 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 Опора ОА1-2 | 2021-07-26 10:28 | 2021-07-26 14:21
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 | 517 | 2021-07-24 11:17 | 2021-07-24 15:11 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки ТФ-20 фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 Опора ОА1-2 | 2021-07-24 11:17 | 2021-07-24 15:11
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 504 | 2021-07-20 15:36 | 2021-07-20 17:22 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии воздействия продуктов жизнедеятельности птиц и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35кВ Водозабор КТП №6/100 кВА | 2021-07-20 15:36 | 2021-07-20 17:22
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 503 | 2021-07-19 19:48 | 2021-07-19 21:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №17-18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая пролет опор №17-18 | 2021-07-19 19:48 | 2021-07-19 21:36
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина | 500 | 2021-07-18 11:17 | 2021-07-18 13:08 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, перекрытие изоляции на КТП №8/250кВА в следствии жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Калинина КТП №8/250кВА | 2021-07-18 11:17 | 2021-07-18 13:08
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная | 495 | 2021-07-16 10:42 | 2021-07-16 12:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-07-16 10:42 | 2021-07-16 12:40
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 490 | 2021-07-10 14:50 | 2021-07-10 16:47 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №192 по ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №192 по ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2021-07-10 14:50 | 2021-07-10 16:47
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС Зверосовхозная Ф-1,2 | 482 | 2021-07-06 13:07 | 2021-07-06 15:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС Зверосовхозная Ф-1,2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-07-06 13:07 | 2021-07-06 15:00
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 481 | 2021-07-06 11:32 | 2021-07-06 13:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника фаза "С" на КТП №4/160кВА произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение разрядника фазы "С" на КТП №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошло вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская КТП №4/160кВА | 2021-07-06 11:32 | 2021-07-06 13:25
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 480 | 2021-07-05 15:30 | 2021-07-05 17:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор №34-35 фаз "В и С" по ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-05 15:38 | 2021-07-05 17:23
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 479 | 2021-07-05 14:09 | 2021-07-05 16:02 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №109 по ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35кВ Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №109 по ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35кВ Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-1 | 2021-07-05 14:09 | 2021-07-05 16:02
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 | 478 | 2021-07-02 17:02 | 2021-07-02 18:51 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 по отпайке №9 ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 по отпайке №9 по ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 Опора П1-2 | 2021-07-02 17:02 | 2021-07-02 18:51
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 | 477 | 2021-07-02 16:55 | 2021-07-02 18:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №26-27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-02 16:55 | 2021-07-02 18:40
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35/10 Троицкая | 475 | 2021-07-02 09:27 | 2021-07-02 11:23 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №84 по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35 Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №84 по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35 Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС 35/10 Троицкая Опора П10-1 | 2021-07-02 09:27 | 2021-07-02 11:23
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 474 | 2021-07-02 09:19 | 2021-07-02 11:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2021-07-02 09:19 | 2021-07-02 11:14
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 461 | 2021-06-28 13:48 | 2021-06-28 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Пролет:3*А 16 | 2021-06-28 13:48 | 2021-06-28 15:45
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 458 | 2021-06-28 10:01 | 2021-06-28 12:00 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии загрязнения ЭУ продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции на ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая КТП № 21/63 кВА | 2021-06-28 10:01 | 2021-06-28 12:00
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 457 | 2021-06-27 13:57 | 2021-06-27 15:52 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, Вследствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на проходных изоляторах марки - ИПУ-10 КТП №8/40 кВА фаз "А,В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская КТП №8/40 кВА | 2021-06-27 13:57 | 2021-06-27 15:52
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС Троицкая | 447 | 2021-06-25 15:17 | 2021-06-25 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС Троицкая, Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-06-25 15:17 | 2021-06-25 17:05
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №14/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 446 | 2021-06-25 15:10 | 2021-06-25 17:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №14/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №14/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая, Пролет:4*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №14/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-06-25 15:10 | 2021-06-25 17:00
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 419 | 2021-06-18 13:30 | 2021-06-18 14:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 Ф-В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 2021-06-18 13:30 | 2021-06-18 14:22
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 418 | 2021-06-18 13:03 | 2021-06-18 14:51 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 90 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №90 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата Опора А10-1 | 2021-06-18 13:03 | 2021-06-18 14:51
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 415 | 2021-06-17 13:45 | 2021-06-17 15:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролёте опор № 175-176 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-17 13:45 | 2021-06-17 15:39
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 414 | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 12:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 12:11
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 412 | 2021-06-17 09:26 | 2021-06-17 11:23 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 305 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Лола" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №305 по ВЛ-10 кВ "Жив.Точки" от ПС 35 кВ "Лола" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-7ДБ | 2021-06-17 09:26 | 2021-06-17 11:23
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 401 | 2021-06-12 10:51 | 2021-06-12 12:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Опора П1-2 | 2021-06-12 10:51 | 2021-06-12 12:45
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 392 | 2021-06-10 11:28 | 2021-06-10 13:19 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №17 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы"В" на опоре №17 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Опора П1-2 | 2021-06-10 11:28 | 2021-06-10 13:19
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 391 | 2021-06-10 10:40 | 2021-06-10 12:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Целинная-2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-10 10:40 | 2021-06-10 12:22
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 390 | 2021-06-09 10:23 | 2021-06-09 12:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хар-Булук, Пролет:3*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Пролет:3*А 16 | 2021-06-09 10:23 | 2021-06-09 12:18
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф-2 | 389 | 2021-06-08 10:28 | 2021-06-08 12:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от Ф-2 КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35 кВ Прудовская, опора № 4 марки ПН-1Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф-2 Опора ПН-1Д | 2021-06-08 10:28 | 2021-06-08 12:23
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 388 | 2021-06-08 10:05 | 2021-06-08 11:58 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №105 по отп.№3 ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110 Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №105 по отп.№3 по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110 Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110 Целинная-2, Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Опора П10-1 | 2021-06-08 10:05 | 2021-06-08 11:58
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 387 | 2021-06-08 10:02 | 2021-06-08 11:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 76 отп.№2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110кВ Ленинская, опора № 76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2021-06-08 10:02 | 2021-06-08 11:54
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 385 | 2021-06-06 11:42 | 2021-06-06 13:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника на КТП №13А/40кВА фазы "А" произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение разрядника на КТП №13А/40кВА фазы "А" ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, разрядник РВО-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника ф."А" на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук КТП №13А/40кВА фаза А | 2021-06-06 11:42 | 2021-06-06 13:38
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 384 | 2021-06-06 09:24 | 2021-06-06 11:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-06-06 09:24 | 2021-06-06 11:24
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 371 | 2021-05-29 11:30 | 2021-05-29 13:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-05-29 11:30 | 2021-05-29 13:15
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 362 | 2021-05-28 12:45 | 2021-05-28 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролёте опор №146-147 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-28 12:45 | 2021-05-28 14:40
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 361 | 2021-05-28 12:40 | 2021-05-28 14:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса марки:4*АС 25/4,2 провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-05-28 12:40 | 2021-05-28 14:26
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 360 | 2021-05-28 12:30 | 2021-05-28 14:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и попадания стороннего предмета на провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-28 12:30 | 2021-05-28 14:25
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская | 354 | 2021-05-27 13:32 | 2021-05-27 15:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и механического износа произошел провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-05-27 13:32 | 2021-05-27 15:25
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №27/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 352 | 2021-05-27 09:27 | 2021-05-27 11:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:4*АС 25/4,2 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №27/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновска Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-05-27 09:27 | 2021-05-27 11:24
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 346 | 2021-05-25 13:33 | 2021-05-25 15:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии износа оборудования и воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-25 13:33 | 2021-05-25 15:26
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор | 336 | 2021-05-20 14:15 | 2021-05-20 15:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки Пролет:3*ПС 25 фазы «С», а так же неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации оборудования произошло повреждение АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4кВ на КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор АПВ 10 | 2021-05-20 14:15 | 2021-05-20 15:15
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 335 | 2021-05-20 11:30 | 2021-05-20 13:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и исчерпания ресурса оборудования произошел провис провода марки Пролет:3*АС 16/2,7 фазы «В», что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-05-20 11:30 | 2021-05-20 13:30
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 330 | 2021-05-19 10:50 | 2021-05-19 12:48 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы В на опоре №178 ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "В" на опоре №178 ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2021-05-19 10:50 | 2021-05-19 12:48
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 327 | 2021-05-18 13:31 | 2021-05-18 15:28 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №37 отп.№10 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки ШФ-10,фазы "А" на опоре №37 отп.№10 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2021-05-18 13:31 | 2021-05-18 15:28
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 326 | 2021-05-18 10:01 | 2021-05-18 11:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 490 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2021-05-18 10:01 | 2021-05-18 11:52
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Целинная1 Ф-2 | 323 | 2021-05-18 09:08 | 2021-05-18 11:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки АС 25/4,2 фазы «А» в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода марки АС 25/4,2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Целинная1 Ф-2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-05-18 09:08 | 2021-05-18 11:01
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 321 | 2021-05-17 13:04 | 2021-05-17 14:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-05-17 13:04 | 2021-05-17 14:58
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 319 | 2021-05-14 14:09 | 2021-05-14 16:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 отп.№7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-7ДБ | 2021-05-14 14:09 | 2021-05-14 16:09
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 318 | 2021-05-14 08:49 | 2021-05-14 10:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 Опора ПНт-ДБ7,2 | 2021-05-14 08:49 | 2021-05-14 10:44
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 317 | 2021-05-14 08:45 | 2021-05-14 10:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская, опора № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Опора П1-2 | 2021-05-14 08:45 | 2021-05-14 10:32
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 | 282 | 2021-04-22 14:00 | 2021-04-22 16:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-22 14:00 | 2021-04-22 16:00
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 275 | 2021-04-21 09:19 | 2021-04-21 11:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-21 09:19 | 2021-04-21 11:10
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 273 | 2021-04-21 08:49 | 2021-04-21 10:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В,С» на опоре № 236 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаз "В","С" на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2021-04-21 08:49 | 2021-04-21 10:43
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 264 | 2021-04-18 10:30 | 2021-04-18 12:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие.*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-18 10:30 | 2021-04-18 12:30
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола | 262 | 2021-04-16 13:51 | 2021-04-16 15:49 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола Опора П1-2 | 2021-04-16 13:51 | 2021-04-16 15:49
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 260 | 2021-04-10 09:37 | 2021-04-10 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 279-280 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-10 09:37 | 2021-04-10 11:30
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 259 | 2021-04-10 09:30 | 2021-04-10 11:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие.АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-10 09:30 | 2021-04-10 11:30
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №14/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 258 | 2021-04-08 09:43 | 2021-04-08 11:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №14/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-04-08 09:43 | 2021-04-08 11:37
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 256 | 2021-04-06 15:40 | 2021-04-06 17:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор №52-53 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок.3*АС 35/6,2 | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-06 15:40 | 2021-04-06 17:39
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 255 | 2021-04-06 14:12 | 2021-04-06 16:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 119 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2021-04-06 14:12 | 2021-04-06 16:05
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 254 | 2021-04-06 13:59 | 2021-04-06 15:52 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А,В" на КТП №5/25 кВА | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А,В" на КТП №5/25 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия на изоляторах на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина КТП №5/25 кВА | 2021-04-06 13:59 | 2021-04-06 15:52
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 251 | 2021-04-06 12:17 | 2021-04-06 14:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №53 по ВЛ-10 кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №53 по ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор П10-1 | 2021-04-06 12:17 | 2021-04-06 14:10
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 | 249 | 2021-04-06 10:44 | 2021-04-06 12:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №18-19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-06 10:44 | 2021-04-06 12:38
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 247 | 2021-04-06 10:08 | 2021-04-06 11:58 | 3.4.12.2.1, перекрытие посторонним предметом (Шпагат)на шлейфах на КТП 14/40 кВА на спусках от ТР до КТП фаз "В,С". | 4.12, перекрытие посторонним предметом (Шпагат)на шлейфах на КТП 14/40 кВА на спусках от ТР до КТП фаз "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Балковский отПС 110кВ Целинная-2 КТП 14/40 кВА | 2021-04-06 10:08 | 2021-04-06 11:58
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 | 244 | 2021-04-06 09:44 | 2021-04-06 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-06 09:44 | 2021-04-06 11:40
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №8/40 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская | 241 | 2021-04-04 09:31 | 2021-04-04 11:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фидер-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №8/40 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-04 09:31 | 2021-04-04 11:30
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 240 | 2021-04-03 10:21 | 2021-04-03 12:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-04-03 10:21 | 2021-04-03 12:11
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 242 | 2021-04-03 10:12 | 2021-04-03 12:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 151 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2021-04-03 10:12 | 2021-04-03 12:07
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 221 | 2021-03-27 14:12 | 2021-03-27 15:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие посторонним предметом(шпагат). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина МТП 3/25кВА | 2021-03-27 14:12 | 2021-03-27 15:55
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №17/40 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 35/10 кВ Целинная2 | 220 | 2021-03-27 09:20 | 2021-03-27 11:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №17/40 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 35/10 кВ Целинная2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-03-27 09:20 | 2021-03-27 11:15
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф1 | 198 | 2021-03-24 10:17 | 2021-03-24 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф1 Пролет:4*А 25 | 2021-03-24 10:17 | 2021-03-24 11:55
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 188 | 2021-03-21 10:30 | 2021-03-21 12:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-21 10:30 | 2021-03-21 12:00
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 182 | 2021-03-20 09:51 | 2021-03-20 11:48 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №182 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №182 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2021-03-20 09:51 | 2021-03-20 11:48
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 181 | 2021-03-19 17:29 | 2021-03-19 19:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-19 17:29 | 2021-03-19 19:22
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 173 | 2021-03-18 11:25 | 2021-03-18 13:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №102 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина П10-10ДБ | 2021-03-18 11:25 | 2021-03-18 13:24
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 165 | 2021-03-16 09:08 | 2021-03-16 10:52 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №144 по ВЛ-10 кВ Св. с ПС Чагорта от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №144 по ВЛ-10 кВ Св. с ПС Чагорта от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Опора П10-1 | 2021-03-16 09:08 | 2021-03-16 10:52
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 163 | 2021-03-15 14:21 | 2021-03-15 16:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-03-15 14:21 | 2021-03-15 16:02
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 | 161 | 2021-03-14 13:55 | 2021-03-14 15:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 9-10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-14 13:55 | 2021-03-14 15:41
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 160 | 2021-03-14 13:50 | 2021-03-14 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 29 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Опора А10-1 | 2021-03-14 13:50 | 2021-03-14 15:35
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 159 | 2021-03-13 13:39 | 2021-03-13 15:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» в КТП № 15/40 кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» в КТП № 15/40 кВА произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская КТП № 15/40 кВА | 2021-03-13 13:39 | 2021-03-13 15:19
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 153 | 2021-03-11 10:10 | 2021-03-11 11:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-11 10:10 | 2021-03-11 11:50
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС Ленинская Ф-2 | 150 | 2021-03-10 13:34 | 2021-03-10 15:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС Ленинская Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-10 13:34 | 2021-03-10 15:27
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 149 | 2021-03-10 13:02 | 2021-03-10 14:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор №114-115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор пролет опор №114-115 | 2021-03-10 13:02 | 2021-03-10 14:58
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 148 | 2021-03-09 17:03 | 2021-03-09 18:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 126 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Опора П10-1 | 2021-03-09 17:03 | 2021-03-09 18:55
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 147 | 2021-03-09 09:14 | 2021-03-09 10:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №9 по отпайке №1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Опора ПН-1ДБ | 2021-03-09 09:14 | 2021-03-09 10:55
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 146 | 2021-03-08 11:17 | 2021-03-08 13:11 | 3.4.12.2.1, схлест шлейфов 10кВ фазы "А,С" между ТР 10кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест шлейфов 10кВ фазы "А,С" между ТР 10кВ КТП № 8/63кВА на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 КТП № 8/63кВА | 2021-03-08 11:17 | 2021-03-08 13:11
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Ленинская | 145 | 2021-03-08 08:32 | 2021-03-08 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-03-08 08:32 | 2021-03-08 10:30
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская | 144 | 2021-03-07 13:05 | 2021-03-07 14:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовая пролет опор №7-8 | 2021-03-07 13:05 | 2021-03-07 14:43
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 143 | 2021-03-07 12:55 | 2021-03-07 14:37 | 3.4.10.2, ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская Перекрытие Фаз "А,В" на проходных изоляторах КТП №9/63 кВА произошло в результате жизнедеятельности птиц | 4.12, В следствии воздействия на ЭУ птиц фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие Фаз "А,В" на проходных изоляторах на по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская КТП №9/63 кВА | 2021-03-07 12:55 | 2021-03-07 14:37
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 | 127 | 2021-02-27 13:10 | 2021-02-27 15:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-27 13:10 | 2021-02-27 15:01
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 123 | 2021-02-26 15:05 | 2021-02-26 16:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-02-26 15:05 | 2021-02-26 16:53
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 122 | 2021-02-26 12:15 | 2021-02-26 14:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-26 12:15 | 2021-02-26 14:09
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 118 | 2021-02-25 15:55 | 2021-02-25 17:36 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №5/100 кВА и на проходном изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" на корпус в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц на по ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 на КТП №5/100 кВА | 2021-02-25 15:55 | 2021-02-25 17:36
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 113 | 2021-02-24 15:05 | 2021-02-24 16:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-24 15:05 | 2021-02-24 16:50
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 111 | 2021-02-24 14:09 | 2021-02-24 15:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло занесение ветром на КТП №20/100 кВА. стороннего предмета(шпагат). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-24 14:09 | 2021-02-24 15:58
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 102 | 2021-02-23 13:24 | 2021-02-23 15:22 |  | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-23 13:24 | 2021-02-23 15:22
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 101 | 2021-02-23 13:17 | 2021-02-23 15:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-02-23 13:17 | 2021-02-23 15:15
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская | 98 | 2021-02-22 14:19 | 2021-02-22 16:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №50 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №50 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская П10-1 | 2021-02-22 14:19 | 2021-02-22 16:10
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф2 | 94 | 2021-02-22 09:37 | 2021-02-22 11:28 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ Ф2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф2 Опора ПН-1ДБ | 2021-02-22 09:37 | 2021-02-22 11:28
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/25 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 4 от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф.1 | 93 | 2021-02-21 13:20 | 2021-02-21 15:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие фазы"В,С". на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/25 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 4 от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф.1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-02-21 13:20 | 2021-02-21 15:14
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 86 | 2021-02-19 15:30 | 2021-02-19 17:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-19 15:30 | 2021-02-19 17:25
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 82 | 2021-02-18 14:09 | 2021-02-18 16:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.что привело к отключению АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Вознесеновская | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролёте опор №7-8. произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-18 14:09 | 2021-02-18 16:00
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №15/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская | 78 | 2021-02-18 09:26 | 2021-02-18 11:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов "В,С". на ВЛ-0,4 кВ от КТП №15/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-02-18 09:26 | 2021-02-18 11:18
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста | 75 | 2021-02-17 13:31 | 2021-02-17 15:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 119 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста Опора П10-1 | 2021-02-17 13:31 | 2021-02-17 15:24
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 73 | 2021-02-15 17:39 | 2021-02-15 19:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф"В". на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-02-15 17:39 | 2021-02-15 19:21
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 71 | 2021-02-13 13:30 | 2021-02-13 15:25 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «В» на опоре № 198 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2021-02-13 13:30 | 2021-02-13 15:25
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 66 | 2021-02-09 13:58 | 2021-02-09 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролёте опор №184-185 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"В". на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-09 13:58 | 2021-02-09 15:52
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 64 | 2021-02-04 10:27 | 2021-02-04 12:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на шлейфах фазы "А,В" на КТП №11/100кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра | 4.12, Перекрытие на шлейфах фазы "А,В" на Ктп 11/100кВА произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №11/100кВА посторонним предметом (шпагатом) на по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор КТП №11/100кВА | 2021-02-04 10:27 | 2021-02-04 12:23
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 48 | 2021-01-27 09:40 | 2021-01-27 11:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-01-27 09:40 | 2021-01-27 11:30
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 47 | 2021-01-27 08:57 | 2021-01-27 10:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы "В" на КТП №4А/160кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" на КТП №4А/160кВА по ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "В" на КТП №4А/160кВА по отпайке №1 на по ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная КТП №4А/160кВА | 2021-01-27 08:57 | 2021-01-27 10:52
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 38 | 2021-01-25 13:40 | 2021-01-25 15:31 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук опора №9 | 2021-01-25 13:40 | 2021-01-25 15:31
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 37 | 2021-01-25 13:33 | 2021-01-25 15:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фазы «В» от ТР-10 кВ до КТП №6/100 кВА произошел из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии длительного срока эксплуатации оборудования произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа от ТР-10 кВ до КТП №6/100 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф"В" на по ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная-1 КТП №6/100 кВА | 2021-01-25 13:33 | 2021-01-25 15:27
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 31 | 2021-01-23 10:42 | 2021-01-23 12:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-01-23 10:42 | 2021-01-23 12:26
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 30 | 2021-01-23 10:20 | 2021-01-23 12:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-23 10:20 | 2021-01-23 12:12
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 29 | 2021-01-23 08:53 | 2021-01-23 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз "В,С" на по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовая КТП №16/25кВА | 2021-01-23 08:53 | 2021-01-23 10:30
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 24 | 2021-01-21 16:17 | 2021-01-21 17:59 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 5 произошло вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."А" на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Опора П1-2 | 2021-01-21 16:17 | 2021-01-21 17:59
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 25 | 2021-01-21 16:08 | 2021-01-21 17:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 29 отп.№4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."С" на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская Опора А10-1 | 2021-01-21 16:08 | 2021-01-21 17:57
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 21 | 2021-01-21 09:01 | 2021-01-21 10:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 94 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 94 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая П10-1 | 2021-01-21 09:01 | 2021-01-21 10:52
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 15 | 2021-01-19 10:11 | 2021-01-19 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №9/40кВА посторонним предметом(шпагатом) занесенный ветром на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Чагорта КТП №9/40кВА | 2021-01-19 10:11 | 2021-01-19 11:45
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 14 | 2021-01-19 09:50 | 2021-01-19 11:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ ф"С" по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №2/160 кВА на по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 2021-01-19 09:50 | 2021-01-19 11:40
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 13 | 2021-01-19 09:30 | 2021-01-19 11:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации при порыве ветра произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4 кВ в КТП. Следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 фидер - 1 на по ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая по ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | 2021-01-19 09:30 | 2021-01-19 11:23
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 11 | 2021-01-18 14:25 | 2021-01-18 16:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "В" на опоре №245 на по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская | 2021-01-18 14:25 | 2021-01-18 16:10
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 4 | 2021-01-14 09:13 | 2021-01-14 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода на опоре №28 отпайка №1 фаза "А" на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина | 2021-01-14 09:13 | 2021-01-14 11:10
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 254 | 2021-12-20 14:02 | 2021-12-20 15:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №9 - №10 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская, Пролет:4*АС 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2021-12-20 14:02 | 2021-12-20 15:53
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 239 | 2021-12-17 14:37 | 2021-12-17 16:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №5 - №6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2021-12-17 14:37 | 2021-12-17 16:29
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 236 | 2021-12-17 14:23 | 2021-12-17 15:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №3 - №4 отпайки №9 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-12-17 14:23 | 2021-12-17 15:54
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 227 | 2021-12-16 14:06 | 2021-12-16 15:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №11 - №12 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-12-16 14:06 | 2021-12-16 15:57
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 226 | 2021-12-16 13:53 | 2021-12-16 14:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №2 - №3 отпайки №2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская, Пролет:4*АС 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-12-16 13:53 | 2021-12-16 14:41
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 207 | 2021-12-15 13:41 | 2021-12-15 15:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №33 - №34 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-12-15 13:41 | 2021-12-15 15:32
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 203 | 2021-12-15 09:27 | 2021-12-15 11:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №12 - №13 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-12-15 09:27 | 2021-12-15 11:38
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 192 | 2021-12-14 13:49 | 2021-12-14 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №20 - №21 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:4*АС 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-12-14 13:49 | 2021-12-14 15:40
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 186 | 2021-12-14 08:58 | 2021-12-14 10:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №7 - №8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-12-14 08:58 | 2021-12-14 10:09
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 162 | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 33-34 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 16:08
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 163 | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 19:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 80-81 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 19:35
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 161 | 2021-12-01 10:17 | 2021-12-01 16:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 5-6 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:17 | 2021-12-01 16:05
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 160 | 2021-12-01 10:09 | 2021-12-01 19:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 61-62 фаз А и С по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:09 | 2021-12-01 19:35
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 159 | 2021-12-01 10:07 | 2021-12-01 19:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 119-120 фаз А и С по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 35 | 2021-12-01 10:07 | 2021-12-01 19:34
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 158 | 2021-12-01 10:05 | 2021-12-01 19:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 51-52 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:05 | 2021-12-01 19:32
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 157 | 2021-12-01 10:03 | 2021-12-01 14:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 12-13 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:03 | 2021-12-01 14:10
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 156 | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 18:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 2-3 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 18:55
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 146 | 2021-12-01 09:23 | 2021-12-01 19:31 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АПС 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АПС 50 в пролете опор № 98-99 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пререкрытие проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АПС-50 | 2021-12-01 09:23 | 2021-12-01 19:31
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 145 | 2021-12-01 09:20 | 2021-12-01 18:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 70 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 70/11 в пролете опор № 71-72 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2021-12-01 09:20 | 2021-12-01 18:27
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 153 | 2021-12-01 09:20 | 2021-12-01 14:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор № 61-62 фаз А и В по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 09:20 | 2021-12-01 14:33
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 152 | 2021-12-01 09:15 | 2021-12-01 16:31 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 50 в пролете опор № 32-33 фаз А и С по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, Пролет:3*АС 35/6,2 4.16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-01 09:15 | 2021-12-01 16:31
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 122 | 2021-11-26 14:19 | 2021-11-26 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2021-11-26 14:19 | 2021-11-26 16:10
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины | 120 | 2021-11-26 13:47 | 2021-11-26 15:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-11-26 13:47 | 2021-11-26 15:38
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 99 | 2021-11-24 14:37 | 2021-11-24 16:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:3*А 25 | 2021-11-24 14:37 | 2021-11-24 16:28
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 92 | 2021-11-24 09:33 | 2021-11-24 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-11-24 09:33 | 2021-11-24 11:45
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская | 89 | 2021-11-24 09:09 | 2021-11-24 11:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 18 уч. магистрали №1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2021-11-24 09:09 | 2021-11-24 11:54
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 85 | 2021-11-23 13:09 | 2021-11-23 15:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре № 82 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы С на опоре № 82 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2021-11-23 13:09 | 2021-11-23 15:45
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 79 | 2021-11-22 14:48 | 2021-11-22 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2021-11-22 14:48 | 2021-11-22 16:36
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 78 | 2021-11-22 14:26 | 2021-11-22 16:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-11-22 14:26 | 2021-11-22 16:17
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/160 кВА Магазин ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 66 | 2021-11-19 14:27 | 2021-11-19 16:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №4 - №5 отпайки №2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/160 кВА Магазин ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/160 кВА Магазин ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 2021-11-19 14:27 | 2021-11-19 16:15
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 62 | 2021-11-19 13:37 | 2021-11-19 16:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 74 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Опора П10-2 | 2021-11-19 13:37 | 2021-11-19 16:19
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 48 | 2021-11-18 09:59 | 2021-11-18 11:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №6 - №7 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-11-18 09:59 | 2021-11-18 11:49
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 45 | 2021-11-18 09:44 | 2021-11-18 12:31 | 3.4.12.5.2, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 57 отпайки № 13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в перепадов температур окружающего воздуха. | 4.1.3, Вследствии воздействия перепадов температур окружающего воздуха произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре № 57 отпайки № 13 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-2 | 2021-11-18 09:44 | 2021-11-18 12:31
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 44 | 2021-11-17 14:46 | 2021-11-17 16:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:4*А 25 фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-11-17 14:46 | 2021-11-17 16:32
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 39 | 2021-11-17 09:29 | 2021-11-17 12:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-11-17 09:29 | 2021-11-17 12:06
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 7 | 2021-11-12 13:53 | 2021-11-12 16:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС 35 фазы «А» в пролёте опор №33-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 33-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-12 13:53 | 2021-11-12 16:37
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 996 | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 11:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №5 - №6 отпайки №2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 11:55
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 992 | 2021-11-11 13:39 | 2021-11-11 16:11 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре № 216 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре № 216 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора УП10-1 | 2021-11-11 13:39 | 2021-11-11 16:11
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 984 | 2021-11-11 08:54 | 2021-11-11 10:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №7 - №8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-11-11 08:54 | 2021-11-11 10:45
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 977 | 2021-11-10 10:30 | 2021-11-10 11:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №3 - №4 отпайки №6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:5*А 25 | 2021-11-10 10:30 | 2021-11-10 11:45
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 972 | 2021-11-10 09:08 | 2021-11-10 11:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 47 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-11-10 09:08 | 2021-11-10 11:47
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 934 | 2021-10-22 14:45 | 2021-10-22 19:09 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП № 8/10 кВа животным по ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекрытие изоляции на КТП-10/0,4 кВ № 8/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Бригада-1 ПС 35/10 кВ Воробьёвская Трансформатор ОМП-10/10 | 2021-10-22 14:45 | 2021-10-22 19:09
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 924 | 2021-10-21 15:08 | 2021-10-21 16:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №5 - №6 отпайки №3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 25 | 2021-10-21 15:08 | 2021-10-21 16:56
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 909 | 2021-10-19 13:59 | 2021-10-19 16:51 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 358 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных и механических, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 358 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-7ДБ | 2021-10-19 13:59 | 2021-10-19 16:51
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 904 | 2021-10-18 14:17 | 2021-10-18 15:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №17 - №18 отпайки №6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-10-18 14:17 | 2021-10-18 15:55
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 882 | 2021-10-15 13:43 | 2021-10-15 16:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 37 отпайки № 5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская, опора № 37 отпайки № 5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-1 | 2021-10-15 13:43 | 2021-10-15 16:27
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 874 | 2021-10-13 14:36 | 2021-10-13 16:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №5 - №6 отпайки №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-10-13 14:36 | 2021-10-13 16:47
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 866 | 2021-10-12 13:28 | 2021-10-12 16:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №116-117 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*ПС 25 | 2021-10-12 13:28 | 2021-10-12 16:06
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА п. Дорожный ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 859 | 2021-10-12 10:20 | 2021-10-12 12:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №3 - №4 отпайки №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА п. Дорожный ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:4*А 25 | 2021-10-12 10:20 | 2021-10-12 12:34
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 858 | 2021-10-12 09:49 | 2021-10-12 11:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №22 - №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-10-12 09:49 | 2021-10-12 11:33
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 854 | 2021-10-11 14:01 | 2021-10-11 16:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 196 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре № 196 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора П10-2 | 2021-10-11 14:01 | 2021-10-11 16:45
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 846 | 2021-10-08 14:49 | 2021-10-08 16:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки А-25 фазы «А,В» в пролете опор №2 - №3 отпайки №1 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 14:49 | 2021-10-08 16:40
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 842 | 2021-10-08 13:26 | 2021-10-08 15:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки А-25 фазы «А,В» в пролете опор №12 - №13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 13:26 | 2021-10-08 15:18
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 797 | 2021-09-24 14:15 | 2021-09-24 15:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки А-25 фазы «А,В» в пролете опор №16 - №17 отпайки №4. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-09-24 14:15 | 2021-09-24 15:07
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 790 | 2021-09-23 13:47 | 2021-09-23 14:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №2-3 отпайки №1 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-09-23 13:47 | 2021-09-23 14:35
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 789 | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 11:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 424 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №424 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 11:44
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 780 | 2021-09-22 09:29 | 2021-09-22 11:11 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошло в результате межфазного перекрытия вследствие проникновения кошки внутрь КТП. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошло в результате межфазного перекрытия вследствие проникновения кошки внутрь КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 КТП №10/10 кВА | 2021-09-22 09:29 | 2021-09-22 11:11
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 767 | 2021-09-21 13:11 | 2021-09-21 14:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:4*А 16 | 2021-09-21 13:11 | 2021-09-21 14:08
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 752 | 2021-09-15 14:33 | 2021-09-15 16:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки:3*АС 25/4,2 фазы «А» в пролёте опор №180-181 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 180-181 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-09-15 14:33 | 2021-09-15 16:14
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 751 | 2021-09-15 13:10 | 2021-09-15 14:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 16 фазы «В,С» в пролете опор №10 - №11. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-09-15 13:10 | 2021-09-15 14:07
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 743 | 2021-09-14 11:15 | 2021-09-14 12:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки:ШФ-20 фазы «С» на опоре № 194 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора марки:ШФ-20Г фазы «С» на опоре № 194 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2021-09-14 11:15 | 2021-09-14 12:50
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 746 | 2021-09-14 10:41 | 2021-09-14 11:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода ввиду длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 16 - 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-09-14 10:41 | 2021-09-14 11:27
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 739 | 2021-09-09 13:59 | 2021-09-09 14:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 29-30 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов | 4.2.1, В результате механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-09-09 13:59 | 2021-09-09 14:48
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 706 | 2021-08-24 14:29 | 2021-08-24 17:05 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП № 21/10 кВа животным по ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ, КТП №21/10 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №21/10 кВА ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2021-08-24 14:29 | 2021-08-24 17:05
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 690 | 2021-08-23 13:47 | 2021-08-23 16:35 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ШФ-20Г фазы «А» на опоре № 82 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 82 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Опора П10-2 | 2021-08-23 13:47 | 2021-08-23 16:35
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 667 | 2021-08-20 13:23 | 2021-08-20 15:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №4 - №5 отпайки №8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 13:23 | 2021-08-20 15:13
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от № 16/250 кВА Швейная фабрика ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 641 | 2021-08-18 09:08 | 2021-08-18 11:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №2 - №3 отпайки №6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от № 16/250 кВА Швейная фабрика ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-18 09:08 | 2021-08-18 11:05
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 635 | 2021-08-17 13:37 | 2021-08-17 15:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:Пролет:4*АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №16 - №17 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-17 13:37 | 2021-08-17 15:18
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 632 | 2021-08-17 10:17 | 2021-08-17 13:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ШФ-20г фазы В на опоре № 75 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ШФ-20г фазы В на опоре № 75 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-08-17 10:17 | 2021-08-17 10:56
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 631 | 2021-08-16 14:03 | 2021-08-16 16:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №7 - №8 отпайки №3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-16 14:03 | 2021-08-16 16:43
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 623 | 2021-08-13 13:57 | 2021-08-13 17:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 63 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, опора № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-08-13 13:57 | 2021-08-13 14:39
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 614 | 2021-08-12 13:21 | 2021-08-12 16:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №10 - №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-12 13:21 | 2021-08-12 16:09
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 602 | 2021-08-11 14:37 | 2021-08-11 17:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №11 - №12 отпайки №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-11 14:37 | 2021-08-11 17:24
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА РСУ ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 598 | 2021-08-11 10:29 | 2021-08-11 12:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №27 - №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА РСУ ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-11 10:29 | 2021-08-11 12:17
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 | 592 | 2021-08-10 14:22 | 2021-08-10 16:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №14 - №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-10 14:22 | 2021-08-10 16:14
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 590 | 2021-08-10 13:49 | 2021-08-10 16:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №4 - №5 отпайки №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-10 13:49 | 2021-08-10 16:41
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 587 | 2021-08-10 09:57 | 2021-08-10 12:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 3 отпайки № 9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации ,неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) . | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы«А» на опоре № 3 отпайки № 9 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-2 | 2021-08-10 09:57 | 2021-08-10 12:36
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 582 | 2021-08-09 13:52 | 2021-08-09 15:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-08-09 13:52 | 2021-08-09 15:38
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 577 | 2021-08-05 13:33 | 2021-08-05 16:14 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 87. произошел вследствие нарушения механического соединения в результате износа ввиду длительного срока эксплуатации.(Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3.3, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 87. произошел вследствие нарушения механического соединения в результате износа ввиду длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-2 | 2021-08-05 13:33 | 2021-08-05 16:14
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 573 | 2021-08-05 10:29 | 2021-08-05 12:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 3 - 4 отпайки №2 , произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание, вследствии несвоевременного выявления дефектов произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-08-05 10:29 | 2021-08-05 12:18
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 569 | 2021-08-04 13:26 | 2021-08-04 17:03 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 102 произошело вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 102 произошело из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-2 | 2021-08-04 13:26 | 2021-08-04 14:03
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 562 | 2021-08-03 10:53 | 2021-08-03 12:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов схлест проводов марки:3*А 25 фазы «В,С» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2021-08-03 10:53 | 2021-08-03 12:44
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 532 | 2021-07-27 09:45 | 2021-07-27 13:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС 35/6,2 фазы «B» в пролёте опор №4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-27 09:45 | 2021-07-27 13:23
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 530 | 2021-07-26 14:48 | 2021-07-26 17:39 | 3.4.7.3.1, В результате механического износа провода произошло его провисание | 4.2.1, Схлест проводов марки:4*А 25 фазы «В,С» в пролете опор №3-4. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-07-26 14:48 | 2021-07-26 17:39
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от № 2/160 кВА Хлебзавод ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 513 | 2021-07-22 14:27 | 2021-07-22 16:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки 4*А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №4 - №5 отпайки №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от № 2/160 кВА Хлебзавод ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-07-22 14:27 | 2021-07-22 16:19
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 507 | 2021-07-21 09:27 | 2021-07-21 14:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки АС 35/6,2 фазы «А» в пролете опор №23-24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-21 09:27 | 2021-07-21 14:07
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 493 | 2021-07-15 09:05 | 2021-07-15 10:57 | 3.4.12.2.1, повреждение ( разрушение ) изолятора произошело в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.1.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошело повреждение ( разрушение ) изолятора : марка изолятора ШФ-20 Г по Ф .С на опоре №7 отпайки №2 по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ( разрушение ) изолятора на ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора П10-2 | 2021-07-15 09:05 | 2021-07-15 10:57
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 492 | 2021-07-14 14:09 | 2021-07-14 16:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-07-14 14:09 | 2021-07-14 16:01
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская | 491 | 2021-07-13 13:19 | 2021-07-13 15:06 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки Ф.А на опоре №7 отпайки №5 ,произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки Ф.А на опоре №7 отпайки №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-2Д | 2021-07-13 13:19 | 2021-07-13 15:06
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 487 | 2021-07-09 13:28 | 2021-07-09 15:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-07-09 13:28 | 2021-07-09 15:14
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 486 | 2021-07-07 13:33 | 2021-07-07 15:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №13 - №14 отпайки №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-07-07 13:33 | 2021-07-07 15:21
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 445 | 2021-06-25 15:07 | 2021-06-25 16:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 204 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора П10-2 | 2021-06-25 15:07 | 2021-06-25 16:57
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 432 | 2021-06-24 10:17 | 2021-06-24 12:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 3-4 отпайки №1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2021-06-24 10:17 | 2021-06-24 12:03
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 430 | 2021-06-23 13:33 | 2021-06-23 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 109 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2021-06-23 13:33 | 2021-06-23 15:28
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 422 | 2021-06-18 14:46 | 2021-06-18 16:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 опора УП3-2 | 2021-06-18 14:46 | 2021-06-18 16:37
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 411 | 2021-06-17 09:11 | 2021-06-17 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие на изоляторах трансформатора на КТП № 3/10 животным по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, Вследствии проникновения животного на изоляторы трансформатора произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 КТП-63-10/0,4У1 | 2021-06-17 09:11 | 2021-06-17 11:00
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 404 | 2021-06-16 08:57 | 2021-06-16 10:51 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «С» на опоре № 49 произошел из-за снижение свойств структуры мате-риала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных и механических(Растрескивание) свойств колпочка, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре №49 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-2 | 2021-06-16 08:57 | 2021-06-16 10:51
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 403 | 2021-06-15 14:04 | 2021-06-15 15:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:4*А 16 | 2021-06-15 14:04 | 2021-06-15 15:56
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 402 | 2021-06-15 13:42 | 2021-06-15 15:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 4-5 отпайки №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-06-15 13:42 | 2021-06-15 15:33
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 398 | 2021-06-11 13:32 | 2021-06-11 15:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-06-11 13:32 | 2021-06-11 15:29
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 393 | 2021-06-10 13:33 | 2021-06-10 15:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 369-370 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-10 13:33 | 2021-06-10 15:17
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 375 | 2021-05-31 14:27 | 2021-05-31 16:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 184 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2021-05-31 14:27 | 2021-05-31 16:20
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 364 | 2021-05-28 14:03 | 2021-05-28 15:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 204 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 204 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения изолятора. на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Опора П10-2 | 2021-05-28 14:03 | 2021-05-28 15:43
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 355 | 2021-05-27 14:13 | 2021-05-27 16:04 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:4*А 25,произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 3-4 отпайки №3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-05-27 14:13 | 2021-05-27 16:04
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 344 | 2021-05-24 13:31 | 2021-05-24 15:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки Пролет:4*А 25 произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-05-24 13:31 | 2021-05-24 15:21
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 342 | 2021-05-21 13:16 | 2021-05-21 15:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки Пролет:3*А 25 произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 4-5 отпайки №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2021-05-21 13:16 | 2021-05-21 15:07
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 331 | 2021-05-19 13:51 | 2021-05-19 15:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2021-05-19 13:51 | 2021-05-19 15:42
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 324 | 2021-05-18 09:09 | 2021-05-18 10:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №114 по ВЛ-10 кВ Бригада - 1 от ПС 35 кВ Воробьевская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки ШФ-20Г фазы "С" на опоре №114 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2021-05-18 09:09 | 2021-05-18 10:55
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины | 322 | 2021-05-17 13:44 | 2021-05-17 15:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 17-18 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины Пролет:4*А 25 | 2021-05-17 13:44 | 2021-05-17 15:37
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/400 кВА Гагарина-2 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 307 | 2021-04-28 13:45 | 2021-04-28 15:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 32-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/400 кВА Гагарина-2 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВ Приютное-1 пролет опор №32-33 | 2021-04-28 13:45 | 2021-04-28 15:33
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины | 290 | 2021-04-26 14:23 | 2021-04-26 16:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110 кВ ПС Ульдючины, Пролет:3*АС 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-04-26 14:23 | 2021-04-26 16:11
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 261 | 2021-04-14 10:29 | 2021-04-14 12:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 37 отпайка № 8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-04-14 10:29 | 2021-04-14 12:24
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 257 | 2021-04-07 09:16 | 2021-04-07 11:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 8 /160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская,Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2021-04-07 09:16 | 2021-04-07 11:07
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 253 | 2021-04-06 13:39 | 2021-04-06 15:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение крюка фазы «В» на опоре № 14. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств крюка в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение крюка фазы «В» на опоре № 14. произошел в результате снижение свойств структуры металла повлекшее за собой срыв крюка при порыве ветра в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка "В" на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-04-06 13:39 | 2021-04-06 15:24
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 252 | 2021-04-06 12:29 | 2021-04-06 14:14 | 3.4.12.2.1, обрыв провода фазы "А" на опоре № 557-558 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АПС-50 фазы «А» на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АПС-50 | 2021-04-06 12:29 | 2021-04-06 14:14
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА п. Манц. ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 245 | 2021-04-06 09:47 | 2021-04-06 11:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие.Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА п. Манц. ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:4*А 16 | 2021-04-06 09:47 | 2021-04-06 11:39
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 243 | 2021-04-05 14:03 | 2021-04-05 15:51 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы"С" на опоре №11 по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35 кВ Приютное-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы"С"на опоре №11 по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35 кВ Приютное-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2021-04-05 14:03 | 2021-04-05 15:51
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 239 | 2021-04-02 13:24 | 2021-04-02 15:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-04-02 13:24 | 2021-04-02 15:15
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 208 | 2021-03-26 09:50 | 2021-03-26 11:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре № 394 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «В» на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-26 09:50 | 2021-03-26 11:31
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 206 | 2021-03-25 14:07 | 2021-03-25 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 268 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора П10-2 | 2021-03-25 14:07 | 2021-03-25 15:55
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 | 203 | 2021-03-25 13:04 | 2021-03-25 14:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-03-25 13:04 | 2021-03-25 14:54
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 199 | 2021-03-24 10:21 | 2021-03-24 11:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 62 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2021-03-24 10:21 | 2021-03-24 11:59
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 195 | 2021-03-24 08:57 | 2021-03-24 10:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 7-8 отпайки №2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2021-03-24 08:57 | 2021-03-24 10:48
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 178 | 2021-03-19 13:19 | 2021-03-19 15:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №№ 27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВПриютное-1, Пролет:3*АС 16 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА | 2021-03-19 13:19 | 2021-03-19 15:09
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 176 | 2021-03-19 09:19 | 2021-03-19 11:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролёте опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50 | 2021-03-19 09:19 | 2021-03-19 11:00
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ | 164 | 2021-03-16 08:50 | 2021-03-16 10:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2021-03-16 08:50 | 2021-03-16 10:45
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 152 | 2021-03-11 09:15 | 2021-03-11 11:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №20 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №20 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-2 | 2021-03-11 09:15 | 2021-03-11 11:10
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | 151 | 2021-03-10 14:50 | 2021-03-10 16:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 25 | 2021-03-10 14:50 | 2021-03-10 16:48
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 125 | 2021-02-27 12:29 | 2021-02-27 14:17 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №199 ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №199 ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора П10-2 | 2021-02-27 12:29 | 2021-02-27 14:17
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 104 | 2021-02-24 09:25 | 2021-02-24 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 313 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2021-02-24 09:25 | 2021-02-24 11:15
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 96 | 2021-02-22 13:55 | 2021-02-22 15:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы "А" в пролете опор №№6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 25 | 2021-02-22 13:55 | 2021-02-22 15:45
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 87 | 2021-02-19 15:45 | 2021-02-19 17:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "А,В" на опоре №3 произошло результате попадания постороннего предмета (шпагата)из-за порыва ветра. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А,В" на опоре №3 произошло результате попадания посторонего предмета (шпагата)из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ф"А,В". на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:3*А 25 | 2021-02-19 15:45 | 2021-02-19 17:40
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 68 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-09 15:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 83 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 83 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «В» на ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-09 15:54
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 67 | 2021-02-09 14:07 | 2021-02-09 15:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 отпайки №2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф "В,С". на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-02-09 14:07 | 2021-02-09 15:55
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 65 | 2021-02-09 13:07 | 2021-02-09 15:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 отпайки №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов ф"В,С". на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-02-09 13:07 | 2021-02-09 15:06
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 63 | 2021-02-04 09:49 | 2021-02-04 11:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» на опоре № 29 отпайки №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А» на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-04 09:49 | 2021-02-04 11:26
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 62 | 2021-02-03 09:07 | 2021-02-03 11:04 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "В,С". на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2021-02-03 09:07 | 2021-02-03 11:04
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 44 | 2021-01-26 09:49 | 2021-01-26 11:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 253 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 253 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора Фазы"С". на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-7ДБ | 2021-01-26 09:49 | 2021-01-26 11:45
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 40 | 2021-01-25 14:47 | 2021-01-25 16:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» в пролете опор № 10-11. произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы "В,С". на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2021-01-25 14:47 | 2021-01-25 16:35
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 26 | 2021-01-22 13:23 | 2021-01-22 15:02 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «С» на опоре № 54 по ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы «С» на опоре №54 по ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы «С» на ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2021-01-22 13:23 | 2021-01-22 15:02
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 22 | 2021-01-21 09:07 | 2021-01-21 10:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 отпайки №1. произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролетеопор № 2-3 отпайки №1 на по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьевская. по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьевская. | 2021-01-21 09:07 | 2021-01-21 10:57
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 17 | 2021-01-19 13:11 | 2021-01-19 14:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№ 236-237 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А» на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-19 13:11 | 2021-01-19 14:57
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 6 | 2021-01-15 09:46 | 2021-01-15 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/160 кВА Микрорайон-2 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1 | 2021-01-15 09:46 | 2021-01-15 11:35
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 3 | 2021-01-13 10:39 | 2021-01-13 12:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 102 произошел вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 102. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы А на опоре №102 на по ВЛ-10 кВ "Бригада-4" от ПС 35 кВ "Воробьёвская". по ВЛ-10 кВ "Бригада-4" от ПС 35 кВ "Воробьёвская". | 2021-01-13 10:39 | 2021-01-13 12:16
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 2 | 2021-01-12 09:28 | 2021-01-12 11:17 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 33-34 по 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа Ленина-1 на по 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа Ленина-1 по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 по 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа Ленина-1 по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2021-01-12 09:28 | 2021-01-12 11:17
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Водозабор с отпайкой на ПС Салын | 312 | 2021-12-31 07:00 | 2021-12-31 07:04 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ произошло в результате опадания с проводов ВЛ гололедно изморозевых отложений | 4.4.5, Отключение ВЛ произошло в результате опадания с проводов ВЛ гололедно изморозевых отложений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололедно-изморозевые отложения на ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Водозабор ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Водозабор | 2021-12-31 07:00 | 2021-12-31 07:04
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 | 313 | 2021-12-30 01:47 | 2021-12-31 04:42 | 3.4.12.2.1, на опоре №138 (26 км от ПС 110 кВ Ленинская) по фазе "С" обрыв провода в аппаратном зажиме по ВЛ 110кВ Целинная-2 - Ленинская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, на опоре №138 (26 км от ПС 110 кВ Ленинская) по фазе "С" обрыв провода в аппаратном зажиме по ВЛ 110кВ Целинная-2 - Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 Пролет:3*АСКС 120/19+1*С-50
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 311 | 2021-12-29 07:48 | 2021-12-31 00:42 | 3.4.12.2.1, На ПС 110кВ Володаровская обрыв шлейфа фазы "С" ТР 110 Т-2 в сторону 2 С 110 кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок 3.4.12.2.1, По ВЛ-110кВ Элиста Западная - Володаровская с отп. ПС 110кВ Ульдючины - на опоре №6 (1,2 км от ПС 110 кВ Элиста западная) обрыв шлейфа по фазе "А"; - на опоре №81 (2,48 км от ПС 110 кВ Володаровская) обрыв шлейфа по фазе "А" ; По ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская на опоре №77 по фазе "С" обрыв шлейфа АС в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.13, На ПС 110кВ Володаровская обрыв шлейфа фазы "С" ТР 110 Т-2 в сторону 2 С 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" ТР 110 Т-2 на ПС 110 кВ Володаровская Трансформатор ТМН-6300/110/10 4.13, По ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины: - на опоре №6 (1,2 км от ПС 110 кВ Элиста западная) обрыв шлейфа по фазе "А"; - на опоре №81 (2,48 км от ПС 110 кВ Володаровская) обрыв шлейфа по фазе "А". По ВЛ 110кВ Дивное - Володаровская обрыв шлейфа ф."С" на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы шлейфов ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины опора №6, №81, обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Пролет:3*АС 120/19 | 2021-12-29 07:48 | 2021-12-30 22:09
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 263 | 2021-12-17 21:03 | 2021-12-17 21:03 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ "Арзгир - Южная" произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана и сырости, вследствие чего произошло перекрытие изоляции в гирлянде фазы "С" на опоре №212. | 4.11, Повреждение 1 стеклянного изолятора по опоре №214 ф. "А" произошло в результате пробоя изоляции электрической дугой в следствие перепада температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная опора №212
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Хар-Булук | 179 | 2021-12-03 14:18 | 2021-12-03 19:53 | 3.4.12.2.1, Наклон деревянных опор №80,81 произошло в результате длительных воздействий атмосферных явлений в виде сильного ветра до 32 м/с. | 4.14, наклон деревянных опор №80,81 произошло в результате длительных воздействий атмосферных явлений в виде сильного ветра до 32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Хар-Булук Опора пром. дер. ПД110-9, наклон опоры на ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Хар-Булук Опора пром.дер.ПД35-1
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Партизанская - Ут-Сала с отпайкой на ПС Мелиоратор | 178 | 2021-12-03 13:39 | 2021-12-03 18:07 | 3.4.12.2.1, Разрушение гирлянды изоляторов на опоре №70 фаза "А" произошло в результате воздействия ветровой нагрузки до 30 м/с, в следствие чего произошло перекрытие изоляции сухостоем поднятым в воздух сильным ветром. | 4.11, Разрушение гирлянды изоляторов на опоре №70 фаза "А" эл.дугой произошло в результате воздействия ветровой нагрузки до 30 м/с, в следствие чего произошло перекрытие изоляции сухостоем поднятым в воздух сильным ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов ф."А" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Ут-Сала с отпайкой на ПС Мелиоратор Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2021-12-03 13:39 | 2021-12-03 18:07
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская | 174 | 2021-12-01 10:55 | 2021-12-01 19:54 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления ослабления болтовых соединений плашечного зажима на ВЧЗ 110 Ики-Бурул ф."В" произошло разбалтывание зажима в месте соединения болтов. 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с и при разбалтывании плашечного зажима в месте соединения болтовых креплений произошел излом плашечного зажима на ВЧЗ 110 Ики-Бурул ф."В". | 4.13, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с и при разбалтывании плашечного зажима в месте соединения болтовых креплений произошел излом плашечного зажима на ВЧЗ 110 Ики-Бурул ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Партизанская ВЧ заградитель ВЧЗ-100-0,15 с ЭН-0,15 фА
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 181 | 2021-12-01 10:05 | 2021-12-01 10:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ НПС-3 - Рагули произошло в результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с. | 4.12, Пробой изоляции произошел в результате воздействия повторяющихся атмосферных явлений в виде сильного ветра с порывами до 32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. "А" на ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 | 173 | 2021-12-01 10:01 | 2021-12-01 16:08 | 3.4.7.3.1, обрыв шлейфа к ВЧЗ фазы "А" ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая в результате несвоевременного выявления ослабления болтовых соединений 3.4.12.2.1, В результате несвоевременного выявления ослабления болтовых соединений и при воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с произошел обрыв шлейфа ф."А" к ВЧЗ 110 Красненская. | 4.13, обрыв шлейфа к ВЧЗ фазы "А" ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа к ВЧЗ фазы "А" на ПС 110 кВ Кормовая ВЧЗ-100-0,5 | 2021-12-01 10:01 | 2021-12-01 16:08
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 172 | 2021-12-01 00:45 | 2021-12-01 00:45 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ "Арзгир - Южная" произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана и сырости, вследствие чего произошло перекрытие изоляции в гирлянде фазы "А" на опоре №214. | 4.11, Повреждение 1 стеклянного изолятора по опоре №214 ф. "А" произошло в результате пробоя изоляции электрической дугой в следствие перепада температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1 изолятора из 9 ф."А" на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ от ПС 110 кВ Элиста Западная | 20 | 2021-11-13 23:05 | 2021-11-15 13:33 | 3.4.8.5.4, Повреждение грызунами кабеля ВОЛС оператора связи "ЮгСвязь" на ПС 110 кВ Элиста Западная. | 4.13, повреждение грызунами кабеля ВОЛС оператора связи "ЮгСвязь" на ПС 110 кВ Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля ВОЛС на ПС 110кВ Элиста-Западная кабель ВОЛС "ЮгСвязь"
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 994 | 2021-11-07 07:25 | 2021-11-08 09:45 | 3.4.12.5.2, Повреждение деревянной траверсы на опоре №164 произошло в результате перепадов температуры окружающего воздуха в виде тумана и утренней влажности, в следствие чего произошел пробой изоляции | 4.11, Пробой изоляции на опоре №164 произошел в результате перепада температур окружающего воздуха в виде тумана и утренней сырости с последующим возникновением эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Целинная-1; ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 | 929 | 2021-10-21 11:28 | 2021-10-21 16:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №225-226 ф. "В" произошел в результате потери механической прочности провода и изменения свойств материала в следствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №225-226 ф. "В" произошел в результате потери механической прочности провода и изменения свойств материала в следствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Целинная-1; ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 Пролет:3*АС 50/8,0
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 928 | 2021-10-18 06:58 | 2021-10-19 19:44 | 3.4.12.5.2, Повреждение деревянной траверсы на опоре №245 произошло в результате перепадов температуры окружающего воздуха в виде тумана и утренней влажности, в следствие чего произошел пробой изоляции. | 4.11, Пробой изоляции на опоре №245 произошел в результате перепада температур окружающего воздуха в виде тумана и утренней сырости с последующим возникновением эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. ж/б. ПБ110-1
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 927 | 2021-10-18 05:24 | 2021-10-18 21:59 | 3.4.12.5.2, Повреждение деревянной траверсы на опоре №99 произошло в результате перепадов температуры окружающего воздуха в виде тумана и утренней влажности, в следствие чего произошел пробой изоляции по фазе "В". | 4.11, Пробой изоляции на опоре №99 по фазе "В" произошел в результате перепада температур окружающего воздуха в виде тумана и утренней сырости с последующим возникновением эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора пром. ж/б. ПБ110-1 | 2021-10-18 05:24 | 2021-10-18 11:35
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская | 857 | 2021-10-06 21:46 | 2021-10-06 21:46 | 3.4.13.4, Обрыв шлейфа на опоре №288 ф. "В" произошел в результате некачественного соединения, что привело к увеличению переходного сопротивления с последующим обрывом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №288 ф. "В" произошел в результате некачественного соединения, что привело к увеличению переходного сопротивления с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская У110-1
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 | 841 | 2021-10-02 05:46 | 2021-10-03 00:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №80-81 ф. "В" по ВЛ Красненская - Кормовая произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №80-81 ф. "В" по ВЛ Красненская - Кормовая произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2021-10-02 05:46 | 2021-10-02 11:55
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская | 837 | 2021-09-28 13:58 | 2021-09-28 19:07 | 3.4.7.3.5, Выпадение заварного болта ф. "С" на дер. опоре №196 произошло в результате изменения свойств и характеристик материала вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Выпадение заварного болта ф. "С" на дер. опоре №196 произошло в результате загнивания траверсы опоры вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение заварного болта ф. "С" на ВЛ 35 кВ Элиста Западная - ЭПТФ Опора пром.дер.ПД35-1
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул | 836 | 2021-09-27 06:07 | 2021-09-27 06:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции(пыль) на опоре №19 по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Южная с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов ф."В". | 4.12, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции(пыль) на опоре №19 по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Южная с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов ф."В" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 835 | 2021-09-26 05:54 | 2021-09-26 05:54 | 3.4.12.5.2, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора ф."В" на опоре №417 по ВЛ 110кВ Элиста Западная - Магна явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде утренней влажности и сырости, которая осела на загрязненный пылью изолятор. | 4.11, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора ф."В" на опоре №417 по ВЛ 110кВ Элиста Западная - Магна явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде утренней влажности и сырости, которая осела на загрязненный пылью изолятор, в результате чего образовалась эл.дуга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 814 | 2021-09-21 05:41 | 2021-09-21 05:41 | 3.4.12.5.2, Повреждение 1 стеклянного изолятора по опоре №63 ф. "В" произошло в результате пробоя изоляции в следствие перепада температур окружающего воздуха. | 4.11, Повреждение 1 стеклянного изолятора по опоре №63 ф. "В" произошло в результате пробоя изоляции в следствие перепада температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора из 8 на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 786 | 2021-09-20 10:55 | 2021-09-20 10:55 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №28 по ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло однофазное замыкание в результате попадания проволоки с гнезда между гирляндой изоляторов и проводом ф."С", что привело к электродуговому повреждению 1 нижнего изолятора в гирлянде по ф.С. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №28 по ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло однофазное замыкание в результате попадание проволоки с гнезда между гирляндой изоляторов и проводом ф."С", что привело к электродуговому повреждению 1 нижнего изолятора в гирлянде по ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор из 8 на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 785 | 2021-09-18 05:30 | 2021-09-18 05:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло в результате перекрытия изоляции на промежуточной деревянной опоре №144 ф. "С", из-за не своевременного выявления загрязнения изоляции в следствие чего был разрушен 1 фарфоровый изолятор из 7 шт - стеклянные. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло в результате перекрытия изоляции на промежуточной деревянной опоре №144 ф. "С", из-за не своевременного выявления загрязнения изоляции в следствие чего был разрушен 1 фарфоровый изолятор из 7 шт - стеклянные. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора пром. дер. ПД110-3
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул | 748 | 2021-09-14 07:45 | 2021-09-14 07:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ "Ики - Бурул - Южная произошло в результате не своевременного выявления загрязнения изоляции изолятора и при воздействии осадков (туман) произошло перекрытие изоляции на опоре №27 гирлянде ф. "А", разрушен 1 стеклянный изолятор из 8шт. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ "Ики - Бурул - Южная произошло в результате не своевременного выявления загрязнения изоляции изолятора и при воздействии осадков (туман) произошло перекрытие изоляции на опоре №27 гирлянде ф. "А", разрушен 1 стеклянный изолятор из 8шт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул Опора пром.ж/б.ПБ 25
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 753 | 2021-09-13 05:38 | 2021-09-13 05:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское произошло в результате не своевременного выявления загрязнения изоляции изолятора и при воздействии осадков (туман) произошло перекрытие изоляции на опоре №6 гирлянде ф. "А", разрушен 1 стеклянный изолятор из 7 шт. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское произошло в результате не своевременного выявления загрязнения изоляции изолятора и при воздействии осадков (туман) произошло образование дуги с перекрытие изоляции что привело к разрушению 1-го стеклянного изолятора из 7 шт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 734 | 2021-08-30 04:46 | 2021-08-30 04:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Южная-Ики-Бурул произошло в результате пробоя воздушного промежутка на опоре №30 на гирлянде ф. "С", в результате воздействие посторонних предметов от жизнедеятельности птиц. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Южная-Ики-Бурул произошло в результате пробоя воздушного промежутка на опоре №30 на гирлянде ф. "С", в результате воздействие посторонних предметов от жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ Южная-Ики-Бурул ВЛ 110 кВ Южная-Ики-Бурул
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 733 | 2021-08-27 04:53 | 2021-08-27 04:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло в результате расплетения 1-2 жил в шлейфе ф. "А" на опоре №170 и перекрытие между фазами "А" и "С" посторонним предметом 3.4.10.2, Предположительно распретение провода произошло в результате жизнедеятельности птиц, что привело к перекрытию шлейфа и траверсой посторонним предметом с последующим расплетение провода и перекрытию между фазами. Так же перекрытие между фазами "А" и "С" посторонним предметом в результате жизнедеятельности птиц. | 4.1.5, Предположительно повреждение жил провода произошло в результате жизнедеятельности птиц, что привело к перекрытию шлейфа и траверсой посторонним предметом с последующим расплетение провода и перекрытию между фазами. Перекрытие на проводах фаз "А" и "С" произошло посторонним предметом в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора пром. дер. УАБ-1Д
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джангар | 728 | 2021-08-19 21:36 | 2021-08-19 22:52 | 3.4.13.3, Отключение В 110 Т2 с неуспешно АПВ произошло предположительно по причине заедания привода выключателя | 4.2.2, Отключение В 110 Т2 с неуспешно АПВ произошло предположительно по причине заедания привода выключателя в следствии раз регулировки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заедание привода на ПС 110 кВ Джангар ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500-У1
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) ПС 110 кВ Элиста Западная | 652 | 2021-08-14 20:29 | 2021-08-21 16:52 | 3.4.12.3, Повреждение бака ф."А" элегазового выключателя Б.Ремонтное произошло предположительно в результате прямого попадания молнии. | 4.11, Повреждение бака ф."А" элегазового выключателя Б.Ремонтное произошло предположительно в результате прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение выключателя на ПС 110 кВ Элиста Западная ВЭБ-110-40/2500 | 2021-08-14 20:29 | 2021-08-14 23:30
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 626 | 2021-08-13 19:28 | 2021-08-14 14:52 | 3.4.12.3, Повреждение дер. траверсы на опоре №32 произошло в результате попадания молнии. | 4.11, Повреждение дер. траверсы на опоре №32 произошло в результате попадания молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора пром. дер. ПД110-3
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 ПС 110 кВ Красненская | 561 | 2021-07-29 07:32 | 2021-07-29 19:17 | 3.4.10.2, На ПС 110кВ Красненская следы перекрытия на проходных изоляторах ТСН-2 10 кВ фаза "А" и "В" вследствии попадания птицы. | 4.11, На ПС 110кВ Красненская следы перекрытия на проходных изоляторах ТСН-2 10 кВ фаза "А" и "В" вследствии попадания птицы, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах ф."А","В" на ПС 110 кВ Красненская ТМН-6300/110/35/10 | 2021-07-29 07:32 | 2021-07-29 08:29
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 534 | 2021-07-23 03:54 | 2021-07-23 03:54 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №156 по ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Ленинская произошло однофазное замыкание вследствие попадания проволоки с гнезда на гирлянду изоляторов, что привело к электродуговому повреждению изолятора ф.А. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №156 по ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Ленинская произошло однофазное замыкание вследствие попадания проволоки с гнезда на гирлянду изоляторов, что привело к электродуговому повреждению изолятора ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур | 619 | 2021-07-22 16:43 | 2021-07-23 08:57 | 3.4.7.3.5, на ПС 110кВ Чолун-Хамур расплетение шлейфа фазы "В" ВЧЗ 110 Черноземельская из-за потери механической прочночти провода(шлейфа) в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, на ПС 110кВ Чолун-Хамур расплетение шлейфа фазы "В" ВЧЗ 110 Черноземельская из-за потери механической прочночти провода(шлейфа) в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВЧЗ-100-0,5
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул | 506 | 2021-07-16 10:23 | 2021-07-16 10:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре №167. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов и проводе фазы "С". на ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул Опора пром.ж/б.ПБ 25
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 489 | 2021-07-10 03:02 | 2021-07-10 14:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате перекрытия изоляции в следствие воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Перекрытие изоляции произошло в результате загрязнения продуктами жизнидеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3, разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 483 | 2021-06-28 23:37 | 2021-06-28 23:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы с дождем, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом фазы "С" с последующим образованием электрической дуги и перекрытием изоляции на анкерной опоре №191 ф. "С". | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы с дождем, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом фазы "С" с последующим образованием электрической дуги и перекрытием изоляции на анкерной опоре №191 ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора анк.ж/б.УБ110-1
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 473 | 2021-06-24 01:08 | 2021-06-24 15:23 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и перекрытия изоляции на анкерной опоре №191 ф. "С" | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и перекрытия изоляции на анкерной опоре №191 ф. "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена гирлянды изоляторов ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора анк.ж/б.УБ110-1 | 2021-06-24 01:08 | 2021-06-24 02:23
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 426 | 2021-06-19 11:29 | 2021-06-20 00:16 | 3.4.7.3.5, на отпайке от ВЛ в сторону ПС 110 кВ Ульдючины в пролете опор № 32-33 (15,8 км от ПС 110 кВ Элиста Западная) следы перекрытия по фазам "А, В, С" и расплетённые провода фаз ""В" и "С" в результате длительного срока эксплуатации вследствии потери механической прочности провода 3.4.7.3.1, При проведении технического обслуживания не выявлено ухудшение контакта в цепи напряжения фазы "С" на испытательном блоке БИ-5, которое носило неустойчивый характер и не приводило к срабатыванию сигнализации, при внешнем КЗ в сети 110 кВ произошла излишняя работа 1 ст ДЗ, с последующим отключением ШОВ 110 на ПС 110кВ Элиста - Западная. | 4.2.1, на отпайке от ВЛ в сторону ПС 110 кВ Ульдючины в пролете опор № 32-33 (15,8 км от ПС 110 кВ Элиста Западная) следы перекрытия по фазам "А, В, С" и расплетённые провода по 2-м фазам в результате длительного срока эксплуатации вследствии потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение проводов ф."В" и "С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.13, Из-за несвоевременного выявления ухудшения контакта в цепи напряжения фаза С на испытательном блоке БИ-5, которое носило неустойчивый характер и не приводило к срабатыванию сигнализации, при внешнем КЗ в сети 110 кВ произошла излишняя работа 1 ст ДЗ, с последующим отключением ШОВ 110 на ПС 110кВ Элиста - Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт в цепи напряжения ф."С" на ПС 110 кВ Элиста Западная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2021-06-19 11:29 | 2021-06-19 13:11
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 386 | 2021-06-02 09:42 | 2021-06-03 13:19 | 3.4.12.3, Повреждение деревянной траверсы ф."С" на промежуточной деревянной опоре №74 произошел в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы. | 4.11, Повреждение деревянной траверсы ф."С" на промежуточной деревянной опоре №74 произошел в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 383 | 2021-05-30 06:28 | 2021-05-30 20:15 | 3.4.12.5.2, Повреждение траверсы опоры №129 по ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская вызвано перекрытием загрязнённой гирлянды изоляторов в результате увлажнения, что привело к протеканию токов утечки с последующим повреждением траверсы. | 4.11, Повреждение траверсы опоры №129 по ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская вызвано перекрытием загрязнённой гирлянды изоляторов в результате увлажнения, что привело к протеканию токов утечки с последующим повреждением траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская | 338 | 2021-05-20 14:54 | 2021-05-20 22:33 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности провода вследствие перетирания с последующим расплетением верхнего повива провода ф."А" в месте фиксации в поддерживающем зажиме на опоре №28. | 4.2.4, В результате воздействия ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности провода вследствие перетирания с последующим расплетением верхнего повива провода ф."А" в месте фиксации в поддерживающем зажиме на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная | 320 | 2021-05-03 04:15 | 2021-05-03 04:15 | 3.4.12.5.2, Предположительной причиной отключения явилось образование на подвесных изоляторах оп.№11 ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная суспензии из пыли, с последующим снижением изоляционных свойств изоляторов в результате воздействия осадков. | 4.12, Предположительной причиной отключения явилось образование на подвесных изоляторах оп.№11 ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная суспензии из пыли, с последующим снижением изоляционных свойств изоляторов в результате воздействия осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: суспензия из пыли и дождя (грязь) на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС 110кВ Джуракская. опора №11
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Джуракская | 277 | 2021-04-21 15:40 | 2021-04-21 19:02 | 3.4.13.3, На ПС 110кВ Джуракская течь влаги в КРУМ 35кВ над шинным мостом 35 кВ Т-2 | 4.12, На ПС 110кВ Джуракская течь влаги в КРУМ 35кВ над шинным мостом 35 кВ Т-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь влаги на ПС 110 кВ Джуракская ТДТН-63000/110/35/10
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 272 | 2021-04-18 09:15 | 2021-04-18 10:37 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №193 произошло падение проволоки от гнезда с последующим перекрытием между траверсой и проволокой. 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации реле РПВ-58 на панели автоматики В-110 Сарул ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло заклинивание часового механизма реле. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №193 произошло падение проволоки от гнезда с последующим перекрытием между траверсой и проволокой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гнездо птиц на траверсе на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации реле РПВ-58 на панели автоматики В-110 Сарул ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло заклинивание часового механизма реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание часового механизма реле на ПС 110 кВ Яшкуль-2 МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 248 | 2021-03-31 21:47 | 2021-03-31 21:47 | 3.4.12.5.2, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 9 явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде тумана и влажности, которая осела на загрязненный пылью изолятор | 4.11, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 9 явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде тумана и влажности, которая осела на загрязненный пылью изолятор, в результате чего образовалась электрическая дуга Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Ульдючины - Приютное-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 238 | 2021-03-31 11:05 | 2021-03-31 14:00 | 3.4.7.3.1, Предположительно, что утечка элегаза в ОВ-110 на ПС 110кВ Ики-Бурул произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок. | 4.1.5, Предположительно, что утечка элегаза в ОВ-110 на ПС 110кВ Ики-Бурул произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь элегаза на ПС 110 кВ Ики-Бурул ВЭБ-110-40/2500
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ НПС-3 | 223 | 2021-03-29 14:26 | 2021-03-29 16:38 | 3.4.7.3.1, Предположительно, что утечка элегаза в В 110 Ики-Бурул на ПС 110кВ НПС-3 произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок. | 4.1.5, Предположительно, что утечка произошла в результате нарушения механического соединения между мембраны и уплотнительных резинок в результате изменения свойств уплотнителя от воздействия погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь элегаза на ПС 110 кВ НПС-3 ВЭБ-110-40/2500
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Западная - ЭПТФ | 187 | 2021-03-20 02:20 | 2021-03-20 09:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение деревянной опоры №34 произошло в результате наезда транспортным средством. | 4.4.1, Падение дер. опоры №34 произошло в результате наезда на опору транспортным средством. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-35кВ Элиста Западная - ЭПТФ опора №34
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 186 | 2021-03-19 11:13 | 2021-03-19 18:22 | 3.4.12.5.2, В результате окисление контактов в плашечном зажиме(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев | 4.13, В результате окисление контактов в плашечном зажиме(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов фазы "В" на ПС 110 кВ Элиста Западная РНДЗ-1-110/1000
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Восточная – Вознесеновка | 168 | 2021-03-16 14:55 | 2021-03-16 14:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ Элиста Восточная – Вознесеновка произошло в результате проволочного наброса из-за жизнедеятельности птиц на опоре №63 | 4.17.4, Отключение ВЛ 35 кВ Элиста Восточная – Вознесеновка произошло в результате проволочного наброса из-за жизнедеятельности птиц на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф."С" на ВЛ 35 кВ Элиста Восточная – Вознесеновка Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | 2021-03-16 14:55 | 2021-03-16 14:58
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 | 157 | 2021-03-09 11:43 | 2021-03-09 21:10 | 3.4.7.3.5, обрыв провода в поддерживающем зажиме на опоре №88 фаза "С" с падением провода на землю произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Северная - Красненская" произошло в результате межфазного электродугового перекрытия на проводах ф. В и С, на траверсе ф. С на опоре № 185 (промежуточная железобетонная) обнаружены следы обнаружены остатки птичьего гнезда, на проводе ф. С свисающий кусок металлической проволоки длиной 10-15 см со следами ожогов, на земле кусок отгоревшей металлической проволоки | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Северная - Красненская" произошло в результате межфазного электродугового перекрытия на проводах ф. В и С, на траверсе ф. С на опоре № 185 (промежуточная железобетонная) обнаружены следы обнаружены остатки птичьего гнезда, на проводе ф. С свисающий кусок металлической проволоки длиной 10-15 см со следами ожогов, на земле кусок отгоревшей металлической проволоки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птичье гнездо на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора пром.ж/б.ПБ110-15 4.13, обрыв провода в поддерживающем зажиме на опоре №88 фаза "С" с падением провода на землю произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2021-03-09 11:43 | 2021-03-09 13:30
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Целинная-2 | 142 | 2021-03-04 11:22 | 2021-03-04 14:45 | 3.4.7.3.5, срыв воздухоосушительного патрона СВ-110 ф."А" на ПС 110кВ Целинная-2 в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, срыв воздухоосушительного патрона СВ-110 ф."А" на ПС 110кВ Целинная-2 произошел в результате длительного срока эксплуатации, что привело к образованию коррозии с последующем обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв воздухоосушительного патрона СВ-110 на ПС 110 кВ Целинная-2 МКП-110-3,5 с ШПЭ-31
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 120 | 2021-02-25 16:48 | 2021-02-25 18:33 | 3.4.7.3.1, Предположительно, что утечка произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок. | 4.1.5, Предположительно, что утечка произошла в результате нарушения механического соединения между мембраны и уплотнительных резинок в результате изменения свойств уплотнителя от воздействия погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь элегаза на ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВЭБ-110-40/2500
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 | 291 | 2021-12-31 10:59 | 2021-12-31 12:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел в результате механического износа провода произошло его провисание. | 4.2.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2021-12-31 10:59 | 2021-12-31 12:16
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 292 | 2021-12-31 10:23 | 2021-12-31 10:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№33-34 по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3, Пролет:3*АС 120/19 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№33-34 на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №3 | 308 | 2021-12-31 10:19 | 2021-12-31 11:15 | 3.4.12.1.2, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов в пролете опор №№6-7. | 4.4.5, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов - 5*А 35 в пролете опор №№6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №3 Пролет:5*А 35 | 2021-12-31 10:19 | 2021-12-31 11:15
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП-535 - ул.Первомайская, 1-35 | 295 | 2021-12-31 09:04 | 2021-12-31 10:14 | 3.4.12.1.2, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов в пролете опор №№4-5. | 4.4.5, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов - 4*А 50 в пролете опор №№4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВТП-535 - ул.Первомайская, 1-35 Пролет:4*А 50 | 2021-12-31 09:04 | 2021-12-31 10:14
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 299 | 2021-12-31 08:48 | 2021-12-31 08:48 | 3.4.12.1.2, Перекрытие проводов произошло в результате гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.5, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов 3*АС 70/11 в пролете опор №№37-38 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№37-38 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №5 | 310 | 2021-12-31 05:10 | 2021-12-31 05:23 | 3.4.12.1.3, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к падению дерева с последующим обрывом провода по фазе "А" в пролете опор №7-№8. | 4.13, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах 4*А 35, привело к падению дерева с последующим обрывом провода по фазе "А" в пролете опор №7-№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ВЛ-0,4кВ из-за падения дерева гололеда образование. Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №5 Пролет:4*А 35 | 2021-12-31 05:10 | 2021-12-31 05:23
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 303 | 2021-12-31 04:37 | 2021-12-31 04:45 | 3.4.12.1.3, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к падению дерева свойств с последующим обрывом 2 проводов по фазе "А" и "В" в пролете опор №9-№10. | 4.13, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах 4*А 50, привело к падению дерева с последующим обрывом 2 проводов по фазе "А" и "В" в пролете опор №9-№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за гололеда, обрыв 2 проводов. на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-12-31 04:37 | 2021-12-31 04:45
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 | 309 | 2021-12-31 04:05 | 2021-12-31 04:17 | 3.4.12.1.2, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим обрывом линейного провода 0,4 кВ в пролете опор №3-№4. | 4.4.5, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим обрывом линейного провода 4*А 50 в пролете опор №3-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода 0,4кВ из-за гололеда, в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2021-12-31 04:05 | 2021-12-31 04:17
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 | 305 | 2021-12-31 03:55 | 2021-12-31 04:06 | 3.4.12.1.3, Перекрытие проводов произошло в результате падения ветки из-за гололеда на дереве. | 4.13, В следствии падения ветки на провода 4*А 50 в пролете опор №7-№8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По ВЛ-0,4кВ в пролете опор №7-№8 ветка на проводах на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-12-31 03:55 | 2021-12-31 04:06
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-267, Фидер №5 | 300 | 2021-12-30 18:51 | 2021-12-30 20:03 | 3.4.12.1.2, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов по фазе "В" в пролете опор №№7-8. | 4.4.5, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов марки 4*А 50 по фазе "В" в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-267, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-12-30 18:51 | 2021-12-30 20:03
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-520, Фидер №1 | 298 | 2021-12-30 18:38 | 2021-12-30 19:48 | 3.4.12.1.2, Предположительно, что в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов по фазе "А" в пролете опор №3-4. | 4.4.5, В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов марки 1*СИП-2 3х50+1х54,6 по фазе "А" в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-520, Фидер №1 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-12-30 18:38 | 2021-12-30 19:48
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11 | 297 | 2021-12-30 16:51 | 2021-12-30 18:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2021-12-30 16:51 | 2021-12-30 18:27
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №2 | 296 | 2021-12-30 16:37 | 2021-12-30 17:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-12-30 16:37 | 2021-12-30 17:54
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 | 294 | 2021-12-30 16:18 | 2021-12-30 17:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-30 16:18 | 2021-12-30 17:29
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №224 ф.5 | 293 | 2021-12-30 15:59 | 2021-12-30 17:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода СИП-2 3х70+1х70 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП №224 ф.5 СИП-2 3х70+1х70 | 2021-12-30 15:59 | 2021-12-30 17:21
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-284, Фидер №2 | 290 | 2021-12-29 15:47 | 2021-12-29 17:40 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси и обледенения), что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов по фазе "А" в пролете опор №№5-6. | 4.4.4, В результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси и обледенения), что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов марки 1*СИП-2 3х50+1х70 по фазе "А" в пролете опор №№5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-284, Фидер №2 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2021-12-29 15:47 | 2021-12-29 17:40
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-30, Фидер №2 | 289 | 2021-12-29 15:08 | 2021-12-29 17:07 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси и обледенения), что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов по фазе "А" в пролете опор №№7-8. | 4.4.4, В результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси и обледенения), что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов марки 4*А 50 по фазе "А" в пролете опор №№7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-30, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-12-29 15:08 | 2021-12-29 17:07
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 | 288 | 2021-12-29 14:38 | 2021-12-29 15:51 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси и обледенения), что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов по фазе "В" в пролете опор №№2-3. | 4.4.4, В результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси и обледенения), что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов марки 4*А 50 по фазе "В" в пролете опор №№2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-29 14:38 | 2021-12-29 15:51
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 | 286 | 2021-12-24 15:13 | 2021-12-24 16:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-12-24 15:13 | 2021-12-24 16:14
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-442, Фидер №1 | 283 | 2021-12-24 12:37 | 2021-12-24 13:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-442, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-24 12:37 | 2021-12-24 13:49
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-361, Фидер №3 | 282 | 2021-12-24 11:14 | 2021-12-24 12:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№6-7 отпайка №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 отпайка №2 на ВЛ-0,4кВ ТП-361, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-12-24 11:14 | 2021-12-24 12:21
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-292, Фидер №6 | 281 | 2021-12-24 09:43 | 2021-12-24 10:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-292, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2021-12-24 09:43 | 2021-12-24 10:54
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-240, Фидер №1 | 278 | 2021-12-24 08:15 | 2021-12-24 09:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-240, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-24 08:15 | 2021-12-24 09:26
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-148, Фидер №3 | 277 | 2021-12-23 16:41 | 2021-12-23 17:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-148, Фидер №3 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-12-23 16:41 | 2021-12-23 17:50
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-62, Фидер №5 | 276 | 2021-12-23 15:48 | 2021-12-23 16:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-62, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-12-23 15:48 | 2021-12-23 16:39
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №5 | 275 | 2021-12-23 14:43 | 2021-12-23 15:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-12-23 14:43 | 2021-12-23 15:33
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1 | 272 | 2021-12-23 13:45 | 2021-12-23 14:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-23 13:45 | 2021-12-23 14:56
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №3 | 271 | 2021-12-23 12:29 | 2021-12-23 14:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 35 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №3 Пролет:5*А 35 | 2021-12-23 12:29 | 2021-12-23 14:37
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №4 | 269 | 2021-12-23 11:12 | 2021-12-23 12:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№9-10 по отпайке №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№9-10 по отпайке №2 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-12-23 11:12 | 2021-12-23 12:20
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4 | 266 | 2021-12-23 10:03 | 2021-12-23 11:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4 Пролет:5*А 50 | 2021-12-23 10:03 | 2021-12-23 11:05
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №4 | 265 | 2021-12-23 08:43 | 2021-12-23 09:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №№10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №4 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-12-23 08:43 | 2021-12-23 09:46
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 | 264 | 2021-12-22 08:51 | 2021-12-22 09:04 | 3.4.12.2.1, Предположительно, что в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции на ТП-481 в РУ-10кВ. | 4.12, Предположительно, что в результате воздействия атмосферных явлений (ветер) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции на ТП-481 в РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляции на ТП-481 в РУ-10кВ на КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 | 2021-12-22 08:51 | 2021-12-22 09:04
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 258 | 2021-12-21 11:42 | 2021-12-21 11:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на ТП-432 в РУ-10кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ТП-432 в РУ-10кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ТП-432 в РУ-10кВ на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 2021-12-21 11:42 | 2021-12-21 11:56
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №2 | 257 | 2021-12-21 11:15 | 2021-12-21 12:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 2*А 50 в пролете опор 3-4 по отпайке №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор Отп№1 опора 3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №2 Пролет:2*А 50 | 2021-12-21 11:15 | 2021-12-21 12:58
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная | 256 | 2021-12-21 10:31 | 2021-12-21 10:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №3-№4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №3-№4 на ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная | 2021-12-21 10:31 | 2021-12-21 10:42
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 | 255 | 2021-12-21 09:33 | 2021-12-21 09:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на ТП-252 в РУ-10кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ТП-252 в РУ-10кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ТП-252 в РУ-10кВ на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 ААБ-10 | 2021-12-21 09:33 | 2021-12-21 09:47
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 250 | 2021-12-20 11:43 | 2021-12-20 11:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "А" в пролете опор №11-№12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на проводах в пролете опор №11-№12 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №11-№12 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 2021-12-20 11:43 | 2021-12-20 11:59
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-330 | 228 | 2021-12-16 16:01 | 2021-12-16 16:15 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на участке КЛ-10кВ "ТП330-РП4". | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на участке КЛ-10кВ "ТП330-РП4". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на участке КЛ-10кВ "ТП330-РП4" на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-330. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия, участок КЛ-10кВ "ТП330-РП4" на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-330 ААШв-10 | 2021-12-16 16:01 | 2021-12-16 16:15
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 225 | 2021-12-16 13:40 | 2021-12-16 13:53 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на шпильке трансформатора 0,4кВ на ТП-102(ведомственная). | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на проходном изоляторе фазы "А" на ТП-71 в РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ТП-102(ведомственная) следы перекрытия на шпильке трансформатора 0,4кВ на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на шпильке трансформатора на на ТП-102 0,4кВ на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 на ТП-102 0,4кВ на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 2021-12-16 13:40 | 2021-12-16 13:53
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 212 | 2021-12-15 17:29 | 2021-12-15 17:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 фазы "А" в пролете опор №63-64 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №63-64 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 50/8,0 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №63-64 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-12-15 17:29 | 2021-12-15 17:36
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 210 | 2021-12-15 15:03 | 2021-12-15 15:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 фазы "С" в пролете опор №57-58 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №57-58 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 95/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №57-58 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-12-15 15:03 | 2021-12-15 15:08
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №1 | 199 | 2021-12-14 19:41 | 2021-12-14 20:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №1, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 19:41 | 2021-12-14 20:28
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-210 , Фидер №8 | 198 | 2021-12-14 17:31 | 2021-12-14 18:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-210 , Фидер №8, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-210 , Фидер №8 Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 17:31 | 2021-12-14 18:19
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65 | 197 | 2021-12-14 16:19 | 2021-12-14 17:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65 ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65 | 2021-12-14 16:19 | 2021-12-14 17:19
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2, Фидер №2 | 196 | 2021-12-14 14:55 | 2021-12-14 15:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№1-2 отпайка №3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлест проводов в пролете опор №№1-2 отпайка №3 на ВЛ-0,4кВ ТП-2, Фидер №2, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролет опор №№1-2 отпайка №3 на ВЛ-0,4кВ ТП-2, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 14:55 | 2021-12-14 15:58
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-186, Фидер № 6 | 190 | 2021-12-14 13:39 | 2021-12-14 14:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлест проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-186, Фидер № 6, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-186, Фидер № 6 Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 13:39 | 2021-12-14 14:38
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-146, Фидер №3 | 189 | 2021-12-14 12:07 | 2021-12-14 13:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cхлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-146, Фидер №3, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-146, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 12:07 | 2021-12-14 13:16
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1 | 188 | 2021-12-14 10:12 | 2021-12-14 11:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№6-7 отпайка №8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 10:12 | 2021-12-14 11:30
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-492 - Фидер №1 | 184 | 2021-12-14 08:41 | 2021-12-14 09:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 1*СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4 ТП-492 - Фидер №1 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-12-14 08:41 | 2021-12-14 09:50
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 151 | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 19:04 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №1 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение опоры №1 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №1. на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 11:04
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 150 | 2021-12-01 09:55 | 2021-12-01 09:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 95/16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №27-28 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 149 | 2021-12-01 09:40 | 2021-12-01 09:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №45-46 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор№45-46 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 148 | 2021-12-01 09:37 | 2021-12-01 09:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №34-35 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 144 | 2021-12-01 01:48 | 2021-12-01 01:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№49-50 по ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 95/16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№49-50 на ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 143 | 2021-11-30 22:29 | 2021-11-30 22:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на В-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на В-10кВ ТП-152 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-152 обнаружены следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-270 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 2021-11-30 22:29 | 2021-11-30 22:36
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 142 | 2021-11-30 20:52 | 2021-11-30 20:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 фазы "А" в пролете опор №№ 32-33 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№ 32-33 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-11-30 20:52 | 2021-11-30 20:59
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 141 | 2021-11-30 16:59 | 2021-11-30 17:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на В-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на В-10кВ ТП-62 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-62 обнаружены следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-70 на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 ААБ-10 | 2021-11-30 16:59 | 2021-11-30 17:06
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 140 | 2021-11-30 11:52 | 2021-11-30 11:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 фазы "А" в пролете опор №12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №12-13 на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-11-30 11:52 | 2021-11-30 11:57
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 139 | 2021-11-30 10:58 | 2021-11-30 10:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №42-43 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 95/16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №42-43 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 | 138 | 2021-11-29 18:24 | 2021-11-29 18:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на В-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на В-10кВ ТП-260 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-260 следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-216 на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 ААБ-10 | 2021-11-29 18:24 | 2021-11-29 18:28
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-368, Фидер №3 | 137 | 2021-11-29 16:59 | 2021-11-29 18:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №№1-2 отпайка №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 отпайка №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-368, Фидер №3 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-11-29 16:59 | 2021-11-29 18:05
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 136 | 2021-11-29 15:59 | 2021-11-29 16:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на В-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на В-10кВ ТП-234 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-234 обнаружены следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-57 на КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 2021-11-29 15:59 | 2021-11-29 16:06
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 | 135 | 2021-11-29 15:13 | 2021-11-29 17:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-11-29 15:13 | 2021-11-29 17:22
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 134 | 2021-11-29 14:40 | 2021-11-29 14:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на Р-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на Р-10кВ ТП-432 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-432 обнаружены следы перекрытия на Р-10кВ в сторону ЦРП на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 2021-11-29 14:40 | 2021-11-29 14:45
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-311 ф.1 | 133 | 2021-11-29 13:18 | 2021-11-29 15:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС-35 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-311 ф.1 Пролёт 4*АС-35 | 2021-11-29 13:18 | 2021-11-29 15:22
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 132 | 2021-11-29 12:32 | 2021-11-29 12:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №№32-33 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№32-33 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 2021-11-29 12:32 | 2021-11-29 12:37
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №1 | 131 | 2021-11-29 12:01 | 2021-11-29 14:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-11-29 12:01 | 2021-11-29 14:08
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 130 | 2021-11-29 11:16 | 2021-11-29 11:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№15-16 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 95/16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№15-16 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-326, фидер №2 | 128 | 2021-11-29 08:35 | 2021-11-29 10:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 35 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-326, фидер №2 Пролет:4*А 35 | 2021-11-29 08:35 | 2021-11-29 10:36
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 113 | 2021-11-25 19:18 | 2021-11-25 19:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №26-27 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 112 | 2021-11-25 15:18 | 2021-11-25 15:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 фазы "В" в пролете опор №63-64 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №63-64 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-11-25 15:18 | 2021-11-25 15:21
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 107 | 2021-11-25 11:16 | 2021-11-25 11:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 фазы "А" в пролете опор №121-122 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №121-122 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-11-25 11:16 | 2021-11-25 11:21
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7 | 101 | 2021-11-24 15:31 | 2021-11-24 17:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*АС 35/6,2 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2021-11-24 15:31 | 2021-11-24 17:32
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-184, Фидер №3 | 98 | 2021-11-24 13:29 | 2021-11-24 15:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-184, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-11-24 13:29 | 2021-11-24 15:48
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-382 Фидер №3 | 96 | 2021-11-24 12:03 | 2021-11-24 14:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-382 Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-11-24 12:03 | 2021-11-24 14:11
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №3 | 94 | 2021-11-24 10:21 | 2021-11-24 12:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-11-24 10:21 | 2021-11-24 12:10
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №1 | 88 | 2021-11-24 08:51 | 2021-11-24 10:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№ 10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№ 10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №1 Пролет:5*А 50 | 2021-11-24 08:51 | 2021-11-24 10:55
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 87 | 2021-11-23 17:18 | 2021-11-23 18:40 | 3.4.12.5.2, Срыв изолятора произошел в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.11, Срыв изолятора на опоре №43 по фазе-С по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная произошел вследствие электродугового повреждения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №43 по фазе-С на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2021-11-23 17:18 | 2021-11-23 18:40
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №2 | 69 | 2021-11-19 17:55 | 2021-11-19 19:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-11-19 17:55 | 2021-11-19 19:52
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №2 | 68 | 2021-11-19 16:37 | 2021-11-19 18:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №№2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в проете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №2 Пролет:3*А 50 | 2021-11-19 16:37 | 2021-11-19 18:33
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-362, ул. Бамб-Цецг, ул.Барун Гар | 67 | 2021-11-19 15:24 | 2021-11-19 17:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-362, ул. Бамб-Цецг, ул.Барун Гар Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-11-19 15:24 | 2021-11-19 17:29
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-378 Фидер №2 | 65 | 2021-11-19 14:09 | 2021-11-19 16:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№6-7 по отпайке №3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 по отпайке №3 на ВЛ-0,4кВ ТП-378 Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-11-19 14:09 | 2021-11-19 16:12
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №113 ф.1 | 60 | 2021-11-19 12:45 | 2021-11-19 14:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС-35 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП №113 ф.1 АС-35 | 2021-11-19 12:45 | 2021-11-19 14:50
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-164, Фидер №2 | 59 | 2021-11-19 11:26 | 2021-11-19 13:31 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-164, Фидер №2 Пролет:5*А 50 | 2021-11-19 11:26 | 2021-11-19 13:31
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-130, Фидер №2 | 58 | 2021-11-19 10:11 | 2021-11-19 12:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 35 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-130, Фидер №2 Пролет:4*А 35 | 2021-11-19 10:11 | 2021-11-19 12:13
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-263, Фидер №1 | 57 | 2021-11-19 09:04 | 2021-11-19 11:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-263, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-11-19 09:04 | 2021-11-19 11:03
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 56 | 2021-11-18 18:18 | 2021-11-18 18:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №33-34 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №33-34 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 55 | 2021-11-18 14:38 | 2021-11-18 14:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 фазы "А" в пролете опор №55-56 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №55-56 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-11-18 14:38 | 2021-11-18 14:41
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 52 | 2021-11-18 11:36 | 2021-11-18 11:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 фазы "В" в пролете опор №89-90 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №89-90 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-11-18 11:36 | 2021-11-18 11:41
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-166, Фидер №2 | 19 | 2021-11-13 16:41 | 2021-11-13 18:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-166, Фидер №2 Пролет:3*А 50 | 2021-11-13 16:41 | 2021-11-13 18:44
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-136, Фидер №9 | 17 | 2021-11-13 15:10 | 2021-11-13 17:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-136, Фидер №9 Пролет:4*А 50 | 2021-11-13 15:10 | 2021-11-13 17:23
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-391, Фидер №2 | 15 | 2021-11-13 11:57 | 2021-11-13 13:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-391, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-11-13 11:57 | 2021-11-13 13:48
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-111, Фидер №3 | 14 | 2021-11-13 10:04 | 2021-11-13 11:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-111, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-11-13 10:04 | 2021-11-13 11:51
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №1 | 971 | 2021-11-09 17:31 | 2021-11-09 18:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №1, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 17:31 | 2021-11-09 18:29
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №4 | 970 | 2021-11-09 15:56 | 2021-11-09 17:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 отпайка №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 отпайка №2 на ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 15:56 | 2021-11-09 17:03
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-44, Фидер №2 | 969 | 2021-11-09 14:45 | 2021-11-09 15:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-44, Фидер №2, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-44, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 14:45 | 2021-11-09 15:43
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №9 | 965 | 2021-11-09 13:11 | 2021-11-09 15:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №9, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №9 Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 13:11 | 2021-11-09 15:20
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-71,Фидер №1 | 964 | 2021-11-09 11:56 | 2021-11-09 13:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-71,Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 11:56 | 2021-11-09 13:51
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7 | 961 | 2021-11-09 10:49 | 2021-11-09 11:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 10:49 | 2021-11-09 11:43
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №2 | 960 | 2021-11-09 08:46 | 2021-11-09 10:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №2, Пролет:5*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №2 Пролет:5*А 50 | 2021-11-09 08:46 | 2021-11-09 10:52
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 959 | 2021-10-28 12:58 | 2021-10-28 14:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-10-28 12:58 | 2021-10-28 14:44
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-304, Фидер №2 | 958 | 2021-10-28 11:16 | 2021-10-28 12:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№23-24 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№23-24 на ВЛ-0,4кВ ТП-304, Фидер №2 Пролёт 4*А-50 | 2021-10-28 11:16 | 2021-10-28 12:32
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №3 | 957 | 2021-10-28 10:06 | 2021-10-28 11:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2021-10-28 10:06 | 2021-10-28 11:42
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-367, Фидер №1 | 956 | 2021-10-27 16:29 | 2021-10-27 17:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-367, Фидер №1, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-367, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-10-27 16:29 | 2021-10-27 17:44
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №1 | 955 | 2021-10-27 15:30 | 2021-10-27 16:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 35 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №1, Пролет:5*А 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №1 Пролет:5*А 35 | 2021-10-27 15:30 | 2021-10-27 16:28
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-47, Фидер №1 | 954 | 2021-10-27 14:18 | 2021-10-27 15:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 2*А 50 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-47, Фидер №1, Пролет:2*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-47, Фидер №1 Пролет:2*А 50 | 2021-10-27 14:18 | 2021-10-27 15:51
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-366, Фидер №1 | 953 | 2021-10-27 13:02 | 2021-10-27 14:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-366, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-10-27 13:02 | 2021-10-27 14:41
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-346, Фидер №2 | 952 | 2021-10-27 10:52 | 2021-10-27 12:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№17-18 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№17-18 на ВЛ-0,4кВ ТП-346, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-10-27 10:52 | 2021-10-27 12:23
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 | 951 | 2021-10-27 09:47 | 2021-10-27 10:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 пролет опор №14-15 | 2021-10-27 09:47 | 2021-10-27 10:43
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 950 | 2021-10-25 14:30 | 2021-10-25 14:43 | 3.4.12.2.1, Повреждение в абонентских сетях произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в абонентских сетях на КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентских сетях на КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 АСБ-10 | 2021-10-25 14:30 | 2021-10-25 14:43
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 | 949 | 2021-10-25 11:37 | 2021-10-25 11:52 | 3.4.7.3.1, Вследствие несвоевременного выявление дефектов произошло повреждение в абонентских сетях. | 4.16, В результате механического износа провода произошло повреждение в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в абонентских сетях на по КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 по КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 | 2021-10-25 11:37 | 2021-10-25 11:52
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 948 | 2021-10-25 10:01 | 2021-10-25 10:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 фазы "А" в пролете опор №38-39 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №38-39 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2021-10-25 10:01 | 2021-10-25 10:16
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-23, Фидер №2 | 947 | 2021-10-24 18:01 | 2021-10-24 20:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-23, Фидер №2 Пролет:3*А 50 | 2021-10-24 18:01 | 2021-10-24 20:00
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-30, Фидер №2 | 946 | 2021-10-24 15:26 | 2021-10-24 17:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-30, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-10-24 15:26 | 2021-10-24 17:18
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 945 | 2021-10-24 14:11 | 2021-10-24 14:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 фазы "В" в пролете опор №№59-60 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№59-60 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-10-24 14:11 | 2021-10-24 14:23
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-345, Фидер №3 | 944 | 2021-10-24 14:05 | 2021-10-24 16:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-345, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-10-24 14:05 | 2021-10-24 16:03
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №392 ф.1 | 941 | 2021-10-24 12:56 | 2021-10-24 13:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ от ТП №392 ф.1 ВЛ-0,4кВ от ТП №392 ф.1 | 2021-10-24 12:56 | 2021-10-24 13:52
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 940 | 2021-10-24 11:27 | 2021-10-24 11:39 | 3.4.12.2.1, Предположительно, что в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции АСБ-10 фазы "А" на В-10 ТП-234. | 4.12, Предположительно, что в результате воздействия атмосферных явлений (ветер) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на В-10 ТП-234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия на В-10 ТП-234 на КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 АСБ-10 | 2021-10-24 11:27 | 2021-10-24 11:39
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-147, Фидер №12 | 938 | 2021-10-24 10:38 | 2021-10-24 12:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-147, Фидер №12 Пролет:4*А 50 | 2021-10-24 10:38 | 2021-10-24 12:26
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №4 | 936 | 2021-10-24 09:14 | 2021-10-24 11:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-10-24 09:14 | 2021-10-24 11:09
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 933 | 2021-10-22 14:36 | 2021-10-22 14:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№62-63 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №№62-63 вследствии провиса провода на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 926 | 2021-10-21 22:18 | 2021-10-21 22:21 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на В-10кВ в сторону ТП-213. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на В-10кВ в сторону ТП-213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 2021-10-21 22:18 | 2021-10-21 22:21
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 | 925 | 2021-10-21 21:36 | 2021-10-21 21:48 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции ААБ-10 на В-10кВ в сторону ТП-563. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции на В-10кВ в сторону ТП-563. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-252 обнаружены следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-563 на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 ААБ-10 | 2021-10-21 21:36 | 2021-10-21 21:48
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 922 | 2021-10-21 13:58 | 2021-10-21 13:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №46-47 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №46-47 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная | 919 | 2021-10-21 10:22 | 2021-10-21 10:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №23-24 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №23-24 на ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная пролет опор №23-24 | 2021-10-21 10:22 | 2021-10-21 10:37
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 918 | 2021-10-21 09:05 | 2021-10-21 09:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 фазы "В" в пролете опор №43-44 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №43-44 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 95/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №43-44 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №4 | 914 | 2021-10-20 18:58 | 2021-10-20 20:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№20-21 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№20-21 на ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №4, Пролет:5*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№20-21 на ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №4 Пролет:5*А 50 | 2021-10-20 18:58 | 2021-10-20 20:52
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №3 | 913 | 2021-10-20 16:51 | 2021-10-20 18:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №3, Пролет:5*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2021-10-20 16:51 | 2021-10-20 18:42
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 912 | 2021-10-20 16:36 | 2021-10-20 16:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 фазы "А" в пролете опор №№33-34 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№33-34 на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-10-20 16:36 | 2021-10-20 16:48
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП-535 - ул.Первомайская, 1-35 | 911 | 2021-10-20 15:49 | 2021-10-20 17:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВТП-535 - ул.Первомайская, 1-35 Пролет:4*А 50 | 2021-10-20 15:49 | 2021-10-20 17:36
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 910 | 2021-10-20 15:21 | 2021-10-20 15:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №14-15 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная пролет опор №14-15 | 2021-10-20 15:21 | 2021-10-20 15:32
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 838 | 2021-09-30 17:05 | 2021-09-30 17:18 | 3.4.7.3.4, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного вырубки деревьев (веток), падения дерева, ветки на провода. | 4.4.3, В следствии несвоевременной вырубки деревьев (веток) и падения дерева (ветки) в пролете опор №5-№6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролёте опор №5-№6 следы перекрытия в линии, дерево на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 2021-09-30 17:05 | 2021-09-30 17:18
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 | 832 | 2021-09-29 14:21 | 2021-09-29 16:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 50 в пролете опор №№1-2 отпайка 2 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 отпайка 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2021-09-29 14:21 | 2021-09-29 16:15
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-115, Фидер №5 | 830 | 2021-09-29 12:36 | 2021-09-29 14:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 50 в пролете опор №№15-16 вследствие несвоевременного выявления дефектов произошло провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа ,исчерпания ресурса провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-115, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-09-29 12:36 | 2021-09-29 14:08
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-275, Фидер №2 | 828 | 2021-09-29 10:58 | 2021-09-29 12:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 50 в пролете опор №№1-2 отпайка 5 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов произошло провисание проводов. | 4.16, В результате механического износа ,исчерпания ресурса провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 отпайка 5 на ВЛ-0,4кВ ТП-275, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-09-29 10:58 | 2021-09-29 12:46
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №1 | 824 | 2021-09-29 09:03 | 2021-09-29 11:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 50 в пролете опор №№11-12 отпайка 1 произошел: вследствие несвоевременного выявления дефектов произошло провисание проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№11-12 отпайка 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-09-29 09:03 | 2021-09-29 11:00
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-171, Фидер №2 | 823 | 2021-09-28 15:12 | 2021-09-28 16:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-171, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-09-28 15:12 | 2021-09-28 16:18
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-87, Фидер №7 | 821 | 2021-09-28 13:22 | 2021-09-28 15:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-87, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-09-28 13:22 | 2021-09-28 15:21
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-268, Фидер №2 | 820 | 2021-09-28 12:27 | 2021-09-28 14:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-268, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-09-28 12:27 | 2021-09-28 14:10
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-450 Фидер №2 | 812 | 2021-09-28 11:03 | 2021-09-28 12:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-450 Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-09-28 11:03 | 2021-09-28 12:06
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-106, Фидер №7 | 811 | 2021-09-28 09:43 | 2021-09-28 10:53 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор 3-4 отпайка№2 произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор 3-4 отпайка№2 на ВЛ-0,4кВ ТП-106, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-09-28 09:43 | 2021-09-28 10:53
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.1 | 809 | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 09:14 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: неисправность в абонентских сетях. | 4.16, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: неисправность в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность в абонентских сетях. на КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.1 КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.1 | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 09:14
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-237а л.1 - ТП-237 | 807 | 2021-09-27 10:10 | 2021-09-27 10:22 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции ААБ-10 на В-10 в сторону ТП-237а. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции на В-10 в сторону ТП-237а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на В-10 в сторону ТП-237а на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-237а л.1 - ТП-237 ААБ-10 | 2021-09-27 10:10 | 2021-09-27 10:22
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-62, Фидер №6 | 803 | 2021-09-24 17:26 | 2021-09-24 18:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 50 в пролете опор №№7-8 по отпайке №4 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание ,исчерпание ресурса . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№7-8 по отпайке №4 на ВЛ-0,4кВ ТП-62, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2021-09-24 17:26 | 2021-09-24 18:35
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-143, Фидер №1 | 801 | 2021-09-24 16:11 | 2021-09-24 17:14 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки: 4*А-50 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Схлест проводов марки: 4*А-50 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-143, Фидер №1 Пролёт 4*А-50 | 2021-09-24 16:11 | 2021-09-24 17:14
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-63, Фидер №5 | 799 | 2021-09-24 14:57 | 2021-09-24 16:01 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки: 4АС-50 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Схлест проводов марки: 4АС-50 в пролете опор №№10-11 произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-63, Фидер №5 4АС-50 | 2021-09-24 14:57 | 2021-09-24 16:01
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-66, Фидер №1 | 800 | 2021-09-24 13:31 | 2021-09-24 14:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки: 2*А 35 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Схлест проводов марки: 2*А 35 в пролете опор№№ 12-13 произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№ 12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-66, Фидер №1 Пролет:2*А 35 | 2021-09-24 13:31 | 2021-09-24 14:29
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-363, Фидер №1 | 795 | 2021-09-24 11:59 | 2021-09-24 13:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел в результате механического износа провода произошло его провисание. | 4.2.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор№13-14 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-363, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-09-24 11:59 | 2021-09-24 13:03
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №2 | 794 | 2021-09-24 10:41 | 2021-09-24 11:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№3-4 по отпайке №2. | 4.13, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошел схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№3-4 по отпайке №2 по ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№3-4 по отпайке №2 на ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-09-24 10:41 | 2021-09-24 11:45
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №4 | 792 | 2021-09-24 09:12 | 2021-09-24 10:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 между фазами А и В в пролете опор №№28-29 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №№28-29 по ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№28-29 на ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-09-24 09:12 | 2021-09-24 10:26
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 | 781 | 2021-09-21 22:55 | 2021-09-21 23:10 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ-10кВ между ТП215 -ТП87. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение КЛ-10кВ между ТП215 -ТП87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП215 -ТП87 на КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 | 2021-09-21 22:55 | 2021-09-21 23:10
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 777 | 2021-09-21 22:50 | 2021-09-21 22:50 | 3.4.12.2.1, Отключение МВ-10кВ яч.№3 "Элми" произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки и механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло отключение МВ-10кВ яч.№3 "Элми" в РП-3 ЗРУ-10кВ по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В РП-3 ЗРУ-10кВ отключение МВ-10кВ яч.№3 "Элми" на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 774 | 2021-09-21 22:30 | 2021-09-21 22:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №37-38 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия на проводах в пролете опор №37-38 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 2021-09-21 22:30 | 2021-09-21 22:45
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 776 | 2021-09-21 21:53 | 2021-09-21 22:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на Р-10кВ ТП-234 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и потери изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации (старения) с последующим перекрытием по поверхности изоляции и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате потери изоляционных свойств произошло перекрытие изоляции на Р-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия на Р-10кВ ТП-234 на КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 2021-09-21 21:53 | 2021-09-21 22:11
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 769 | 2021-09-21 15:36 | 2021-09-21 15:42 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на Р-10кВ на ТП-432. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на Р-10кВ на ТП-432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изоляции на ТП-432 на Р-10кВ на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на ТП-432 на Р-10кВ на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 2021-09-21 15:36 | 2021-09-21 15:42
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 | 757 | 2021-09-21 12:23 | 2021-09-21 12:29 | 3.4.10.1, Перекрытие в ТП-481 в РУ-10кВ на С.Ш. животным по КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в ТП-481 в РУ-10кВ на С.Ш. произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в ТП-481 в РУ-10кВ на С.Ш. по КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в ТП-481 в РУ-10кВ на С.Ш. на КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 КЛ-10кВ ТП-294 - ТП-481 | 2021-09-21 12:23 | 2021-09-21 12:29
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная | 770 | 2021-09-21 10:24 | 2021-09-21 10:30 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов по фазе "А" произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, Вследствие воздействия на ЭУ птиц (загрязнение продуктами жизнедеятельности) произошло перекрытие проводов по фазе А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №11-12 на ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная | 2021-09-21 10:24 | 2021-09-21 10:30
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 | 732 | 2021-08-31 16:41 | 2021-08-31 17:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-08-31 16:41 | 2021-08-31 17:55
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №2 | 731 | 2021-08-31 13:15 | 2021-08-31 14:14 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, Вследствие воздействия на ЭУ птиц (загрязнение продуктами жизнедеятельности) произошло перекрытие проводов в пролете опор №№8-9 по ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-08-31 13:15 | 2021-08-31 14:14
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-74, Фидер №8 | 729 | 2021-08-31 11:12 | 2021-08-31 12:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки::4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№18-19 по ВЛ-0,4кВ ТП-74, Фидер №8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№18-19 на ВЛ-0,4кВ ТП-74, Фидер №8 Пролет:4*А 50 | 2021-08-31 11:12 | 2021-08-31 12:35
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 | 730 | 2021-08-31 09:22 | 2021-08-31 10:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-08-31 09:22 | 2021-08-31 10:32
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-287, Фидер №2 | 726 | 2021-08-26 18:07 | 2021-08-26 20:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-287, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-08-26 18:07 | 2021-08-26 20:05
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-150, Фидер №4 | 725 | 2021-08-26 16:58 | 2021-08-26 18:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-150, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-08-26 16:58 | 2021-08-26 18:55
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №1 | 724 | 2021-08-26 15:10 | 2021-08-26 17:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*АС 50/8,0 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №№10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №1 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-08-26 15:10 | 2021-08-26 17:29
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11 | 722 | 2021-08-26 13:56 | 2021-08-26 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2021-08-26 13:56 | 2021-08-26 15:40
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-192, Фидер №7 | 721 | 2021-08-26 12:33 | 2021-08-26 14:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№ 11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-192, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-08-26 12:33 | 2021-08-26 14:35
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-379, Фидер №4 | 719 | 2021-08-26 09:24 | 2021-08-26 11:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки::4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№21-22 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№21-22 на ВЛ-0,4кВ ТП-379, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-08-26 09:24 | 2021-08-26 11:37
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 | 718 | 2021-08-25 15:36 | 2021-08-25 15:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на Р-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на Р-10кВ ТП-432 произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на Р-10кВ ТП-432 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-432 Р-10кВ ТП-432 | 2021-08-25 15:36 | 2021-08-25 15:42
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная | 713 | 2021-08-25 12:15 | 2021-08-25 12:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:АС-35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №13-14 на ВЛ-10кВ ТП-174 РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 2021-08-25 12:15 | 2021-08-25 12:23
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 710 | 2021-08-25 10:24 | 2021-08-25 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:АС-35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "A" в пролете опор №14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №14-15 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 2021-08-25 10:24 | 2021-08-25 10:30
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-299, Фидер №5 | 697 | 2021-08-23 18:23 | 2021-08-23 20:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-299, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-08-23 18:23 | 2021-08-23 20:10
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-22, Фидер №7 | 696 | 2021-08-23 16:55 | 2021-08-23 18:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-22, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-08-23 16:55 | 2021-08-23 18:59
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 | 695 | 2021-08-23 15:18 | 2021-08-23 16:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки::4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-08-23 15:18 | 2021-08-23 16:21
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №1 | 691 | 2021-08-23 13:48 | 2021-08-23 15:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки::5*А 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 35 в пролете опор №№ 12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №1 Пролет:5*А 35 | 2021-08-23 13:48 | 2021-08-23 15:33
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-364, Фидер №2 | 686 | 2021-08-23 12:17 | 2021-08-23 14:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки: 5*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-364, Фидер №2 Пролет:5*А 50 | 2021-08-23 12:17 | 2021-08-23 14:25
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 | 685 | 2021-08-23 11:14 | 2021-08-23 14:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 Пролет:3*А 50 | 2021-08-23 11:14 | 2021-08-23 14:06
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-267, Фидер №5 | 684 | 2021-08-23 10:03 | 2021-08-23 12:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№17-18 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№17-18 на ВЛ-0,4кВ ТП-267, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-08-23 10:03 | 2021-08-23 12:02
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-76, Фидер №12 | 683 | 2021-08-23 08:53 | 2021-08-23 10:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-76, Фидер №12 Пролет:4*А 50 | 2021-08-23 08:53 | 2021-08-23 10:47
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-300 - ТП-330 | 682 | 2021-08-21 09:52 | 2021-08-21 10:01 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на шлейфах ТП-300 в сторону ТП-330 на В-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на шлейфах ТП-300 в сторону ТП-330 на В-10 на КЛ-10кВ ТП-300 - ТП-330 ААШв-10 | 2021-08-21 09:52 | 2021-08-21 10:01
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №2 | 681 | 2021-08-20 18:33 | 2021-08-20 20:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №10-11 произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-08-20 18:33 | 2021-08-20 20:23
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 | 677 | 2021-08-20 16:36 | 2021-08-20 18:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-08-20 16:36 | 2021-08-20 18:40
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-292, Фидер №5 | 671 | 2021-08-20 14:43 | 2021-08-20 16:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№№ 15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-292, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-08-20 14:43 | 2021-08-20 16:37
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 | 668 | 2021-08-20 13:31 | 2021-08-20 15:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки: 4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-08-20 13:31 | 2021-08-20 15:32
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 | 661 | 2021-08-20 12:16 | 2021-08-20 14:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №20-21 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор№20-21 на ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2021-08-20 12:16 | 2021-08-20 14:21
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-307, Фидер №1 | 658 | 2021-08-20 10:51 | 2021-08-20 12:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-307, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-08-20 10:51 | 2021-08-20 12:44
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-122, Фидер №2 | 657 | 2021-08-20 09:48 | 2021-08-20 11:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-122, Фидер №2 Пролет:3*А 50 | 2021-08-20 09:48 | 2021-08-20 11:43
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 651 | 2021-08-19 22:36 | 2021-08-19 22:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 120/19 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "С" в пролете опор №47-48 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №47-48 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2021-08-19 22:36 | 2021-08-19 22:42
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 650 | 2021-08-19 18:15 | 2021-08-19 18:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 50/8,0 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "А" в пролете опор №93-94 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №93-94 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-08-19 18:15 | 2021-08-19 18:23
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 649 | 2021-08-19 15:24 | 2021-08-19 15:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 50/8,0 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №154-155 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-08-19 15:24 | 2021-08-19 15:30
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 | 642 | 2021-08-19 07:01 | 2021-08-19 08:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки::3*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 Пролет:3*А 50 | 2021-08-19 07:01 | 2021-08-19 08:54
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 640 | 2021-08-17 23:36 | 2021-08-17 23:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:АС-50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №17-18 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №17-18 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 2021-08-17 23:36 | 2021-08-17 23:42
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 639 | 2021-08-17 22:15 | 2021-08-17 22:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 50/8,0 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №93-94 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №93-94 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-08-17 22:15 | 2021-08-17 22:23
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 638 | 2021-08-17 21:24 | 2021-08-17 21:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 70/11 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №121-122 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №121-122 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-99, Фидер №1 | 637 | 2021-08-17 19:03 | 2021-08-17 20:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№19-20 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№19-20 на ВЛ-0,4кВ ТП-99, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-08-17 19:03 | 2021-08-17 20:54
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-182, Фидер №9 | 636 | 2021-08-17 16:51 | 2021-08-17 18:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:4*А 50 в пролете опор №№6-7 по отпайке №5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 по отпайке №5 на ВЛ-0,4кВ ТП-182, Фидер №9 Пролет:4*А 50 | 2021-08-17 16:51 | 2021-08-17 18:54
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-79, Фидер №1 | 560 | 2021-07-31 22:59 | 2021-07-31 23:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор № 10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов. на ВЛ-0,4кВ ТП-79, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-07-31 22:59 | 2021-07-31 23:40
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 | 559 | 2021-07-31 22:15 | 2021-07-31 22:23 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)на В-10кВ сторону ТП-253 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия. на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 В-10кВ в сторону ТП-253 | 2021-07-31 22:15 | 2021-07-31 22:23
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП-210 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 557 | 2021-07-31 21:09 | 2021-07-31 21:18 | 3.4.12.2.1, На ТП-210 следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-230 произошло в результате попадания постороннего предмета (шпагата), вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Перекрытие произошло вследствие попадания постороннего предмета (шпагата) на В-10кВ под воздействием атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ-10кВ ТП-210 ЦРП от ПС Элиста Восточная ТП-210 следы перекрытия на В-10кВ в сторону ТП-230 | 2021-07-31 21:09 | 2021-07-31 21:18
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 556 | 2021-07-31 17:37 | 2021-07-31 17:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 95/16произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-07-31 17:37 | 2021-07-31 17:52
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 554 | 2021-07-31 15:10 | 2021-07-31 15:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие на (шпильках) в РУ-10кВ на Т-1 произошло результате попадания посторонего предмета | 4.12, Перекрытие на перекрытия в РУ-10кВ на Т-1,ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная произошло результате попадания постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия в РУ-10кВ. на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная в РУ-10кВ на Т-1
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 555 | 2021-07-31 13:00 | 2021-07-31 13:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки::3*АС 70/11 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№23-24 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 553 | 2021-07-31 12:05 | 2021-07-31 13:17 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на Р-10кВ повреждение шлейфа в сторону ВЛ-10кВ | 4.1.3, Вследствие длительной эксплуатации нарушилась структура материала (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на Р-10кВ произошло повреждение шлейфа в сторону ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа. на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная ТП-139 | 2021-07-31 12:05 | 2021-07-31 13:17
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 552 | 2021-07-31 11:45 | 2021-07-31 13:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на РПС-250. Необходима замена ПН-250кВ, по фазе "А". | 4.16, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на РПС-250. Необходима замена ПН-250кВ, по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН-250. на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 2021-07-31 11:45 | 2021-07-31 13:55
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 551 | 2021-07-31 09:50 | 2021-07-31 10:03 | 3.4.10.2, Перекрытие на изоляторе марки:ШФ-20г по фазе А произошело в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, следствие воздействия на ЭУ птиц (загрязнение продуктами жизнедеятельности) произошло перекрытие на изоляторе по фазе А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Опора А10-2 | 2021-07-31 09:50 | 2021-07-31 10:03
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 550 | 2021-07-31 09:34 | 2021-07-31 10:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на ПК-10 произошло в результате попадания постороннего предмета (шпагата), вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Перекрытие произошло вследствие попадания постороннего предмета (шпагата) на ПК-10кВ по фазе С под воздействием атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета(шпагат) на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на ТП-430 | 2021-07-31 09:34 | 2021-07-31 10:45
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №2 | 545 | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 08:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки: 5*А 50 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки-5*А 50 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №2 Пролет:5*А 50 | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 08:50
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 544 | 2021-07-28 23:23 | 2021-07-28 23:23 | 3.4.7.3.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№71-72 произошел вследствие провисания проводов марки:3*АС 120/19 и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрития. на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 543 | 2021-07-28 22:00 | 2021-07-28 22:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие на В-10 кВ. на ТП-189 от ПС 110кВ Элиста Восточная КЛ-10кВ ТП-188 ЦРП | 2021-07-28 22:00 | 2021-07-28 22:10
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1 | 542 | 2021-07-28 20:40 | 2021-07-28 22:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*АС 50/8,0 фазы «А,С» в пролете опор №15-16. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-07-28 20:40 | 2021-07-28 22:32
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-378 - Фидер №1 | 539 | 2021-07-27 16:59 | 2021-07-27 18:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №16-17. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-378 - Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-07-27 16:59 | 2021-07-27 18:51
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5 | 537 | 2021-07-27 13:55 | 2021-07-27 15:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*АС 50/8,0 фазы «В,С» в пролете опор №14-15.произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-07-27 13:55 | 2021-07-27 15:46
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 | 536 | 2021-07-27 12:33 | 2021-07-27 14:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:4*А 50/8,0 между фазами "А,С" в пролете опор №20-21 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-07-27 12:33 | 2021-07-27 14:30
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №6 | 535 | 2021-07-27 11:10 | 2021-07-27 14:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*АС 50/8,0 между фазами "А,В" в пролете опор №21-22 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2021-07-27 11:10 | 2021-07-27 14:07
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6 | 533 | 2021-07-27 10:06 | 2021-07-27 12:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:5*АС 50/8,0 между фазами "А,В" в пролете опор №15-16 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6 Пролет:5*А 50 | 2021-07-27 10:06 | 2021-07-27 12:03
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8 | 515 | 2021-07-23 15:50 | 2021-07-23 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:4*АС 50/8,0 между фазами "А,В" в пролете опор №20-21 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-07-23 15:50 | 2021-07-23 17:20
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №6а | 488 | 2021-07-09 15:40 | 2021-07-09 17:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор № 26-27 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен схлест проводов в пролете опор № 26-27 на ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №6а Пролет:4*А 50 | 2021-07-09 15:40 | 2021-07-09 17:38
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 472 | 2021-06-30 18:36 | 2021-06-30 18:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№62-63 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№62-63 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №3 | 471 | 2021-06-30 17:03 | 2021-06-30 18:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-06-30 17:03 | 2021-06-30 18:58
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-465 Фидер №2 | 467 | 2021-06-30 14:58 | 2021-06-30 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-465 Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-06-30 14:58 | 2021-06-30 16:51
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №11 | 456 | 2021-06-27 12:13 | 2021-06-27 14:05 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора 0,4кВ фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора 0,4кВ фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №11 Опора П1-2 | 2021-06-27 12:13 | 2021-06-27 14:05
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 | 455 | 2021-06-27 10:57 | 2021-06-27 11:12 | 3.4.12.5.2, в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности шпилек 0,4 кВ на ТП-260. | 4.12, в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности шпилек 0,4 кВ на ТП-260 в РУ-трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-260 в РУ-трансформатора, следы перекрытия на шпильках 0,4кВ на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 ААБ-10 | 2021-06-27 10:57 | 2021-06-27 11:12
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №5 | 454 | 2021-06-27 10:20 | 2021-06-27 10:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с последующим перекрытием на РПС, фаза "С". | 4.12, Предположительно, что в результате воздействия ветровых нагрузок и загрязненной изоляции, привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на РПС, фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на РПС на ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №5 Опора ПП1-2 | 2021-06-27 10:20 | 2021-06-27 10:34
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-42, Фидер №9 | 453 | 2021-06-27 09:04 | 2021-06-27 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №3-№4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода уличного освещения при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №3-№4 на ВЛ-0,4кВ ТП-42, Фидер №9 Пролет:4*А 50 | 2021-06-27 09:04 | 2021-06-27 11:00
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №8 | 452 | 2021-06-27 08:55 | 2021-06-27 10:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№19-20 на ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №8 Пролет:5*А 35 | 2021-06-27 08:55 | 2021-06-27 10:48
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-492, Фидер №2 | 451 | 2021-06-26 17:02 | 2021-06-26 18:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-492, Фидер №2 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-06-26 17:02 | 2021-06-26 18:53
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №1 | 450 | 2021-06-26 14:52 | 2021-06-26 16:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "С" в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-06-26 14:52 | 2021-06-26 16:43
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 449 | 2021-06-26 13:12 | 2021-06-26 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "А" в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-06-26 13:12 | 2021-06-26 15:10
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №5 | 448 | 2021-06-26 11:45 | 2021-06-26 13:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №№10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2021-06-26 11:45 | 2021-06-26 13:41
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 443 | 2021-06-25 10:42 | 2021-06-25 10:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, в пролете опор №59-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №59-60 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 442 | 2021-06-25 09:34 | 2021-06-25 09:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная, в пролете опор №27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №27-28 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2021-06-25 09:34 | 2021-06-25 09:38
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-320 | 441 | 2021-06-25 07:05 | 2021-06-25 07:17 | 3.4.10.2, Перекрытие на МВ-10кВ в ЗРУ-10кВ яч.№6 в РП-4 птицей по КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-320 произошло в результате воздействие на ЭУ птиц. | 4.12, Вследствие проникновения птицы в ячейку маслянного выключателя произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на МВ-10кВ в ЗРУ-10кВ яч.№6 в РП-4 по КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на МВ-10кВ на КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-320 ААБ-10 | 2021-06-25 07:05 | 2021-06-25 07:17
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 | 440 | 2021-06-25 06:45 | 2021-06-25 08:31 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на РПС-250. Необходима замена ПН-250кВ, по фазе "А". | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на РПС-250. Необходима замена ПН-250кВ, по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена ПН-250кВ на ВЛ-0,4кВ ТП-352 ВЛ-0,4кВ ТП-352 | 2021-06-25 06:45 | 2021-06-25 08:31
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-520 ф.2 | 438 | 2021-06-24 23:40 | 2021-06-25 01:37 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на РПС, необходима замена ПН-250 фаза А. . | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на РПС, необходима замена ПН-250 фаза А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН-250 по фазе А. на ВЛ-0,4кВ ТП-520 ф.2 ВЛ-0,4кВ ТП-520 ф.2 | 2021-06-24 23:40 | 2021-06-25 01:37
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 439 | 2021-06-24 23:20 | 2021-06-25 01:14 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на повреждении концевые муфты по фазе "А" и "В" КЛ-10кВ между ТП-206 и ТП-37. | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на повреждении концевые муфты по фазе "А" и "В" КЛ-10кВ между ТП-206 и ТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на повреждении концевые муфты по фазе "А" и "В" КЛ-10кВ между ТП-206 и ТП-37 на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 ААБ-10 | 2021-06-24 23:20 | 2021-06-25 01:14
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 | 437 | 2021-06-24 23:06 | 2021-06-24 23:38 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на ТП-87 в РУ-10кВ не исправен фиксатор (собачка) на В-10кВ. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на ТП-87 в РУ-10кВ неисправен фиксатор (собачка) на В-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-87 в РУ-10кВ самопроизвольное отключение В-10кВ в сторону ТП-215. Не исправен фиксатор (собачка) на В-10кВ. на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 ААБ-10 | 2021-06-24 23:18 | 2021-06-24 23:38
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-189 | 436 | 2021-06-24 22:37 | 2021-06-24 22:49 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: следы перекрытия на ПК-10кВ, фаза "В". | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ПК-10кВ, фаза "В" на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-189 АСБ-10 | 2021-06-24 22:37 | 2021-06-24 22:49
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 408 | 2021-06-16 13:15 | 2021-06-16 13:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-06-16 13:15 | 2021-06-16 13:20
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 407 | 2021-06-16 10:32 | 2021-06-16 10:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «B» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-06-16 10:32 | 2021-06-16 10:36
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 400 | 2021-06-11 23:12 | 2021-06-11 23:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная, в пролете опор №25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №25-26 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 120/19
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 399 | 2021-06-11 21:32 | 2021-06-11 21:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная, в пролете опор №32-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №32-33 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-06-11 21:32 | 2021-06-11 21:37
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 369 | 2021-05-28 16:12 | 2021-05-28 16:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:3*АС 70/11 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№21-22 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-23, Фидер №4 | 368 | 2021-05-28 15:15 | 2021-05-28 17:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№18-19 произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№18-19 на ВЛ-0,4кВ ТП-23, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-05-28 15:15 | 2021-05-28 17:11
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 366 | 2021-05-28 14:32 | 2021-05-28 14:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№58-59 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-05-28 14:32 | 2021-05-28 14:40
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №12 | 348 | 2021-05-25 15:01 | 2021-05-25 16:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №12 Пролет:4*А 50 | 2021-05-25 15:01 | 2021-05-25 16:51
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-442, Фидер № 4 | 347 | 2021-05-25 13:58 | 2021-05-25 15:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-442, Фидер № 4 Пролет:4*А 50 | 2021-05-25 13:58 | 2021-05-25 15:53
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-340 Фидер №6 | 345 | 2021-05-25 13:14 | 2021-05-25 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-340 Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2021-05-25 13:14 | 2021-05-25 15:10
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-289, Фидер №7 | 334 | 2021-05-19 16:01 | 2021-05-19 18:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-289, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-05-19 16:01 | 2021-05-19 18:01
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-304, фидер №1 | 333 | 2021-05-19 15:29 | 2021-05-19 17:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№24-25 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-304, фидер №1 Пролёт 4*А-50 | 2021-05-19 15:29 | 2021-05-19 17:22
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 | 332 | 2021-05-19 14:16 | 2021-05-19 16:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№19-20 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№19-20 на ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-05-19 14:16 | 2021-05-19 16:10
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 329 | 2021-05-18 23:33 | 2021-05-18 23:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, в пролете опор №21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-05-18 23:33 | 2021-05-18 23:37
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 328 | 2021-05-18 22:13 | 2021-05-18 22:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная, в пролете опор №45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-05-18 22:13 | 2021-05-18 22:17
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.1 | 315 | 2021-04-30 10:19 | 2021-04-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на повреждении КЛ-10кВ Л-1 от РП-4, предварительно фаз "А" и "В". | 4.2.1, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на повреждении КЛ-10кВ Л-1 от РП-4, предварительно фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На повреждении КЛ-10кВ Л-1 от РП-4, предварительно фаз "А" и "В" на КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.1 КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.1 | 2021-04-30 10:19 | 2021-04-30 12:00
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-237а л.1 - ТП-237 | 312 | 2021-04-29 14:02 | 2021-04-29 14:14 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на В-10 в сторону ТП-293 на ТП-237. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на В-10 в сторону ТП-293 на ТП-237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на ТП-237 на В-10 в сторону ТП-293 на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-237а л.1 - ТП-237 ААБ-10 | 2021-04-29 14:02 | 2021-04-29 14:14
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-189 | 303 | 2021-04-27 22:40 | 2021-04-27 22:57 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности проходного изолятора на ТП-189. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности проходного изолятора АСБ-10 на ТП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-189 следы перекрытия на проходном изоляторе на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-189 АСБ-10 | 2021-04-27 22:40 | 2021-04-27 22:57
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1 | 301 | 2021-04-27 14:30 | 2021-04-27 16:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 32-33 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 32-33 на ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2021-04-27 14:30 | 2021-04-27 16:30
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 | 297 | 2021-04-27 13:17 | 2021-04-27 15:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки-4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-04-27 13:17 | 2021-04-27 15:11
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-361, Фидер №1 | 296 | 2021-04-27 11:42 | 2021-04-27 13:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки-2*А 50 в пролете опор в пролете опор №№17-18 отпайка №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№17-18 отпайка №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-361, Фидер №1 Пролет:2*А 50 | 2021-04-27 11:42 | 2021-04-27 13:40
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №392 ф.1 | 295 | 2021-04-27 10:51 | 2021-04-27 12:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки- АС-25 в пролете опор в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП №392 ф.1 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 2021-04-27 10:51 | 2021-04-27 12:48
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-202, Фидер №2 | 294 | 2021-04-27 10:01 | 2021-04-27 11:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки-4*А 50 в пролете опор в пролете опор №№4-5 по отпайке №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 по отпайке №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-202, Фидер №2, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№4-5 по отпайке №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-202, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-04-27 10:01 | 2021-04-27 11:50
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №6 | 293 | 2021-04-27 09:20 | 2021-04-27 11:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки-5*А 50 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №6 Пролет:5*А 50 | 2021-04-27 09:20 | 2021-04-27 11:12
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-320 | 291 | 2021-04-26 16:41 | 2021-04-26 18:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение: на ТП-320 разрушен ПК (большой), фаза "А". | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на ТП-320 разрушен ПК (большой), фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-320 разрушен ПК (большой), фаза "А" на КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-320 ААБ-10 | 2021-04-26 16:41 | 2021-04-26 18:22
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-91 - ТП-91а | 289 | 2021-04-26 11:13 | 2021-04-26 11:25 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности опорного изолятора марки-ИО-10 фазы "А" на ТП-176. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на ТП-176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опорном изоляторе ТП-176 фаза "А" на КЛ-10кВ ТП-91 - ТП-91а КЛ-10кВ ТП-91 - ТП-91а | 2021-04-26 11:13 | 2021-04-26 11:25
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 288 | 2021-04-25 15:02 | 2021-04-25 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест на шлейфах произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 2021-04-25 15:02 | 2021-04-25 15:16
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 287 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 120/19 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 120/19
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 286 | 2021-04-24 14:14 | 2021-04-24 14:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3, в пролете опор №29-30,Пролет:3*АС 120/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 285 | 2021-04-24 09:11 | 2021-04-24 10:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 95/16 фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-04-24 09:11 | 2021-04-24 10:27
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 270 | 2021-04-20 14:10 | 2021-04-20 14:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода,3*АС 95/16 в пролете опор №23-24 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-04-20 14:10 | 2021-04-20 14:17
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 237 | 2021-03-31 16:11 | 2021-03-31 16:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 234 | 2021-03-30 22:15 | 2021-03-30 22:27 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на проходном изоляторе фазы "А" на ТП-71 в РУ-10кВ. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием с последующим перекрытием на проходном изоляторе фазы "А" на ТП-71 в РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2021-03-30 22:15 | 2021-03-30 22:27
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-326, Фидер №1 | 232 | 2021-03-30 14:31 | 2021-03-30 16:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-326, Фидер №1 Пролет:2*А 50 | 2021-03-30 14:31 | 2021-03-30 16:25
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-164, Фидер №3 | 231 | 2021-03-30 12:55 | 2021-03-30 14:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-164, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2021-03-30 12:55 | 2021-03-30 14:53
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1 | 230 | 2021-03-30 11:33 | 2021-03-30 13:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз В и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1 Пролет:5*А 50 | 2021-03-30 11:33 | 2021-03-30 13:29
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №3 | 229 | 2021-03-30 10:08 | 2021-03-30 11:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-03-30 10:08 | 2021-03-30 11:58
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 219 | 2021-03-26 20:55 | 2021-03-26 21:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №81-№82 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11 | 2021-03-26 20:55 | 2021-03-26 21:09
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 | 218 | 2021-03-26 15:41 | 2021-03-26 15:50 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на В-10кВ в сторону ТП-216 на ТП-260. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на В-10кВ в сторону ТП-216 на ТП-260. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в РУ-10кВ ТП-260 на В-10кВ в сторону ТП-216 на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 ААБ-10 | 2021-03-26 15:41 | 2021-03-26 15:50
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 | 216 | 2021-03-26 14:35 | 2021-03-26 16:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и В произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-03-26 14:35 | 2021-03-26 16:34
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 214 | 2021-03-26 14:10 | 2021-03-26 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-03-26 14:10 | 2021-03-26 16:08
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 | 212 | 2021-03-26 12:47 | 2021-03-26 14:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 Пролет:5*А 35 | 2021-03-26 12:47 | 2021-03-26 14:44
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4 | 207 | 2021-03-26 09:23 | 2021-03-26 11:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз В и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 1-2 по отпайке №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-03-26 09:23 | 2021-03-26 11:20
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 194 | 2021-03-23 16:42 | 2021-03-23 17:05 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на Р-10кВ в сторону трансформатора ТП-214. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на Р-10кВ в сторону трансформатора ТП-214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 2021-03-23 16:42 | 2021-03-23 17:05
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 193 | 2021-03-23 14:05 | 2021-03-23 14:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-03-23 14:05 | 2021-03-23 14:12
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 | 191 | 2021-03-22 17:10 | 2021-03-22 19:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-03-22 17:10 | 2021-03-22 19:05
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 190 | 2021-03-22 15:35 | 2021-03-22 15:47 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на Р-10кВ в сторону ТП-102 на ТП-343. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на Р-10кВ в сторону ТП-102 на ТП-343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 2021-03-22 15:35 | 2021-03-22 15:47
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2, Фидер №7 | 189 | 2021-03-22 14:15 | 2021-03-22 16:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз А и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-2, Фидер №7 Пролет:5*А 35 | 2021-03-22 14:15 | 2021-03-22 16:06
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 | 185 | 2021-03-20 16:15 | 2021-03-20 16:21 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на Р-10кВ в сторону РП-1 ТП-87. | 4.4.4, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на Р-10кВ в сторону РП-1 ТП-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 | 2021-03-20 16:15 | 2021-03-20 16:21
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 184 | 2021-03-20 13:35 | 2021-03-20 15:24 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на Р-10кВ в сторону Тр-ра ТП-527. | 4.4.4, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на Р-10кВ в сторону Тр-ра ТП-527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в РУ-10кВ ТП-527 на Р-10кВ в сторону ТР-ра на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 2021-03-20 13:35 | 2021-03-20 15:24
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-442 Фидер №2 | 183 | 2021-03-20 10:34 | 2021-03-20 12:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-442 Фидер №2 Пролет:1*СИП-2 3х35+1х54,6 | 2021-03-20 10:34 | 2021-03-20 12:27
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №6 | 180 | 2021-03-19 16:58 | 2021-03-19 18:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2021-03-19 16:58 | 2021-03-19 18:48
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 | 179 | 2021-03-19 13:41 | 2021-03-19 15:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз B и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 Пролет:5*А 35 | 2021-03-19 13:41 | 2021-03-19 15:32
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 | 177 | 2021-03-19 11:43 | 2021-03-19 13:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз A и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 Пролет:4*А 50 | 2021-03-19 11:43 | 2021-03-19 13:25
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-382, Фидер №4 | 141 | 2021-02-28 20:21 | 2021-02-28 22:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз А и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-382, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2021-02-28 20:21 | 2021-02-28 22:10
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-240, Фидер №2 | 140 | 2021-02-28 14:56 | 2021-02-28 16:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на на ВЛ-0,4кВ ТП-240, Фидер №2. в пролете опор 66-67 | 2021-02-28 14:56 | 2021-02-28 16:49
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-111, Фидер №1 | 139 | 2021-02-28 10:48 | 2021-02-28 12:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на по ВЛ-0,4кВ ТП-111, Фидер №1. в пролете опор № 49-50 | 2021-02-28 10:48 | 2021-02-28 12:44
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 | 138 | 2021-02-28 01:55 | 2021-02-28 03:47 | 3.4.7.3.1, Перекрытие в пролете опор №11-№12 по ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 произошло в результате попадания постороннего предмета (ветки) и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.3, Перекрытие в пролете опор №11-№12 по ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 произошло результате попадания посторонего предмета (ветки) из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2021-02-28 01:55 | 2021-02-28 03:47
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №224 ф.5 | 137 | 2021-02-28 01:05 | 2021-02-28 02:54 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции на рубильнике РПС-250А №5 | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции на рубильнике РПС-250А №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ТП-224 в РУ-0,4кВ на РПС №5 по ВЛ-0,4кВ от ТП №224 ф.5 | 2021-02-28 01:05 | 2021-02-28 02:54
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №7 | 136 | 2021-02-28 00:35 | 2021-02-28 02:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода уличного освещения в пролете опор №5-№6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода уличного освещения при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №7 Пролет:3*А 50 | 2021-02-28 00:35 | 2021-02-28 02:00
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №7 | 135 | 2021-02-28 00:25 | 2021-02-28 02:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2021-02-28 00:25 | 2021-02-28 02:16
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-216, Фидер №5 | 134 | 2021-02-28 00:15 | 2021-02-28 02:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПН-2 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение ПН-2 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на по ВЛ-0,4кВ ТП-216, Фидер №5 | 2021-02-28 00:30 | 2021-02-28 02:00
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №4 | 133 | 2021-02-27 23:46 | 2021-02-28 01:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №4 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №4 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на на ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №4, опора №15 | 2021-02-27 23:46 | 2021-02-28 01:20
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 | 132 | 2021-02-27 23:38 | 2021-02-28 01:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2, в пролете опор №6-№7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2, в пролете опор №6-№7 | 2021-02-27 23:38 | 2021-02-28 01:28
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-130, Фидер №3 | 129 | 2021-02-27 14:05 | 2021-02-27 15:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №№ 2-3 по отпайке №1 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-130, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2021-02-27 14:05 | 2021-02-27 15:43
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 | 124 | 2021-02-27 11:29 | 2021-02-27 13:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2021-02-27 11:29 | 2021-02-27 13:26
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-189 - ТП-188 | 114 | 2021-02-24 15:58 | 2021-02-24 16:06 | 3.4.12.2.1, Схлест на шлейфах произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и схлеста на шлейфах произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шлейфах на КЛ-10кВ ТП-189 - ТП-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ТП-271 на В-10кВ в сторону ТП-270 на КЛ-10кВ ТП-189 - ТП-188 ААБ-10 | 2021-02-24 15:58 | 2021-02-24 16:06
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 | 108 | 2021-02-24 12:18 | 2021-02-24 14:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «B» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на по ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2. в пролете опор №25-26 | 2021-02-24 12:18 | 2021-02-24 14:12
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 107 | 2021-02-24 11:48 | 2021-02-24 11:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2021-02-24 11:48 | 2021-02-24 11:55
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 - ТП-238 | 92 | 2021-02-20 16:58 | 2021-02-20 17:06 | 3.4.12.2.1, Схлест на шлейфах произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и схлеста на шлейфах произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шлейфах на КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 - ТП-238 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на шлейфах на КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 - ТП-238 ААШв-10 | 2021-02-20 16:58 | 2021-02-20 17:06
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 91 | 2021-02-20 15:11 | 2021-02-20 15:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода между фазами В и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 пролет опор №131-132
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 89 | 2021-02-20 10:28 | 2021-02-20 12:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода между фазами А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная, следы перекрытия в пролете опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №13-14 на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-02-20 10:28 | 2021-02-20 12:25
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 56 | 2021-01-27 23:41 | 2021-01-27 23:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №18-19 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-01-27 23:41 | 2021-01-27 23:46
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 55 | 2021-01-27 22:07 | 2021-01-27 22:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №31-32 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2021-01-27 22:07 | 2021-01-27 22:15
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 54 | 2021-01-27 15:09 | 2021-01-27 15:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №93-94 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 53 | 2021-01-27 13:07 | 2021-01-27 13:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №48-49 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролёте опор №48-49 на по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. пролет опор №48-49 | 2021-01-27 13:07 | 2021-01-27 13:19
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 34 | 2021-01-24 16:03 | 2021-01-24 16:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №№37-38 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов.В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№37-38 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №№37-38 на по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная.
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 33 | 2021-01-24 15:07 | 2021-01-24 15:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №№11-12. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие в пролете опор №№11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №№11-12 на по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная. пролет опор №11-12 | 2021-01-24 15:07 | 2021-01-24 15:19
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №2 | 20 | 2021-01-20 13:30 | 2021-01-20 15:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода между фазами В и С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами B и C в пролете опор №3 и №4 на по ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №2. | 2021-01-20 13:30 | 2021-01-20 15:25
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1 | 19 | 2021-01-20 13:05 | 2021-01-20 14:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов между фазами A и B в пролете опор №5 и №6 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода между фазами A и B произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами A и B в пролете опор №5 и №6 на по ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1. | 2021-01-20 13:05 | 2021-01-20 14:55
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2 | 10 | 2021-01-15 15:50 | 2021-01-15 17:35 | 3.4.12.2.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия между фазами В и С в пролете опор №7 и №8 вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия между фазами В и С в пролете опор №7 и №8 на по ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. | 2021-01-15 15:50 | 2021-01-15 17:35
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 | 9 | 2021-01-15 15:15 | 2021-01-15 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 9-10. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия между фазами В и С в пролете опор №9 №10 на по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2. | 2021-01-15 15:15 | 2021-01-15 16:55
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 | 8 | 2021-01-15 14:45 | 2021-01-15 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор №13-14. произошел вследствие провисания проводов и атмосферных явлений (ветер) . | 4.2.1, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия между фазами В и С в пролете опор №13 и №14 на по ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2. | 2021-01-15 14:45 | 2021-01-15 16:35
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 | 7 | 2021-01-15 14:05 | 2021-01-15 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки,вследствие провисания проводов. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А и В» в пролете опор №5 и №6 по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3,произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия между фазами А и В в пролете опор №5 и №6 на по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3. по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3. | 2021-01-15 14:05 | 2021-01-15 15:50
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 408 | 2021-12-25 09:50 | 2021-12-25 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №130 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №130 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-2 | 2021-12-25 09:50 | 2021-12-25 11:40
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№2/100 Хлебзавод ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 406 | 2021-12-21 15:26 | 2021-12-21 18:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 в пролете опор №8- №9 по фазе "А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №8-№9 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-0,4 от ЗТП№2/100 Хлебзавод ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-12-21 15:26 | 2021-12-21 18:21
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 405 | 2021-12-21 15:21 | 2021-12-21 18:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №8 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Опора К1-2 | 2021-12-21 15:21 | 2021-12-21 18:04
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Адык | 404 | 2021-12-21 06:42 | 2021-12-21 08:48 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №5 произошло из-за снижения механических свойств крепления изолятора на опоре в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы А на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Адык Опора П1-2 | 2021-12-21 06:42 | 2021-12-21 08:48
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 403 | 2021-12-20 13:01 | 2021-12-20 15:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №8 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская Опора ОА1-2 | 2021-12-20 13:01 | 2021-12-20 15:43
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 402 | 2021-12-20 08:34 | 2021-12-20 10:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №7-8 по фазе "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы В в прлете опо №7-№8 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 25 | 2021-12-20 08:34 | 2021-12-20 10:57
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 401 | 2021-12-20 07:56 | 2021-12-20 09:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №6 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№1 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Опора П1-2 | 2021-12-20 07:56 | 2021-12-20 09:22
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | 400 | 2021-12-19 12:21 | 2021-12-19 14:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтных предохранителей типа ПК - 10 по фазе А,В на КТП10/0,4кВ №7 произошло из-за изменения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перегорание высоковольтных предохранителей типа ПК - 10 по фазе А,В на КТП10/0,4кВ №7 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей типа ПК - 10 по фазе А,В на КТП10/0,4кВ №7 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ 10кВ Ц/усадьба от ПС 110/10кВ Адык ВЛ 10кВ Ц/усадьба от ПС 110/10кВ Адык | 2021-12-19 12:21 | 2021-12-19 14:17
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 398 | 2021-12-17 13:20 | 2021-12-17 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №96-97 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы С в пролете опор №96-№97 в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы С в пролете опор на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-17 13:20 | 2021-12-17 16:40
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 397 | 2021-12-17 08:51 | 2021-12-17 11:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №6-№7 по фазе "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы В в пролете опор №6-№7 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В в пролете опор на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*А 25 | 2021-12-17 08:51 | 2021-12-17 11:52
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18/100 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110Черноземельская | 396 | 2021-12-17 08:04 | 2021-12-17 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №4 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №18/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №18/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-12-17 08:04 | 2021-12-17 10:50
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№13/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 395 | 2021-12-17 07:15 | 2021-12-17 09:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№13/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора ОА1-2 | 2021-12-17 07:15 | 2021-12-17 09:55
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 394 | 2021-12-16 09:42 | 2021-12-16 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы В в пролет опор №11-12 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда фазы В в пролете опор на ВЛ-0,4 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*А 25 | 2021-12-16 09:42 | 2021-12-16 11:40
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 393 | 2021-12-16 09:35 | 2021-12-16 09:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы А и С в пролете опор №135-136 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в вследствие провиса проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №135 - №136 под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на фазных проводов в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-16 09:35 | 2021-12-16 09:40
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 391 | 2021-12-16 07:38 | 2021-12-16 09:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №5-6 фазы "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №5-№6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда марки АС 25 фазы А в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык Пролет:3*А 25 | 2021-12-16 07:38 | 2021-12-16 09:45
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 390 | 2021-12-16 07:23 | 2021-12-16 09:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2021-12-16 07:23 | 2021-12-16 09:20
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 389 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 17:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №192-193 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №192-193 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда фазы А в пролете опор на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 17:52
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул | 388 | 2021-12-15 14:15 | 2021-12-15 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул Опора ОА1-2 | 2021-12-15 14:15 | 2021-12-15 15:56
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 387 | 2021-12-15 12:15 | 2021-12-15 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы А в пролете опор №19-20 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №5-№6 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык Пролет:3*А 25 | 2021-12-15 12:15 | 2021-12-15 15:10
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 386 | 2021-12-15 11:35 | 2021-12-15 13:30 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "С" на деревянной опоре №199 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы С на деревянной опоре на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора П10-1 | 2021-12-15 11:35 | 2021-12-15 13:30
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 384 | 2021-12-15 11:08 | 2021-12-15 12:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №7 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Опора ОА1-2 | 2021-12-15 11:08 | 2021-12-15 12:56
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№16/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 382 | 2021-12-15 08:54 | 2021-12-15 11:21 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №15. произошло из-за снижения механических свойств крепления изолятора фазы В на опоре №15 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №15 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №16/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №16/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2021-12-15 08:54 | 2021-12-15 11:21
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 380 | 2021-12-15 07:41 | 2021-12-15 10:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 в пролете опор №10-11 фазы "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №10-№11 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-12-15 07:41 | 2021-12-15 10:04
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 379 | 2021-12-14 15:20 | 2021-12-14 18:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П1-2 | 2021-12-14 15:20 | 2021-12-14 18:00
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 378 | 2021-12-14 14:30 | 2021-12-14 16:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №5. произошло из-за снижения механических свойств крепления изолятора на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической свойств крепления изолятора на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы А на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ПН-1Д | 2021-12-14 14:30 | 2021-12-14 16:25
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 377 | 2021-12-14 13:51 | 2021-12-14 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №69 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №69 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Опора П10-1 | 2021-12-14 13:51 | 2021-12-14 16:55
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 КФХ Батаева по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 375 | 2021-12-14 12:55 | 2021-12-14 15:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №3 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ-№25 КФХ Батаева по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук опора №3 | 2021-12-14 12:55 | 2021-12-14 15:42
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 372 | 2021-12-13 13:22 | 2021-12-13 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №132-133 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №132-133 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В в пролете опор на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*ПС 25 | 2021-12-13 13:22 | 2021-12-13 15:52
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 370 | 2021-12-01 13:24 | 2021-12-01 19:05 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №216 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение прочности механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №216 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2021-12-01 13:24 | 2021-12-01 19:05
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 369 | 2021-12-01 13:18 | 2021-12-01 19:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №261 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №261 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Опора А10-1 | 2021-12-01 13:18 | 2021-12-01 19:43
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 368 | 2021-12-01 13:15 | 2021-12-01 19:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №180-181 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №180-181 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 13:15 | 2021-12-01 19:44
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18/100 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110 Комсомольская | 364 | 2021-11-23 13:40 | 2021-11-23 15:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №5 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №18/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская опора №5 | 2021-11-23 13:40 | 2021-11-23 15:08
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 363 | 2021-11-23 10:20 | 2021-11-23 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №88-89, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-23 10:20 | 2021-11-23 10:25
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 362 | 2021-11-23 08:40 | 2021-11-23 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П1-2 | 2021-11-23 08:40 | 2021-11-23 11:15
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 361 | 2021-11-22 13:14 | 2021-11-22 16:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №10-11 фазы "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор "10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Пролет:4*А 16 | 2021-11-22 13:14 | 2021-11-22 16:38
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 360 | 2021-11-22 08:40 | 2021-11-22 11:36 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре №9 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка фазы "В" на деревянной опоре №9 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора П1-2 | 2021-11-22 08:40 | 2021-11-22 11:36
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул | 357 | 2021-11-21 10:40 | 2021-11-21 10:44 | 3.4.12.2.1, Следы от перекрытия на проводах фазы "А и В" произошел вследствие схлеста в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фазы "А и В" в пролете опор вследствие схлеста на ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-21 10:40 | 2021-11-21 10:44
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 356 | 2021-11-20 12:53 | 2021-11-20 15:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "в" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская Опора ОА1-2 | 2021-11-20 12:53 | 2021-11-20 15:32
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 355 | 2021-11-20 12:25 | 2021-11-20 15:16 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора на опоре в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Опора ПН-1Д | 2021-11-20 12:25 | 2021-11-20 15:16
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 354 | 2021-11-20 11:10 | 2021-11-20 13:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 фазы "В" на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская КТП 10/0,4кВ №5/160кВА | 2021-11-20 11:10 | 2021-11-20 13:12
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 353 | 2021-11-19 14:05 | 2021-11-19 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 в пролете опор №10-11по фазе "В" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-11-19 14:05 | 2021-11-19 17:00
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 351 | 2021-11-19 10:30 | 2021-11-19 10:40 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытий на проводах фазы В и С в пролете опор №174-175 произошло вследствие схлеста в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №174-175 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №174-175 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-19 10:30 | 2021-11-19 10:40
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/40 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 350 | 2021-11-19 08:35 | 2021-11-19 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор №7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/40 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 25 | 2021-11-19 08:35 | 2021-11-19 11:20
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 348 | 2021-11-18 13:45 | 2021-11-18 13:50 | 3.4.12.2.1, Следы от ожогов на проводах фазы "А и В" произошло вследствие схлеста в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрыти проводов фазы "А и В" в пролете опор вследствие схлеста в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-18 13:45 | 2021-11-18 13:50
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 347 | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 12:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 12:30
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 346 | 2021-11-17 14:39 | 2021-11-17 17:02 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "С" на деревянной опоре №6 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре и срыв крюка в месте крепления в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка в месте крепления в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора П1-2 | 2021-11-17 14:39 | 2021-11-17 17:02
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 345 | 2021-11-17 11:24 | 2021-11-17 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №150-151 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №150-151 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролететопор на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-17 11:24 | 2021-11-17 14:20
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 344 | 2021-11-17 09:40 | 2021-11-17 12:04 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №8 произошло вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №8 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на опоре №8 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Опора К1-2 | 2021-11-17 09:40 | 2021-11-17 12:04
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 343 | 2021-11-16 15:44 | 2021-11-16 15:50 | 3.4.12.2.1, Следы от ожогов на проводах фазы "А и В" произошло вследствие схлеста в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провдов фазы "А и В" в пролете опор вследствие схлеста в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-16 15:44 | 2021-11-16 15:50
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4 по ВЛ-10 Поселок от ПС 35 Кумская | 342 | 2021-11-16 13:08 | 2021-11-16 16:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 фазы "А" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор на ВЛ-0,4 от КТП№4 по ВЛ-10 Поселок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2021-11-16 13:08 | 2021-11-16 16:29
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/160 Райгаз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 341 | 2021-11-16 10:33 | 2021-11-16 12:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250А в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №7/160кВА Райгаз произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250А фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №7/160кВА Райгаз по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/160кВА Райгаз по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/160кВА Райгаз по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-11-16 10:33 | 2021-11-16 12:35
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 340 | 2021-11-16 08:30 | 2021-11-16 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №4 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П1-2 | 2021-11-16 08:30 | 2021-11-16 12:15
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 337 | 2021-11-15 11:34 | 2021-11-15 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №302-303 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №302-303 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда фазы "А" в пролете опор на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-15 11:34 | 2021-11-15 14:22
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 336 | 2021-11-15 11:09 | 2021-11-15 13:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 в пролете опор №10-11 по фазе "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2021-11-15 11:09 | 2021-11-15 13:43
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 335 | 2021-11-15 10:51 | 2021-11-15 13:54 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» за Р-1 на опоре №89 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №89 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2021-11-15 10:51 | 2021-11-15 13:54
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 334 | 2021-11-15 08:37 | 2021-11-15 11:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 в пролете опор №15-16 по фазе "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда фазы "С" на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Пролет:4*А 16 | 2021-11-15 08:37 | 2021-11-15 11:37
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 332 | 2021-11-14 14:30 | 2021-11-14 17:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 в пролете опор №15-16 по фазе "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-11-14 14:30 | 2021-11-14 17:05
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 331 | 2021-11-14 14:15 | 2021-11-14 14:20 | 3.4.12.2.1, Следы от ожогов на проводах фазы "А и В" в пролете опор №105-106 произошло вследствие схлеста в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы "А и В" вследствие схлеста в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-14 14:15 | 2021-11-14 14:20
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 329 | 2021-11-14 10:10 | 2021-11-14 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №172 - №173 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Адык произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-14 10:10 | 2021-11-14 12:00
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 327 | 2021-11-14 07:15 | 2021-11-14 09:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по фазе "А и В" по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/160кВА Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №11-12, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы А и В на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-11-14 07:15 | 2021-11-14 09:20
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 326 | 2021-11-13 15:10 | 2021-11-13 17:57 | 3.4.10.2, Перекрытие проходного изолятора фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВк Адык произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, Вследствие воздействия жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 2021-11-13 15:10 | 2021-11-13 17:57
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 325 | 2021-11-13 14:39 | 2021-11-13 17:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №18-19 по фазе "А" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Пролет:4*А 16 | 2021-11-13 14:39 | 2021-11-13 17:31
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 324 | 2021-11-13 12:20 | 2021-11-13 14:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №10 произошло из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы "В" на опоре № 10 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Опора ОА1-2 | 2021-11-13 12:20 | 2021-11-13 14:27
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 323 | 2021-11-12 12:44 | 2021-11-12 15:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 152-153 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №152-№153 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-12 12:44 | 2021-11-12 15:45
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 321 | 2021-11-12 09:24 | 2021-11-12 12:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17-18 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17-№18 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-11-12 09:24 | 2021-11-12 12:42
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 Отчиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 320 | 2021-11-12 09:05 | 2021-11-12 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №29 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №29 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 Отчиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора П1-2 | 2021-11-12 09:05 | 2021-11-12 11:36
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 319 | 2021-11-10 11:31 | 2021-11-10 14:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №65-66 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №65-66 в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда фазы "С" на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-10 11:31 | 2021-11-10 14:11
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 318 | 2021-11-10 11:03 | 2021-11-10 11:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №21-22, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие прводов фазы "А" и "В" в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-10 11:03 | 2021-11-10 11:07
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 317 | 2021-11-09 13:41 | 2021-11-09 16:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №41 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №41 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П1-2 | 2021-11-09 13:41 | 2021-11-09 16:34
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 315 | 2021-11-09 11:30 | 2021-11-09 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №3-4 отпайка №2 к КТП 10/0,4кВ №2/160кВА произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-3 по ВЛ-10кВ, отпайка№2 к КТП 10/0,4кВ №2/160кВА в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-09 11:30 | 2021-11-09 15:15
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 313 | 2021-11-08 13:50 | 2021-11-08 13:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "А и В" в пролете опор №134-135 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №134-135, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы "А и В" в пролете опор на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-08 13:50 | 2021-11-08 13:55
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 312 | 2021-11-08 13:25 | 2021-11-08 16:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ произошёл снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Опора ОА1-2 | 2021-11-08 13:25 | 2021-11-08 16:00
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 310 | 2021-10-29 10:30 | 2021-10-29 11:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатациВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2021-10-29 10:30 | 2021-10-29 11:55
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№2/100 Хлебзавод ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 311 | 2021-10-29 09:06 | 2021-10-29 10:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №9 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре на ВЛ-0,4 от ЗТП№2/100 Хлебзавод ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора ОА1-2 | 2021-10-29 09:06 | 2021-10-29 10:40
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 309 | 2021-10-28 14:35 | 2021-10-28 16:35 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «С» на деревянной опоре №22. произошло из-за снижения механической прочности крепления крюка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре №22 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв кюка фазы "С" на деревянной опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора П1-2 | 2021-10-28 14:35 | 2021-10-28 16:35
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 306 | 2021-10-28 10:24 | 2021-10-28 13:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы С" в пролете опор №180-181 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-28 10:24 | 2021-10-28 13:56
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 305 | 2021-10-26 15:40 | 2021-10-26 17:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опое №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыввязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ПН-1Д | 2021-10-26 15:40 | 2021-10-26 17:54
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 303 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 14:12 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, что привело к схлесту в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных провдов в пролете опор №308-№309 на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 14:12
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 302 | 2021-10-25 14:06 | 2021-10-25 16:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №172 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №172 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2021-10-25 14:06 | 2021-10-25 16:58
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 301 | 2021-10-24 15:20 | 2021-10-24 17:45 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «С» на опоре №18 произошел из-за снижения механической прочности крепления крюка на опоре в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре №18 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на опоре на ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Опора П1-2 | 2021-10-24 15:20 | 2021-10-24 17:45
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 300 | 2021-10-20 13:50 | 2021-10-20 16:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №161-162 произошло из-за снижениzя свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-20 13:50 | 2021-10-20 16:16
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 299 | 2021-10-20 13:40 | 2021-10-20 16:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №41 фидера 1 произошло из-за потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №41 фидера 1 в результате длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П1-2 | 2021-10-20 13:40 | 2021-10-20 16:20
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 298 | 2021-10-20 13:15 | 2021-10-20 16:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №9-10 фидера №2 по фазе "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Пролет:4*А 16 | 2021-10-20 13:15 | 2021-10-20 16:52
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 296 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 16:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №21 при длительном воздействии ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С" на ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Опора К1-2 | 2021-10-19 13:01 | 2021-10-19 16:18
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 295 | 2021-10-19 11:50 | 2021-10-19 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №152 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №152 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре. на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-2 | 2021-10-19 11:50 | 2021-10-19 14:30
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 294 | 2021-10-19 09:23 | 2021-10-19 12:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №11 произошло из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №11 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора УП1-2 | 2021-10-19 09:23 | 2021-10-19 12:33
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 293 | 2021-10-18 14:49 | 2021-10-18 17:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В"на опоре №7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ПН-2ДД | 2021-10-18 14:49 | 2021-10-18 17:54
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 292 | 2021-10-18 13:23 | 2021-10-18 16:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №12 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "с" на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2021-10-18 13:23 | 2021-10-18 16:43
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 291 | 2021-10-18 12:21 | 2021-10-18 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 от КТП№6/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П1-2 | 2021-10-18 12:21 | 2021-10-18 14:40
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул | 290 | 2021-10-15 13:26 | 2021-10-15 16:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 172-173 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №172-173 в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-15 13:26 | 2021-10-15 16:12
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 287 | 2021-10-14 13:30 | 2021-10-14 15:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП10/0,4кВ №5/10кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" и "В" на КТП10/0,4кВ №5/100кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" и "В" на КТП10/0,4кВ №5/100кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. на КТП10/0,4кВ №5/100кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 КТП10/0,4кВ №5/100кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-10-14 13:30 | 2021-10-14 15:27
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 286 | 2021-10-13 13:49 | 2021-10-13 17:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №822 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №22 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2021-10-13 13:49 | 2021-10-13 17:09
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 284 | 2021-10-11 15:32 | 2021-10-11 15:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов фазы А и В в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ "Орошение-2" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №18-19, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах фазы А и В на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-11 15:32 | 2021-10-11 15:38
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 283 | 2021-10-11 15:30 | 2021-10-11 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах фазы А и С в пролете опор №34-35 на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-11 15:35 | 2021-10-11 15:40
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 282 | 2021-10-10 14:50 | 2021-10-10 16:54 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок и атмосферных воздействий. | 4.1.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение изолятора на опоре №11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение изолятора на опоре №11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №5/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №11 | 2021-10-10 14:50 | 2021-10-10 16:54
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 281 | 2021-10-10 13:10 | 2021-10-10 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и атмосферныхводействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №14-15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А на ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 25 | 2021-10-10 13:10 | 2021-10-10 15:57
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 280 | 2021-10-10 10:24 | 2021-10-10 12:54 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №121 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №139 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2021-10-10 10:24 | 2021-10-10 12:54
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 279 | 2021-10-10 10:16 | 2021-10-10 12:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2021-10-10 10:16 | 2021-10-10 12:45
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 276 | 2021-09-28 12:03 | 2021-09-28 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №40 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №40 фазы "В" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора К1-2 | 2021-09-28 12:03 | 2021-09-28 15:00
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 275 | 2021-09-27 15:25 | 2021-09-27 17:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14 фидера №3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14, фидера №3 по ВЛ-0,4кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14, фидера №3 по ВЛ-0,4кВ в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук пролет опор №13-14 | 2021-09-27 15:25 | 2021-09-27 17:04
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 268 | 2021-09-26 13:45 | 2021-09-26 15:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №125 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №125 вследствие длительной эксплуатации атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2021-09-26 13:45 | 2021-09-26 15:40
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 266 | 2021-09-26 09:55 | 2021-09-26 11:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №112 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №112 вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2021-09-26 09:55 | 2021-09-26 11:40
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№2/100 Хлебзавод ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 272 | 2021-09-26 09:25 | 2021-09-26 10:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А на опоре №8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №8. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа Хлебзавод ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа Хлебзавод ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-09-26 09:25 | 2021-09-26 10:55
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 269 | 2021-09-25 13:00 | 2021-09-25 14:26 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/160кВа по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП №1/160кВа по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-09-25 13:00 | 2021-09-25 14:26
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 273 | 2021-09-24 14:45 | 2021-09-24 15:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4/250кВа произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №4/250кВа по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35кВ "Артезиан-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-0,4кВ на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №4/250кВа по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35кВ "Артезиан-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН. на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/250 кВа по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП №4/250 кВа по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-09-24 14:45 | 2021-09-24 15:28
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 270 | 2021-09-24 13:00 | 2021-09-24 14:28 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка на деревянной опоре №17 фазы "С" произошло из-за снижения механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская | 2021-09-24 13:00 | 2021-09-24 14:28
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 264 | 2021-09-24 09:40 | 2021-09-24 11:02 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11 в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 3/100кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 3/100кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2021-09-24 09:40 | 2021-09-24 11:02
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 263 | 2021-09-23 10:28 | 2021-09-23 13:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №21-22 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Сарул ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Сарул | 2021-09-23 10:28 | 2021-09-23 13:27
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская | 262 | 2021-09-23 10:23 | 2021-09-23 12:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №23 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская произошел вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №23 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №23 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская | 2021-09-23 10:23 | 2021-09-23 12:38
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№16/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 261 | 2021-09-23 09:05 | 2021-09-23 10:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №2 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №2 в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 16/100кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 16/100кВа по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2021-09-23 09:05 | 2021-09-23 10:47
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 260 | 2021-09-23 08:35 | 2021-09-23 10:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 фазы "В" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 фазы "В" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2021-09-23 08:35 | 2021-09-23 10:35
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 258 | 2021-09-21 13:55 | 2021-09-21 15:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №96 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №94 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора П10-1Д | 2021-09-21 13:55 | 2021-09-21 15:43
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 257 | 2021-09-16 14:18 | 2021-09-16 16:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №23-24 фидера №1 по фазе "В" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/160кВа по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/160кВа по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул | 2021-09-16 14:18 | 2021-09-16 16:00
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 255 | 2021-09-15 09:45 | 2021-09-15 11:09 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Адык ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Адык | 2021-09-15 09:45 | 2021-09-15 11:09
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 254 | 2021-09-14 13:25 | 2021-09-14 16:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №96 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №96 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-09-14 13:25 | 2021-09-14 16:10
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 252 | 2021-09-13 14:09 | 2021-09-13 16:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №17-18 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №17-18 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №17-18 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2021-09-13 14:09 | 2021-09-13 16:40
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 250 | 2021-09-10 14:06 | 2021-09-10 16:39 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №18-19 фаза "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2021-09-10 14:06 | 2021-09-10 16:39
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 251 | 2021-09-10 14:01 | 2021-09-10 16:27 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №11 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел срыв изолятора на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел срыв изолятора на опоре №11. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/10кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/10кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2021-09-10 14:01 | 2021-09-10 16:27
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 249 | 2021-09-10 13:42 | 2021-09-10 15:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №108 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №108 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №108 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-09-10 13:42 | 2021-09-10 15:35
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№26/400 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110Комсомольская | 246 | 2021-08-31 14:05 | 2021-08-31 16:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №15-16 по фазе "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №26/400кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №26/400кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-08-31 14:05 | 2021-08-31 16:47
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 245 | 2021-08-31 09:39 | 2021-08-31 11:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №23-24 по фазе "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №25/250кВа Пушкина по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №25/250кВа Пушкина по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-08-31 09:39 | 2021-08-31 11:52
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 244 | 2021-08-30 14:18 | 2021-08-30 14:25 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №21-23 произошло в результате воздействия жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор. на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110кВ Сарул ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110кВ Сарул | 2021-08-30 14:18 | 2021-08-30 14:25
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 242 | 2021-08-27 14:43 | 2021-08-27 17:49 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка на опоре №2 отпайка на КТП 10/0,4кВ №4/160кВА произошел из-за снижения механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ "Ферма - 2,3" от ПС 110кВ "Черноземельская" ВЛ-10кВ "Ферма - 2,3" от ПС 110кВ "Черноземельская" | 2021-08-27 14:43 | 2021-08-27 17:49
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 243 | 2021-08-27 10:57 | 2021-08-27 12:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Насосная от ПС 110кВ Сарул ВЛ-10кВ Насосная от ПС 110кВ Сарул | 2021-08-27 10:57 | 2021-08-27 12:59
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 241 | 2021-08-26 15:14 | 2021-08-26 18:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №11-12 по фазе "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор ВЛ при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор ВЛ при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №14/100кВа Суворова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №14/100кВа Суворова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-08-26 15:14 | 2021-08-26 18:00
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 240 | 2021-08-26 15:09 | 2021-08-26 18:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2021-08-26 15:09 | 2021-08-26 18:10
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 238 | 2021-08-25 14:40 | 2021-08-25 17:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №8-9 по фазе "В" фидера №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №27/160кВа Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №27/160кВа Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-08-25 14:40 | 2021-08-25 17:37
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 237 | 2021-08-24 13:38 | 2021-08-24 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/160кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Адык опора №18 | 2021-08-24 13:38 | 2021-08-24 17:00
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ц/Усадьба от ПС 110 Адык | 236 | 2021-08-24 13:35 | 2021-08-24 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/160кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Адык опора №12 | 2021-08-24 13:35 | 2021-08-24 16:15
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 231 | 2021-08-23 14:33 | 2021-08-23 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №96 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №96 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №96 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2021-08-23 14:33 | 2021-08-23 17:00
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 230 | 2021-08-23 13:32 | 2021-08-23 17:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №14-15 по фазе "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №19/100кВа МИкрорайон по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская пролет опор №14-15 | 2021-08-23 13:32 | 2021-08-23 14:10
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 229 | 2021-08-23 09:40 | 2021-08-23 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №8/160кВа ул. Ленина по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №23 | 2021-08-23 09:40 | 2021-08-23 13:00
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 228 | 2021-08-22 15:35 | 2021-08-22 18:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №3/160кВа ул. Адучиева по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №15 | 2021-08-22 15:35 | 2021-08-22 18:35
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№12/250 Налоговая по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 227 | 2021-08-22 15:22 | 2021-08-22 18:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №23 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №12/250кВа Налоговая по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №23 | 2021-08-22 15:22 | 2021-08-22 18:21
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 222 | 2021-08-19 14:02 | 2021-08-19 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №12 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 фазы С в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 фазы С в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №12 | 2021-08-19 14:02 | 2021-08-19 16:40
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 221 | 2021-08-19 13:10 | 2021-08-19 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №73 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №73 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2021-08-19 13:10 | 2021-08-19 15:50
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 219 | 2021-08-19 09:25 | 2021-08-19 12:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №16 | 2021-08-19 09:25 | 2021-08-19 12:45
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 218 | 2021-08-18 13:40 | 2021-08-18 17:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №21-22 фазы "В" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №2/250кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская пролет опор №21-22 | 2021-08-18 13:40 | 2021-08-18 17:05
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 217 | 2021-08-18 13:20 | 2021-08-18 16:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-1 | 2021-08-18 13:20 | 2021-08-18 16:03
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 216 | 2021-08-18 09:25 | 2021-08-18 12:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 1/250кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская опора №15 | 2021-08-18 09:25 | 2021-08-18 12:55
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 214 | 2021-08-17 13:42 | 2021-08-17 16:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Сарул пролет опор №12-13 | 2021-08-17 13:42 | 2021-08-17 16:51
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 213 | 2021-08-17 13:35 | 2021-08-17 16:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №19 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №19 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 9/160кВА ул.Новая по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №19 | 2021-08-17 13:35 | 2021-08-17 16:36
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | 212 | 2021-08-17 13:28 | 2021-08-17 16:32 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №121 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №121 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №121 при воздействии длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Адык опора №121 | 2021-08-17 13:28 | 2021-08-17 16:32
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 210 | 2021-08-14 15:00 | 2021-08-14 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 20-21 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская | 2021-08-14 15:00 | 2021-08-14 18:30
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 208 | 2021-08-14 13:05 | 2021-08-14 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-08-14 13:05 | 2021-08-14 14:40
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 206 | 2021-08-14 10:35 | 2021-08-14 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №144-145 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-08-14 10:35 | 2021-08-14 14:00
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 205 | 2021-08-14 10:25 | 2021-08-14 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №48 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №48 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №48 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №48 | 2021-08-14 10:25 | 2021-08-14 11:10
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 202 | 2021-08-13 10:38 | 2021-08-13 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 12-13 произошло из-за снижениz свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Сарул пролет опор №12-13 | 2021-08-13 10:38 | 2021-08-13 14:00
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 201 | 2021-08-13 09:49 | 2021-08-13 13:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №26 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №26 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №26 | 2021-08-13 09:49 | 2021-08-13 10:29
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 198 | 2021-08-10 13:50 | 2021-08-10 16:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора по фазе В на опоре №8 отпайки №9 произошло из-за длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение изолятора фазы В на опоре №8 отпайки №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение изолятора фазы В на опоре №8 отпайки №9. на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-08-10 13:50 | 2021-08-10 16:40
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 197 | 2021-08-09 13:55 | 2021-08-09 17:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-08-09 13:55 | 2021-08-09 17:20
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская | 196 | 2021-08-09 13:40 | 2021-08-09 17:10 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №29 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, обрыв вязки фазы "В" на опоре №29 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская Опора П10-1 | 2021-08-09 13:40 | 2021-08-09 17:10
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 194 | 2021-08-07 19:03 | 2021-08-07 21:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №6-7 отпайки №6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-07 19:03 | 2021-08-07 21:37
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 193 | 2021-08-05 15:14 | 2021-08-05 18:41 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы "А" на деревянной опоре №18 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре повлекшее срыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская опора №18 | 2021-08-05 15:14 | 2021-08-05 18:41
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Поселок от ПС 35 Прикумская | 192 | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 16:08 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №23 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Поселок от ПС 35 Прикумская Опора П1-2 | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 16:08
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №8/100 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 191 | 2021-08-04 14:40 | 2021-08-04 18:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14, фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза "С". на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №8/100кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №14 | 2021-08-04 14:40 | 2021-08-04 18:00
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 190 | 2021-08-04 08:50 | 2021-08-04 12:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП№4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора К1-2 | 2021-08-04 08:50 | 2021-08-04 09:40
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 189 | 2021-07-30 15:50 | 2021-07-30 18:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №13 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ПН-2ДД | 2021-07-30 15:50 | 2021-07-30 18:47
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 188 | 2021-07-30 13:30 | 2021-07-30 15:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП10/0,4кВ №1/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" на КТП10/0,4кВ №1/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" на КТП10/0,4кВ №1/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-07-30 13:30 | 2021-07-30 15:30
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 187 | 2021-07-29 13:21 | 2021-07-29 16:27 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре №76 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2021-07-29 13:21 | 2021-07-29 16:27
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 185 | 2021-07-28 15:52 | 2021-07-28 18:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 отпайки №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №8 отпайки №2 вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2021-07-28 15:52 | 2021-07-28 18:35
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 184 | 2021-07-28 14:12 | 2021-07-28 16:50 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре №25 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-1 | 2021-07-28 14:12 | 2021-07-28 16:50
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | 183 | 2021-07-27 16:19 | 2021-07-27 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к их перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-27 16:19 | 2021-07-27 16:25
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 181 | 2021-07-26 14:15 | 2021-07-26 17:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Опора П1-2 | 2021-07-26 14:15 | 2021-07-26 17:45
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская | 180 | 2021-07-26 13:05 | 2021-07-26 15:10 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов произошел в результате провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса фазных проводов произошел схлест в пролете опор №35-№36, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-26 13:05 | 2021-07-26 15:10
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 179 | 2021-07-26 11:25 | 2021-07-26 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №12 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Опора П1-2 | 2021-07-26 11:25 | 2021-07-26 15:35
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 177 | 2021-07-22 15:00 | 2021-07-22 18:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 18-19 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-22 15:00 | 2021-07-22 18:45
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 176 | 2021-07-22 09:20 | 2021-07-22 13:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160кВА ул. Новая по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №14 | 2021-07-22 09:20 | 2021-07-22 13:40
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 174 | 2021-07-18 13:20 | 2021-07-18 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №23 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская Опора УА10-3ДБ | 2021-07-18 13:20 | 2021-07-18 15:10
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 173 | 2021-07-18 11:47 | 2021-07-18 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А, С» на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-07-18 11:47 | 2021-07-18 13:40
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 171 | 2021-07-14 13:40 | 2021-07-14 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №54 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №54 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №54 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №54 | 2021-07-14 13:40 | 2021-07-14 15:35
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 168 | 2021-07-13 14:20 | 2021-07-13 16:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-07-13 14:20 | 2021-07-13 16:20
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 167 | 2021-07-13 08:50 | 2021-07-13 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 фазы В при длительных воздействиях ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора П1-2 | 2021-07-13 08:50 | 2021-07-13 10:50
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 166 | 2021-07-11 10:58 | 2021-07-11 12:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №39 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №39 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №39 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №39 | 2021-07-11 10:58 | 2021-07-11 12:48
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 163 | 2021-07-07 15:08 | 2021-07-07 16:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №6-7 фазы "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-07-07 15:08 | 2021-07-07 16:52
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 162 | 2021-07-07 14:17 | 2021-07-07 16:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №3/400кВа по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №3/400кВа по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-07-07 14:17 | 2021-07-07 16:17
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 158 | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №152 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №152 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 14:55
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 157 | 2021-06-28 10:05 | 2021-06-28 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Опора П1-2 | 2021-06-28 10:05 | 2021-06-28 11:55
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 156 | 2021-06-27 13:50 | 2021-06-27 15:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора по фазе В на опоре №2 отпайки №4. произошло из-за снижения механических свойств крепления изолятора в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора по фазе В на опоре №2 отпайки №4 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора по фазе В на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-2 | 2021-06-27 13:50 | 2021-06-27 15:30
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул | 155 | 2021-06-24 14:30 | 2021-06-24 16:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №24 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №24 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2021-06-24 14:30 | 2021-06-24 16:23
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 153 | 2021-06-24 13:10 | 2021-06-24 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №5 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №14/100кВа Суворова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №5 | 2021-06-24 13:10 | 2021-06-24 15:05
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 151 | 2021-06-23 14:02 | 2021-06-23 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №118 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №118 вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №118 вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык | 2021-06-23 14:02 | 2021-06-23 15:57
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 150 | 2021-06-23 09:35 | 2021-06-23 11:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/250кВа Лесхоз по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №12 | 2021-06-23 09:35 | 2021-06-23 11:35
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 148 | 2021-06-22 14:53 | 2021-06-22 16:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №53 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №53 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №53 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская опора №53 | 2021-06-22 14:53 | 2021-06-22 16:45
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 147 | 2021-06-21 11:00 | 2021-06-21 12:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП№4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора УП1-2 | 2021-06-21 11:00 | 2021-06-21 12:54
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№ 11/63 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Адык | 145 | 2021-06-19 08:50 | 2021-06-19 10:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №11-12 фазы "В" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 11/63кВа по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110кВ Адык пролет опор №11-12 | 2021-06-19 08:50 | 2021-06-19 10:40
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 143 | 2021-06-18 13:40 | 2021-06-18 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №140 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №140 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-1 | 2021-06-18 13:40 | 2021-06-18 15:30
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 142 | 2021-06-18 09:55 | 2021-06-18 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №16 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Сарул опора №16 | 2021-06-18 09:55 | 2021-06-18 11:50
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 141 | 2021-06-12 09:15 | 2021-06-12 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2021-06-12 09:15 | 2021-06-12 11:10
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 140 | 2021-06-11 13:40 | 2021-06-11 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №118 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №118 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №118 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110кВ Сарул ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110кВ Сарул | 2021-06-11 13:40 | 2021-06-11 15:30
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 138 | 2021-06-11 11:25 | 2021-06-11 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы С на опоре №18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2021-06-11 11:25 | 2021-06-11 13:20
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 137 | 2021-06-10 15:20 | 2021-06-10 17:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и А" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А, В» на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-10 15:20 | 2021-06-10 17:03
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 136 | 2021-06-10 09:10 | 2021-06-10 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате атмосферных явлений. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора П1-2 | 2021-06-10 09:10 | 2021-06-10 11:10
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 135 | 2021-06-08 16:47 | 2021-06-08 18:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №7 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2021-06-08 16:47 | 2021-06-08 18:35
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 134 | 2021-06-08 10:03 | 2021-06-08 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П1-2 | 2021-06-08 10:03 | 2021-06-08 11:55
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 131 | 2021-05-31 18:40 | 2021-05-31 20:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №19-20 по фазе "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Пролет:4*А 16 | 2021-05-31 18:40 | 2021-05-31 20:29
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 130 | 2021-05-31 18:30 | 2021-05-31 20:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №17 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора П1-2 | 2021-05-31 18:30 | 2021-05-31 20:17
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 Отчиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 129 | 2021-05-31 16:10 | 2021-05-31 17:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №11 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 Отчиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора ПН-1Д | 2021-05-31 16:10 | 2021-05-31 17:55
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 128 | 2021-05-31 14:45 | 2021-05-31 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-31 14:45 | 2021-05-31 16:40
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 127 | 2021-05-31 14:03 | 2021-05-31 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №121 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №121 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-1 | 2021-05-31 14:03 | 2021-05-31 15:57
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 126 | 2021-05-28 13:00 | 2021-05-28 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора П1-2 | 2021-05-28 13:00 | 2021-05-28 14:40
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 123 | 2021-05-27 08:55 | 2021-05-27 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумска опора №15 | 2021-05-27 08:55 | 2021-05-27 10:50
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 121 | 2021-05-22 11:45 | 2021-05-22 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №24 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Адык опора №24 | 2021-05-22 11:45 | 2021-05-22 13:25
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 120 | 2021-05-21 14:45 | 2021-05-21 16:40 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы «С» на деревянной опоре №221 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка на деревянной опоре вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошла потеря прочности механического крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д | 2021-05-21 14:45 | 2021-05-21 16:40
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 119 | 2021-05-21 09:10 | 2021-05-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ произошел схлест фазных проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "С и В" на ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Пролет:4*А 16 | 2021-05-21 09:10 | 2021-05-21 11:00
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/160 Райгаз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 117 | 2021-05-20 14:36 | 2021-05-20 16:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №16-17 по фазе "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/160 Райгаз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-05-20 14:36 | 2021-05-20 16:32
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 115 | 2021-05-20 10:01 | 2021-05-20 11:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №34. произошло из-за нарушения механического крепления в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло нарушение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №34 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-1 | 2021-05-20 10:01 | 2021-05-20 11:55
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 113 | 2021-05-19 14:32 | 2021-05-19 16:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №14. произошло из-за нарушения механического крепления в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло нарушение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора П1-2 | 2021-05-19 14:32 | 2021-05-19 16:15
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 112 | 2021-05-19 14:20 | 2021-05-19 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №26 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №26 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Опора А10-1 | 2021-05-19 14:20 | 2021-05-19 16:10
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 111 | 2021-05-17 16:26 | 2021-05-17 18:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №53 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №53 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2021-05-17 16:26 | 2021-05-17 18:15
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 110 | 2021-05-17 15:03 | 2021-05-17 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ фидера №1 от КТП №3/160кВА Пекарня произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ фидера№1 от КТП №3/160кВА Пекарня в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора ПН-1Д | 2021-05-17 15:03 | 2021-05-17 17:00
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 107 | 2021-04-28 14:37 | 2021-04-28 16:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре 3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская опора №3 | 2021-04-28 14:37 | 2021-04-28 16:34
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 106 | 2021-04-27 13:00 | 2021-04-27 14:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №120 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №120 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук пора П10-1Д | 2021-04-27 13:00 | 2021-04-27 14:50
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 105 | 2021-04-27 11:50 | 2021-04-27 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 №1/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская опора №15 | 2021-04-27 11:50 | 2021-04-27 13:45
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 104 | 2021-04-26 13:06 | 2021-04-26 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 13-14 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки АС-35 фазы "А" на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-26 13:06 | 2021-04-26 15:05
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 103 | 2021-04-26 12:53 | 2021-04-26 14:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №43. произошло вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №43 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1 | 2021-04-26 12:53 | 2021-04-26 14:45
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 102 | 2021-04-24 09:48 | 2021-04-24 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №6 под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2021-04-24 09:48 | 2021-04-24 11:28
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 100 | 2021-04-21 13:15 | 2021-04-21 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №131 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №131 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2021-04-21 13:15 | 2021-04-21 14:55
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 99 | 2021-04-21 13:06 | 2021-04-21 14:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская опора №15 | 2021-04-21 13:06 | 2021-04-21 14:50
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 97 | 2021-04-20 13:45 | 2021-04-20 15:28 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык пролет опор № 289-№290 | 2021-04-20 13:45 | 2021-04-20 15:28
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 96 | 2021-04-19 15:47 | 2021-04-19 17:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора П1-2 | 2021-04-19 15:47 | 2021-04-19 17:37
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 95 | 2021-04-16 13:40 | 2021-04-16 15:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №96 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №96 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-04-16 13:40 | 2021-04-16 15:33
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/160 Райгаз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 93 | 2021-04-16 12:10 | 2021-04-16 13:57 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре №37 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №7/160кВА Райгаз по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №37 | 2021-04-16 12:10 | 2021-04-16 13:57
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 92 | 2021-04-15 10:50 | 2021-04-15 12:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №12 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Опора К1-2 | 2021-04-15 10:50 | 2021-04-15 12:40
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 91 | 2021-04-14 13:10 | 2021-04-14 14:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ТП10/0,4кВ №4/100кВА Райпо произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ТП10/0,4кВ №4/100кВА Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 вследствие атмосферных воздействий в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ТП10/0,4кВ №4/100кВА Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 вследствие атмосферных воздействий в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/100кВА Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ТП10/0,4кВ №4/100кВА | 2021-04-14 13:10 | 2021-04-14 14:58
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 90 | 2021-04-13 14:16 | 2021-04-13 16:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора УП1-2 | 2021-04-13 14:16 | 2021-04-13 16:14
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 АЗС по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 88 | 2021-04-09 10:50 | 2021-04-09 12:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 АЗС по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора ПН-1Д | 2021-04-09 10:50 | 2021-04-09 12:45
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 86 | 2021-04-06 15:24 | 2021-04-06 17:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 103-104 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки АС-35 фазы "А" на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-06 15:24 | 2021-04-06 17:20
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 80 | 2021-04-06 11:48 | 2021-04-06 13:32 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №102. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №102 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №102 при воздействии длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в нормальном режиме и по нормальной схеме. ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в нормальном режиме и по нормальной схеме., срыв изолятора фазы «С» на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2021-04-06 11:48 | 2021-04-06 13:32
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 78 | 2021-03-31 20:00 | 2021-03-31 21:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия на ВЛ длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №10 | 2021-03-31 20:00 | 2021-03-31 21:59
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 77 | 2021-03-31 18:53 | 2021-03-31 20:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы В, С в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фазных проводов фазы "С и В" на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-31 18:53 | 2021-03-31 20:39
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/40 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 76 | 2021-03-31 18:20 | 2021-03-31 20:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/40 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора ОА1-2 | 2021-03-31 18:20 | 2021-03-31 20:15
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 75 | 2021-03-31 16:05 | 2021-03-31 17:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 169-170 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки АС-35 фазы "А" на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-31 16:05 | 2021-03-31 17:44
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 74 | 2021-03-31 15:20 | 2021-03-31 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора П1-2 | 2021-03-31 15:20 | 2021-03-31 16:55
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 73 | 2021-03-31 14:25 | 2021-03-31 16:05 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №313. произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №313 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №313 при воздействии длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская, срыв изолятоа на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д | 2021-03-31 14:25 | 2021-03-31 16:05
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 72 | 2021-03-30 14:37 | 2021-03-30 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 отпайки №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-7ДБ | 2021-03-30 14:37 | 2021-03-30 16:30
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 71 | 2021-03-30 10:12 | 2021-03-30 12:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Опора ОА1-2 | 2021-03-30 10:12 | 2021-03-30 12:11
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№10/40 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 70 | 2021-03-29 13:55 | 2021-03-29 15:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 по фазе "С" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№10/40 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*А 25 | 2021-03-29 13:55 | 2021-03-29 15:47
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/160 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 69 | 2021-03-29 09:43 | 2021-03-29 11:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 от воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №7/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская опора №5 | 2021-03-29 09:43 | 2021-03-29 11:41
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 68 | 2021-03-26 15:55 | 2021-03-26 17:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."В" и "С" на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-26 15:55 | 2021-03-26 17:43
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 65 | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 10:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 138-139 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Сарул ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Сарул | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 10:59
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 64 | 2021-03-23 14:11 | 2021-03-23 15:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 по фазе "С" в пролете опор № 7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №9/10кВА по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №9/10кВА по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-03-23 14:11 | 2021-03-23 15:59
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 63 | 2021-03-23 12:28 | 2021-03-23 14:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 256-257 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-03-23 12:28 | 2021-03-23 14:25
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ИП Сангаджиева Л.Б. КФХ по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110Нарын- Худук | 62 | 2021-03-23 08:48 | 2021-03-23 10:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №6 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №15/10кВА ИП Сангаджиева Л.Б. КФХ по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын- Худук опора №6 | 2021-03-23 08:48 | 2021-03-23 10:47
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№18/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 59 | 2021-03-19 09:17 | 2021-03-19 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №3-4 по фазе "С" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2021-03-19 09:17 | 2021-03-19 11:10
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№22/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 58 | 2021-03-18 13:30 | 2021-03-18 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №5-6 по фазе "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №22/100кВА по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №22/100кВА по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-03-18 13:30 | 2021-03-18 15:20
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 57 | 2021-03-16 09:01 | 2021-03-16 10:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №3/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская опора №16 | 2021-03-16 09:01 | 2021-03-16 10:54
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 56 | 2021-03-15 13:40 | 2021-03-15 15:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 164-165 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-03-15 13:40 | 2021-03-15 15:37
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 54 | 2021-03-12 14:51 | 2021-03-12 16:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 298-299 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 пролет опор №298-299 | 2021-03-12 14:51 | 2021-03-12 16:44
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 53 | 2021-03-12 08:41 | 2021-03-12 10:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №20-21 отпайки №13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-12 08:41 | 2021-03-12 10:27
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 47 | 2021-02-26 09:14 | 2021-02-26 10:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №174 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нарузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №174 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Адык опора №174 | 2021-02-26 09:14 | 2021-02-26 10:55
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№17/10 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 46 | 2021-02-26 08:25 | 2021-02-26 10:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и С" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в пролете опор №4-5 | 2021-02-26 08:25 | 2021-02-26 10:24
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 45 | 2021-02-25 15:05 | 2021-02-25 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №21 под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская опора №21 | 2021-02-25 15:05 | 2021-02-25 16:50
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 43 | 2021-02-25 13:17 | 2021-02-25 14:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Адык в пролете опор №4-5 | 2021-02-25 13:17 | 2021-02-25 14:57
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 41 | 2021-02-25 10:20 | 2021-02-25 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Комсомольская в пролете опор №4-5 | 2021-02-25 10:20 | 2021-02-25 12:10
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 40 | 2021-02-25 08:24 | 2021-02-25 10:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №6 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №6 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Артезиан-1 на опоре №6 | 2021-02-25 08:24 | 2021-02-25 10:20
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/40 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул | 39 | 2021-02-24 14:22 | 2021-02-24 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-0,4 от КТП№5/40 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2021-02-24 14:22 | 2021-02-24 16:15
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 38 | 2021-02-24 09:42 | 2021-02-24 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролетопр№2-3 по ВЛ-0,4кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 25 | 2021-02-24 09:42 | 2021-02-24 11:36
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 37 | 2021-02-22 14:33 | 2021-02-22 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов фазы "С и В" на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-22 14:33 | 2021-02-22 16:15
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 35 | 2021-02-19 09:29 | 2021-02-19 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 161-162 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-19 09:29 | 2021-02-19 11:25
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 31 | 2021-02-15 09:20 | 2021-02-15 11:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АС-35 фазы "С" на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-15 09:20 | 2021-02-15 11:16
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/25 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 55 | 2021-02-15 00:18 | 2021-02-15 02:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/25 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*А 25 | 2021-02-15 00:18 | 2021-02-15 02:10
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 29 | 2021-02-13 06:58 | 2021-02-13 08:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к перекрытию . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к перекрытию . на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-02-13 06:58 | 2021-02-13 08:34
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 28 | 2021-02-11 10:00 | 2021-02-11 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №405-406 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-11 10:00 | 2021-02-11 11:55
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Нарын-Худук | 27 | 2021-02-11 09:41 | 2021-02-11 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №6 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Нарын-Худук Опора П1-2 | 2021-02-11 09:41 | 2021-02-11 11:30
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 25 | 2021-02-10 10:07 | 2021-02-10 11:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №156 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №156 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2021-02-10 10:07 | 2021-02-10 11:54
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№12/63 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 24 | 2021-02-10 10:00 | 2021-02-10 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2021-02-10 10:00 | 2021-02-10 11:50
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 23 | 2021-02-09 09:52 | 2021-02-09 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 148-149 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-02-09 09:52 | 2021-02-09 11:40
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 21 | 2021-01-28 14:10 | 2021-01-28 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №52 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №52 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №52 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2021-01-28 14:10 | 2021-01-28 15:50
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 19 | 2021-01-28 09:20 | 2021-01-28 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 257-258 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-01-28 09:20 | 2021-01-28 11:15
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 18 | 2021-01-27 13:45 | 2021-01-27 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №73 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок . | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №73 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора П10-1 | 2021-01-27 13:45 | 2021-01-27 15:35
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№11/63 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 Адык | 17 | 2021-01-27 13:03 | 2021-01-27 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №11/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №11/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык | 2021-01-27 13:03 | 2021-01-27 15:00
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская | 16 | 2021-01-27 09:05 | 2021-01-27 09:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис проводов в пролете опор, что привело к схлесту под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис проводов в пролете опор, что привело к схлесту под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская | 2021-01-27 09:05 | 2021-01-27 09:11
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 15 | 2021-01-26 14:25 | 2021-01-26 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/10кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/10кВА по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2021-01-26 14:25 | 2021-01-26 16:20
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 14 | 2021-01-26 14:03 | 2021-01-26 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №156 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №156 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-1 | 2021-01-26 14:03 | 2021-01-26 15:50
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 13 | 2021-01-26 11:45 | 2021-01-26 13:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №9 под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №9 под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №14/100кВА по ВЛ-10кВЦуба от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №14/100кВА по ВЛ-10кВЦуба от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-01-26 11:45 | 2021-01-26 13:35
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-1 от ПС 110 Сарул | 12 | 2021-01-26 11:05 | 2021-01-26 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Насосная-1 от ПС 110 Сарул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-26 11:05 | 2021-01-26 11:10
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 8 | 2021-01-21 09:50 | 2021-01-21 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №25/250кВА "Пушкина" по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №25/250кВА "Пушкина" по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-01-21 09:50 | 2021-01-21 11:40
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 6 | 2021-01-19 13:04 | 2021-01-19 14:53 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "С" на деревянной опоре №5 отпайка на ТП №3 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре с последующим его срывом в месте крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре с последующим его срывом в месте крепления. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2021-01-19 13:04 | 2021-01-19 14:53
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 4 | 2021-01-17 10:10 | 2021-01-17 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №147 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №147 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №147 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | 2021-01-17 10:10 | 2021-01-17 11:50
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 2 | 2021-01-17 09:40 | 2021-01-17 11:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №26-27 фаза "В" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2021-01-17 09:40 | 2021-01-17 11:35
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 1 | 2021-01-17 08:05 | 2021-01-17 09:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №42 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №42 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №42 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №27/160кВа Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №27/160кВа Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2021-01-17 08:05 | 2021-01-17 09:55
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 407 | 2021-12-21 15:30 | 2021-12-21 17:56 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "С" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел из-за снижения механических свойств крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка фазы "С" на деревянной опоре №5, повлекшее за собой срыв крюка на опоре ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "С" на деревянной опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№2 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П3Д-2 | 2021-12-21 15:30 | 2021-12-21 17:56
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 399 | 2021-12-19 12:14 | 2021-12-19 15:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 14-15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы С в пролете опор №14-№15 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы С в пролете опор на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-19 12:14 | 2021-12-19 15:13
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №7/100 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 392 | 2021-12-16 09:32 | 2021-12-16 11:28 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/100кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №18 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на опоре на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №7/100 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская опора П3-4 | 2021-12-16 09:32 | 2021-12-16 11:28
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Погранкомендатура по ВЛ-10 кВ Земснаряд от ПС 35/10 кВ Каспийская-1 | 385 | 2021-12-15 11:10 | 2021-12-15 13:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №3/250кВА "Погранкомендатура" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Погранкомендатура по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден низковольтный предохранитель ПН-2/250 на КТП 10/0,4кВ №3/250кВа Погранкомендатура на ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Погранкомендатура | 2021-12-15 11:10 | 2021-12-15 13:08
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 383 | 2021-12-15 09:01 | 2021-12-15 11:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №7-№8 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-12-15 09:01 | 2021-12-15 11:50
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 381 | 2021-12-15 08:30 | 2021-12-15 10:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА "Прибой" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА "Прибой" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден низковольтный предохраниетль ПН-2/250в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий фазы С 8 на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400 Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400 Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2021-12-15 08:30 | 2021-12-15 10:34
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 376 | 2021-12-14 13:35 | 2021-12-14 13:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №56-57 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №56-№57, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор №56-№57 на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-14 13:35 | 2021-12-14 13:41
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 373 | 2021-12-13 14:36 | 2021-12-13 17:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 94-95 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор №94-95 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-13 14:36 | 2021-12-13 17:35
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 371 | 2021-12-13 12:50 | 2021-12-13 14:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ПЗ-2 | 2021-12-13 12:50 | 2021-12-13 14:50
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 366 | 2021-12-01 13:13 | 2021-12-01 17:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №38-39 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №38-39 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-01 13:13 | 2021-12-01 17:04
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 365 | 2021-11-23 14:25 | 2021-11-23 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №58 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №58 при длительно м воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-2 | 2021-11-23 14:25 | 2021-11-23 16:15
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/400 Герел по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 359 | 2021-11-21 13:55 | 2021-11-21 16:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от КТП 10/0,4кВ № 2/400кВа Герел по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/400 Герел по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-21 13:55 | 2021-11-21 16:48
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 358 | 2021-11-21 13:41 | 2021-11-21 16:21 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол опора П3-2 | 2021-11-21 13:41 | 2021-11-21 16:21
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 352 | 2021-11-19 13:35 | 2021-11-19 16:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 120 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №120 в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 | 2021-11-19 13:35 | 2021-11-19 16:25
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 349 | 2021-11-19 07:45 | 2021-11-19 10:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/63кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2021-11-19 07:45 | 2021-11-19 10:25
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/100 Цветочная ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 339 | 2021-11-15 12:35 | 2021-11-15 14:26 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №6 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/100 Цветочная ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-11-15 12:35 | 2021-11-15 14:26
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 338 | 2021-11-15 12:12 | 2021-11-15 14:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора П10-2 | 2021-11-15 12:12 | 2021-11-15 14:35
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/400 Ракушинский ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 333 | 2021-11-15 08:20 | 2021-11-15 10:21 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/400кВА Ракушинский по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП№4/400 Ракушинский ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-11-15 08:20 | 2021-11-15 10:21
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская | 330 | 2021-11-14 10:25 | 2021-11-14 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 23 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре на ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская Опора ОА10-1Д | 2021-11-14 10:25 | 2021-11-14 13:10
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№5 Поливная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 328 | 2021-11-14 08:45 | 2021-11-14 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете деревянных опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5160кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провдов фазы "В и С" в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | 2021-11-14 08:45 | 2021-11-14 10:50
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 322 | 2021-11-12 10:50 | 2021-11-12 13:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №13 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №13 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ПЗ-2 | 2021-11-12 10:50 | 2021-11-12 13:30
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№5 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 316 | 2021-11-09 13:32 | 2021-11-09 17:31 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №5/400кВА Платная стоянка по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№5 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-11-09 13:32 | 2021-11-09 17:31
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 314 | 2021-11-09 11:23 | 2021-11-09 13:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №5/250кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя типа ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10кВ фазы "А" на ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" КТП 10/0,4кВ №5/250кВА | 2021-11-09 11:23 | 2021-11-09 13:49
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская | 308 | 2021-10-28 11:40 | 2021-10-28 13:29 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от КТП 10/0,4кВ № 2/160кВа Село по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провда фазы "А" в пролете опор на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-28 11:40 | 2021-10-28 13:29
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 307 | 2021-10-28 10:29 | 2021-10-28 13:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 260 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №260 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-7ДБ | 2021-10-28 10:29 | 2021-10-28 13:19
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№16/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 304 | 2021-10-26 15:33 | 2021-10-26 17:59 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №16/160кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№16/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-10-26 15:33 | 2021-10-26 17:59
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 297 | 2021-10-19 13:40 | 2021-10-19 17:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от КТП 10/0,4кВ №12/250кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролет опор №1-№2 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-10-19 13:40 | 2021-10-19 17:05
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 289 | 2021-10-15 13:18 | 2021-10-15 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 31 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол Опора П10-1 | 2021-10-15 13:18 | 2021-10-15 15:57
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2 по ВЛ-10 Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 288 | 2021-10-15 11:20 | 2021-10-15 14:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза С на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2 по ВЛ-10 Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-15 11:20 | 2021-10-15 14:50
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 285 | 2021-10-12 14:48 | 2021-10-12 14:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-12 14:48 | 2021-10-12 14:53
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 Луговая ВЛ-10 Микрорайон от ПС110/35/10 Каспийская-2 | 278 | 2021-10-09 17:46 | 2021-10-09 20:31 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5, фазы А при длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 Луговая ВЛ-10 Микрорайон от ПС110/35/10 Каспийская-2 Опора П1ДБ-2 | 2021-10-09 17:46 | 2021-10-09 20:31
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская | 277 | 2021-10-09 17:27 | 2021-10-09 22:25 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка на опоре №17 на ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошел из-за снижения механической прочности крепления крюка на опоре в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре, повлекшее за собой срыв крюка на опоре при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-7ДБ | 2021-10-09 17:27 | 2021-10-09 22:25
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 265 | 2021-09-26 09:45 | 2021-09-26 11:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 120 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская". на ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2021-09-26 09:45 | 2021-09-26 11:30
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 267 | 2021-09-26 09:10 | 2021-09-26 10:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-09-26 09:10 | 2021-09-26 10:40
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ(Ф-1) от КТП№6 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Хол | 271 | 2021-09-25 15:45 | 2021-09-25 17:08 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2021-09-25 15:45 | 2021-09-25 17:08
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 274 | 2021-09-24 10:08 | 2021-09-24 14:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 24-25 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-09-24 10:08 | 2021-09-24 14:03
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2 по ВЛ-10 Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 259 | 2021-09-21 09:20 | 2021-09-21 10:50 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-09-21 09:20 | 2021-09-21 10:50
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 АЗС Ига по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 256 | 2021-09-16 09:40 | 2021-09-16 10:25 | 3.4.10.2, Наброс на провод в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ произошел вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Наброс на провод произошел вследствие жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод произошел вследствие жизнедеятельности птиц. на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №3/63кВА АЗС Ига по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №3/63кВА АЗС Ига по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2021-09-16 09:40 | 2021-09-16 10:25
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 253 | 2021-09-13 14:13 | 2021-09-13 16:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №36 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2021-09-13 14:13 | 2021-09-13 16:42
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 239 | 2021-08-26 13:10 | 2021-08-26 16:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 23 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2021-08-26 13:10 | 2021-08-26 16:01
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 235 | 2021-08-24 13:24 | 2021-08-24 16:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода в пролете деревянных опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 4/250кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 4/250кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" пролет опор №16-17 | 2021-08-24 13:24 | 2021-08-24 16:50
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 234 | 2021-08-24 10:30 | 2021-08-24 14:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 29 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2021-08-24 10:30 | 2021-08-24 14:10
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 233 | 2021-08-24 09:46 | 2021-08-24 12:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №21/250кВА Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №21/250кВА Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" опора №16 | 2021-08-24 09:46 | 2021-08-24 12:05
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 232 | 2021-08-23 15:31 | 2021-08-23 18:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" опора №15 | 2021-08-23 15:31 | 2021-08-23 18:05
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 220 | 2021-08-19 11:30 | 2021-08-19 14:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" опора №9 | 2021-08-19 11:30 | 2021-08-19 14:40
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 211 | 2021-08-14 15:20 | 2021-08-14 18:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-08-14 15:20 | 2021-08-14 18:45
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 209 | 2021-08-14 13:10 | 2021-08-14 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 50 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" опора №50 | 2021-08-14 13:10 | 2021-08-14 16:50
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 204 | 2021-08-13 15:39 | 2021-08-13 19:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2021-08-13 15:39 | 2021-08-13 19:31
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 203 | 2021-08-13 13:35 | 2021-08-13 16:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №23 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-08-13 13:35 | 2021-08-13 16:33
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 200 | 2021-08-13 09:17 | 2021-08-13 13:08 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400кВа Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400кВа Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400кВа Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-08-13 09:17 | 2021-08-13 13:08
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 199 | 2021-08-13 08:58 | 2021-08-13 10:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №17-18 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-13 08:58 | 2021-08-13 10:43
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 195 | 2021-08-09 11:40 | 2021-08-09 15:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 7/160кВА по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП №7 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-08-09 11:40 | 2021-08-09 15:10
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 186 | 2021-07-29 13:10 | 2021-07-29 17:34 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2021-07-29 13:10 | 2021-07-29 17:34
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 178 | 2021-07-24 15:00 | 2021-07-24 18:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 75 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-07-24 15:00 | 2021-07-24 18:37
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 175 | 2021-07-18 13:30 | 2021-07-18 15:15 | 3.4.10.2, Следы на фазных проводах фазы А и В в пролете опор №45-46 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" вследствие жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, Перекрытие фазных проводов фазы А-В в пролете опор №45-46 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло вследствие жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазных проводов фазы А-В в пролете опор №45-46 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло вследствие жизнедеятельности птиц. на ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-07-18 13:30 | 2021-07-18 15:15
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 172 | 2021-07-18 10:05 | 2021-07-18 11:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора отв. ОА3-2 | 2021-07-18 10:05 | 2021-07-18 11:50
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 170 | 2021-07-14 11:05 | 2021-07-14 12:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/160кВА по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП №7 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-07-14 11:05 | 2021-07-14 12:50
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 169 | 2021-07-13 14:31 | 2021-07-13 16:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от ЗТП 10/0,4кВ №19/400кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-07-13 14:31 | 2021-07-13 16:30
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 159 | 2021-06-29 15:40 | 2021-06-29 17:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 79 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок . на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" опора №79 | 2021-06-29 15:40 | 2021-06-29 17:30
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 154 | 2021-06-24 14:20 | 2021-06-24 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 120 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 | 2021-06-24 14:20 | 2021-06-24 16:10
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 152 | 2021-06-24 09:10 | 2021-06-24 11:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 6/160кВа по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-06-24 09:10 | 2021-06-24 10:30
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 146 | 2021-06-19 09:10 | 2021-06-19 11:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 14 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 18/400кВА "Канукова" по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора отв. ОА3-2 | 2021-06-19 09:10 | 2021-06-19 11:00
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 144 | 2021-06-18 14:06 | 2021-06-18 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 65 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 | 2021-06-18 14:06 | 2021-06-18 15:57
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 139 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 14:50 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка на опоре №12 произошел из-за нарушения механического крепления крюка на опоре в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло нарушение механической прочности крепления крюка на опоре, повлекшее за собой срыв крюка в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 14:50
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/160 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 125 | 2021-05-28 09:45 | 2021-05-28 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/160 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2021-05-28 09:45 | 2021-05-28 11:40
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 124 | 2021-05-27 13:10 | 2021-05-27 15:02 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка на опоре №315 произошел из-за снижения механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2021-05-27 13:10 | 2021-05-27 15:02
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 122 | 2021-05-27 08:45 | 2021-05-27 10:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН КТП 10/0,4кВ №5/400кВА "Некрасова" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2021-05-27 08:45 | 2021-05-27 10:38
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 116 | 2021-05-20 10:55 | 2021-05-20 12:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 ПЗ-2 | 2021-05-20 10:55 | 2021-05-20 12:50
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 114 | 2021-05-20 09:54 | 2021-05-20 11:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 26 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2021-05-20 09:54 | 2021-05-20 11:47
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 98 | 2021-04-20 14:10 | 2021-04-20 15:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-20 14:10 | 2021-04-20 15:13
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 94 | 2021-04-16 13:30 | 2021-04-16 15:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под воздействием длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-16 13:30 | 2021-04-16 15:00
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 89 | 2021-04-13 13:20 | 2021-04-13 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №3-4 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-13 13:20 | 2021-04-13 15:15
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 85 | 2021-04-06 14:42 | 2021-04-06 16:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 5/400кВА по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 опора П3-2 | 2021-04-06 14:42 | 2021-04-06 16:40
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 84 | 2021-04-06 13:42 | 2021-04-06 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №14/400кВА КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" на ВЛ-0,4кВ ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-04-06 13:42 | 2021-04-06 15:40
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 83 | 2021-04-06 13:34 | 2021-04-06 15:29 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре № 8 отпайка №3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2021-04-06 13:34 | 2021-04-06 15:29
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 82 | 2021-04-06 13:21 | 2021-04-06 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-04-06 13:21 | 2021-04-06 15:15
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/160 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 81 | 2021-04-06 12:09 | 2021-04-06 13:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №5/160кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10 Красинский от ПС 110 кВ Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10 Красинский от ПС 110 кВ Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/160 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" КТП 10/0,4кВ №5/160кВА | 2021-04-06 12:09 | 2021-04-06 13:58
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 79 | 2021-04-06 09:15 | 2021-04-06 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет: 4*АС 16/2,7 | 2021-04-06 09:15 | 2021-04-06 11:00
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 67 | 2021-03-26 14:25 | 2021-03-26 16:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой схлест проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А,В» на ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". пролет опор №11-12 | 2021-03-26 14:25 | 2021-03-26 16:09
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/160 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 66 | 2021-03-25 11:40 | 2021-03-25 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете деревянных опор №6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв фазного провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв фазного провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-03-25 11:40 | 2021-03-25 13:20
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 61 | 2021-03-22 08:35 | 2021-03-22 10:32 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2021-03-22 08:35 | 2021-03-22 10:32
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская | 60 | 2021-03-19 09:25 | 2021-03-19 11:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 19 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 2/160кВА по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 2/160кВА по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 2/160кВА по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2021-03-19 09:25 | 2021-03-19 11:20
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№ 4 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Хол | 52 | 2021-03-11 13:38 | 2021-03-11 15:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете деревянных опор №11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв фазного провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№ 4 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:4*АС 16/2.7 | 2021-03-11 13:38 | 2021-03-11 15:31
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 51 | 2021-03-10 10:10 | 2021-03-10 11:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 45 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2021-03-10 10:10 | 2021-03-10 11:48
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 50 | 2021-03-05 14:50 | 2021-03-05 16:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 54 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10/0.38 | 2021-03-05 14:50 | 2021-03-05 16:48
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 48 | 2021-02-27 13:18 | 2021-02-27 15:03 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-27 13:18 | 2021-02-27 15:03
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская | 36 | 2021-02-19 12:45 | 2021-02-19 14:40 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка на опоре №11 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 2/160кВА по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошел из-за снижения механического крепления крюка на опоре в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре, повлекшее за собой срыв крюка на опоре ВЛ-0,4кВ от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре, повлекшее за собой срыв крюка на опоре ВЛ-0,4кВ от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 2/160 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 2/160 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2021-02-19 12:45 | 2021-02-19 14:40
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 34 | 2021-02-17 09:50 | 2021-02-17 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 107 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-1 | 2021-02-17 09:50 | 2021-02-17 11:40
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 кВ Михайловская | 33 | 2021-02-16 14:35 | 2021-02-16 16:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3/400кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3/400кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3/400кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2021-02-16 14:35 | 2021-02-16 16:25
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 32 | 2021-02-15 10:20 | 2021-02-15 12:19 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/250кВА "Старая пекарня" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 2021-02-15 10:20 | 2021-02-15 12:19
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 30 | 2021-02-15 09:15 | 2021-02-15 09:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №64-65 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-02-15 09:15 | 2021-02-15 09:17
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2 по ВЛ-10 Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 26 | 2021-02-10 14:20 | 2021-02-10 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | 2021-02-10 14:20 | 2021-02-10 16:20
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 20 | 2021-01-28 12:10 | 2021-01-28 13:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 34 отпайки №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2021-01-28 12:10 | 2021-01-28 13:59
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 11 | 2021-01-26 10:10 | 2021-01-26 10:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Кирзвод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Кирзвод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2021-01-26 10:10 | 2021-01-26 10:15
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 10 | 2021-01-25 10:55 | 2021-01-25 12:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". ВЛ-0,4кВ (фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | 2021-01-25 10:55 | 2021-01-25 12:50
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-400 ФОК по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 1 | 9 | 2021-01-24 23:01 | 2021-01-25 00:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 21/400 ФОК по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 21/400 ФОК по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 21/400 ФОК по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2021-01-24 23:01 | 2021-01-25 00:55
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская | 7 | 2021-01-21 09:05 | 2021-01-21 09:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" пролет опор №18-19 | 2021-01-21 09:05 | 2021-01-21 09:10
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№8/560 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 5 | 2021-01-17 15:50 | 2021-01-17 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/560кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы А и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/560кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/560кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2021-01-17 15:50 | 2021-01-17 17:45
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | Основной и резервный каналы передачи данных ТМ от ПС 110 кВ НПС-2 | 374 | 2021-12-12 02:55 | 2021-12-13 11:18 | 3.4.8.5.4, авария на оборудовании провайдера Мегафон | 4.13, Потеря ТМ с ПС 110кВ НПС-2 в ростовское РДУ произошла из-за аварии на оборудовании провайдера Мегафон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: авария на оборудовании Мегафон на ПС 110кВ НПС-2 ПАО "Мегафон"
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 367 | 2021-12-01 11:18 | 2021-12-01 15:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская произошло в результате сильных порывов ветра (до 32 м/с) что привело к изгибу шлейфа на опоре №27 по фазе "А" и приближение его к траверсы опоры с последующим перекрытием воздушного промежутка. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская произошло в результате сильных порывов ветра (до 32 м/с) что привело к изгибу шлейфа на опоре №27 по фазе "А" и приближение его к траверсы опоры с последующим перекрытием воздушного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на шлейфе ф."А" на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2021-12-01 11:18 | 2021-12-01 15:45
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита | 247 | 2021-08-30 04:58 | 2021-08-30 04:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 произошло в результате нарушения электрической изоляции проволочным наброса на опоре №274(ж/б, промежуточная) ф.В, что привело к уменьшения воздушного промежутка с последующим образовании дуги. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 произошло в результате нарушения электрической изоляции проволочным наброса на опоре №274(ж/б, промежуточная) ф.В, что привело к уменьшения воздушного промежутка с последующим образовании дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 248 | 2021-08-28 04:56 | 2021-08-28 07:22 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на опоре №51 ф. "В" произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. 3.4.13.2, Ложное отключение В 110 НПС-2 произошло из-за неисправности рубильника разомкнутого треугольника, что привело к отсутствию блокировки реле мощности КСЗ в составе ДФЗ 3 ст.ТЗНП при КЗ "за спиной" (КЗ по ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская). | 4.11, Электродуговое повреждение на опоре №51 ф. "В" произошло в результате перекрытия изоляции в следствие проволочного наброса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по изоляции на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская УМ-111 4.13, Ложное отключение В 110 НПС-2 произошло из-за неисправности рубильника разомкнутого треугольника, что привело к отсутствию блокировки реле мощности КСЗ в составе ДФЗ 3 ст.ТЗНП при КЗ "за спиной" (КЗ по ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность рубильника на ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2 ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 224 | 2021-08-14 18:53 | 2021-08-14 19:07 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие между траверсой опоры №274 и гирляндами изоляторов ф."А","В". | 4.12, В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие между траверсой опоры №274 и гирляндами изоляторов ф."А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А","В". на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Опора П10-1 | 2021-08-14 18:53 | 2021-08-14 19:07
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 223 | 2021-08-14 17:50 | 2021-08-17 21:21 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 23 м/с произошло: 1. В пролете опор №76-77 (15км от ПС 110 кВ Черноземельская) обрыв провода Фазы "А"; 2. В пролете опор №160-161 (32,4 км от ПС 110 кВ Черноземельская) обрыв провода Фазы "В"; 3. В пролете опор №162-163 (32,8 км от ПС 110 кВ Черноземельская) обрыв провода Фазы "С"; 4. Наклонена ЖБ промежуточная опора №159, 5. Наклонена ЖБ промежуточная опора №160, 6. Наклонена ЖБ промежуточная опора №161, 7. Наклонена ЖБ промежуточная опора №162. | 4.13, В результате сильных порывистых ветров до 23 м/с произошло: 1. В пролете опор №76-77 (15км от ПС 110 кВ Черноземельская) обрыв провода Фазы "А"; 2. В пролете опор №160-161 (32,4 км от ПС 110 кВ Черноземельская) обрыв провода Фазы "В"; 3. В пролете опор №162-163 (32,8 км от ПС 110 кВ Черноземельская) обрыв провода Фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Фазы "А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Пролет:3*АС 70/11+1*С-35, обрыв провода Фазы "В" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Пролет:3*АС 70/11+1*С-35, обрыв провода Фазы "С" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Пролет:3*АС 70/11+1*С-35 4.14, В результате сильных порывистых ветров до 23 м/с произошло: 1. Наклонена ЖБ промежуточная опора №159, 2. Наклонена ЖБ промежуточная опора №160, 3. Наклонена ЖБ промежуточная опора №161, 4. Наклонена ЖБ промежуточная опора №162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1, наклон опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1, наклон опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1, наклон опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 225 | 2021-08-14 17:08 | 2021-08-14 17:08 | 3.4.12.2.1, В результате порывистых ветров до 23 м/с, предположительно произошло попадание шпагата на провод фазы «В» в 5-10см от подвесного зажима гирлянды фазы «В» промежуточной ж/б опоры №161. На земле, возле опоры, обнаружен со следами ожога шпагат. | 4.4.4, В результате порывистых ветров до 23 м/с, предположительно произошло попадание шпагата на провод фазы «В» в 5-10см от подвесного зажима гирлянды фазы «В» промежуточной ж/б опоры №161. На земле, возле опоры, обнаружен со следами ожога шпагат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе ф."В" на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита | 226 | 2021-08-14 16:03 | 2021-08-14 16:03 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 23 м/с в сочетании с грозой обнаружены следы перекрытия провода на траверсе фазы «С» промежуточной ж/б опоры № 181 по ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита. | 4.4.4, В результате сильных порывистых ветров до 23 м/с в сочетании с грозой обнаружены следы перекрытия провода на траверсе фазы «С» промежуточной ж/б опоры № 181 по ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия провода на траверсе фазы «С» на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 207 | 2021-08-10 23:42 | 2021-08-10 23:42 | 3.4.12.5.2, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 9 явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде сырости окружающего воздуха, которая осела на загрязненный пылью изолятор. | 4.11, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 9 явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде сырости окружающего воздуха, которая осела на загрязненный пылью изолятор, в результате чего образовалась электрическая дуга Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 из 9 изолятора ф."А" на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | Основной канал СДТУ от ПС 110 кВ НПС-2 | 215 | 2021-08-03 10:46 | 2021-08-04 17:50 | 3.4.13.3, некорректная работа ПО контроллера ТМ на ПС 110кВ НПС-2 | 4.20, некорректная работа ПО контроллера ТМ на ПС 110кВ НПС-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некорректная работа ПО на ПС 110кВ НПС-2 Контроллер Компас 2.0
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 182 | 2021-07-22 17:25 | 2021-07-23 13:14 | 3.4.10.2, на оп.№156, 34 км от ПС 110 кВ Черноземельская, на траверсе фазы "А" следы жизнедеятельности птиц, под опорой разрушенное гнездо. | 4.12, на оп.№156, 34 км от ПС 110 кВ Черноземельская, на траверсе фазы "А" следы жизнедеятельности птиц, под опорой разрушенное гнездо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы жизнедеятельности птиц на траверсе ф."А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк) | 2021-07-22 17:25 | 2021-07-22 17:43
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 164 | 2021-06-30 00:36 | 2021-06-30 00:36 | 3.4.12.3, По ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2 на опоре №133 следы перекрытия в гирлянде изоляторов ф «В» в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя. | 4.4.4, По ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2 на опоре №133 следы перекрытия в гирлянде изоляторов ф «В» в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в гирлянде изоляторов ф «В» на ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 | 165 | 2021-06-28 21:13 | 2021-06-29 13:39 | 3.4.13.4, На ПС 110 кВ Черноземельская по цепям тока ШОВ-110, которые служат для подмены основной защиты линии НПС-2, неправильная векторная диаграмма токов, которая повлияла на излишнее отключение ВЛ от ДФЗ при внешнем КЗ. | 4.16, На ПС 110 кВ Черноземельская по цепям тока ШОВ-110, которые служат для подмены основной защиты линии НПС-2, неправильная векторная диаграмма токов, которая повлияла на излишнее отключение ВЛ от ДФЗ при внешнем КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неправильная векторная диаграмма токов на ПС 110кВ Черноземельская ШОВ 110
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | Основной и резервный каналы ТМ от ПС 110 кВ Черноземельская | 161 | 2021-06-28 05:40 | 2021-06-28 07:12 | 3.4.12.3, отключение электропитания базовых станций оператора связи ПАО "Ростелеком" (основной канал) и ПАО "Мегафон" (резервный канал, после исчерпания ёмкости ИБП) из-за аварийных отключений в сети 110-10 кВ. в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы с дождем. | 4.4.4, отключение электропитания базовых станций оператора связи ПАО "Ростелеком" (основной канал) и ПАО "Мегафон" (резервный канал, после исчерпания ёмкости ИБП) из-за аварийных отключений в сети 110-10 кВ. в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы с дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение электропитания базовых станций оператора связи ПАО "Ростелеком" (основной канал) и ПАО "Мегафон" на ПС 110кВ Черноземельская ТМ с ПС 110кВ Черноземельская
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 160 | 2021-06-27 21:03 | 2021-06-29 13:27 | 3.4.6, На панели СВ-110 ПС 110 кВ НПС-2 на карте уставок составленной ведущим инженером ОРЗА КЗО Джупаевым В.У. ошибочно показано введёное положение накладок ТЗНП и МТЗ (ключи SA1 и SA2) 3.4.12.5.2, В результате перепадов температуры произошло постепенное увлажнение и потеря диэлектрических свойств изоляционного привода вала полюса фазы "С" В 110 Т-2 на ПС 110 кВ Черноземельская 3.4.7.2, При проведении плановых ТО персоналом СЛЭП не выявлено повреждение жил провода у основания поддерживающей лодочки на опоре № 178 ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская. 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло снижение сечения провода из-за перетирания и излома жил провода у основания поддерживающей лодочки. | 4.11, В результате потери диэлектрических свойств изоляционного привода произошло его перекрытие споследующим электродуговым повреждением полюса фазы "С" МВ 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушена опорная колонка фаза "С" на ПС 110 кВ Черноземельская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.11, В результате протекания токов КЗ по ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская при повреждении на ПС 110 кВ Черноземельская произошло отгорание повреждённого шлейфа фазы «С» на анкерной ж/б опоре №178 (11 км. от ПС 110 кВ Черноземельская) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2021-06-27 21:03 | 2021-06-27 23:34
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | Основной канал СДТУ от ПС 110 кВ НПС-2 | 149 | 2021-06-18 02:57 | 2021-06-18 16:08 | 3.4.10.1, повреждение кабеля связи (грызуны) на участке от ПС 110 кВ НПС-2 до базовой станции ПАО "Мегафон" (последняя миля) | 4.13, повреждение кабеля связи (грызуны) на участке от ПС 110 кВ НПС-2 до базовой станции ПАО "Мегафон" (последняя миля) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ПС 110кВ НПС-2 кабель связи от ПС 110кВ НПС-2 до ПАО "Мегафон"
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита | 133 | 2021-06-02 15:25 | 2021-06-02 15:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита и ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита произошло в результате отсутствия птицезащитных устройств(ПЗУ), что привело к образованию гнезда птиц на опоре №124 в участке совместного подвеса двух ВЛ с последующими перекрытиями по проводу фазы "А" ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита и проводом фазы "В" ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита и ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита произошло в результате отсутствия птицезащитных устройств(ПЗУ), что привело к образованию гнезда птиц на опоре №124 в участке совместного подвеса двух ВЛ с последующими перекрытиями по проводу фазы "А" ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита и проводом фазы "В" ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе ф."А" на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Опора пром.ж/б.ПБ110-2, следы перекрытия на проводе ф."А" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк) | 2021-06-02 15:25 | 2021-06-02 15:44
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ СДТУ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Основной канал СДТУ от ПС 110 кВ Джильгита | 132 | 2021-05-24 18:08 | 2021-05-24 20:53 | 3.4.12.5.2, По ВЛ-110 кВ Лиман - Джильгита на оп.№141 (1 км от ПС 110 кВ Джильгита) следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" вследствии загрязнения изоляции пылью и увлажнения атмосферными осадками. | 4.12, По ВЛ-110 кВ Лиман - Джильгита на оп.№141 (1 км от ПС 110 кВ Джильгита) следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" вследствии загрязнения изоляции пылью и увлажнения атмосферными осадками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.) | 2021-05-24 18:18 | 2021-05-24 19:43
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита | 118 | 2021-05-19 15:31 | 2021-05-21 18:48 | 3.4.12.2.1, При прохождении пыльных бурь с порывами ветра до 24 м/с произошло падение 2-х промежуточных ж/б опор №134, 135 и наклон 2-х промежуточных ж/б опор №132, 133, а также следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" на опоре №136 вследствии загрязнения изоляторов пылью. | 4.14, При прохождении пыльной бури с порывами ветра до 24 м/с произошло падение 2-х промежуточных ж/б опор №134, 135 и наклон 2-х промежуточных ж/б опор №132, 133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) опоры №132, 133, излом стоек опор на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) опоры №134, 135 4.4.4, Следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" на опоре №136 вследствии загрязнения изоляторов при прохождении пыльных бурь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) опора №136 | 2021-05-19 15:31 | 2021-05-19 17:33
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 109 | 2021-05-04 17:41 | 2021-05-04 18:06 | 3.4.8.5.2, Вследствие проводимых работ вне охранной зоны по углублению и расчистке канала произошло загрязнение пылью изоляторов | 4.17.1, Вследствие проводимых работ вне охранной зоны по углублению и расчистке канала произошло загрязнение пылью изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение пылью изоляторов на ВЛ 110 Л-140 Лиман-Джильгита опоры №№17,18,52,53
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 101 | 2021-04-15 13:34 | 2021-04-15 14:40 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошло однофазное замыкание в результате попадание проволоки с гнезда от траверсы до провода, что привело к электродуговому повреждению изоляторов гирлянде ф.С разрушено 2 из 18-ти изоляторов | 4.11, Повреждение изоляторов на гирлянде ф.С произошло в результате образование дуги из-за жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушено 2 из 18-ти изоляторов ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | 2021-04-15 14:28 | 2021-04-15 14:40
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 87 | 2021-04-07 04:52 | 2021-04-07 04:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления жизнедеятельности птиц на опоре №136 произошло падение проволоки от гнезда птиц на шлейф ф."А" с последующим образованием эл.дуги. 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошло падение проволоки от гнезда птиц на шлейф ф."А" с последующим образованием эл.дуги и повреждением 1 жилы провода ф."А". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №136 по ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 произошло загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на шлейфе ф."А" с последующим образованием эл.дуги и повреждением 1 жилы провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1 жилы провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 49 | 2021-02-26 12:27 | 2021-02-26 17:27 | 3.4.7.3.5, Снижение давления в МВ-110 ВЛ-139 произошло из-за старения оборудования МВ, в результате чего по вероятной причине образовались микротрещины в уплотнителе, что привело к снижению давления в МВ-110 ВЛ-139. 3.4.12.5.2, Увлажнение селикагеля наТТ-110 ВЛ-139 произошло в результате перепада температуры с образованием тумана, что привело к постепенному увлажнению силикагеля. | 4.2.1, Снижение давления в МВ-110 ВЛ-139 произошло из-за старения оборудования МВ, в результате чего по вероятной причине образовались микротрещины в уплотнителе, что привело к снижению давления в МВ-110 ВЛ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение давления на ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 44 | 2021-02-25 13:30 | 2021-02-25 15:58 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода (тяга привода) В 110 Джильгита на ПС 110кВ Артезиан-2 произошла из-за длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Разрегулировка привода (тяга привода) В 110 Джильгита на ПС 110кВ Артезиан-2 произошла из-за механического износа в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС 110 кВ Артезиан-2 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 42 | 2021-02-25 11:04 | 2021-02-26 10:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в лодочном зажиме гирлянды на опоре № 163 по ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок, что привело к его перетиранию. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в лодочном зажиме гирлянды на опоре № 163 по ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" в лодочном зажиме гирлянды на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.2.4, Обрыв провода фазы «А» в лодочном зажиме гирлянды на опоре № 163 по ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности провода (перетирание) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" в лодочном зажиме гирлянды на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС СДТУ | 110 110 | ПС 110 кВ Черноземельская Основной и резервный каналы связи от ПС 110 кВ Черноземельская | 22 | 2021-02-05 16:01 | 2021-02-06 08:37 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления плохого контакта между шлейфом и проходным изолятором фазы "А" произошло отгорание шлейфа с последующим его обрывом и разрушением изолятора. 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов на шинном мосту Т-2 произошло его отключение с последующей разрядкой АКБ питающей базовые станции. | 4.13, В результате несвоевременного выявления плохого контакта между шлейфом и проходным изолятором фазы "А" произошло отгорание шлейфа с последующим его обрывом и разрушением изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на проходном изоляторе ф."А" на ПС 110 кВ Черноземельская ТДТН-10000/110/35/10, разрушение изолятора на ПС 110 кВ Черноземельская ТДТН-10000/110/35/10 4.13, В результате отключения Т-2 на ПС 110кВ Черноземельская разрядился АКБ на базовых станциях провайдера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обесточение базовой станции на ПС Черноземельская ТМ | 2021-02-05 16:01 | 2021-02-05 16:57
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита | 3 | 2021-01-14 02:10 | 2021-01-14 10:21 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления дефекта произошел обрыв шлейфа 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошло перетирание шлейфа и с последующим обрыв фазы "С" от ВЧЗ до ЛР110 кВ Каспийская-2 на ПС 110кВ Улан-Холл. | 4.13, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" от ВЧЗ до ЛР110 кВ Каспийская-2 на ПС 110кВ Улан-Холл. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ПС 110кВ Улан-Холл ВЧЗ до ЛР 110 Каспийская-2 4.1.3, В результате изменение структуры материала снижение сечения провода (перетирание) от ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" от ВЧЗ до ЛР110 кВ Каспийская-2 на ПС 110кВ Улан-Холл. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ПС 110кВ Улан-Холл ВЧЗ до ЛР 110 нарын-Худук | 2021-01-14 02:10 | 2021-01-14 04:08
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская | 919 | 2021-12-31 12:21 | 2021-12-31 17:56 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 110 кВ Советская-Садовое-1 предположительно произошло из-за опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов. | 4.4.5, Отключение ВЛ 110 кВ Советская-Садовое-1 предположительно произошло из-за опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на ВЛ 110 кВ Советская-Садовое-1 ВЛ 110 кВ Советская-Садовое-1 | 2021-12-31 12:21 | 2021-12-31 12:53
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 918 | 2021-12-31 02:49 | 2021-12-31 16:25 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-110кВ Заветинская - Советская обрыв провода фазы "В" в пролете опор №210-211, в результате гололедообразования и длительной ветровой нагрузки. | 4.13, По ВЛ-110кВ Заветинская - Советская обрыв провода фазы "В" в пролете опор №210-211, в результате гололедообразования и длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2021-12-31 02:49 | 2021-12-31 03:30
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 917 | 2021-12-30 03:52 | 2021-12-30 21:40 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход обрыв провода фазы "В" возле поддерживающего зажима на опоре №56 в сторону опоры №57 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, По ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход обрыв провода фазы В возле поддерживающего зажима на опоре №56 в сторону опоры №57 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2021-12-30 03:52 | 2021-12-30 06:31
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская | 916 | 2021-12-24 16:53 | 2021-12-24 20:58 | 3.4.12.5.2, Предположительно повреждение 6 изоляторов по ф."В" опоры №21 по ВЛ 110кВ Ергенинская - Бургустинская произошло в результате попадание влаги в микротрещины изоляторов ввиду его длительного срока эксплуатации и в результате резкого понижения температуры произошло его раскалывание. | 4.1.5, Предположительно повреждение 6 изоляторов по ф."В" опоры №21 по ВЛ 110кВ Ергенинская - Бургустинская произошло в результате попадание влаги в микротрещины изоляторов ввиду его длительного срока эксплуатации и в результате резкого понижения температуры произошло его раскалывание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 6 изоляторов ф."В" на ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Барун | 914 | 2021-12-21 10:56 | 2021-12-21 17:28 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления ослабления болтовых соединений на плашечном зажиме ЛР 110 Ковыльная ф."В" произошел его нагрев. | 4.13, Причиной нагрева болтовых соединений на плашечном зажиме ЛР 110 Ковыльная явилось ослабление болтовых соединений на плашечном зажиме, что привело к нагрев нагреву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтовых соединений ф."В" на ПС 110 кВ Барун РЛНДЗ-2-110/600
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская | 790 | 2021-11-22 11:24 | 2021-11-22 21:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами произошла потеря механической прочности стойки промежуточной деревянной опоры №72 с последующим падением опоры. | 4.14, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами произошла потеря механической прочности стойки промежуточной деревянной опоры №72 с последующим падением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская Опора пром.дер.ПД35-1
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 765 | 2021-11-16 10:44 | 2021-11-16 14:18 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Цаган-Аман ослабление крепления болтовых соединений заземляющего спуска КС 110 Енотаевка ф."В" вследствие длительного срока эксплуатации с последующим окислением и снижением свойств болтовых соединений. | 4.1.3, На ПС 110кВ Цаган-Аман ослабление крепления болтовых соединений заземляющего спуска КС 110 Енотаевка ф."В" вследствие длительного срока эксплуатации с последующим окислением и снижением свойств болтовых соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления болтовых соединений ф."В" на КС 110 на ПС 110 кВ Цаган-Аман СМ-110/V3-6,4У1
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 818 | 2021-11-14 11:02 | 2021-11-14 13:23 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Малые Дербеты ослабление крепления болтовых соединений заземляющего спуска КС 110 Садовое-1 ф."В" вследствие длительного срока эксплуатации с последующим окислением и снижением свойств болтовых соединений. | 4.13, На ПС 110кВ Малые Дербеты ослабление крепления болтовых соединений заземляющего спуска КС 110 Садовое-1 ф."В" вследствие длительного срока эксплуатации с последующим окислением и снижением свойств болтовых соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления болтовых соединений ф."В" на ПС 110 кВ Малые Дербеты СМ-110/V3-6,4ХЛ1
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 544 | 2021-09-02 04:55 | 2021-09-02 04:55 | 3.4.10.2, ВЛ-110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход, промежуточная опора №226 фаза С наброс в виде металлической проволоки со следами термических ожогов вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.11, ВЛ-110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход, промежуточная опора №226 фаза С наброс в виде металлической проволоки со следами термических ожогов вследствие электродугового повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кегульта - Ергенинская | 540 | 2021-08-25 05:35 | 2021-08-25 05:40 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."С" опоры №139 произошло падение проволоки от гнезда птиц на провод ф."С" с последующим пробоем воздушного промежутка между траверсой ф."С" опоры и проводом ф."С". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."С" опоры №139 произошло падение проволоки от гнезда птиц на провод ф."С" с последующим пробоем воздушного промежутка между траверсой ф."С" опоры и проводом ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 110 кВ Кегульта - Ергенинская Опора пром.ж/б.ПБ150-1 | 2021-08-25 05:35 | 2021-08-25 05:40
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур | 443 | 2021-08-13 13:30 | 2021-08-13 20:48 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения с порывистыми ветрами произошло снижение механической прочности провода с последующим его обрывом ф "С" в пролете опор 538 - 539. | 4.13, В результате грозового перенапряжения с порывистыми ветрами произошло снижение механической прочности провода с последующим его обрывом ф "С" в пролете опор 538 - 539. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября | 442 | 2021-08-07 15:55 | 2021-08-07 23:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролет опор № 81-82 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 81-82 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2021-08-07 15:55 | 2021-08-07 23:39
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Малые Дербеты | 430 | 2021-08-04 03:37 | 2021-08-04 03:37 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №98 произошло падение проволоки от гнезда птиц на провод ф."В" с последующим пробоем воздушного промежутка между траверсой ф."В" опоры и проводом ф."В". | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №98 произошло падение проволоки от гнезда птиц на провод ф."В" с последующим пробоем воздушного промежутка между траверсой ф."В" опоры и проводом ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на траверсе ф."И" и проводе ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Малые Дербеты Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская | 407 | 2021-07-21 15:36 | 2021-07-21 15:42 | 3.4.12.3, По ВЛ-35кВ Юста - Эрдниевская на опоре №31 по фазе С дефектный изолятор и следы термических ожогов на траверсе в следствии атмосферных перенапряжений в виде дождя и грозы. | 4.11, По ВЛ-35кВ Юста - Эрдниевская на опоре №31 по фазе С дефектный изолятор и следы термических ожогов на траверсе в следствии атмосферных перенапряжений в виде дождя и грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор ф."С" на ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2021-07-21 15:36 | 2021-07-21 15:42
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 390 | 2021-07-12 16:26 | 2021-07-12 16:54 | 3.4.7.3.5, повреждение кабеля от клеммного ящика до газового реле Т-1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования(старение) | 4.2.1, повреждение кабеля от клеммного ящика до газового реле Т-1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования(старение) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля от клеммного ящика до газового реле Т-1 на ПС 110 кВ Малые Дербеты МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2021-07-12 16:26 | 2021-07-12 16:54
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Юста - Харба | 363 | 2021-07-05 23:41 | 2021-07-05 23:47 | 3.4.12.3, следы термического воздействия дуги на проводе фазы "А" и траверсе опоры №30 в следствии атмосферного перенапряжения (гроза). | 4.11, следы термического воздействия дуги на проводе фазы "А" и траверсе опоры №30 в следствии атмосферного перенапряжения (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы термического воздействия дуги на проводе фазы "А" и траверсе опоры №30 на ВЛ 35 кВ Юста - Харба Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2021-07-05 23:41 | 2021-07-05 23:47
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 188 | 2021-04-04 23:05 | 2021-04-04 23:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход произошло в результате межфазного электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов и проводом фазы ""А" вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №225, под опорой кусок отгоревшей металлической проволоки. | 4.17.4, Отключение ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход произошло в результате межфазного электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов и проводом фазы ""А" вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №225, под опорой кусок отгоревшей металлической проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поподание посторонних предметов на ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 187 | 2021-04-01 13:46 | 2021-04-02 13:57 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход: обрыв провода в пролете опор №32-33 фазы А в поддерживающем зажиме; на анкерной опоре №301 фаза А обрыв шлейфа в поддерживающем зажиме, в следствии старения оборудования и потери механической прочности провода. 3.4.12.2.1, Обрывы провода и шлейфа в поддерживающем зажиме произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, На ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход: обрыв провода в пролете опор №32-33 фазы А в поддерживающем зажиме; на анкерной опоре №301 фаза А обрыв шлейфа в поддерживающем зажиме, в следствии нарушение электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50, обрыв шлейфа ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2021-04-01 13:46 | 2021-04-01 13:55
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 175 | 2021-03-24 01:34 | 2021-03-24 01:34 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на опоре №12. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В" на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 174 | 2021-03-22 01:19 | 2021-03-22 01:19 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на опоре №139. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "А" на опоре №139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе ф."А" на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | СДТУ | 110 | Канал передачи ТМ от ПС 110 кВ Советская | 114 | 2021-03-01 10:37 | 2021-03-01 13:10 | 3.4.13.3, зависание контроллера ТМ SO-55 на ПС 110 кВ Советская | 4.20, Потеря ТМ произошла в результате зависание контроллера ТМ SO-55 на ПС 110 кВ Советская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: зависание контроллера ТМ SO-55 на ПС 110кВ Советская контроллера ТМ SO-55
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 7 | 2021-01-14 15:18 | 2021-01-15 12:50 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявление перетирание провода в поддерживающем зажиме произошел его обрыв. 3.4.12.2.1, В результате воздействие ветровых нагрузок произошло перетирание провода в поддерживающем зажиме | 4.13, В результате перетирание провода в поддерживающем зажиме произошел его обрыв с падением провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение провода ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 4.2.4, В результате перетирание провода в поддерживающем зажиме произошел его обрыв Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение провода ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2021-01-14 15:18 | 2021-01-14 16:11
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | СДТУ | 110 | Канал передачи ТМ от ПС 110 кВ Советская | 6 | 2021-01-13 15:01 | 2021-01-13 21:30 | 3.4.13.1, Причиной отсутствия контроля за уровнями напряжений в сети собственных нужд 0,4кВ., явились конструктивные особенности расположения оборудования по территории ПС и не возможность осуществлять контроль за уровнями напряжений при производстве переключений. | 4.13, Причиной потери передачи ТМ послужило высокое входное напряжение на ИБП от ТСН-1, что привело к отключению питания от сети собственных нужд ИБП и его последующим разрядом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высокое входное напряжение на ИБП на ПС 110кВ Советская ИБП оборудования связи
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №26/250 кВА Детский комбинат № 3 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 915 | 2021-12-22 09:00 | 2021-12-22 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №26/250 кВА Детский комбинат № 3 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-12-22 09:00 | 2021-12-22 10:45
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 912 | 2021-12-21 09:00 | 2021-12-21 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-12-21 09:00 | 2021-12-21 10:45
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 903 | 2021-12-17 09:26 | 2021-12-17 11:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 4 ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 4 ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2021-12-17 09:26 | 2021-12-17 11:55
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 897 | 2021-12-16 09:22 | 2021-12-16 11:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №33 по ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №33 по ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2021-12-16 09:22 | 2021-12-16 11:52
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 895 | 2021-12-16 08:30 | 2021-12-16 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-16 08:30 | 2021-12-16 09:50
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 889 | 2021-12-15 13:10 | 2021-12-15 15:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 13:10 | 2021-12-15 15:22
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 886 | 2021-12-15 10:00 | 2021-12-15 11:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 10:00 | 2021-12-15 11:58
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 884 | 2021-12-15 09:18 | 2021-12-15 12:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2021-12-15 09:18 | 2021-12-15 12:15
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 882 | 2021-12-15 09:15 | 2021-12-15 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 09:15 | 2021-12-15 10:55
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводстрой по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 881 | 2021-12-15 09:10 | 2021-12-15 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводстрой по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-15 09:10 | 2021-12-15 10:51
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 869 | 2021-12-14 09:22 | 2021-12-14 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное В/В шкаф № 6/100 кВА | 2021-12-14 09:22 | 2021-12-14 11:00
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 866 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-14 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-14 10:41
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА МТМ по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 865 | 2021-12-14 08:55 | 2021-12-14 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА МТМ по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет опор № 2-3 | 2021-12-14 08:55 | 2021-12-14 10:05
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 860 | 2021-12-14 08:10 | 2021-12-14 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-14 08:10 | 2021-12-14 09:45
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 858 | 2021-12-13 13:40 | 2021-12-13 16:23 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 95 по ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 95 по ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2021-12-13 13:40 | 2021-12-13 16:23
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 854 | 2021-12-13 10:01 | 2021-12-13 11:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*А 25 | 2021-12-13 10:01 | 2021-12-13 11:39
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 836 | 2021-12-08 12:12 | 2021-12-08 13:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-12-08 12:12 | 2021-12-08 13:46
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 830 | 2021-12-07 12:56 | 2021-12-07 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре № 83 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода на опоре № 83 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-07 12:56 | 2021-12-07 16:42
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/100 кВА Система по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 829 | 2021-12-07 11:53 | 2021-12-07 13:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/100 кВА Система по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет опор № 12-13 | 2021-12-07 11:53 | 2021-12-07 13:31
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 824 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-06 10:20 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская В/В шкаф №2/25 кВА | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-06 10:20
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 822 | 2021-12-02 13:42 | 2021-12-02 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 47-48 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы «А» на опоре № 47 по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-02 13:42 | 2021-12-02 16:40
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Колесо по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 817 | 2021-11-29 12:00 | 2021-11-29 13:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Колесо по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-29 12:00 | 2021-11-29 13:48
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №9 Связьс ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 816 | 2021-11-29 10:30 | 2021-11-29 12:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №9 Связьс ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-29 10:30 | 2021-11-29 12:14
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 809 | 2021-11-24 12:30 | 2021-11-24 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-24 12:30 | 2021-11-24 14:15
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 807 | 2021-11-24 09:17 | 2021-11-24 12:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №92 по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №92 по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-24 09:17 | 2021-11-24 12:42
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 800 | 2021-11-23 09:50 | 2021-11-23 12:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-23 09:50 | 2021-11-23 12:15
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 792 | 2021-11-22 13:30 | 2021-11-22 15:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-11-22 13:30 | 2021-11-22 15:33
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 788 | 2021-11-22 09:22 | 2021-11-22 10:52 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 В/В шкаф № 2/100 кВА | 2021-11-22 09:22 | 2021-11-22 10:52
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 783 | 2021-11-22 08:20 | 2021-11-22 09:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-22 08:20 | 2021-11-22 09:41
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кенкря по ВЛ 10кВ №5Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 782 | 2021-11-20 14:20 | 2021-11-20 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кенкря по ВЛ 10кВ №5Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская пролет опор № 5-6 | 2021-11-20 14:20 | 2021-11-20 15:40
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №6/25 Утеев по ВЛ 10 кВ №7 Листички ПС 35 кВ Обильное | 780 | 2021-11-20 12:23 | 2021-11-20 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №6/25 Утеев по ВЛ 10 кВ №7 Листички ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-11-20 12:23 | 2021-11-20 14:00
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 778 | 2021-11-20 09:25 | 2021-11-20 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное В/В шкаф № 6/25 | 2021-11-20 09:25 | 2021-11-20 11:00
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 774 | 2021-11-19 12:20 | 2021-11-19 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-11-19 12:20 | 2021-11-19 14:05
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 772 | 2021-11-19 09:30 | 2021-11-19 12:19 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 176 ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 176 ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2021-11-19 09:30 | 2021-11-19 12:19
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 764 | 2021-11-18 14:19 | 2021-11-18 14:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-18 14:19 | 2021-11-18 14:24
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 752 | 2021-11-16 09:22 | 2021-11-16 11:15 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения живоПерекрытие в шкафутного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская В/В шкаф № 6/40 кВА | 2021-11-16 09:22 | 2021-11-16 11:15
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/250 кВА Школа по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 749 | 2021-11-16 09:10 | 2021-11-16 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/250 кВА Школа по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-16 09:10 | 2021-11-16 11:15
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 747 | 2021-11-16 08:05 | 2021-11-16 10:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-16 08:05 | 2021-11-16 10:07
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 746 | 2021-11-15 16:58 | 2021-11-15 18:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-15 16:58 | 2021-11-15 18:35
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 736 | 2021-11-14 15:52 | 2021-11-14 17:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 140 -141 по ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 140 -141 по ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-14 15:52 | 2021-11-14 17:34
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 735 | 2021-11-14 15:01 | 2021-11-14 16:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-14 15:01 | 2021-11-14 16:31
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/315 кВА Школа №2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 734 | 2021-11-14 14:50 | 2021-11-14 16:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/315 кВА Школа №2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-14 14:50 | 2021-11-14 16:24
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 729 | 2021-11-12 09:32 | 2021-11-12 12:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №13 по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №13 по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-12 09:32 | 2021-11-12 12:30
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 719 | 2021-11-11 09:12 | 2021-11-11 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская В/В шкаф № 3/160 кВА | 2021-11-11 09:12 | 2021-11-11 11:00
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 716 | 2021-11-11 08:30 | 2021-11-11 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-11 08:30 | 2021-11-11 10:45
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №24/250 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 715 | 2021-11-10 16:53 | 2021-11-10 18:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №24/250 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-10 16:53 | 2021-11-10 18:32
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 702 | 2021-11-09 13:02 | 2021-11-09 14:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-09 13:02 | 2021-11-09 14:37
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА улица Городовикова по ВЛ- 10№ 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 701 | 2021-11-09 12:20 | 2021-11-09 14:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА улица Городовикова по ВЛ- 10№ 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-11-09 12:20 | 2021-11-09 14:01
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 700 | 2021-11-09 09:45 | 2021-11-09 13:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 135 по ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 135 по ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-09 09:45 | 2021-11-09 13:33
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 690 | 2021-11-08 10:12 | 2021-11-08 14:01 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 12 ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 12 ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ | 2021-11-08 10:12 | 2021-11-08 14:01
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №5/10 Черкасова по ВЛ 10 кВ №7Листичка ПС 35 кВ Обильное | 684 | 2021-10-25 10:20 | 2021-10-25 12:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №5/10 Черкасова по ВЛ 10 кВ №7Листичка ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-25 10:20 | 2021-10-25 12:16
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 677 | 2021-10-23 08:28 | 2021-10-23 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 опоры № 8 - 9 | 2021-10-23 08:28 | 2021-10-23 10:30
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 674 | 2021-10-21 12:05 | 2021-10-21 14:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-21 12:05 | 2021-10-21 14:12
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 670 | 2021-10-20 09:58 | 2021-10-20 12:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 93 ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 93 ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2021-10-20 09:58 | 2021-10-20 12:40
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 664 | 2021-10-19 07:43 | 2021-10-19 09:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-19 07:43 | 2021-10-19 09:34
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 660 | 2021-10-17 08:20 | 2021-10-17 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №20-21 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №20-21 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-17 08:20 | 2021-10-17 10:30
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 658 | 2021-10-16 15:10 | 2021-10-16 17:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-16 15:10 | 2021-10-16 17:25
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 657 | 2021-10-16 09:50 | 2021-10-16 12:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-16 09:50 | 2021-10-16 12:40
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 647 | 2021-10-14 10:05 | 2021-10-14 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-14 10:05 | 2021-10-14 12:45
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 646 | 2021-10-14 09:16 | 2021-10-14 13:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 260 ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 260 ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-7ДБ | 2021-10-14 09:16 | 2021-10-14 13:12
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 643 | 2021-10-13 10:40 | 2021-10-13 14:12 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №15 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «С» на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-10-13 10:40 | 2021-10-13 12:12
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Тюга по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 641 | 2021-10-13 09:03 | 2021-10-13 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Тюга по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-13 09:03 | 2021-10-13 11:00
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 636 | 2021-10-12 09:30 | 2021-10-12 11:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 39 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 39 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-12 09:30 | 2021-10-12 11:50
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 632 | 2021-10-11 09:10 | 2021-10-11 11:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №83 по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №83 по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-11 09:10 | 2021-10-11 11:55
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 618 | 2021-10-07 13:05 | 2021-10-07 14:50 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №15 по ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №15 по ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-07 13:05 | 2021-10-07 14:50
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 612 | 2021-10-06 09:59 | 2021-10-06 11:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-10-06 09:59 | 2021-10-06 11:12
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 611 | 2021-10-06 09:12 | 2021-10-06 11:00 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате воздействия на электроустановки птиц. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате воздействия на электроустановки птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень КТП № 6-40 | 2021-10-06 09:12 | 2021-10-06 11:00
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 609 | 2021-10-06 08:10 | 2021-10-06 09:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявлении дефектов. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявлении дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-10-06 08:10 | 2021-10-06 09:15
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 608 | 2021-10-05 09:27 | 2021-10-05 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 290 ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 290 ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-9ДБ | 2021-10-05 09:27 | 2021-10-05 12:15
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/63 кВА Эренженов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 601 | 2021-09-29 08:05 | 2021-09-29 10:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления его устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/63 кВА Эренженов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-09-29 08:05 | 2021-09-29 10:00
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 597 | 2021-09-28 10:15 | 2021-09-28 12:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 96 ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.16, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 96 ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2021-09-28 10:15 | 2021-09-28 12:06
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №9/250 кВА Спецшкола по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 585 | 2021-09-25 13:05 | 2021-09-25 14:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №9/250кВА "Спецшкола"по ВЛ-10кВ "Садовое" от ПС 110кВ "Садовое-1"произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №9/250кВА "Спецшкола"по ВЛ-10кВ "Садовое" от ПС 110кВ "Садовое-1"в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №9/250 кВА Спецшкола по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-25 13:05 | 2021-09-25 14:10
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Старая пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 583 | 2021-09-25 11:45 | 2021-09-25 13:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №3/25 0кВА "Старая Пекарня" по ВЛ-10кВ "Садовое" от ПС 110кВ "Садовое-1" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №3/25 0кВА "Старая Пекарня" по ВЛ-10кВ "Садовое" от ПС 110кВ "Садовое-1"в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Старая пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-25 11:45 | 2021-09-25 13:00
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА МТМ по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 588 | 2021-09-24 18:00 | 2021-09-24 18:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА " МТМ" по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА " МТМ" по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА МТМ по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-24 18:00 | 2021-09-24 18:24
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10 кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 586 | 2021-09-24 17:00 | 2021-09-24 17:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА "Гараж" по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА "Гараж" по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" в результате механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10 кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-24 17:00 | 2021-09-24 17:35
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 581 | 2021-09-24 09:33 | 2021-09-24 11:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №119 по ВЛ-10 кВ № 15 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Кануковского" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №119 по ВЛ-10 кВ № 15 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Кануковского" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" на ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-1 | 2021-09-24 09:33 | 2021-09-24 11:21
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА Арым по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 579 | 2021-09-24 09:31 | 2021-09-24 11:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 10/0,4кВ №3/25 кВА "Арым"по ВЛ-10кВ "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 10/0,4кВ №3/25 кВА "Арым"по ВЛ-10кВ "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА Арым по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-24 09:31 | 2021-09-24 11:06
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 572 | 2021-09-20 09:30 | 2021-09-20 11:22 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 2"Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" В/В шкаф 5/63 | 2021-09-20 09:30 | 2021-09-20 11:22
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 558 | 2021-09-14 09:19 | 2021-09-14 11:03 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 86 ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение изолятора «С» на опоре № 86 ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1Д | 2021-09-14 09:19 | 2021-09-14 11:03
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 555 | 2021-09-14 07:38 | 2021-09-14 09:24 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ ф- 1 от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов . | 4.13, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ ф- 1 от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный Ток поВЛ-10 кВ№7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Опора УА1-2 | 2021-09-14 07:38 | 2021-09-14 09:24
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА Архипова по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 552 | 2021-09-13 11:48 | 2021-09-13 13:28 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ фидер № 1 от КТП 10/0,4кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань- Зельмень" произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ фидер № 1 от КТП 10/0,4кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань- Зельмень" произошло в результате механического износа вследствии длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА Архипова по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора ПН-1ДБ | 2021-09-13 11:48 | 2021-09-13 13:28
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 543 | 2021-09-09 12:21 | 2021-09-09 13:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-09-09 12:21 | 2021-09-09 13:56
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 542 | 2021-09-09 09:45 | 2021-09-09 11:29 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное В/В шкаф № 5/160 | 2021-09-09 09:45 | 2021-09-09 11:29
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 541 | 2021-09-09 09:36 | 2021-09-09 11:22 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 66 по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 66 по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1Д | 2021-09-09 09:36 | 2021-09-09 11:22
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/160 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 539 | 2021-08-30 15:44 | 2021-08-30 16:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/160 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2 | 2021-08-30 15:44 | 2021-08-30 16:52
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 525 | 2021-08-25 12:42 | 2021-08-25 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-25 12:42 | 2021-08-25 14:38
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 517 | 2021-08-24 12:08 | 2021-08-24 14:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-24 12:08 | 2021-08-24 14:42
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/250 кВА Школа по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 515 | 2021-08-24 09:45 | 2021-08-24 12:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/250 кВА Школа по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень опора № 4 | 2021-08-24 09:45 | 2021-08-24 12:11
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 499 | 2021-08-22 08:10 | 2021-08-22 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*А 25 | 2021-08-22 08:10 | 2021-08-22 10:10
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 493 | 2021-08-20 12:04 | 2021-08-20 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*А 25 | 2021-08-20 12:04 | 2021-08-20 14:30
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 484 | 2021-08-19 11:40 | 2021-08-19 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-08-19 11:40 | 2021-08-19 14:38
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 482 | 2021-08-19 10:15 | 2021-08-19 12:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-08-19 10:15 | 2021-08-19 12:08
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 480 | 2021-08-19 09:15 | 2021-08-19 12:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-19 09:15 | 2021-08-19 12:00
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 478 | 2021-08-18 12:40 | 2021-08-18 14:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 опора № 12-13 | 2021-08-18 12:40 | 2021-08-18 14:16
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 477 | 2021-08-18 12:30 | 2021-08-18 14:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-18 12:30 | 2021-08-18 14:03
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 476 | 2021-08-18 09:47 | 2021-08-18 12:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №35 по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №35 по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-18 09:47 | 2021-08-18 12:40
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 474 | 2021-08-18 09:35 | 2021-08-18 12:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 71 ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 71 ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1Д | 2021-08-18 09:35 | 2021-08-18 12:20
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 466 | 2021-08-16 13:09 | 2021-08-16 16:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 41 ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 41 ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2021-08-16 13:09 | 2021-08-16 16:47
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 453 | 2021-08-15 11:44 | 2021-08-15 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет № 9-10 | 2021-08-15 11:44 | 2021-08-15 13:40
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 450 | 2021-08-15 09:32 | 2021-08-15 12:26 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 49 по ВЛ 10 кВ №8 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №49 по ВЛ 10 кВ №8 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Уманцевская" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Опора А10-1 | 2021-08-15 09:32 | 2021-08-15 12:26
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 448 | 2021-08-14 14:00 | 2021-08-14 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП 10/0,4кВ №32/400 кВА по ВЛ-10кВ № 6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП 10/0,4кВ №32/400 кВА по ВЛ-10кВ № 6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1"в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-14 14:00 | 2021-08-14 16:05
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 445 | 2021-08-14 13:10 | 2021-08-14 16:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-10 кВ № 10 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-10 кВ № 10 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-1 | 2021-08-14 13:10 | 2021-08-14 16:00
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 437 | 2021-08-14 09:05 | 2021-08-14 12:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №32/400кВА по ВЛ-10 кВ № 6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №32/400кВА по ВЛ-10 кВ № 6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1"в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-14 09:05 | 2021-08-14 12:08
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 435 | 2021-08-13 15:17 | 2021-08-13 17:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП 10/0,4кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое-1"произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП 10/0,4кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое-1" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-13 15:17 | 2021-08-13 17:44
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 434 | 2021-08-13 15:00 | 2021-08-13 17:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое-1" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-13 15:00 | 2021-08-13 17:41
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 433 | 2021-08-13 10:26 | 2021-08-13 11:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 95-96 по ВЛ 10 кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел Схлест проводов в пролете опор № 95-96 по ВЛ-10 кВ № 4 "Аршань-Зельмень" ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ № 4 "А-Зельмень" от ПС 35 кВ "А-Зельмень" ВЛ 10 кВ № 4 "А-Зельмень" от ПС 35 кВ "А-Зельмень" | 2021-08-13 10:26 | 2021-08-13 11:26
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 432 | 2021-08-13 10:15 | 2021-08-13 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 49-50 по ВЛ 10 кВ № 6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел Схлест проводов в пролете опор № 49-50 по ВЛ-10 кВ № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-13 10:15 | 2021-08-13 11:19
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 427 | 2021-08-11 10:58 | 2021-08-11 12:45 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "Коробкин" от ПС 110 кВ "Садовое-1"произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "Коробкин" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ № 3 "Коробкин" от ПС 110 кВ "Садовое-1" В/В шкаф 6/100 кВА | 2021-08-11 10:58 | 2021-08-11 12:45
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 425 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №7/250 кВА по ВЛ-10кВ № 7 "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская"произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №7/250 кВА по ВЛ-10кВ № 7 "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская"в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 12:05
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 423 | 2021-08-10 09:25 | 2021-08-10 12:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 4 отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ № 10 "Поселок" ПС 110 кВ "Кировская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение вязки фазы «В» на опоре № 4 отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ № 10 "Поселок" ПС 110 кВ "Кировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2021-08-10 09:25 | 2021-08-10 12:55
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 419 | 2021-08-08 13:20 | 2021-08-08 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ № 1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ № 1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-08 13:20 | 2021-08-08 15:40
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 417 | 2021-08-08 09:20 | 2021-08-08 11:05 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ № 5 " Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое - 1" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа и проникновению внутрь животного. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ № 5 " Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое - 1" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа и проникновению внутрь животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 КТПН-160-10/0,4УХЛ1 | 2021-08-08 09:20 | 2021-08-08 11:05
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовска | 405 | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовска Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 15:27
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 404 | 2021-07-26 10:10 | 2021-07-26 13:45 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное В/В шкаф №3/100 | 2021-07-26 10:10 | 2021-07-26 13:45
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА Село по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 401 | 2021-07-26 09:30 | 2021-07-26 12:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА Село по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:2*АС 16/2,7 | 2021-07-26 09:30 | 2021-07-26 12:28
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 399 | 2021-07-24 12:00 | 2021-07-24 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-07-24 12:00 | 2021-07-24 14:45
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 396 | 2021-07-24 09:03 | 2021-07-24 12:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-24 09:03 | 2021-07-24 12:58
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 391 | 2021-07-21 09:20 | 2021-07-21 13:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №36 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №36 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-21 09:20 | 2021-07-21 13:20
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 386 | 2021-07-16 13:42 | 2021-07-16 15:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 25 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 25 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2021-07-16 13:42 | 2021-07-16 15:39
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 384 | 2021-07-16 08:05 | 2021-07-16 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6 -7 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская пролет опор № 6-7 | 2021-07-16 08:05 | 2021-07-16 10:00
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 383 | 2021-07-15 14:23 | 2021-07-15 16:22 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 60 ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 60 ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2021-07-15 14:23 | 2021-07-15 16:22
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 380 | 2021-07-14 10:08 | 2021-07-14 11:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3 -4 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет опор № 3-4 | 2021-07-14 10:08 | 2021-07-14 11:54
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 376 | 2021-07-14 08:15 | 2021-07-14 10:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7 -8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет опор №7-8 | 2021-07-14 08:15 | 2021-07-14 10:12
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 360 | 2021-07-07 09:45 | 2021-07-07 11:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская В/В шкаф № 6/100 кВА | 2021-07-07 09:45 | 2021-07-07 11:32
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Заречка по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 357 | 2021-07-07 08:50 | 2021-07-07 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Заречка" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Заречка по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет опор № 3-4 | 2021-07-07 08:50 | 2021-07-07 10:45
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 351 | 2021-06-29 09:28 | 2021-06-29 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" Пролет опор № 5-6 | 2021-06-29 09:28 | 2021-06-29 11:18
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 350 | 2021-06-29 09:25 | 2021-06-29 11:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 №6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 №6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" Пролет опор № 6-7 | 2021-06-29 09:25 | 2021-06-29 11:24
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 ПосёлокПС 110 кВ Кировская | 346 | 2021-06-27 14:51 | 2021-06-27 16:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" Пролет опор № 3-4 | 2021-06-27 14:51 | 2021-06-27 16:50
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 344 | 2021-06-26 09:15 | 2021-06-26 11:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №58 по ВЛ 10кВ "Батр" №5 от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №58 по ВЛ 10кВ "Батр" №5 от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ "Батр" №5 от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" Отпайка 11 опора № 58 | 2021-06-26 09:15 | 2021-06-26 11:10
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 342 | 2021-06-26 09:05 | 2021-06-26 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" Пролет опор № 7-8 | 2021-06-26 09:05 | 2021-06-26 11:00
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 334 | 2021-06-24 09:22 | 2021-06-24 11:15 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" В/В шкаф КТП № 9/25 кВА | 2021-06-24 09:22 | 2021-06-24 11:15
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 331 | 2021-06-22 13:30 | 2021-06-22 15:27 | 3.4.7.3.5, Расплетение шлейфа на ТП произошло вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации КТП. | 4.2.1, Расплетение шлейфа на ТП произошло вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение шлейфа на ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" ТП № 4/63 кВА | 2021-06-22 13:30 | 2021-06-22 15:27
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 314 | 2021-06-15 11:04 | 2021-06-15 12:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отпайке 2 по ВЛ-10 кВ № 5 "Батр" ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отпайке 2 по ВЛ-10 кВ № 5 "Батр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №7 на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2021-06-15 11:04 | 2021-06-15 12:57
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 311 | 2021-06-15 08:15 | 2021-06-15 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ 0,4кВ фидер 2 от КТП -10/0,4 кВ № 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ №7 "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствиие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролетах опор №10-11 по ВЛ 0,4кВ фидер 2 от КТП -10/0,4 кВ № 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ №7 "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-06-15 08:15 | 2021-06-15 10:10
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 306 | 2021-06-09 16:58 | 2021-06-09 18:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 183 по ВЛ 10 кВ № 8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений(ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" на опоре № 183 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-09 16:58 | 2021-06-09 18:45
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 305 | 2021-06-09 14:20 | 2021-06-09 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "школа" по ВЛ-10 кВ №8 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №8 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Уманцевская" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-06-09 14:20 | 2021-06-09 16:20
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 304 | 2021-06-08 09:25 | 2021-06-08 11:15 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 "Овцекомплекс" от ПС 35 кВ "Уманцевская"произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 "Овцекомплекс" от ПС 35 кВ "Уманцевская" КТП №2/63 | 2021-06-08 09:25 | 2021-06-08 11:15
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 300 | 2021-06-07 12:38 | 2021-06-07 14:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №3/25 кВА "Крайнов" по ВЛ-10кВ №1 "Овцекомплекс" от ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА "Крайнов" по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА "Крайнов" по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" пролет опор №3-4 | 2021-06-07 12:38 | 2021-06-07 14:29
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 290 | 2021-06-01 15:28 | 2021-06-01 17:24 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №40 отпайка №3 по ВЛ-10 кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань -Зельмень" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №40 отпайка № 3 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-9ДБ | 2021-06-01 15:28 | 2021-06-01 17:24
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 288 | 2021-05-31 17:00 | 2021-05-31 18:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10 -11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА "Парк" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор № 10 -11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА "Парк" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА "Парк" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" пролет опор № 10-11 | 2021-05-31 17:00 | 2021-05-31 18:59
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 287 | 2021-05-31 14:11 | 2021-05-31 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 31 -32 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошел схлест проводов в пролете опор № 31-32 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор № 31-32 | 2021-05-31 14:11 | 2021-05-31 16:03
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 284 | 2021-05-29 13:20 | 2021-05-29 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 59 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 59 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1" опора № 59 | 2021-05-29 13:20 | 2021-05-29 15:00
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 283 | 2021-05-29 12:10 | 2021-05-29 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Центральный ток" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 9 -10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Центральный ток" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Центральный ток" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" пролете опор №9-10 | 2021-05-29 12:10 | 2021-05-29 14:05
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 278 | 2021-05-27 10:50 | 2021-05-27 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор № 7-8 | 2021-05-27 10:50 | 2021-05-27 12:40
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 277 | 2021-05-27 09:40 | 2021-05-27 11:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре № 274 по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 274 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-7ДБ | 2021-05-27 09:40 | 2021-05-27 11:33
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 275 | 2021-05-27 08:30 | 2021-05-27 10:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел снижение схлест проводов в пролете опор №9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" пролет опор № 9-10 | 2021-05-27 08:30 | 2021-05-27 10:24
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 273 | 2021-05-26 13:07 | 2021-05-26 14:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 29 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №29 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сорван изолятор на ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2021-05-26 13:07 | 2021-05-26 14:57
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА Дедигов по ВЛ 10кВ №12 Откорм. площадка от ПС 35 кВ Кануковская | 269 | 2021-05-26 09:56 | 2021-05-26 11:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА "Дедигов" по ВЛ 10кВ №12 "Откорм. площадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" пролет опор № 11-12 | 2021-05-26 09:56 | 2021-05-26 11:49
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 263 | 2021-05-23 09:10 | 2021-05-23 11:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошtk из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-23 09:10 | 2021-05-23 11:05
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/40 кВА Родионов по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 240 | 2021-05-13 12:34 | 2021-05-13 14:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/40 кВА "Родионов" по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" пролет опор №12-№13 | 2021-05-13 12:34 | 2021-05-13 14:16
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 239 | 2021-05-13 09:19 | 2021-05-13 11:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" на опоре №81 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода на опоре №81 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-13 09:19 | 2021-05-13 11:03
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/25 кВА Чурюмов по ВЛ 10кВ №1 Шин отПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 235 | 2021-04-27 09:09 | 2021-04-27 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/25 кВА "Чурюмов" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" пролет 36-7 | 2021-04-27 09:09 | 2021-04-27 10:50
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 229 | 2021-04-22 13:59 | 2021-04-22 15:51 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ №10 "Поселок" от ПС 110 кВ "Кировская" КТП № 5/40 | 2021-04-22 13:59 | 2021-04-22 15:51
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 227 | 2021-04-21 11:17 | 2021-04-21 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 4 "Водозабор" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 4 "Водозабор" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 4 "Водозабор" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор № 6-7 | 2021-04-21 11:17 | 2021-04-21 13:10
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 226 | 2021-04-21 09:32 | 2021-04-21 11:23 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" КТП № 2/250 кВА | 2021-04-21 09:32 | 2021-04-21 11:23
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 212 | 2021-04-13 13:27 | 2021-04-13 15:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №53 по ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №53 по ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" опора №53 | 2021-04-13 13:27 | 2021-04-13 15:20
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 198 | 2021-04-06 14:44 | 2021-04-06 16:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 78-79 по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская"произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 78-79 по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская"произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-04-06 14:44 | 2021-04-06 16:36
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 197 | 2021-04-06 14:34 | 2021-04-06 16:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 235 ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 235 ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2021-04-06 14:34 | 2021-04-06 16:30
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 196 | 2021-04-06 13:33 | 2021-04-06 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Гараж" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Гараж" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-04-06 13:33 | 2021-04-06 15:15
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 195 | 2021-04-06 13:23 | 2021-04-06 15:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 33 от ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 33 от ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-06 13:23 | 2021-04-06 15:14
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 193 | 2021-04-06 12:41 | 2021-04-06 14:32 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №12 при порыве ветра. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №12 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф"В" на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Опора ПН-1ДБ | 2021-04-06 12:41 | 2021-04-06 14:32
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 190 | 2021-04-06 12:06 | 2021-04-06 13:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводо на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-06 12:06 | 2021-04-06 13:59
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 186 | 2021-04-06 11:53 | 2021-04-06 13:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА "Полынная" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА "Полынная" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-06 11:53 | 2021-04-06 13:33
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 180 | 2021-04-05 09:00 | 2021-04-05 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-05 09:00 | 2021-04-05 10:50
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА МТМ по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 178 | 2021-03-30 08:12 | 2021-03-30 09:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор № 2-3 | 2021-03-30 08:12 | 2021-03-30 09:59
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 176 | 2021-03-26 09:53 | 2021-03-26 11:34 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №103 по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №103 по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1 | 2021-03-26 09:53 | 2021-03-26 11:34
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 160 | 2021-03-22 09:30 | 2021-03-22 11:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ № 4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ № 4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ № 4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" пролет опор № 4-5 | 2021-03-22 09:30 | 2021-03-22 11:23
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 159 | 2021-03-22 09:20 | 2021-03-22 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" пролет опор № 5-6 | 2021-03-22 09:20 | 2021-03-22 11:11
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 158 | 2021-03-22 09:07 | 2021-03-22 11:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 205 от ВЛ-10 кВ № 6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное"произошел вследствие произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 205 от ВЛ-10 кВ № 6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное"произошел вследствие произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-9ДБ | 2021-03-22 09:07 | 2021-03-22 11:02
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 157 | 2021-03-22 09:04 | 2021-03-22 11:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 227 по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 227 по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2021-03-22 09:04 | 2021-03-22 11:00
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 147 | 2021-03-17 09:10 | 2021-03-17 11:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 43 по ВЛ 10 кВ № 12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 43 по ВЛ 10 кВ № 12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-7ДБ | 2021-03-17 09:10 | 2021-03-17 11:00
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/40 кВА Абастов по ВЛ 10кВ №1 МТФ отПС 35 кВ Кануковская | 146 | 2021-03-17 07:50 | 2021-03-17 09:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА "Абастов" по ВЛ 10 кВ № 1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА "Абастов" по ВЛ 10 кВ № 1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА "Абастов" по ВЛ 10 кВ № 1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" пролет опор № 2-3 | 2021-03-17 07:50 | 2021-03-17 09:40
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня поВЛ- 10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 145 | 2021-03-17 07:15 | 2021-03-17 09:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА "Водонопорная башня" по ВЛ-10кВ № 4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА "Водонопорная башня" по ВЛ-10кВ № 4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА "Водонопорная башня" по ВЛ-10кВ № 4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" пролет опор № 5-6 | 2021-03-17 07:15 | 2021-03-17 09:00
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 141 | 2021-03-16 10:05 | 2021-03-16 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4 -5 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА "ПТО" по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 4 -5 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА "ПТО" по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА "ПТО" по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" пролет опор № 4 -5 | 2021-03-16 10:05 | 2021-03-16 12:00
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10 кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 134 | 2021-03-15 08:31 | 2021-03-15 10:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 4 отпайки № 1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного эксплуатации. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушения изолятора фазы «В» на опоре № 4 отпайки № 1 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Опора ПН-1Д | 2021-03-15 08:31 | 2021-03-15 10:29
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 132 | 2021-03-13 13:12 | 2021-03-13 15:01 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 58 по ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 58 по ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-1 | 2021-03-13 13:12 | 2021-03-13 15:01
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 122 | 2021-03-11 09:10 | 2021-03-11 11:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №83 по ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 83 по ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2021-03-11 09:10 | 2021-03-11 11:00
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 121 | 2021-03-11 08:40 | 2021-03-11 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9 -10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 9 -10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-03-11 08:40 | 2021-03-11 10:30
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 118 | 2021-03-10 10:04 | 2021-03-10 11:54 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 90 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 90 ВЛ 10кВ "Шин" №1 от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2021-03-10 10:04 | 2021-03-10 11:54
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА Архипова по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 110 | 2021-02-26 08:09 | 2021-02-26 09:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 3 -4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА "Архипова" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА "Архипова" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" пролет опор № 3 -4 | 2021-02-26 08:09 | 2021-02-26 09:54
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводстрой по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 108 | 2021-02-25 11:14 | 2021-02-25 13:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №14 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводстрой по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 опора № 14 | 2021-02-25 11:14 | 2021-02-25 13:11
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 95 | 2021-02-18 15:56 | 2021-02-18 17:50 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП № 5/63 по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская КТП № 5/63 по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 2021-02-18 15:56 | 2021-02-18 17:50
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 94 | 2021-02-18 15:50 | 2021-02-18 17:46 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №53 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №53 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" опора №53 | 2021-02-18 15:50 | 2021-02-18 17:46
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 87 | 2021-02-17 09:13 | 2021-02-17 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 136-137 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 136-137 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-17 09:13 | 2021-02-17 11:10
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА Демьянов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 83 | 2021-02-16 15:20 | 2021-02-16 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 18 - 19 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА "Демьянов" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 18 - 19 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА "Демьянов" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА Демьянов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2021-02-16 15:20 | 2021-02-16 17:15
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 82 | 2021-02-16 12:20 | 2021-02-16 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор 7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор 7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-16 12:20 | 2021-02-16 14:10
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 75 | 2021-02-13 14:04 | 2021-02-13 15:58 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП № 2/100 кВА по ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 КТП № 2/100 кВА по ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 2021-02-13 14:04 | 2021-02-13 15:58
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 74 | 2021-02-11 13:17 | 2021-02-11 15:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 57 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 57 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2021-02-11 13:17 | 2021-02-11 15:06
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА Арым по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 73 | 2021-02-11 12:34 | 2021-02-11 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА Арым по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-11 12:34 | 2021-02-11 14:30
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 72 | 2021-02-10 15:05 | 2021-02-10 17:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-02-10 15:05 | 2021-02-10 17:02
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская | 71 | 2021-02-10 13:55 | 2021-02-10 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-02-10 13:55 | 2021-02-10 15:40
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА Шалхадык по ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 68 | 2021-02-09 14:02 | 2021-02-09 15:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА Шалхадык по ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-02-09 14:02 | 2021-02-09 15:56
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 67 | 2021-02-09 13:51 | 2021-02-09 15:34 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 78 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ | 2021-02-09 13:51 | 2021-02-09 15:34
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Газиев по ВЛ-10 кВ №4 Ферма№ 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 54 | 2021-01-28 10:24 | 2021-01-28 12:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Газиев по ВЛ-10 кВ №4 Ферма№ 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-28 10:24 | 2021-01-28 12:15
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 46 | 2021-01-26 09:40 | 2021-01-26 11:38 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №2/40 кВА по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская КТП №2/40 кВА по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 2021-01-26 09:40 | 2021-01-26 11:38
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 44 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 09:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 09:53
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 43 | 2021-01-25 16:30 | 2021-01-25 18:21 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфахКТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №1/40кВА "Баранник" по ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень КТП №1/40кВА "Баранник" по ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 2021-01-25 16:30 | 2021-01-25 18:21
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №22/40 кВА Доброта по ВЛ 10кВ №5 Баатрот ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 38 | 2021-01-25 10:38 | 2021-01-25 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №22/40 кВА Доброта по ВЛ 10кВ №5 Баатрот ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:2*АС 25/4,2 | 2021-01-25 10:38 | 2021-01-25 12:20
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 31 | 2021-01-21 14:48 | 2021-01-21 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №19-21 отпайки №2 ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №19-21 отпайки №2 ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-21 14:48 | 2021-01-21 16:30
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 21 | 2021-01-20 09:17 | 2021-01-20 11:00 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс от ПС 35 кВ Уманцевская КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс от ПС 35 кВ Уманцевская | 2021-01-20 09:17 | 2021-01-20 11:00
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 20 | 2021-01-20 09:13 | 2021-01-20 10:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 23-24 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-20 09:13 | 2021-01-20 10:57
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 17 | 2021-01-20 07:55 | 2021-01-20 09:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-01-20 07:55 | 2021-01-20 09:42
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 14 | 2021-01-18 15:00 | 2021-01-18 16:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-01-18 15:00 | 2021-01-18 16:54
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 13 | 2021-01-18 13:29 | 2021-01-18 15:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 128 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 128 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-9ДБ | 2021-01-18 13:29 | 2021-01-18 15:20
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 4 | 2021-01-12 10:01 | 2021-01-12 11:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 132 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 132 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2021-01-12 10:01 | 2021-01-12 11:52
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Манджиев Х. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 913 | 2021-12-21 09:03 | 2021-12-21 11:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Манджиев Х по ВЛ-10 кВ № 5 "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС-35 кВ "Заливная" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Манджиев Х. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Опора ПН-1ДБ | 2021-12-21 09:03 | 2021-12-21 11:55
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/250 кВА ПМК-40 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 911 | 2021-12-21 08:21 | 2021-12-21 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/250 кВА ПМК-40 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П1-2 | 2021-12-21 08:21 | 2021-12-21 10:50
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 896 | 2021-12-16 09:10 | 2021-12-16 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №49 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №49 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора АК10-3ДБ | 2021-12-16 09:10 | 2021-12-16 11:40
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 892 | 2021-12-15 13:55 | 2021-12-15 16:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ13/63 кВА "Бамбышев" по ВЛ-10 кВ №9 "Животновоческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ13/63 кВА "Бамбышев" по ВЛ-10 кВ №9 "Животновоческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" пролет опор №2-3 | 2021-12-15 13:55 | 2021-12-15 16:52
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 890 | 2021-12-15 13:18 | 2021-12-15 15:10 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 3/250 кВА животным по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие высоковольтном шкафу КТП №3/250 животным на КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВБайровская Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2021-12-15 13:18 | 2021-12-15 15:10
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 888 | 2021-12-15 13:07 | 2021-12-15 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА "Эрдниев" по ВЛ-10 кВ № 5 "Эвдык" от РП-10 кВ "Тугтунский" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2021-12-15 13:07 | 2021-12-15 15:00
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 887 | 2021-12-15 11:05 | 2021-12-15 13:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-12-15 11:05 | 2021-12-15 13:54
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 885 | 2021-12-15 09:36 | 2021-12-15 12:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ №5/40 кВА "КФХ ОДН1 Оросов" по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС-110 кВ "Бургустинская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Опора УПН-1ДБ | 2021-12-15 09:36 | 2021-12-15 12:30
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 883 | 2021-12-15 09:15 | 2021-12-15 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №2 - 3 отп.№5 по ВЛ-10 кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 по ВЛ-10 кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ "Чкаловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-15 09:15 | 2021-12-15 11:45
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 880 | 2021-12-15 08:07 | 2021-12-15 10:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №6 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Опора ПН-1ДБ | 2021-12-15 08:07 | 2021-12-15 10:41
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 879 | 2021-12-14 13:50 | 2021-12-14 15:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6 - 7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ №7/100 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошел из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2021-12-14 13:50 | 2021-12-14 15:38
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 874 | 2021-12-14 13:21 | 2021-12-14 16:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 45 отп.10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3 | 2021-12-14 13:21 | 2021-12-14 16:09
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Самбаев по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 872 | 2021-12-14 12:08 | 2021-12-14 15:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ № 5/10 кВА Самбаев по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Самбаев по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора УП1-2 | 2021-12-14 12:08 | 2021-12-14 15:00
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП(с)-10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 871 | 2021-12-14 09:41 | 2021-12-14 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ № 11 "Центральная Усадьба Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ № 11 "Центральная Усадьба Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП(с)-10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:4*А 25 | 2021-12-14 09:41 | 2021-12-14 12:20
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 864 | 2021-12-14 08:41 | 2021-12-14 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ № 5 " Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*А 25 | 2021-12-14 08:41 | 2021-12-14 11:00
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская | 855 | 2021-12-13 12:06 | 2021-12-13 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-12-13 12:06 | 2021-12-13 14:00
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 853 | 2021-12-13 10:00 | 2021-12-13 11:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ №11/100кВА по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110кВ "Ергенинская" произошло из-за несвоевременной выявление дефектов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2021-12-13 10:00 | 2021-12-13 11:52
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 850 | 2021-12-13 09:34 | 2021-12-13 12:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №112 - 113 по ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех хасн" от ПС-110 кВ "Бургустинская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №112-113 по ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех хасн" от ПС-110 кВ "Бургустинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-13 09:34 | 2021-12-13 12:24
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 846 | 2021-12-13 08:21 | 2021-12-13 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ №12/400 кВА "Cельгикова" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-12-13 08:21 | 2021-12-13 11:15
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 825 | 2021-12-06 09:11 | 2021-12-06 10:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №67 - 68 по ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №67 - 68 по ВЛ-10 кВ №7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС-110 кВ "Советская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-06 09:11 | 2021-12-06 10:45
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 821 | 2021-12-02 13:38 | 2021-12-02 15:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №112 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №112 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2021-12-02 13:38 | 2021-12-02 15:33
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 820 | 2021-12-01 13:28 | 2021-12-01 16:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №128 отп. №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №128 отп.№1 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П10-3 | 2021-12-01 13:28 | 2021-12-01 16:23
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 819 | 2021-12-01 11:05 | 2021-12-01 14:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 75 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 75 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2021-12-01 11:05 | 2021-12-01 14:46
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 806 | 2021-11-24 09:12 | 2021-11-24 12:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фаза «С» в пролете опор №49-50 отп.№4 по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №49-50 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."С" на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-24 09:12 | 2021-11-24 12:40
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Царцаев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 802 | 2021-11-23 12:21 | 2021-11-23 15:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/25 кВА Царцаев по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма №1" от ПС-35 кВ "Сарпа" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Царцаев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П1-2 | 2021-11-23 12:21 | 2021-11-23 15:15
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 801 | 2021-11-23 09:55 | 2021-11-23 11:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-11-23 09:55 | 2021-11-23 11:22
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 795 | 2021-11-23 09:15 | 2021-11-23 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 36 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 36 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная Усадьба совхоза 50 лет КАССР" ПС 35 кВ " Байровская " опора № 36 | 2021-11-23 09:15 | 2021-11-23 12:00
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 785 | 2021-11-22 09:15 | 2021-11-22 11:59 | 3.4.7.3.5, Повреждения разрядника фазы "А" на КТП №6/100 произошло в результате пробоя изоляции. | 4.2.1, В следствии пробоя изоляции произошло повреждения разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 6/100 кВА РСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ СоветскаяСоветская ОПН-П1-10/12,0-10/2УХЛ1 ЗЭТО | 2021-11-22 09:15 | 2021-11-22 11:59
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА Горяев М. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 773 | 2021-11-19 10:20 | 2021-11-19 12:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" произошло из-за несвоевременной выявление дефектов | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА Горяев М. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2021-11-19 10:20 | 2021-11-19 12:15
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 771 | 2021-11-19 09:25 | 2021-11-19 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 "Центральная-Усадьба" от ПС-35 кВ "Чкаловская" пролет опор №5-6 | 2021-11-19 09:25 | 2021-11-19 12:10
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 766 | 2021-11-19 08:41 | 2021-11-19 11:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №21 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №12/160 кВА по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-11-19 08:41 | 2021-11-19 11:29
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 761 | 2021-11-18 09:59 | 2021-11-18 12:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №241 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №241 по ВЛ-10 кВ № 5 "Эвдык" РП-10 кВ "Тугтунский" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-7ДБ | 2021-11-18 09:59 | 2021-11-18 12:50
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 757 | 2021-11-17 10:01 | 2021-11-17 11:45 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № КТП №1/250 кВА животным по ВЛ-10 кВ №5 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС110 кВ Бургустинска Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2021-11-17 10:01 | 2021-11-17 11:45
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс | 753 | 2021-11-16 12:33 | 2021-11-16 16:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №14-16 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьбас-за Ергенинский" от ПС 110кВ "Ергенинская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс Пролет:4*А 25 | 2021-11-16 12:33 | 2021-11-16 16:25
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА Джантимиров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 751 | 2021-11-16 09:20 | 2021-11-16 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" опоре №2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА "Джантемиров" по ВЛ-10 кВ № 4 " Ферма №2" от ПС 35 кВ " Чкаловская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА Джантимиров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора ПН-1Д | 2021-11-16 09:20 | 2021-11-16 12:10
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 750 | 2021-11-16 09:10 | 2021-11-16 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3 | 2021-11-16 09:10 | 2021-11-16 11:50
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 748 | 2021-11-16 08:59 | 2021-11-16 11:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС-110 кВ "Кегульта". произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора УА1-2 | 2021-11-16 08:59 | 2021-11-16 11:55
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Богаев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1от ПС-110 кВ Кегульта | 743 | 2021-11-15 12:08 | 2021-11-15 15:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА "Богаев" по ВЛ-10 кВ № 8 "Бригада №1" от ПС-35 кВ "Чкаловская", произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Богаев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*А 16 | 2021-11-15 12:08 | 2021-11-15 15:02
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 742 | 2021-11-15 09:36 | 2021-11-15 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА "Поселок" по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА "Поселок" по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2021-11-15 09:36 | 2021-11-15 13:15
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 739 | 2021-11-15 09:28 | 2021-11-15 12:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №35 отп. №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №35 отп.№8 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-1 | 2021-11-15 09:28 | 2021-11-15 12:25
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Гараж по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 731 | 2021-11-12 12:40 | 2021-11-12 15:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8 - 9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА "Гараж" по ВЛ-10 кВ № 6 "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ "Сарпа", произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Гараж по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2021-11-12 12:40 | 2021-11-12 15:25
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ З | 730 | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10 - 11 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/400 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная", произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ З Пролет:4*А 25 | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 11:50
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 728 | 2021-11-12 09:05 | 2021-11-12 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №40 - 41 по ВЛ-10 кВ №3 "Центральная - усадьба с-за Ергенинский" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №40-41 по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная - усадьба с-за Ергенинский" от ПС-110 кВ "Ергенинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-12 09:05 | 2021-11-12 11:50
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская | 727 | 2021-11-12 08:22 | 2021-11-12 11:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы " С " опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-11-12 08:22 | 2021-11-12 11:14
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 724 | 2021-11-11 12:36 | 2021-11-11 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2 - 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА "Музгаров" по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло из-за несвоевременной выявление дефектов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:3*А 25 | 2021-11-11 12:36 | 2021-11-11 14:20
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 721 | 2021-11-11 09:44 | 2021-11-11 12:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 5 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-11-11 09:44 | 2021-11-11 12:40
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 718 | 2021-11-11 09:12 | 2021-11-11 11:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №198 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №198 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2021-11-11 09:12 | 2021-11-11 11:57
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Колесникова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 712 | 2021-11-10 12:55 | 2021-11-10 15:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор №10 - 11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА "Колесникова" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА "Колесникова" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Колесникова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*А 25 | 2021-11-10 12:55 | 2021-11-10 15:33
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 710 | 2021-11-10 09:29 | 2021-11-10 11:25 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 7/10 кВА животным по ВЛ-10 кВ № 1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/волтном шкафу на МТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Боваев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская ПКТ101-10-5-31,5У3 | 2021-11-10 09:29 | 2021-11-10 11:25
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/40 кВА Очиров С. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 709 | 2021-11-10 09:14 | 2021-11-10 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/40 кВА Очиров С. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2021-11-10 09:14 | 2021-11-10 11:55
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 705 | 2021-11-09 13:52 | 2021-11-09 16:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/40 кВА "КФХ Одн-1 Оросов" по ВЛ-10 кВ № 10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Опора УПН-1ДБ | 2021-11-09 13:52 | 2021-11-09 16:40
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 698 | 2021-11-09 09:15 | 2021-11-09 11:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №66 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №66 отп. №1 по ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма №3" ПС 35 кВ "Сарпа" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2021-11-09 09:15 | 2021-11-09 11:52
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская | 696 | 2021-11-09 08:46 | 2021-11-09 10:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №13 - 14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за несвоевременной выявление дефектов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РПТугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2021-11-09 08:46 | 2021-11-09 10:32
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РПТугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 694 | 2021-11-09 08:33 | 2021-11-09 12:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА "Бамбышев" по ВЛ-10 кВ № 8 "РП Тугтунский" от ПС-35 кВ "Чкаловская" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Бамбышев" по ВЛ-10 кВ № 8 "РП Тугтунский" от ПС-35 кВ "Чкаловская" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Бамбышев" по ВЛ-10 кВ № 8 "РП Тугтунский" от ПС-35 кВ "Чкаловская" | 2021-11-09 08:33 | 2021-11-09 12:28
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 689 | 2021-11-08 09:59 | 2021-11-08 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №417 - 418 по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС-110 кВ "Кегульта" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №417 - 418 по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС-110 кВ "Кегульта" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-08 09:59 | 2021-11-08 13:45
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 685 | 2021-10-25 11:33 | 2021-10-25 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы " В " опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы " В " на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-10-25 11:33 | 2021-10-25 14:20
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 682 | 2021-10-25 09:07 | 2021-10-25 12:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2021-10-25 09:07 | 2021-10-25 12:52
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 671 | 2021-10-21 09:12 | 2021-10-21 11:50 | 3.4.7.3.5, Пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП №11/160 кВА вследствии длительного срока эксплуатации и загрязненных изоляторов произошло из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов. | 4.1.3, Пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП №11/160 кВА вследствии длительного срока эксплуатации и загрязненных изоляторов произошло из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на КТП №11/160 кВА ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 2021-10-21 09:12 | 2021-10-21 11:50
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 668 | 2021-10-20 09:51 | 2021-10-20 12:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №242 по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №242 на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-7ДБ | 2021-10-20 09:51 | 2021-10-20 12:45
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 663 | 2021-10-18 13:35 | 2021-10-18 15:23 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 7/250 кВА животным по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 7/250 кВА животным на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская, КТП №7/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская КТП №7/250 кВА | 2021-10-18 13:35 | 2021-10-18 15:23
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 654 | 2021-10-15 14:53 | 2021-10-15 17:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №2 отп №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы В на опоре №16 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2021-10-15 14:53 | 2021-10-15 17:45
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 653 | 2021-10-15 13:16 | 2021-10-15 16:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П1-2 | 2021-10-15 13:16 | 2021-10-15 16:09
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Кектышев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцехот ПС-110 кВ Кегульта | 652 | 2021-10-15 10:00 | 2021-10-15 12:47 | 3.4.12.2.1, Cхлест проводов в пролете опор №3 - 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА "Кектышев" по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС-110 кВ "Кегульта" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Кектышев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцехот ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*А 16 | 2021-10-15 10:00 | 2021-10-15 12:47
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 645 | 2021-10-14 09:14 | 2021-10-14 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №49 - 50 отп.1 по ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма № 2" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №49-50 отп.1 по ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма № 2" от ПС-35 кВ "Чкаловская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2021-10-14 09:14 | 2021-10-14 13:10
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 638 | 2021-10-12 10:05 | 2021-10-12 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Опора П1-2 | 2021-10-12 10:05 | 2021-10-12 13:00
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 634 | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 10:55 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №5/25 произошло в результате проникновение птицы. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/вольтном шкафу на КТП 10/0,4 кВ № 19/63 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 10:55
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 633 | 2021-10-12 08:11 | 2021-10-12 11:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА "Годжур магазин" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ "Ергенинская" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА "Годжур магазин" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ "Ергенинская" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2021-10-12 08:11 | 2021-10-12 11:03
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 630 | 2021-10-10 13:18 | 2021-10-10 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 117 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 117 произошло вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."А" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора АК10-3ДБ | 2021-10-10 13:18 | 2021-10-10 15:55
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 627 | 2021-10-10 10:58 | 2021-10-10 13:50 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА "КФХ ОДН-1 Оросов" по ВЛ-10 кВ № 10 "Оцекомплекс" от ПС-110 кВ "Бургустинская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1ДБ | 2021-10-10 10:58 | 2021-10-10 13:50
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 626 | 2021-10-10 09:15 | 2021-10-10 12:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф."С" в пролете опор № 253-254 произошеш из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода ф."С" в пролете опор № 253-254 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-10 09:15 | 2021-10-10 12:45
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская | 623 | 2021-10-10 08:15 | 2021-10-10 11:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" опоре №17 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-10-10 08:15 | 2021-10-10 11:00
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 622 | 2021-10-08 14:33 | 2021-10-08 16:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Бамбышев" по ВЛ-10 кВ № 8 "РП Тугтунский" от ПС-35 кВ "Чкаловский", произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 14:33 | 2021-10-08 16:25
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 621 | 2021-10-08 10:18 | 2021-10-08 14:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов фазы «А» в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта, произошло из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы «А» в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*А 25 | 2021-10-08 10:18 | 2021-10-08 14:05
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 615 | 2021-10-06 13:15 | 2021-10-06 15:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фаза «А» в пролете опор №16-17 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов. | 4.13, Обрыв провода фаза «А» в пролете опор №16-17 по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза «А» в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-06 13:15 | 2021-10-06 15:54
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Юнусов по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская | 613 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 11:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Юнусов по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская произошло из-за несвоевременной выявление дефектов | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Юнусов по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская Пролет:3*А 25 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 11:55
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 610 | 2021-10-06 08:11 | 2021-10-06 09:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязок фазы " С " опоре №9 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло из-за несвоевременногго выявления дефектов | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок фазы " С " опоре №9 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-10-06 08:11 | 2021-10-06 09:47
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 582 | 2021-09-26 13:41 | 2021-09-26 15:26 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязок фазы " С " опоре №13 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок фазы " С " опоре №13 на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-09-26 13:41 | 2021-09-26 15:26
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 584 | 2021-09-26 09:08 | 2021-09-26 11:00 | 3.4.12.2.1, Пробой проходных изоляторов фазы "А,С" на КТП №5/40 произошло в следствии длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Пробой проходных изоляторов фазы "А,С" на КТП №5/40 произошло в следствии длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 ф.А, Пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 ф.С | 2021-09-26 09:08 | 2021-09-26 11:00
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 591 | 2021-09-24 11:59 | 2021-09-24 13:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*А 25 | 2021-09-24 11:59 | 2021-09-24 13:20
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 580 | 2021-09-24 09:28 | 2021-09-24 11:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 отп.№3 по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 отп. №3 по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-24 09:28 | 2021-09-24 11:25
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 589 | 2021-09-24 08:44 | 2021-09-24 10:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязок фазы " С " опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска опора №11 | 2021-09-24 08:44 | 2021-09-24 10:38
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 575 | 2021-09-22 09:19 | 2021-09-22 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв вязки фазы В на опоре №29 по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №29 на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы В на опоре №29 на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-3 | 2021-09-22 09:19 | 2021-09-22 10:50
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Манджиев Х. Б. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 574 | 2021-09-20 11:45 | 2021-09-20 13:30 | 3.4.7.3.1, Cхлест проводов в пролете опор №8 - 9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА "Манджиев Х.Б по ВЛ-10 кВ № 5 "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС-35 кВ "Залиная" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Манджиев Х. Б. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2021-09-20 11:45 | 2021-09-20 13:30
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 570 | 2021-09-20 09:21 | 2021-09-20 11:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 21- 22 отп№2 произошеш из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 21- 22 отп.№2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-09-20 09:21 | 2021-09-20 11:20
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 573 | 2021-09-20 08:30 | 2021-09-20 10:23 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №7 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2 от ПС 35 кВ "Байровская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П1-2 | 2021-09-20 08:30 | 2021-09-20 10:23
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/25 кВА Муев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 565 | 2021-09-16 12:00 | 2021-09-16 13:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/25 кВА Муев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма №1 от ПС-35 кВ Сарпа, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А,С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/25 кВА Муев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2021-09-16 12:00 | 2021-09-16 13:54
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге | 564 | 2021-09-16 10:06 | 2021-09-16 11:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв проводов в пролете опоре №16-17 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС-110 кВ "Ергенинский" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба с-за Ергенинкий" от ПС-110 кВ "Ергенин пролете опоре №16-17 | 2021-09-16 10:06 | 2021-09-16 11:55
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 562 | 2021-09-16 09:12 | 2021-09-16 11:00 | 3.4.12.5.2, Пробой проходных изоляторов фазы "А,В" на КТП №13/63 произошло в следствии длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Пробой проходных изоляторов фазы "А,В" на КТП №13/63 кВА произошел в следствии длительного срока эксплуатации и произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "А,В" на КТП 10/0,4 кВ № 13/63 кВА Петруев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВСоветская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1ф.А | 2021-09-16 09:12 | 2021-09-16 11:00
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 560 | 2021-09-14 12:07 | 2021-09-14 14:05 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы «А» опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/10 по ВЛ-10 кВ №1от ПС 35 кВ Чкаловский опора №1 | 2021-09-14 12:07 | 2021-09-14 14:05
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская | 557 | 2021-09-14 10:40 | 2021-09-14 12:08 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" опоре №2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА "Кормоцех" по ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-09-14 10:40 | 2021-09-14 12:08
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 559 | 2021-09-14 09:08 | 2021-09-14 10:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №29 по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки "В" на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-3 | 2021-09-14 09:08 | 2021-09-14 10:50
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1/63 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 556 | 2021-09-14 08:11 | 2021-09-14 09:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2 - 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1/63 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2021-09-14 08:11 | 2021-09-14 09:53
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/40 кВА Нохаев по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская | 535 | 2021-08-29 10:43 | 2021-08-29 12:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/40 кВА Нохаев по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/40 кВА Нохаев по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская Пролет:3*А 25 | 2021-08-29 10:43 | 2021-08-29 12:41
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге | 536 | 2021-08-29 08:47 | 2021-08-29 10:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязок фазы "А,С " опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок фазы "А,С " на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге Опора П1-2 | 2021-08-29 08:47 | 2021-08-29 10:35
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 534 | 2021-08-26 12:40 | 2021-08-26 15:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» опоре №2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Опора ПН-1ДБ | 2021-08-26 12:40 | 2021-08-26 15:40
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 532 | 2021-08-26 09:14 | 2021-08-26 11:51 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 4/250 кВА животным по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская КТП № 4/250 кВА | 2021-08-26 09:14 | 2021-08-26 11:51
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 531 | 2021-08-26 09:09 | 2021-08-26 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В " опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В " опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора УПН-1ДБ | 2021-08-26 09:09 | 2021-08-26 13:00
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 530 | 2021-08-26 08:31 | 2021-08-26 12:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская. пролет опор №3-4 | 2021-08-26 08:31 | 2021-08-26 12:13
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 514 | 2021-08-24 09:21 | 2021-08-24 12:06 | 3.4.12.2.1, Сорван изолятор фазы А на опоре №66 ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Сорван изолятор фазы А на опоре №66 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы А на ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2021-08-24 09:21 | 2021-08-24 12:06
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 513 | 2021-08-23 13:29 | 2021-08-23 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:4*А 16 | 2021-08-23 13:29 | 2021-08-23 15:27
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 512 | 2021-08-23 13:20 | 2021-08-23 16:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №22 по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2021-08-23 13:20 | 2021-08-23 16:47
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Дорджиев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 510 | 2021-08-23 11:57 | 2021-08-23 14:50 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №4 ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Дорджиев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Дорджиев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская Опора ПН-1Д | 2021-08-23 11:57 | 2021-08-23 14:50
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 509 | 2021-08-23 09:30 | 2021-08-23 13:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы А в пролете опоре №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская, произошtk из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опоре №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-08-23 09:30 | 2021-08-23 13:11
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 508 | 2021-08-23 09:16 | 2021-08-23 12:45 | 3.4.7.3.5, Пробой проходного изолятора фазы "В" на КТП №5/250 произошло в следствии длительного срока эксплуатации и и воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Пробой проходного изолятора фазы "В" на КТП №5/250 кВА произошел в следствии длительного срока эксплуатации и произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная КТП №5/250 кВА | 2021-08-23 09:16 | 2021-08-23 12:45
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 507 | 2021-08-23 08:21 | 2021-08-23 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В,С" опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В,С" опоре №8 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-08-23 08:21 | 2021-08-23 12:20
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 498 | 2021-08-20 15:28 | 2021-08-20 18:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №30 ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №30 по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы В на опоре №30 на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2021-08-20 15:28 | 2021-08-20 18:45
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 490 | 2021-08-20 09:05 | 2021-08-20 10:24 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 3/250 кВА ул.Ленина животным Отключена вручную "Земля" в сети 10 кВ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская КТП № 3/250 кВА ул.Ленина | 2021-08-20 09:05 | 2021-08-20 10:24
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 475 | 2021-08-18 09:42 | 2021-08-18 11:47 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Следы перекрытие в пролете опор №79-80 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытие в пролете опор №79-80 на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-18 09:42 | 2021-08-18 11:47
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 472 | 2021-08-17 09:35 | 2021-08-17 11:45 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №1/63 животным по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №1/63 на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №1/63 | 2021-08-17 09:35 | 2021-08-17 11:45
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 465 | 2021-08-16 11:00 | 2021-08-16 13:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа схлест проводов | 2021-08-16 11:00 | 2021-08-16 13:44
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/100 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 461 | 2021-08-16 09:57 | 2021-08-16 12:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/100 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/100 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2021-08-16 09:57 | 2021-08-16 12:50
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 457 | 2021-08-16 08:17 | 2021-08-16 11:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» опоре №11 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская Опора П1-2 | 2021-08-16 08:17 | 2021-08-16 11:00
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 456 | 2021-08-15 13:33 | 2021-08-15 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №354 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №354 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №354 на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2021-08-15 13:33 | 2021-08-15 16:30
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 455 | 2021-08-15 13:00 | 2021-08-15 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №10 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №10 отп.№1 по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №10 отп.№1 на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2021-08-15 13:00 | 2021-08-15 15:50
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 454 | 2021-08-15 11:55 | 2021-08-15 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опоре №10-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опоре №10-13 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-08-15 11:55 | 2021-08-15 15:52
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 452 | 2021-08-15 10:21 | 2021-08-15 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-08-15 10:21 | 2021-08-15 14:00
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 449 | 2021-08-15 08:15 | 2021-08-15 12:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы С в пролете опоре №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы С в пролете опоре №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*А 25 | 2021-08-15 08:15 | 2021-08-15 12:01
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 447 | 2021-08-14 13:58 | 2021-08-14 17:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" опоре №17 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" опоре №17 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-08-14 13:58 | 2021-08-14 17:43
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 446 | 2021-08-14 13:30 | 2021-08-14 16:00 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №1/160 животным по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская КТП №1/160 | 2021-08-14 13:30 | 2021-08-14 16:00
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 444 | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 15:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В,С» опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В,С» опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 15:45
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 441 | 2021-08-14 10:00 | 2021-08-14 13:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" опоре №25 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" опоре №25 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора УП1-2 | 2021-08-14 10:00 | 2021-08-14 13:41
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 438 | 2021-08-14 09:15 | 2021-08-14 12:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №11 по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба от ПС 110 кВ Бургустинская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба от ПС 110 кВ Бургустинская опора №11 | 2021-08-14 09:15 | 2021-08-14 12:55
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 436 | 2021-08-14 08:33 | 2021-08-14 12:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опоре №6-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опоре №6-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25, обрыв провода в пролете опоре №6-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2021-08-14 08:33 | 2021-08-14 12:11
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 414 | 2021-07-29 11:55 | 2021-07-29 13:50 | 3.4.12.2.1, Cхлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма 2 по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма 2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:4*А 25 | 2021-07-29 11:55 | 2021-07-29 13:50
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 412 | 2021-07-28 18:16 | 2021-07-28 20:24 | 3.4.12.2.1, Cхлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА "Поселок" по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2021-07-28 18:16 | 2021-07-28 20:24
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 406 | 2021-07-26 14:55 | 2021-07-26 18:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыву изолятора при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-1Д | 2021-07-26 14:55 | 2021-07-26 18:00
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 382 | 2021-07-15 11:35 | 2021-07-15 13:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №61 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №61 по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора УП10-1 | 2021-07-15 11:35 | 2021-07-15 13:30
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 381 | 2021-07-15 09:10 | 2021-07-15 10:57 | 3.4.10.2, Пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП №20/160 произошло в результате жизнедеятельности птиц на КТП, что привело к пробою проходного изолятора. | 4.11, В результате аварии выявлен пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП №20/160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 20/160 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110кВ Советская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1ф.А | 2021-07-15 09:10 | 2021-07-15 10:57
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 377 | 2021-07-14 09:25 | 2021-07-14 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 31 отп.№2 по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2021-07-14 09:25 | 2021-07-14 11:20
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта отПС-110 кВ Кегульта | 373 | 2021-07-13 10:15 | 2021-07-13 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №14 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта ПС 110 кВ Кегульта произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта отПС-110 кВ Кегульта Опора П1-2 | 2021-07-13 10:15 | 2021-07-13 12:15
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 371 | 2021-07-13 09:33 | 2021-07-13 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опоре №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2021-07-13 09:33 | 2021-07-13 11:28
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 370 | 2021-07-13 09:08 | 2021-07-13 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №50 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы В на опоре №20 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2021-07-13 09:08 | 2021-07-13 11:00
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 366 | 2021-07-09 13:20 | 2021-07-09 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опоре №16 - 17 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №12/400 кВА "Сельгикова" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-07-09 13:20 | 2021-07-09 15:10
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 365 | 2021-07-09 10:46 | 2021-07-09 12:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/400 кВА "мкр. Школьный" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-07-09 10:46 | 2021-07-09 12:40
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 358 | 2021-07-07 09:21 | 2021-07-07 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 11- 12 отп№1 произошеш из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 11- 12 отп.№1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-07 09:21 | 2021-07-07 11:15
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 356 | 2021-07-06 09:20 | 2021-07-06 11:10 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа, с последующим проникновением внутрь КТП животного, | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №11/160 животным по ВЛ-10 кВ № 5 "Цунтральная Усадьба" ПС 110 кВ "Бургустинская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф.А | 2021-07-06 09:20 | 2021-07-06 11:10
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 355 | 2021-07-02 12:20 | 2021-07-02 14:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опоре №21-22 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" пролет опор №21-22 | 2021-07-02 12:20 | 2021-07-02 14:14
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 354 | 2021-07-02 10:28 | 2021-07-02 12:10 | 3.4.12.2.1, Cхлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ "Чкаловская" Пролет опор № 14-15 | 2021-07-02 10:28 | 2021-07-02 12:10
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 347 | 2021-06-28 09:25 | 2021-06-28 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №33 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 33 отп.№2 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма № 3" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2021-06-28 09:25 | 2021-06-28 11:15
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 338 | 2021-06-25 09:20 | 2021-06-25 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы А,В на опоре №84 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы А,В на опоре №84 по ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А,В на опоре №84 на ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2021-06-25 09:20 | 2021-06-25 11:10
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 336 | 2021-06-24 14:42 | 2021-06-24 16:40 | 3.4.12.2.1, Cхлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:3*А 25 | 2021-06-24 14:42 | 2021-06-24 16:40
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 333 | 2021-06-24 09:15 | 2021-06-24 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №49 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №49 по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-3 | 2021-06-24 09:15 | 2021-06-24 11:10
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 326 | 2021-06-21 09:45 | 2021-06-21 11:35 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №14/40 животным по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская, КТП №14/40 КТП №14/40 | 2021-06-21 09:45 | 2021-06-21 11:35
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 324 | 2021-06-21 08:20 | 2021-06-21 10:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора УПН-1Д | 2021-06-21 08:20 | 2021-06-21 10:12
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Натыров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 323 | 2021-06-21 08:16 | 2021-06-21 10:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» опоре №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Натыров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «А» опоре №1 на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Натыров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора ПН-1Д | 2021-06-21 08:16 | 2021-06-21 10:10
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА Горяев М. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 317 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-15 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов фазы «С» в пролете опоре №2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА Горяев М. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы «С» на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА Горяев М. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-15 14:55
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 316 | 2021-06-15 12:08 | 2021-06-15 14:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №21 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-06-15 12:08 | 2021-06-15 14:05
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 315 | 2021-06-15 11:09 | 2021-06-15 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №218-219 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода в пролете опор №218-219 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-06-15 11:09 | 2021-06-15 13:00
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 309 | 2021-06-11 14:58 | 2021-06-11 16:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №164 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы В на опоре №164 на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №164 на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ | 2021-06-11 14:58 | 2021-06-11 16:51
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 303 | 2021-06-08 09:15 | 2021-06-08 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №16 отп №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы В на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки фазы В на опоре №16 отп №5 на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-3 | 2021-06-08 09:15 | 2021-06-08 11:10
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 299 | 2021-06-07 11:00 | 2021-06-07 12:50 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» опоре №1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «А» на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Музгаров по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора ПН-1Д | 2021-06-07 11:00 | 2021-06-07 12:50
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 298 | 2021-06-07 09:06 | 2021-06-07 10:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло механического соединения повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2021-06-07 09:06 | 2021-06-07 10:59
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 297 | 2021-06-07 08:42 | 2021-06-07 10:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора ПН-1ДБ | 2021-06-07 08:42 | 2021-06-07 10:33
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 289 | 2021-06-01 15:22 | 2021-06-01 17:08 | 3.4.7.3.5, пробой разрядника фазы А на КТП №11/25 ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, пробой разрядника фазы А на КТП №11/25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате механического износа вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой разрядника фазы А на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная КТП №11/25 | 2021-06-01 15:22 | 2021-06-01 17:08
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 286 | 2021-05-31 12:20 | 2021-05-31 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА "Церенов" по ВЛ-10 кВ № 1 "Животновоческие точки" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*А 25 | 2021-05-31 12:20 | 2021-05-31 14:10
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ Тюнг Макарова по ВЛ-10 кВ № 10Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 285 | 2021-05-31 11:23 | 2021-05-31 13:16 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ "Тюнг Макарова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Овцекомплекс" ПС 110 кВ "Бургустинская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механического соединения повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ Тюнг Макарова по ВЛ-10 кВ № 10Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1ДБ | 2021-05-31 11:23 | 2021-05-31 13:16
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 281 | 2021-05-27 14:20 | 2021-05-27 16:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опоре №6-7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА "Пензенский" по ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение электрического контакта, обрыв цепи повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы «А» на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-05-27 14:20 | 2021-05-27 16:13
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 280 | 2021-05-27 13:20 | 2021-05-27 15:12 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №19/63 животным по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма" № 2 ПС 110 кВ "Советская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма" № 2 ПС 110 кВ "Советская" КТП №19/63 кВА | 2021-05-27 13:20 | 2021-05-27 15:12
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 279 | 2021-05-27 13:11 | 2021-05-27 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №14 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механического соединения повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-05-27 13:11 | 2021-05-27 15:00
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 266 | 2021-05-25 13:27 | 2021-05-25 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф."А " в пролете опор №40-41 отп.№2 ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма" № 1 от ПС-35 кВ "Сарпа" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода ф."А " в пролете опор №40-41 отп.№2 произошло из-за снижение электрического контакта обрыв цепи в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-25 13:27 | 2021-05-25 15:15
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 261 | 2021-05-21 10:22 | 2021-05-21 11:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №18-19 отп. №6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №18-19 отп. №6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-21 10:22 | 2021-05-21 11:57
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 259 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 11:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:4*А 25 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 11:54
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Никульцев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 257 | 2021-05-20 08:33 | 2021-05-20 10:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Никульцев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта опора №2 | 2021-05-20 08:33 | 2021-05-20 10:21
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 252 | 2021-05-19 09:15 | 2021-05-19 11:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре 19 отп.№1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре 19 отп.№1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-3 | 2021-05-19 09:15 | 2021-05-19 11:05
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 243 | 2021-05-14 14:06 | 2021-05-14 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская Пролет:4*А 25 | 2021-05-14 14:06 | 2021-05-14 16:00
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 242 | 2021-05-14 12:33 | 2021-05-14 14:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ "Санджаев" по ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех-хасн" ПС 110 кВ "Бургустинска Пролет опор №3-4 | 2021-05-14 12:33 | 2021-05-14 14:25
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 238 | 2021-05-13 09:12 | 2021-05-13 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 31 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 31 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П10-7ДБ | 2021-05-13 09:12 | 2021-05-13 11:00
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 234 | 2021-04-26 09:20 | 2021-04-26 11:17 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская опора №11 | 2021-04-26 09:20 | 2021-04-26 11:17
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ З | 233 | 2021-04-26 09:00 | 2021-04-26 10:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор №7-8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С» на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ З Пролет:4*А 25 | 2021-04-26 09:00 | 2021-04-26 10:53
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 228 | 2021-04-22 13:53 | 2021-04-22 15:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф."С" в пролете опор № 11- 12 отп№7 произошеш из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода ф."С" в пролете опор № 11- 12 отп.№7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : обрыв провода ф."С" в пролете опор № 11- 12 отп.№7 на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-22 13:53 | 2021-04-22 15:49
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 221 | 2021-04-20 09:30 | 2021-04-20 11:13 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №6/100 "РСУ" животным по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ " Советская " произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП 10/0,4 кВ № 6/100 кВА РСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ СоветскаяСоветская Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1 | 2021-04-20 09:30 | 2021-04-20 11:13
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/25 кВА Богаева Г. Г. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 216 | 2021-04-16 09:00 | 2021-04-16 10:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/25 кВА Богаева Г. Г. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:1*СИП 2 2Х16 | 2021-04-16 09:00 | 2021-04-16 10:59
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 215 | 2021-04-16 08:08 | 2021-04-16 09:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2021-04-16 08:08 | 2021-04-16 09:55
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 211 | 2021-04-13 13:25 | 2021-04-13 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ | 2021-04-13 13:25 | 2021-04-13 15:20
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта | 208 | 2021-04-12 12:18 | 2021-04-12 14:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА "Кормоцех" по ВЛ-10 кВ № 8 " Бригада №1" от ПС 110 кВ " Кегульта" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф"С" на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора ПН-1Д | 2021-04-12 12:18 | 2021-04-12 14:17
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 207 | 2021-04-12 11:35 | 2021-04-12 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2021-04-12 11:35 | 2021-04-12 13:22
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 202 | 2021-04-06 18:04 | 2021-04-06 19:50 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №6/40 животным по ВЛ-10 кВ № 1" Ферма 3 "от ПС 35 кВ " Сарпа " произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 1" Ферма 3 "от ПС 35 кВ " Сарпа КТП №6/40 кВА | 2021-04-06 18:04 | 2021-04-06 19:50
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 192 | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 111/250 кВА "Ферма №1" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" ПС 110 кВ "Советская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 14:30
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 191 | 2021-04-06 12:21 | 2021-04-06 14:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-04-06 12:21 | 2021-04-06 14:19
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 184 | 2021-04-06 10:26 | 2021-04-06 12:20 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №17/40 произошло в результате проникновение птицы. | 4.12, В следствии проникновения птицы в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 17/40 кВА Пахаленко по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.С | 2021-04-06 10:26 | 2021-04-06 12:20
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 183 | 2021-04-06 09:35 | 2021-04-06 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 12 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 12 отп.4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2021-04-06 09:35 | 2021-04-06 11:25
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 170 | 2021-03-24 09:12 | 2021-03-24 11:05 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №11/40 произошло в результате проникновения птицы. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2021-03-24 09:12 | 2021-03-24 11:05
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 167 | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 11:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 11:58
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 165 | 2021-03-23 09:24 | 2021-03-23 11:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 16 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 16 отп.4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2021-03-23 09:24 | 2021-03-23 11:08
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Анкаев по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа | 164 | 2021-03-23 09:11 | 2021-03-23 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Анкаев по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2021-03-23 09:11 | 2021-03-23 10:53
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/25 кВА Какишев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 163 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 14:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/25 кВА Какишев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П1-2 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 14:52
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 162 | 2021-03-22 10:44 | 2021-03-22 12:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "В" на опоре № 3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 3. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-03-22 10:44 | 2021-03-22 12:33
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 151 | 2021-03-18 09:05 | 2021-03-18 10:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 26 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 26 произошло вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Опора УП10-2 | 2021-03-18 09:05 | 2021-03-18 10:57
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 150 | 2021-03-17 13:24 | 2021-03-17 15:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ № 9 " Сараха " от ПС 35 кВ " Чкаловская" произошеш из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П1-2 | 2021-03-17 13:24 | 2021-03-17 15:21
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/40 кВА Магомедов по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 149 | 2021-03-17 11:06 | 2021-03-17 13:01 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/40 кВА "Магомедов" по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2" от ПС-110 кВ "Советская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы "С" на опоре №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/40 кВА Магомедов по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Опора УПН-1ДБ | 2021-03-17 11:06 | 2021-03-17 13:01
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 148 | 2021-03-17 09:15 | 2021-03-17 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 30 - 31 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 30 - 31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-17 09:15 | 2021-03-17 11:00
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 140 | 2021-03-16 09:29 | 2021-03-16 11:24 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №9/63 произошло в результате проникновение животного. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Лиджиев А. К. по ВЛ-10 кВ № 9 Животноводческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф.А | 2021-03-16 09:29 | 2021-03-16 11:24
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 136 | 2021-03-15 13:07 | 2021-03-16 14:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 295 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 295 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-3 | 2021-03-15 13:07 | 2021-03-15 14:53
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 129 | 2021-03-12 12:08 | 2021-03-12 13:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА "Джангара" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2021-03-12 12:08 | 2021-03-12 13:59
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 127 | 2021-03-12 09:15 | 2021-03-12 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №1/25 животным по ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Северная" от ПС-35 кВ "Сарпа" произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа. КТП № 1/25 кВА | 2021-03-12 09:15 | 2021-03-12 11:00
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 120 | 2021-03-10 14:52 | 2021-03-10 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 5 "Центральная-Усадьба" ПС 110 кВ "Бургустинска" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1Д | 2021-03-10 14:52 | 2021-03-10 16:40
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 119 | 2021-03-10 10:21 | 2021-03-10 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №53 отп №7 ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" ПС 110 кВ "Советская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская Опора УП10-1 | 2021-03-10 10:21 | 2021-03-10 12:15
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 117 | 2021-03-10 09:05 | 2021-03-10 10:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА "Разгары" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-03-10 09:05 | 2021-03-10 10:56
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/10 кВА Энчеев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 107 | 2021-02-25 10:58 | 2021-02-25 12:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/10 кВА "Энчеев" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/10 кВА Энчеев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-02-25 10:58 | 2021-02-25 12:49
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 102 | 2021-02-24 09:14 | 2021-02-24 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 отп №6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 отп №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская пролет опор №5-6 | 2021-02-24 09:14 | 2021-02-24 11:00
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 96 | 2021-02-19 09:09 | 2021-02-19 10:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №19 отп №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2021-02-19 09:09 | 2021-02-19 10:51
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Анкаев по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа | 93 | 2021-02-18 11:10 | 2021-02-18 13:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА "Анкаев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Сарпа" по произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА "Анкаев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Сарпа" по произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на -0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА "Анкаев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Сарпа" пролет опор №12-13 | 2021-02-18 11:10 | 2021-02-18 13:01
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Лиджиев А. К. по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 92 | 2021-02-18 10:53 | 2021-02-18 12:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА "Лиджиев А. К." по ВЛ-10 кВ № 9 "Животновоческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА "Лиджиев А. К." по ВЛ-10 кВ № 9 "Животновоческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Лиджиев А. К. по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-02-18 10:53 | 2021-02-18 12:48
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 90 | 2021-02-18 09:05 | 2021-02-18 10:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №125 по ВЛ-10 кВ № 4 "Жив. точки" от РП-10 кВ "Тугтунский" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №125 по ВЛ-10 кВ № 4 "Жив. точки" от РП-10 кВ "Тугтунский" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-3 | 2021-02-18 09:05 | 2021-02-18 10:50
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 88 | 2021-02-17 10:13 | 2021-02-17 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма № 2" от ПС-35 кВ "Чкаловская" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2021-02-17 10:13 | 2021-02-17 12:10
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 85 | 2021-02-17 09:05 | 2021-02-17 10:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 138-139 по ВЛ-10 кВ № 1 "МТМ" от ПС-35 кВ "Байровская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 138-139 по ВЛ-10 кВ № 1 "МТМ" от ПС-35 кВ "Байровская" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-02-17 09:05 | 2021-02-17 10:49
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Дом Культуры (ДК) по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 84 | 2021-02-17 09:00 | 2021-02-17 10:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА "Дом Культуры" по ВЛ-10 кВ № 11 "Цетральная-Усадьба Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА "Дом Культуры" по ВЛ-10 кВ № 11 "Цетральная-Усадьба Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" по произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Дом Культуры (ДК) по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:4*А 25 | 2021-02-17 09:00 | 2021-02-17 10:51
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 80 | 2021-02-16 09:07 | 2021-02-16 10:53 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №16/40 животным по ВЛ-10 кВ № 9 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ергенинская" произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 9 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ергенинская" КТП №16/40 | 2021-02-16 09:07 | 2021-02-16 10:53
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 78 | 2021-02-15 09:18 | 2021-02-15 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-02-15 09:18 | 2021-02-15 11:10
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 76 | 2021-02-15 08:25 | 2021-02-15 10:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы "С" на опоре №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская опора №3 | 2021-02-15 08:25 | 2021-02-15 10:15
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 63 | 2021-02-09 09:21 | 2021-02-09 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №7 отп №2 ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа пора П10-7ДБ | 2021-02-09 09:21 | 2021-02-09 11:12
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 62 | 2021-02-08 10:35 | 2021-02-08 12:33 | 3.4.12.2.1, схлест проводов в пролете опор №11-12 Ф «В» и «С» ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 Ф «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов Ф «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2021-02-08 10:35 | 2021-02-08 12:33
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 61 | 2021-02-08 09:15 | 2021-02-08 11:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."С" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1ДБ | 2021-02-08 09:15 | 2021-02-08 11:05
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 41 | 2021-01-25 14:15 | 2021-01-25 16:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 79 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации (износа) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2021-01-25 14:15 | 2021-01-25 16:13
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 40 | 2021-01-25 14:05 | 2021-01-25 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 54 отп.8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации (износа) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-1Б | 2021-01-25 14:05 | 2021-01-25 16:00
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 39 | 2021-01-25 14:00 | 2021-01-25 15:50 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №5/25 произошло в результате проникновение птицы. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП№2/25 ВЛ-10кВ "Ферма №1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" | 2021-01-25 14:00 | 2021-01-25 15:50
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 35 | 2021-01-22 10:00 | 2021-01-22 11:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2021-01-22 10:00 | 2021-01-22 11:54
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 33 | 2021-01-22 09:34 | 2021-01-22 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 8 отп.1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации (износа) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2021-01-22 09:34 | 2021-01-22 11:28
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 32 | 2021-01-22 09:06 | 2021-01-22 10:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2021-01-22 09:06 | 2021-01-22 10:57
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 29 | 2021-01-21 09:49 | 2021-01-21 11:32 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №4/250 произошло в результате проникновение птицей. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в вольтном шкафу на КТП(к)-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Дом Культуры (ДК) по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2021-01-21 09:49 | 2021-01-21 11:32
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 23 | 2021-01-20 09:51 | 2021-01-20 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (снег) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА КФХ Одн-1 Оросов по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:3*А 25 | 2021-01-20 09:51 | 2021-01-20 11:30
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 19 | 2021-01-20 09:11 | 2021-01-20 10:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 46 - 47 отп.№6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-20 09:11 | 2021-01-20 10:53
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Абдулаев Д. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма№2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 18 | 2021-01-20 09:07 | 2021-01-20 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Абдулаев Д. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма№2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:4*А 25 | 2021-01-20 09:07 | 2021-01-20 10:50
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 16 | 2021-01-19 09:30 | 2021-01-19 11:25 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №2/25 произошло в результате проникновение птицы. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Саджаев по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2021-01-19 09:30 | 2021-01-19 11:25
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 12 | 2021-01-18 13:23 | 2021-01-18 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 40 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 40 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2021-01-18 13:23 | 2021-01-18 15:20
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 9 | 2021-01-18 09:00 | 2021-01-18 10:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет 4*А 25 | 2021-01-18 09:00 | 2021-01-18 10:57
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская | 8 | 2021-01-18 08:41 | 2021-01-18 10:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "В" на опоре № 2 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 2 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/25 Кормоцех по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Бургустинская опора № 2 | 2021-01-18 08:41 | 2021-01-18 10:30
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 894 | 2021-12-15 14:10 | 2021-12-15 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-12-15 14:10 | 2021-12-15 15:42
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 893 | 2021-12-15 14:06 | 2021-12-15 15:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 37-38 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 37-38 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-12-15 14:06 | 2021-12-15 15:31
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 891 | 2021-12-15 13:26 | 2021-12-15 13:31 | 3.4.12.2.1, Схлест в пролете опор № 88- 89 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест в пролете опор № 88- 89 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-15 13:26 | 2021-12-15 13:31
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынныйот ПС-110 кВ Барун | 878 | 2021-12-14 13:42 | 2021-12-14 15:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынныйот ПС-110 кВ Барун Пролет:3*А 16 | 2021-12-14 13:42 | 2021-12-14 15:21
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35кВ Харба | 877 | 2021-12-14 13:37 | 2021-12-14 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35кВ Харба Пролет:3*А 16 | 2021-12-14 13:37 | 2021-12-14 15:12
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 876 | 2021-12-14 13:32 | 2021-12-14 15:49 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №38 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1 | 2021-12-14 13:32 | 2021-12-14 15:49
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 863 | 2021-12-14 08:36 | 2021-12-14 10:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*А 16 | 2021-12-14 08:36 | 2021-12-14 10:19
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 861 | 2021-12-14 08:29 | 2021-12-14 10:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2021-12-14 08:29 | 2021-12-14 10:08
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС- 110 кВ Юста | 859 | 2021-12-13 13:42 | 2021-12-13 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС- 110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-12-13 13:42 | 2021-12-13 15:11
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 857 | 2021-12-13 13:38 | 2021-12-13 15:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-12-13 13:38 | 2021-12-13 15:07
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 851 | 2021-12-13 09:38 | 2021-12-13 12:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. В на опоре № 243 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 243 результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2021-12-13 09:38 | 2021-12-13 12:32
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 848 | 2021-12-13 08:59 | 2021-12-13 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 18-19 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*А 16 | 2021-12-13 08:59 | 2021-12-13 10:39
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал отПС-110 кВ Татал | 847 | 2021-12-13 08:54 | 2021-12-13 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал отПС-110 кВ Татал Опора ПН-1ДБ | 2021-12-13 08:54 | 2021-12-13 11:36
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 845 | 2021-12-10 10:37 | 2021-12-10 12:26 | 3.4.7.3.5, Обрыв изолятора фазы "А" на опоре №19, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.1.3, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "А" на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2021-12-10 10:37 | 2021-12-10 12:26
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 844 | 2021-12-10 08:36 | 2021-12-10 10:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате воздействия длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на 0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман», пролет опор № 8-9 | 2021-12-10 08:36 | 2021-12-10 10:18
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 843 | 2021-12-09 13:54 | 2021-12-09 15:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №24 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС-110 кВ «Барун», опора №24 | 2021-12-09 13:54 | 2021-12-09 15:32
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 841 | 2021-12-09 09:15 | 2021-12-09 11:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 34 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 34 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2021-12-09 09:15 | 2021-12-09 11:58
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4 Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 840 | 2021-12-09 08:32 | 2021-12-09 10:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4 Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба Пролет:4*А 16 | 2021-12-09 08:32 | 2021-12-09 10:08
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 839 | 2021-12-08 13:52 | 2021-12-08 16:48 | 3.4.7.3.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 358 результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 358 ВЛ-10 кВ «Октябрьская» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 358 ВЛ-10 кВ «Октябрьская» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста». опоре № 358 | 2021-12-08 13:52 | 2021-12-08 16:48
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 838 | 2021-12-08 13:44 | 2021-12-08 15:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА «Байр» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман», пролет опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-12-08 13:44 | 2021-12-08 15:06
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Ввод 2 цепь РП Южное от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 833 | 2021-12-08 09:18 | 2021-12-08 12:10 | 3.4.7.3.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 ВЛ-10 кВ № 17 «Ввод 2 цепь РП Южное» от ПС-110 кВ «Цаган – Аман». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 17 «Ввод 2 цепь РП Южное» от ПС-110 кВ «Цаган – Аман». опора № 16 | 2021-12-08 09:18 | 2021-12-08 12:10
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 831 | 2021-12-08 08:28 | 2021-12-08 10:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на -0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Котельная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» пролет опор № 9-10 | 2021-12-08 08:28 | 2021-12-08 10:06
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун | 828 | 2021-12-07 09:21 | 2021-12-07 12:17 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 228 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 228 ВЛ-10 кВ № 16 «Орошение Барун» от ПС-110 кВ «Барун». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 16 «Орошение Барун» от ПС-110 кВ «Барун». опора № 228 | 2021-12-07 09:21 | 2021-12-07 12:17
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 827 | 2021-12-07 09:16 | 2021-12-07 12:09 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №178, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №178 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2021-12-07 09:16 | 2021-12-07 12:09
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 826 | 2021-12-07 08:57 | 2021-12-07 10:28 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 при порыве ветра. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-12-07 08:57 | 2021-12-07 10:28
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 804 | 2021-11-23 13:48 | 2021-11-23 16:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 261 по отпайке Р-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 261 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-11-23 13:48 | 2021-11-23 16:43
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста | 797 | 2021-11-23 09:22 | 2021-11-23 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 20-21 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 20-21 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-11-23 09:22 | 2021-11-23 10:51
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 База ЮРЭС от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 786 | 2021-11-22 09:16 | 2021-11-22 11:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №18 База ЮРЭС от ПС-110 кВ Цаган-Аман Опора П10-1 | 2021-11-22 09:16 | 2021-11-22 11:58
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА АЗС-33 по ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 784 | 2021-11-22 08:57 | 2021-11-22 10:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА АЗС-33 по ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-11-22 08:57 | 2021-11-22 10:24
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 776 | 2021-11-19 13:36 | 2021-11-19 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-11-19 13:36 | 2021-11-19 15:27
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 770 | 2021-11-19 09:22 | 2021-11-19 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский Пролет:4*А 25 | 2021-11-19 09:22 | 2021-11-19 10:51
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 768 | 2021-11-19 09:16 | 2021-11-19 11:08 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган – Аман» КТП №7/10 кВА | 2021-11-19 09:16 | 2021-11-19 11:08
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 762 | 2021-11-18 10:13 | 2021-11-18 11:40 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 5 «Хурул» от ПС-35 кВ «Полынная» КТП 26/100 кВА | 2021-11-18 10:13 | 2021-11-18 11:40
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 759 | 2021-11-17 15:39 | 2021-11-17 15:43 | 3.4.12.2.1, Схлест в пролете опор № 109-110 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест в пролете опор № 109-110 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-17 15:39 | 2021-11-17 15:43
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынныйот ПС-110 кВ Барун | 754 | 2021-11-17 09:11 | 2021-11-17 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынныйот ПС-110 кВ Барун Пролет:4*А 16 | 2021-11-17 09:11 | 2021-11-17 10:46
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №8/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110кВ Юста | 745 | 2021-11-15 14:39 | 2021-11-15 16:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №8/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-11-15 14:39 | 2021-11-15 16:12
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун | 741 | 2021-11-15 09:31 | 2021-11-15 12:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора фазы "В" на опоре №229, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №229 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и повреждение изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-11-15 09:31 | 2021-11-15 12:23
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 738 | 2021-11-15 09:08 | 2021-11-15 11:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы "А" на опоре №8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун Опора П1-2 | 2021-11-15 09:08 | 2021-11-15 11:56
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 720 | 2021-11-11 09:23 | 2021-11-11 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 821 по отпайке Р-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 821 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2021-11-11 09:23 | 2021-11-11 12:20
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 717 | 2021-11-11 08:46 | 2021-11-11 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схелест на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» | 2021-11-11 08:46 | 2021-11-11 10:39
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 714 | 2021-11-10 13:28 | 2021-11-10 15:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба Пролет:4*А 16 | 2021-11-10 13:28 | 2021-11-10 15:03
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 711 | 2021-11-10 09:30 | 2021-11-10 12:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 418 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 418 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2021-11-10 09:30 | 2021-11-10 12:23
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 708 | 2021-11-10 08:49 | 2021-11-10 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста Пролет:3*А 16 | 2021-11-10 08:49 | 2021-11-10 10:41
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 707 | 2021-11-09 15:28 | 2021-11-09 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «А» в пролете опор №180 -№181 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «А» в пролете опор №180 -№181 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. «А» на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-11-09 15:28 | 2021-11-09 19:25
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 706 | 2021-11-09 14:20 | 2021-11-09 15:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2021-11-09 14:20 | 2021-11-09 15:48
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с РП Южная от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 704 | 2021-11-09 13:26 | 2021-11-09 15:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора фазы "В" на опоре №63, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с РП Южная от ПС-110 кВ Цаган - Аман Опора П10-1 | 2021-11-09 13:26 | 2021-11-09 15:46
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | 703 | 2021-11-09 13:21 | 2021-11-09 16:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №31 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №31 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ №6 «Полынный» от ПС-35 кВ «Полынная», опора №31 | 2021-11-09 13:21 | 2021-11-09 16:07
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 697 | 2021-11-09 09:03 | 2021-11-09 11:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 23-24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 23-24 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-11-09 09:03 | 2021-11-09 11:58
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 695 | 2021-11-09 08:36 | 2021-11-09 11:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-11-09 08:36 | 2021-11-09 11:58
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 693 | 2021-11-08 15:14 | 2021-11-08 17:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-11-08 15:14 | 2021-11-08 17:37
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 692 | 2021-11-08 13:52 | 2021-11-08 16:46 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы «В» на опоре № 232 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 232 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. В на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2021-11-08 13:52 | 2021-11-08 16:46
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 691 | 2021-11-08 13:23 | 2021-11-08 15:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 25 | 2021-11-08 13:23 | 2021-11-08 15:58
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-35 кВ Цаган-Аман | 680 | 2021-10-23 13:09 | 2021-10-23 14:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-35 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 25 | 2021-10-23 13:09 | 2021-10-23 14:32
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 679 | 2021-10-23 09:17 | 2021-10-23 13:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «А» в пролете опор №261 -№262 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «А» в пролете опор №261 -№262 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. «А» на ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АПС-35 | 2021-10-23 09:17 | 2021-10-23 13:09
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 678 | 2021-10-23 08:46 | 2021-10-23 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-10-23 08:46 | 2021-10-23 10:39
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 666 | 2021-10-19 09:16 | 2021-10-19 12:07 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы «С» на опоре № 144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «С» на опоре № 144 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2021-10-19 09:16 | 2021-10-19 12:07
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 665 | 2021-10-19 08:19 | 2021-10-19 10:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба Пролет:4*А 16 | 2021-10-19 08:19 | 2021-10-19 10:13
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 656 | 2021-10-16 09:45 | 2021-10-16 12:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 32 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1 | 2021-10-16 09:45 | 2021-10-16 12:35
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 655 | 2021-10-16 08:37 | 2021-10-16 10:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-10-16 08:37 | 2021-10-16 10:26
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 644 | 2021-10-13 13:17 | 2021-10-13 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-10-13 13:17 | 2021-10-13 15:11
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 642 | 2021-10-13 10:16 | 2021-10-13 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «А» в пролете опор №171 -№172 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «А» в пролете опор №171 -№172 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. «А» на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-13 10:16 | 2021-10-13 13:10
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 640 | 2021-10-13 08:33 | 2021-10-13 10:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-10-13 08:33 | 2021-10-13 10:32
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 629 | 2021-10-10 13:11 | 2021-10-10 16:06 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. С на опоре № 361 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы С на опоре № 361 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2021-10-10 13:11 | 2021-10-10 16:06
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 628 | 2021-10-10 12:54 | 2021-10-10 15:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №19 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №19 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал Опора ПН-1ДБ | 2021-10-10 12:54 | 2021-10-10 15:32
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 625 | 2021-10-10 09:14 | 2021-10-10 12:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 24 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Опора П10-1 | 2021-10-10 09:14 | 2021-10-10 12:00
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Барун | 624 | 2021-10-10 08:27 | 2021-10-10 11:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 14-15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Барун Пролет:3*А 16 | 2021-10-10 08:27 | 2021-10-10 11:08
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 617 | 2021-10-06 14:49 | 2021-10-06 16:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-10-06 14:49 | 2021-10-06 16:08
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 616 | 2021-10-06 13:21 | 2021-10-06 15:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв изолятора фазы "В" на опоре №109 по отпайке Р-2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.3, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №109 по отпайке Р-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2021-10-06 13:21 | 2021-10-06 15:16
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 614 | 2021-10-06 13:13 | 2021-10-06 14:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная Пролет:4*А 16 | 2021-10-06 13:13 | 2021-10-06 14:48
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 594 | 2021-09-27 10:15 | 2021-09-27 11:58 | 3.4.7.3.5, обрыв изолятора фазы "С" на опоре №216 по отпайке Р-1, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, обрыв изолятора фазы "С" на опоре №216 по отпайке Р-1, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф. "С" на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2021-09-27 10:15 | 2021-09-27 11:58
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 593 | 2021-09-27 09:18 | 2021-09-27 10:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления провиса провода из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-09-27 09:18 | 2021-09-27 10:52
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 Жив. точки от ПС- 35 кВ Полынная | 592 | 2021-09-27 08:03 | 2021-09-27 09:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 Жив. точки от ПС- 35 кВ Полынная Пролет:3*А 16 | 2021-09-27 08:03 | 2021-09-27 09:48
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 571 | 2021-09-20 09:18 | 2021-09-20 11:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф. «А» в пролете опор №131 -№132 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «А» в пролете опор №131 -№132 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. «А» в пролете опор №131 -№132 на ВЛ-10 кВ №2 «Жив.точки» от ПС-110 кВ «Татал» ВЛ-10 кВ №2 «Жив.точки» от ПС-110 кВ «Татал» | 2021-09-20 09:18 | 2021-09-20 11:09
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110кВ Юста | 569 | 2021-09-20 08:22 | 2021-09-20 10:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-09-20 08:22 | 2021-09-20 10:12
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 566 | 2021-09-16 14:43 | 2021-09-16 16:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 25 | 2021-09-16 14:43 | 2021-09-16 16:08
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 563 | 2021-09-16 09:14 | 2021-09-16 10:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 31 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «С» на опоре № 31 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10 кВ № 3 «Насосная-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» опора № 31 | 2021-09-16 09:14 | 2021-09-16 10:48
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 561 | 2021-09-16 08:58 | 2021-09-16 10:33 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П1-2 | 2021-09-16 08:58 | 2021-09-16 10:33
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Барун | 545 | 2021-09-12 14:39 | 2021-09-12 15:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Барун Пролет:3*А 16 | 2021-09-12 14:39 | 2021-09-12 15:56
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 549 | 2021-09-12 13:35 | 2021-09-12 14:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба Пролет:4*А 16 | 2021-09-12 13:35 | 2021-09-12 14:52
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 546 | 2021-09-12 13:06 | 2021-09-12 14:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 202 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 202 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Опора П10-1 | 2021-09-12 13:06 | 2021-09-12 14:53
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 548 | 2021-09-12 09:28 | 2021-09-12 11:08 | 3.4.7.3.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 259 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста Опора П10-1 | 2021-09-12 09:28 | 2021-09-12 11:08
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 547 | 2021-09-12 08:51 | 2021-09-12 10:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-09-12 08:51 | 2021-09-12 10:24
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 550 | 2021-09-12 08:46 | 2021-09-12 10:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-09-12 08:46 | 2021-09-12 10:16
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | 529 | 2021-08-25 15:12 | 2021-08-25 17:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста Пролет:4*А 16 | 2021-08-25 15:12 | 2021-08-25 17:11
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 527 | 2021-08-25 13:56 | 2021-08-25 15:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:4*А 25 | 2021-08-25 13:56 | 2021-08-25 15:48
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 523 | 2021-08-25 09:32 | 2021-08-25 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 273 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 273 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1 | 2021-08-25 09:32 | 2021-08-25 13:25
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС- 110 кВ Юста | 521 | 2021-08-25 08:31 | 2021-08-25 11:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС- 110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-08-25 08:31 | 2021-08-25 11:06
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 520 | 2021-08-25 08:19 | 2021-08-25 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» пролет опор № 5-6 | 2021-08-25 08:19 | 2021-08-25 10:53
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 519 | 2021-08-24 16:04 | 2021-08-24 18:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «А» на опоре № 164 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «А» на опоре № 164 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-08-24 16:04 | 2021-08-24 18:53
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 506 | 2021-08-22 13:20 | 2021-08-22 16:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 39 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «С» на опоре № 39 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на опоре № 39 на ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» опора № 39 | 2021-08-22 13:20 | 2021-08-22 16:46
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 505 | 2021-08-22 13:05 | 2021-08-22 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-08-22 13:05 | 2021-08-22 14:53
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 504 | 2021-08-22 13:02 | 2021-08-22 15:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 15-16 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-08-22 13:02 | 2021-08-22 15:28
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 502 | 2021-08-22 09:13 | 2021-08-22 12:36 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие ее ликвидацию: Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 25 по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» произошло в результате снижение свойств структуры металла из-за длительного воздействии атмосферных явлений(ветер), что привело к перетиранию с последующим срывом при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятока ф. "В" на ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2021-08-22 09:13 | 2021-08-22 12:36
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 501 | 2021-08-22 08:52 | 2021-08-22 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 40-41 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 40-41 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-08-22 08:52 | 2021-08-22 10:46
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 500 | 2021-08-22 08:14 | 2021-08-22 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-08-22 08:14 | 2021-08-22 10:42
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 497 | 2021-08-20 13:48 | 2021-08-20 15:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:5*А 16 | 2021-08-20 13:48 | 2021-08-20 15:37
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 496 | 2021-08-20 13:18 | 2021-08-20 16:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 54 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС-35 кВ «Полынная» опора № 54 | 2021-08-20 13:18 | 2021-08-20 16:02
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 495 | 2021-08-20 13:09 | 2021-08-20 15:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки ф. «В» на опоре № 46 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» опора № 46 | 2021-08-20 13:09 | 2021-08-20 15:32
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БАЗА Мучкаева (Ойраты) АБОНЕНТ | 492 | 2021-08-20 09:59 | 2021-08-20 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ БАЗА «Мучкаева» (Ойраты) АБОНЕНТ от КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА «Пер.цех» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ « пролет опор № 1-2 | 2021-08-20 09:59 | 2021-08-20 11:46
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 491 | 2021-08-20 09:11 | 2021-08-20 10:29 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС-110 кВ «Юста». КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА «Контора» | 2021-08-20 09:11 | 2021-08-20 10:29
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 489 | 2021-08-20 08:36 | 2021-08-20 10:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 08:36 | 2021-08-20 10:28
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 488 | 2021-08-20 08:19 | 2021-08-20 10:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-08-20 08:19 | 2021-08-20 10:14
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 469 | 2021-08-16 13:36 | 2021-08-16 17:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №38 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой Обрыв вязки фазы "С" на опоре №38 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Опора П1-2 | 2021-08-16 13:36 | 2021-08-16 17:04
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 468 | 2021-08-16 13:28 | 2021-08-16 15:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-08-16 13:28 | 2021-08-16 14:57
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 467 | 2021-08-16 13:22 | 2021-08-16 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре № 19 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2021-08-16 13:22 | 2021-08-16 16:42
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 463 | 2021-08-16 10:16 | 2021-08-16 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора фазы "В" на опоре №38, из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №38 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС-110 кВ «Барун». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-08-16 10:16 | 2021-08-16 13:25
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 459 | 2021-08-16 09:21 | 2021-08-16 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 20-21 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 20-21 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:5*А 16 | 2021-08-16 09:21 | 2021-08-16 11:19
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 458 | 2021-08-16 09:15 | 2021-08-16 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная Пролет:4*А 16 | 2021-08-16 09:15 | 2021-08-16 11:46
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 451 | 2021-08-15 09:39 | 2021-08-15 09:44 | 3.4.12.2.1, Схлест в пролете опор № 71-72 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест в пролете опор № 71-72 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-15 09:39 | 2021-08-15 09:44
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 413 | 2021-07-29 11:40 | 2021-07-29 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский Пролет:4*А 25 | 2021-07-29 11:40 | 2021-07-29 12:45
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 411 | 2021-07-28 13:00 | 2021-07-28 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2021-07-28 13:00 | 2021-07-28 15:45
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун | 410 | 2021-07-27 10:16 | 2021-07-27 13:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун Пролет:4*А 16 | 2021-07-27 10:16 | 2021-07-27 13:19
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 398 | 2021-07-24 09:07 | 2021-07-24 13:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 120 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 120 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2021-07-24 09:07 | 2021-07-24 13:03
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 394 | 2021-07-21 16:29 | 2021-07-21 18:35 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП 3/160 кВА вследствии жизнедеятельности птиц на КТП 3/160 кВА на ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» КТП 3/160 кВА на ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» | 2021-07-21 16:29 | 2021-07-21 18:35
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 393 | 2021-07-21 16:15 | 2021-07-21 18:23 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП № 9/160 кВА КТП № 9/160 кВА | 2021-07-21 16:15 | 2021-07-21 18:23
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 392 | 2021-07-21 15:57 | 2021-07-21 18:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 36-37 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 36-37 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-21 15:57 | 2021-07-21 18:05
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 375 | 2021-07-13 15:03 | 2021-07-13 16:54 | 3.4.12.2.1, Орыв изолятора фазы "В" на опоре №34, из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №34 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал Опора П10-9ДБ | 2021-07-13 15:03 | 2021-07-13 16:54
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 374 | 2021-07-13 11:35 | 2021-07-13 13:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-07-13 11:35 | 2021-07-13 13:28
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | 368 | 2021-07-13 08:46 | 2021-07-13 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста Пролет:4*А 16 | 2021-07-13 08:46 | 2021-07-13 10:42
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 367 | 2021-07-09 14:45 | 2021-07-09 16:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 66 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 66 результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-07-09 14:45 | 2021-07-09 16:38
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 364 | 2021-07-09 09:14 | 2021-07-09 11:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная Пролет:4*А 16 | 2021-07-09 09:14 | 2021-07-09 11:09
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 345 | 2021-06-26 09:19 | 2021-06-26 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора фазы "В" на опоре №286 по отпайке Р-1, произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) роизошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв изолятора фазы "В" на опоре №286 по отпайке Р-1 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2021-06-26 09:19 | 2021-06-26 11:12
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 343 | 2021-06-26 09:08 | 2021-06-26 11:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста Пролет:3*А 16 | 2021-06-26 09:08 | 2021-06-26 11:06
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 341 | 2021-06-25 15:12 | 2021-06-25 16:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 173 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 173 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-06-25 15:12 | 2021-06-25 16:59
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 329 | 2021-06-22 13:12 | 2021-06-22 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора А10-1 | 2021-06-22 13:12 | 2021-06-22 15:10
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 328 | 2021-06-22 08:23 | 2021-06-22 10:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Пролет:4*А 16 | 2021-06-22 08:23 | 2021-06-22 10:14
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-10/0,4 кВ №19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 321 | 2021-06-19 08:58 | 2021-06-19 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-10/0,4 кВ №19/160 кВА «Байр» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр- 1» от ПС-110 кВ Цаган-Аман пролет опор 3-4 | 2021-06-19 08:58 | 2021-06-19 10:54
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 319 | 2021-06-16 13:16 | 2021-06-16 15:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора фазы "С" на опоре №131 по отпайке Р-2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №131 по отпайке Р-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2021-06-16 13:16 | 2021-06-16 15:09
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 310 | 2021-06-13 09:16 | 2021-06-13 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 113 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 113 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2021-06-13 09:16 | 2021-06-13 11:12
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА Пищекомбинат по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 307 | 2021-06-10 09:24 | 2021-06-10 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА Пищекомбинат по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:5*А 16 | 2021-06-10 09:24 | 2021-06-10 11:19
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 База ЮРЭС от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 301 | 2021-06-07 13:18 | 2021-06-07 15:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора ф. "В" на опоре № 2, произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв Изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ №18 База ЮРЭС от ПС-110 кВ Цаган-Аман Опора П10-1 | 2021-06-07 13:18 | 2021-06-07 15:06
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 296 | 2021-06-07 08:37 | 2021-06-07 10:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман, пролет опор № 4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 25 | 2021-06-07 08:37 | 2021-06-07 10:26
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 295 | 2021-06-04 13:36 | 2021-06-04 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 229 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 229 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста Опора П10-1 | 2021-06-04 13:36 | 2021-06-04 15:28
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 293 | 2021-06-04 13:29 | 2021-06-04 15:28 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №22 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы "С" на опоре №22 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба Опора П1-2 | 2021-06-04 13:29 | 2021-06-04 15:28
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 291 | 2021-06-04 08:48 | 2021-06-04 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-06-04 08:48 | 2021-06-04 10:39
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 271 | 2021-05-26 12:50 | 2021-05-26 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «С» в пролете опор № 156-157 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «С» в пролете опор № 156-157 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-26 12:50 | 2021-05-26 14:43
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 268 | 2021-05-26 08:36 | 2021-05-26 10:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-05-26 08:36 | 2021-05-26 10:27
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | 264 | 2021-05-24 09:06 | 2021-05-24 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 16-17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 16-17 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*А 16 | 2021-05-24 09:06 | 2021-05-24 10:53
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 256 | 2021-05-19 13:20 | 2021-05-19 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №2-3 фаза "В.С". произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлёст проводов в пролете опор №2-3 фаза "В.С". в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлес проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 "Юста" от ПС-110 кВ "Юста" пролет опор №2-3 | 2021-05-19 13:20 | 2021-05-19 15:08
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 255 | 2021-05-19 13:16 | 2021-05-19 15:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 115 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 115 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2021-05-19 13:16 | 2021-05-19 15:06
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с РП Южная от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 253 | 2021-05-19 09:18 | 2021-05-19 11:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №28 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы "В" на опоре №28 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с РП Южная от ПС-110 кВ Цаган - Аман Опора П10-1 | 2021-05-19 09:18 | 2021-05-19 11:10
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВа Школа по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 251 | 2021-05-19 08:52 | 2021-05-19 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете №6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВа "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "Эрдниевский" от ПС-35 кВ "Эрдниевская" пролет опор №6-7 | 2021-05-19 08:52 | 2021-05-19 10:46
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 250 | 2021-05-18 14:58 | 2021-05-18 16:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №16 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой Обрыв вязки фазы "С" на опоре №16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман опора №16 | 2021-05-18 14:58 | 2021-05-18 16:47
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 246 | 2021-05-15 13:42 | 2021-05-15 15:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман пролет опор № 3-4 | 2021-05-15 13:42 | 2021-05-15 15:36
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 245 | 2021-05-15 09:15 | 2021-05-15 11:03 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 138 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №138 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-05-15 09:15 | 2021-05-15 11:03
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 244 | 2021-05-15 08:48 | 2021-05-15 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Школа"по ВЛ-10 кВ №3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал" пролете опор №3-4 | 2021-05-15 08:48 | 2021-05-15 10:46
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 231 | 2021-04-25 08:51 | 2021-04-25 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Военкомат" по ВЛ-10 кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" пролет №3-4 | 2021-04-25 08:51 | 2021-04-25 10:46
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 224 | 2021-04-21 09:26 | 2021-04-21 11:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора ф. А. на опоре № 19, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сорван изолятор ф. А. на ВЛ-10 кВ № 13 "Песчанка" от ПС-110 кВ "Юста" опора № 19 | 2021-04-21 09:26 | 2021-04-21 11:18
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 223 | 2021-04-21 08:46 | 2021-04-21 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов пролете опор № 16-17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов пролете опор № 16-17 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» Пролет опор №16-17 | 2021-04-21 08:46 | 2021-04-21 10:42
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 218 | 2021-04-17 13:12 | 2021-04-17 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 43 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман опора № 43 | 2021-04-17 13:12 | 2021-04-17 14:55
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110кВ Юста | 217 | 2021-04-17 09:21 | 2021-04-17 11:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 «Песчанка» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 4-5 | 2021-04-17 09:21 | 2021-04-17 11:13
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 210 | 2021-04-13 13:24 | 2021-04-13 15:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «А» в пролете опор № 214-215 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 214-215 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «А» на ВЛ- 10 кВ № 2 «Живточки» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 214-215 | 2021-04-13 13:24 | 2021-04-13 15:16
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 206 | 2021-04-08 13:10 | 2021-04-08 15:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 172 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2021-04-08 13:10 | 2021-04-08 15:03
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 205 | 2021-04-08 13:02 | 2021-04-08 14:56 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. С на опоре № 27 по отпайке Р-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 27 по отпайке Р-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф. С на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2021-04-08 13:02 | 2021-04-08 14:56
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 203 | 2021-04-08 08:51 | 2021-04-08 10:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «А» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 11 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.А на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман Опора П1-2 | 2021-04-08 08:51 | 2021-04-08 10:48
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 182 | 2021-04-05 13:09 | 2021-04-05 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» пролет опор № 11-12 | 2021-04-05 13:09 | 2021-04-05 14:56
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 181 | 2021-04-05 09:03 | 2021-04-05 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-04-05 09:03 | 2021-04-05 10:54
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун | 171 | 2021-03-24 09:21 | 2021-03-24 11:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2021-03-24 09:21 | 2021-03-24 11:16
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС- 110кВ Татал | 168 | 2021-03-24 08:46 | 2021-03-24 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС- 110кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2021-03-24 08:46 | 2021-03-24 10:44
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 156 | 2021-03-20 14:48 | 2021-03-20 16:41 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 116 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 116 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 116 | 2021-03-20 14:48 | 2021-03-20 16:41
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 155 | 2021-03-20 14:36 | 2021-03-20 16:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 11-12 | 2021-03-20 14:36 | 2021-03-20 16:29
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 Барун от ПС 110-кВ Барун | 154 | 2021-03-20 08:44 | 2021-03-20 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» пролет опор № 4-5 | 2021-03-20 08:44 | 2021-03-20 10:41
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 144 | 2021-03-16 13:38 | 2021-03-16 15:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 127 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ «Живбригады» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Полынная» опора № 127 | 2021-03-16 13:38 | 2021-03-16 15:22
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 142 | 2021-03-16 13:26 | 2021-03-16 15:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 8-9 | 2021-03-16 13:26 | 2021-03-16 15:17
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 139 | 2021-03-16 09:21 | 2021-03-16 11:19 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 132 по отпайке Р-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 132 по отпайке Р-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.В на ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 132 | 2021-03-16 09:21 | 2021-03-16 11:19
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 138 | 2021-03-16 08:28 | 2021-03-16 10:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «С» на опоре № 24 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 24 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.С на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 24 | 2021-03-16 08:28 | 2021-03-16 10:26
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Ввод 2 цепь РП Южное от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 131 | 2021-03-13 09:18 | 2021-03-13 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Ввод 2 цепь РП Южное» яч.№ 17 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 19 | 2021-03-13 09:18 | 2021-03-13 11:10
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 125 | 2021-03-11 15:43 | 2021-03-11 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» опора № 78 | 2021-03-11 15:43 | 2021-03-11 17:40
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 124 | 2021-03-11 13:25 | 2021-03-11 15:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-03-11 13:25 | 2021-03-11 15:18
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 115 | 2021-03-05 08:43 | 2021-03-05 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-03-05 08:43 | 2021-03-05 10:42
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 112 | 2021-02-26 09:15 | 2021-02-26 11:09 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 223 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №223 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 223 | 2021-02-26 09:15 | 2021-02-26 11:09
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 111 | 2021-02-26 08:49 | 2021-02-26 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 8-9 | 2021-02-26 08:49 | 2021-02-26 10:44
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 89 | 2021-02-18 09:03 | 2021-02-18 10:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 9 | 2021-02-18 09:03 | 2021-02-18 10:56
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 86 | 2021-02-17 09:08 | 2021-02-17 11:03 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 1 "Смушковое" от ПС 35 кВ "Полынная" КТП 10/0,4 кВ № 15/10 кВА | 2021-02-17 09:08 | 2021-02-17 11:03
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 79 | 2021-02-15 13:12 | 2021-02-15 15:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «С» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 8 | 2021-02-15 13:12 | 2021-02-15 15:11
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 69 | 2021-02-10 09:07 | 2021-02-10 11:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Харба» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор 22-23 | 2021-02-10 09:07 | 2021-02-10 11:05
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 64 | 2021-02-09 09:27 | 2021-02-09 11:20 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы «А» на опоре № 172 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «А» на опоре № 172 по отпайке Р-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «А» на ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста Опора П10-1 | 2021-02-09 09:27 | 2021-02-09 11:20
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 60 | 2021-02-08 08:32 | 2021-02-08 10:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 24-25 | 2021-02-08 08:32 | 2021-02-08 10:28
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 59 | 2021-02-05 14:15 | 2021-02-05 16:06 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 64 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №64 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» опора № 64 | 2021-02-05 14:15 | 2021-02-05 16:06
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 58 | 2021-02-05 08:33 | 2021-02-05 10:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2021-02-05 08:33 | 2021-02-05 10:21
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 56 | 2021-02-04 09:21 | 2021-02-04 11:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 146 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 146 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2021-02-04 09:21 | 2021-02-04 11:16
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 55 | 2021-02-04 08:42 | 2021-02-04 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2021-02-04 08:42 | 2021-02-04 10:39
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 47 | 2021-01-26 09:46 | 2021-01-26 11:39 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» КТП 10/0,4 кВ № 1/10 кВА | 2021-01-26 09:46 | 2021-01-26 11:39
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 37 | 2021-01-25 09:58 | 2021-01-25 11:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 8-9 | 2021-01-25 09:58 | 2021-01-25 11:53
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 34 | 2021-01-22 09:38 | 2021-01-22 11:36 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. А на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.А на ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» опора № 29 | 2021-01-22 09:38 | 2021-01-22 11:36
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 28 | 2021-01-21 09:42 | 2021-01-21 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 121-122 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ВЛ- 10 кВ № 8 «Живточки» от ПС 35 кВ «Полынная» пролет опор № 121-122 | 2021-01-21 09:42 | 2021-01-21 11:36
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 26 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-21 10:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» опора № 25 | 2021-01-21 08:36 | 2021-01-21 10:31
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 22 | 2021-01-20 09:23 | 2021-01-20 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 269 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 269 | 2021-01-20 09:23 | 2021-01-20 11:12
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 11 | 2021-01-18 13:20 | 2021-01-18 15:12 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. С на опоре № 219 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 219 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.С на ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» опора № 219 | 2021-01-18 13:20 | 2021-01-18 15:12
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 10 | 2021-01-18 12:56 | 2021-01-18 14:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Пекарня» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» пролет опор № 15-16 | 2021-01-18 12:56 | 2021-01-18 14:43
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 5 | 2021-01-15 08:48 | 2021-01-15 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 7/250 кВА «Коммунхоз» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 3-4 | 2021-01-15 08:48 | 2021-01-15 10:39
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3 | 2021-01-12 09:58 | 2021-01-12 11:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 262 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 262 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Ор.Полынный» яч.№ 14 от ПС 110 кВ «Барун» опора № 262 | 2021-01-12 09:58 | 2021-01-12 11:46
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 2 | 2021-01-12 09:18 | 2021-01-12 11:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 6-7 | 2021-01-12 09:18 | 2021-01-12 11:13
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 910 | 2021-12-20 13:26 | 2021-12-20 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-12-20 13:26 | 2021-12-20 14:55
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 909 | 2021-12-20 09:22 | 2021-12-20 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 25-26 по отп.Р-18 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-20 09:22 | 2021-12-20 12:15
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 908 | 2021-12-20 09:01 | 2021-12-20 10:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2021-12-20 09:01 | 2021-12-20 10:34
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 907 | 2021-12-20 08:15 | 2021-12-20 09:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2021-12-20 08:15 | 2021-12-20 09:44
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 906 | 2021-12-17 13:28 | 2021-12-17 15:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2021-12-17 13:28 | 2021-12-17 15:02
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 904 | 2021-12-17 10:00 | 2021-12-17 11:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-12-17 10:00 | 2021-12-17 11:43
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 902 | 2021-12-17 09:24 | 2021-12-17 12:17 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №9 по отпайке №5 ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №9 по отпайке №5 по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-8ДБ | 2021-12-17 09:24 | 2021-12-17 12:17
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 875 | 2021-12-14 13:24 | 2021-12-14 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-12-14 13:24 | 2021-12-14 15:05
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 868 | 2021-12-14 09:18 | 2021-12-14 12:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 192-193 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-14 09:18 | 2021-12-14 12:07
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 862 | 2021-12-14 08:31 | 2021-12-14 09:54 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-12-14 08:31 | 2021-12-14 09:54
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 837 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-08 14:53 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-08 14:53
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 834 | 2021-12-08 09:20 | 2021-12-08 12:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №73 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2021-12-08 09:20 | 2021-12-08 12:05
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 832 | 2021-12-08 09:12 | 2021-12-08 10:44 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-12-08 09:12 | 2021-12-08 10:44
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 823 | 2021-12-02 13:47 | 2021-12-02 15:34 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 18 ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре № 18 ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора пром.ж/б.ПБ35-1.1 | 2021-12-02 13:47 | 2021-12-02 15:34
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 815 | 2021-11-29 09:18 | 2021-11-29 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №4 по отп. №6 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2021-11-29 09:18 | 2021-11-29 12:00
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 814 | 2021-11-26 13:12 | 2021-11-26 16:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре № 174 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре №174 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-8ДБ | 2021-11-26 13:12 | 2021-11-26 16:00
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 813 | 2021-11-26 09:25 | 2021-11-26 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-11-26 09:25 | 2021-11-26 10:54
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 812 | 2021-11-26 09:23 | 2021-11-26 12:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №290 по отп. Р-76 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2021-11-26 09:23 | 2021-11-26 12:12
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 811 | 2021-11-26 08:10 | 2021-11-26 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-11-26 08:10 | 2021-11-26 10:01
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 803 | 2021-11-23 13:17 | 2021-11-23 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-11-23 13:17 | 2021-11-23 14:45
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 798 | 2021-11-23 09:26 | 2021-11-23 10:48 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-11-23 09:26 | 2021-11-23 10:48
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 796 | 2021-11-23 09:18 | 2021-11-23 12:10 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка изолятора фазы "В" на опоре № 35 по отпайке №3 ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №35 по отпайке №3 МТЗ ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-8ДБ | 2021-11-23 09:18 | 2021-11-23 12:10
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 781 | 2021-11-20 13:42 | 2021-11-20 15:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-11-20 13:42 | 2021-11-20 15:36
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 779 | 2021-11-20 10:02 | 2021-11-20 11:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-11-20 10:02 | 2021-11-20 11:59
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 777 | 2021-11-20 09:22 | 2021-11-20 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 220-221 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АП-70 | 2021-11-20 09:22 | 2021-11-20 12:15
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 760 | 2021-11-17 15:48 | 2021-11-17 18:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №115 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-11-17 15:48 | 2021-11-17 18:27
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 758 | 2021-11-17 13:40 | 2021-11-17 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Краносельская" вследствие несвоевременного выявления провиса проводов, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" вследствие несвоевременного выявления провиса проводов, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2021-11-17 13:40 | 2021-11-17 15:08
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 756 | 2021-11-17 09:50 | 2021-11-17 12:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы "А" на опоре № 248 ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы "А" на опоре № 248 ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2021-11-17 09:50 | 2021-11-17 12:40
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 755 | 2021-11-17 09:45 | 2021-11-17 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2021-11-17 09:45 | 2021-11-17 11:40
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 733 | 2021-11-14 13:39 | 2021-11-14 15:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-11-14 13:39 | 2021-11-14 15:07
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 732 | 2021-11-14 08:45 | 2021-11-14 10:16 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-11-14 08:45 | 2021-11-14 10:16
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 725 | 2021-11-11 13:10 | 2021-11-11 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2021-11-11 13:10 | 2021-11-11 14:45
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 252/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 723 | 2021-11-11 09:59 | 2021-11-11 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 252/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 252/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 252/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2021-11-11 09:59 | 2021-11-11 11:46
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 722 | 2021-11-11 09:46 | 2021-11-11 12:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №73 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-4 | 2021-11-11 09:46 | 2021-11-11 12:32
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 688 | 2021-10-28 09:12 | 2021-10-28 12:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы В в пролёте опор №№ 32-33 отп. Р-24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-10-28 09:12 | 2021-10-28 12:05
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 687 | 2021-10-27 09:07 | 2021-10-27 10:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-10-27 09:07 | 2021-10-27 10:36
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 676 | 2021-10-21 13:18 | 2021-10-21 14:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:2*А 35 | 2021-10-21 13:18 | 2021-10-21 14:52
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 673 | 2021-10-21 09:22 | 2021-10-21 13:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №87 по отпайке Р-2 произошел из-за снижения свойств структуры колпачка в результате длительного воздействия атмосферных явлений. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-10-21 09:22 | 2021-10-21 13:15
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 672 | 2021-10-21 09:20 | 2021-10-21 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-10-21 09:20 | 2021-10-21 11:50
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 662 | 2021-10-18 13:13 | 2021-10-18 17:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы В в пролёте опор №156-157 по отпайке Р-91 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АП-70 | 2021-10-18 13:13 | 2021-10-18 17:05
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 650 | 2021-10-15 09:17 | 2021-10-15 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №220 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2021-10-15 09:17 | 2021-10-15 13:10
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 27/60 кВА Петровский по ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 649 | 2021-10-15 08:42 | 2021-10-15 10:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 27/60 кВА "Петровский" по ВЛ-10 кВ № 2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 27/60 кВА "Петровский" по ВЛ-10 кВ № 2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 27/60 кВА Петровский по ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 2021-10-15 08:42 | 2021-10-15 10:38
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 648 | 2021-10-15 08:20 | 2021-10-15 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-10-15 08:20 | 2021-10-15 10:45
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 639 | 2021-10-12 13:50 | 2021-10-12 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2021-10-12 13:50 | 2021-10-12 15:42
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 637 | 2021-10-12 10:02 | 2021-10-12 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-10-12 10:02 | 2021-10-12 11:50
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 635 | 2021-10-12 09:23 | 2021-10-12 11:57 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 118 ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №118 ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1Д | 2021-10-12 09:23 | 2021-10-12 11:57
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 606 | 2021-09-29 15:11 | 2021-09-29 17:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" на опоре № 7 отп.№2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2021-09-29 15:11 | 2021-09-29 17:01
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 605 | 2021-09-29 14:31 | 2021-09-29 16:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2021-09-29 14:31 | 2021-09-29 16:00
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 602 | 2021-09-29 08:25 | 2021-09-29 10:30 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Краносельская" вследствие несвоевременного выявления провиса проводов, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" вследствие несвоевременного выявления провиса проводов, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2021-09-29 08:25 | 2021-09-29 10:30
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 255/25 кВА Худушная по ВЛ-10 кВ № 7Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 598 | 2021-09-28 13:01 | 2021-09-28 13:22 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 255/25 кВА "Худушная" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 255/25 кВА "Худушная" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 255/25 кВА Худушная по ВЛ-10 кВ № 7Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*А 16 | 2021-09-28 13:01 | 2021-09-28 13:22
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 587 | 2021-09-25 12:15 | 2021-09-25 13:25 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-09-25 12:15 | 2021-09-25 13:25
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 261/4 кВА Стрижка по ВЛ-10 кВ №1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 595 | 2021-09-24 12:07 | 2021-09-24 13:42 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 261/4 кВА "Стрижка" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская"в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 261/4 кВА "Стрижка" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 261/4 кВА "Стрижка" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" пролет опор № 1-2 | 2021-09-24 12:07 | 2021-09-24 13:42
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 578 | 2021-09-24 07:34 | 2021-09-24 09:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-09-24 07:34 | 2021-09-24 09:23
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 568 | 2021-09-16 14:21 | 2021-09-16 16:16 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №17 отп.№2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-09-16 14:21 | 2021-09-16 16:16
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 553 | 2021-09-13 13:15 | 2021-09-13 15:04 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора ШФ-20Г на опоре №101 ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Срыв изолятора ШФ-20Г на опоре № 101 ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2021-09-13 13:15 | 2021-09-13 15:04
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 551 | 2021-09-11 13:36 | 2021-09-11 15:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №83 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-09-11 13:36 | 2021-09-11 15:30
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 528 | 2021-08-25 14:22 | 2021-08-25 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-08-25 14:22 | 2021-08-25 16:20
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 526 | 2021-08-25 13:05 | 2021-08-25 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-08-25 13:05 | 2021-08-25 14:30
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 524 | 2021-08-25 09:52 | 2021-08-25 13:45 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка изолятора фазы "В" на опоре № 32 по отпайке Р-12 ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №32 по отпайке Р-12 МТЗ ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-8ДБ | 2021-08-25 09:52 | 2021-08-25 13:45
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 503 | 2021-08-22 09:20 | 2021-08-22 12:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №83 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-08-22 09:20 | 2021-08-22 12:05
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 487 | 2021-08-19 14:18 | 2021-08-19 16:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-08-19 14:18 | 2021-08-19 16:11
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 483 | 2021-08-19 11:10 | 2021-08-19 14:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-19 11:10 | 2021-08-19 14:50
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 6 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 481 | 2021-08-19 10:12 | 2021-08-19 12:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 6 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 6 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 6 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП-2 3х35+1х54,6 | 2021-08-19 10:12 | 2021-08-19 12:26
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 471 | 2021-08-16 14:22 | 2021-08-16 16:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-08-16 14:22 | 2021-08-16 16:56
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 470 | 2021-08-16 13:42 | 2021-08-16 15:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-08-16 13:42 | 2021-08-16 15:24
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 464 | 2021-08-16 10:35 | 2021-08-16 13:15 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №14 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №14 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-9ДБ | 2021-08-16 10:35 | 2021-08-16 13:15
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 440 | 2021-08-14 09:50 | 2021-08-14 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-08-14 09:50 | 2021-08-14 12:20
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 439 | 2021-08-14 09:20 | 2021-08-14 13:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 18-19 по отпайке №7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-08-14 09:20 | 2021-08-14 13:07
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 428 | 2021-08-11 13:42 | 2021-08-11 15:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-08-11 13:42 | 2021-08-11 15:37
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 426 | 2021-08-11 10:55 | 2021-08-11 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 по отпайке №5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2021-08-11 10:55 | 2021-08-11 14:40
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 424 | 2021-08-11 09:42 | 2021-08-11 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-08-11 09:42 | 2021-08-11 11:38
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 420 | 2021-08-08 13:34 | 2021-08-08 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-08-08 13:34 | 2021-08-08 15:27
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 418 | 2021-08-08 09:45 | 2021-08-08 11:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 09:45 | 2021-08-08 11:44
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 416 | 2021-08-08 09:07 | 2021-08-08 12:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 63 по отпайке Р-76 ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы В на опоре №63 по отпайке Р-76 ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2021-08-08 09:07 | 2021-08-08 12:40
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 409 | 2021-07-27 08:24 | 2021-07-27 11:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2021-07-27 08:24 | 2021-07-27 11:53
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 408 | 2021-07-27 08:12 | 2021-07-27 11:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/25 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2021-07-27 08:12 | 2021-07-27 11:26
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 400 | 2021-07-24 13:30 | 2021-07-24 17:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы А на опоре №83 ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы А на опоре № 83 ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-07-24 13:30 | 2021-07-24 17:10
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 397 | 2021-07-24 09:07 | 2021-07-24 11:28 | 3.4.12.2.1, Пробой изоляции жил фаз А и В по КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Пробой изоляции жил фаз А и В по КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жил на КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ №410/250 кВА Пятиэтажки ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" | 2021-07-24 09:07 | 2021-07-24 11:28
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35кВ Плодовитое | 388 | 2021-07-16 16:28 | 2021-07-16 18:27 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора ТМ-160 на КТП №251/160 "Западная" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Выход из строя силового трансформатора ТМ-160 на КТП №251/160 "Западная" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35кВ Плодовитое Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-07-16 16:28 | 2021-07-16 18:27
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 387 | 2021-07-16 13:42 | 2021-07-16 15:38 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка изолятора фазы "В" на опоре № 52 по отпайке Р-110 ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №52 по отпайке Р-110 МТЗ ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-9ДБ | 2021-07-16 13:42 | 2021-07-16 15:38
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 385 | 2021-07-16 10:00 | 2021-07-16 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА "Западная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА "Западная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2021-07-16 10:00 | 2021-07-16 11:55
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 372 | 2021-07-13 09:50 | 2021-07-13 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-07-13 09:50 | 2021-07-13 11:45
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА Озеро по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 369 | 2021-07-13 09:04 | 2021-07-13 10:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА "Озеро" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА "Озеро" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА Озеро по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2021-07-13 09:04 | 2021-07-13 10:57
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 361 | 2021-07-07 09:46 | 2021-07-07 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 72-73 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-07 09:46 | 2021-07-07 11:40
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 339 | 2021-06-25 09:35 | 2021-06-25 11:22 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка изолятора фазы "В" на опоре № 75 по отпайке Р-53 МТЗ ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Срыв крюка изолятора фазы В на опоре №75 по отпайке Р-53 МТЗ ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора на ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1Д | 2021-06-25 09:35 | 2021-06-25 11:22
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 337 | 2021-06-25 08:55 | 2021-06-25 10:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-06-25 08:55 | 2021-06-25 10:52
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 332 | 2021-06-22 14:52 | 2021-06-22 16:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-06-22 14:52 | 2021-06-22 16:20
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 330 | 2021-06-22 13:25 | 2021-06-22 15:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы С на опоре №75 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы С на опоре № 75 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-8ДБ | 2021-06-22 13:25 | 2021-06-22 15:15
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА Озеро по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 322 | 2021-06-19 09:51 | 2021-06-19 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА "Озеро" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА "Озеро" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА Озеро по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2021-06-19 09:51 | 2021-06-19 11:46
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 320 | 2021-06-19 08:24 | 2021-06-19 10:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-06-19 08:24 | 2021-06-19 10:17
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 318 | 2021-06-16 13:12 | 2021-06-16 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №174 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2021-06-16 13:12 | 2021-06-16 15:10
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 302 | 2021-06-07 13:23 | 2021-06-07 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 59-60 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-06-07 13:23 | 2021-06-07 15:15
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 294 | 2021-06-04 13:34 | 2021-06-04 15:25 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы А на опоре №127 ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ШФ-20Г фазы А на опоре №127 ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-06-04 13:34 | 2021-06-04 15:25
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 292 | 2021-06-04 11:32 | 2021-06-04 13:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой cхлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-06-04 11:32 | 2021-06-04 13:31
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 274 | 2021-05-26 13:45 | 2021-05-26 15:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-05-26 13:45 | 2021-05-26 15:36
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 272 | 2021-05-26 12:58 | 2021-05-26 14:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 181-182 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-26 12:58 | 2021-05-26 14:52
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 270 | 2021-05-26 10:05 | 2021-05-26 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-05-26 10:05 | 2021-05-26 11:55
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 262 | 2021-05-23 08:45 | 2021-05-23 10:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №54 ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы С на опоре №54 ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-4 | 2021-05-23 08:45 | 2021-05-23 10:45
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 258 | 2021-05-20 09:55 | 2021-05-20 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 09:55 | 2021-05-20 11:50
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 470/10 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 1Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 249 | 2021-05-17 13:28 | 2021-05-17 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 470/10 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 470/10 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 470/10 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" пролет опор №1-2 | 2021-05-17 13:28 | 2021-05-17 14:57
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 248 | 2021-05-17 09:22 | 2021-05-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка изолятора фазы "В" на опоре №7 по отпайке №1 по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка изолятора фазы "В" на опоре №7 по отпайке №1 по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора на ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-9ДБ | 2021-05-17 09:22 | 2021-05-17 11:15
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 241 | 2021-05-14 08:33 | 2021-05-14 10:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-05-14 08:33 | 2021-05-14 10:28
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА Ферма-1 по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 232 | 2021-04-26 08:52 | 2021-04-26 10:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА Ферма-1 по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2021-04-26 08:52 | 2021-04-26 10:49
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 230 | 2021-04-23 13:20 | 2021-04-23 14:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 232-233 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-23 13:20 | 2021-04-23 14:57
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 222 | 2021-04-20 13:07 | 2021-04-20 14:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-04-20 13:07 | 2021-04-20 14:59
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА Заканальная по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 214 | 2021-04-14 11:10 | 2021-04-14 12:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА "Заканальная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА "Заканальная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА Заканальная по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:3*А 16 | 2021-04-14 11:10 | 2021-04-14 12:55
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 213 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 11:50
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 204 | 2021-04-08 08:57 | 2021-04-08 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-04-08 08:57 | 2021-04-08 10:55
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 194 | 2021-04-06 12:43 | 2021-04-06 14:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №16-17 по отп.№1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-04-06 12:43 | 2021-04-06 14:37
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 189 | 2021-04-06 11:52 | 2021-04-06 13:48 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №4 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №4 по отпайке № 1 ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-04-06 11:52 | 2021-04-06 13:48
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 185 | 2021-04-06 11:29 | 2021-04-06 13:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №148 за р-81 МТЗ ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №148 за р-81 ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора УП10-1Б | 2021-04-06 11:29 | 2021-04-06 13:15
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 172 | 2021-03-24 12:50 | 2021-03-24 14:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-03-24 12:50 | 2021-03-24 14:44
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 169 | 2021-03-24 09:07 | 2021-03-24 10:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №214-215 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АП-70 | 2021-03-24 09:07 | 2021-03-24 10:55
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 153 | 2021-03-18 15:23 | 2021-03-18 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-03-18 15:23 | 2021-03-18 17:20
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 152 | 2021-03-18 09:18 | 2021-03-18 11:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №83 ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №83 ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2021-03-18 09:18 | 2021-03-18 11:12
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 137 | 2021-03-15 14:35 | 2021-03-15 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты 4хАП 50 | 2021-03-15 14:35 | 2021-03-15 16:25
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 133 | 2021-03-15 08:22 | 2021-03-15 10:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-03-15 08:22 | 2021-03-15 10:20
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 319/40 кВА Кадыр по ВЛ-10 кВ №9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 130 | 2021-03-12 13:09 | 2021-03-12 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 319/40 кВА "Кадыр" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 319/40 кВА "Кадыр" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 319/40 кВА Кадыр по ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 2021-03-12 13:09 | 2021-03-12 14:50
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 128 | 2021-03-12 09:21 | 2021-03-12 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №51 по отпайке Р-24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Опора П10-1 | 2021-03-12 09:21 | 2021-03-12 11:15
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 116 | 2021-03-09 09:17 | 2021-03-09 11:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №65 ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №65 ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2021-03-09 09:17 | 2021-03-09 11:10
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 392/25 кВА Свинарник по ВЛ-10 кВ № 10 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 109 | 2021-02-25 13:04 | 2021-02-25 15:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 392/25 кВА "Свинарник" по ВЛ-10 кВ № 10 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 392/25 кВА "Свинарник" по ВЛ-10 кВ № 10 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 392/25 кВА Свинарник по ВЛ-10 кВ № 10 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 16 | 2021-02-25 13:04 | 2021-02-25 15:01
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 106 | 2021-02-25 10:17 | 2021-02-25 12:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-02-25 10:17 | 2021-02-25 12:11
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 104 | 2021-02-25 09:11 | 2021-02-25 11:07 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы В на опоре №68 по отпайке Р-17 МТЗ ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы В на опоре №68 по отпайке Р-17 МТЗ ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-8ДБ | 2021-02-25 09:11 | 2021-02-25 11:07
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 101 | 2021-02-19 14:09 | 2021-02-19 15:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2021-02-19 14:09 | 2021-02-19 15:53
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 99 | 2021-02-19 10:04 | 2021-02-19 11:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2021-02-19 10:04 | 2021-02-19 11:56
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 98 | 2021-02-19 09:21 | 2021-02-19 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 по отп.Р-47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2021-02-19 09:21 | 2021-02-19 11:15
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 81 | 2021-02-16 09:12 | 2021-02-16 11:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №95-96 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-16 09:12 | 2021-02-16 11:07
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 70 | 2021-02-10 09:46 | 2021-02-10 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-02-10 09:46 | 2021-02-10 11:32
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 57 | 2021-02-04 09:27 | 2021-02-04 11:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №97 по отпайке Р-76 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2021-02-04 09:27 | 2021-02-04 11:18
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 50 | 2021-01-26 14:34 | 2021-01-26 16:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-01-26 14:34 | 2021-01-26 16:37
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 49 | 2021-01-26 13:41 | 2021-01-26 15:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВа "Западная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ №251/160 кВА "Западная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2021-01-26 13:41 | 2021-01-26 15:34
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 48 | 2021-01-26 09:51 | 2021-01-26 11:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №125 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2021-01-26 09:51 | 2021-01-26 11:44
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 42 | 2021-01-25 16:20 | 2021-01-25 18:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №172 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская Опора УА10-1Б | 2021-01-25 16:20 | 2021-01-25 18:15
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 25 | 2021-01-20 13:45 | 2021-01-20 15:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-18 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-01-20 13:45 | 2021-01-20 15:38
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 108/10 кВА Хасрын по ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 24 | 2021-01-20 10:25 | 2021-01-20 12:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 108/10 кВА "Хасрын" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 108/10 кВА "Хасрын" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 108/10 кВА Хасрын по ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 16 | 2021-01-20 10:25 | 2021-01-20 12:04
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 1 | 2021-01-11 11:25 | 2021-01-11 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2021-01-11 11:25 | 2021-01-11 13:22
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 905 | 2021-12-17 13:06 | 2021-12-17 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П1-4 | 2021-12-17 13:06 | 2021-12-17 14:35
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 901 | 2021-12-17 08:54 | 2021-12-17 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №12-13 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 ОА1-2 | 2021-12-17 08:54 | 2021-12-17 10:41
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 900 | 2021-12-16 13:48 | 2021-12-16 15:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №98 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №98 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная Опора П10-7ДБ | 2021-12-16 13:48 | 2021-12-16 15:45
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 899 | 2021-12-16 13:44 | 2021-12-16 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10 -11 по ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 10 -11 по ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Опора П1-4 | 2021-12-16 13:44 | 2021-12-16 15:20
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 898 | 2021-12-16 09:40 | 2021-12-16 11:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход Опора П1-4 | 2021-12-16 09:40 | 2021-12-16 11:56
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Иджил | 873 | 2021-12-14 13:15 | 2021-12-14 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Иджил Опора П1-4 | 2021-12-14 13:15 | 2021-12-14 14:55
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 870 | 2021-12-14 09:32 | 2021-12-14 11:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 104 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок . | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 104 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П10-1 | 2021-12-14 09:32 | 2021-12-14 11:25
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 867 | 2021-12-14 09:10 | 2021-12-14 11:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №13-14 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-12-14 09:10 | 2021-12-14 11:06
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 856 | 2021-12-13 13:02 | 2021-12-13 14:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П1-4 | 2021-12-13 13:02 | 2021-12-13 14:31
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 852 | 2021-12-13 09:48 | 2021-12-13 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 фаз "В, С" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Опора П1-4 | 2021-12-13 09:48 | 2021-12-13 11:20
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 849 | 2021-12-13 09:30 | 2021-12-13 12:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14 произошло вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14 произошле в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская Опора П10-1 | 2021-12-13 09:30 | 2021-12-13 12:15
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 842 | 2021-12-09 09:42 | 2021-12-09 12:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 98 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №98 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П10-1 | 2021-12-09 09:42 | 2021-12-09 12:35
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 835 | 2021-12-08 09:50 | 2021-12-08 12:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 163. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №163 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил Опора П10-1 | 2021-12-08 09:50 | 2021-12-08 11:45
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 810 | 2021-11-25 13:08 | 2021-11-25 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №18-19 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №18-19 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора ОА1-4 | 2021-11-25 13:08 | 2021-11-25 14:47
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП № 2 ВЛ-10 № 10 ПС 110 Ковыльная | 808 | 2021-11-24 11:42 | 2021-11-24 13:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-9 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП № 2 ВЛ-10 № 10 ПС 110 "Ковыльная" пролет опор №8-9 | 2021-11-24 11:42 | 2021-11-24 13:32
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 805 | 2021-11-23 13:52 | 2021-11-23 15:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил Опора П1-4 | 2021-11-23 13:52 | 2021-11-23 15:41
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 799 | 2021-11-23 09:42 | 2021-11-23 12:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №126 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №126 произошло в результате атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора П10-1 | 2021-11-23 09:42 | 2021-11-23 12:35
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Хошеутовская | 794 | 2021-11-23 08:48 | 2021-11-23 10:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №2-3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Хошеутовская Опора П1-4 | 2021-11-23 08:48 | 2021-11-23 10:36
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 793 | 2021-11-22 14:23 | 2021-11-22 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №10-11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П1-4 | 2021-11-22 14:23 | 2021-11-22 15:52
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 791 | 2021-11-22 13:20 | 2021-11-22 16:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №28 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-11-22 13:20 | 2021-11-22 16:15
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Лукойл ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 789 | 2021-11-22 09:32 | 2021-11-22 12:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №17 произошло в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №17 произошел в результате воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Лукойл ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора П10-1 | 2021-11-22 09:32 | 2021-11-22 12:25
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 787 | 2021-11-22 09:18 | 2021-11-22 10:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №1-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №10 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". пролет опор №1-2 | 2021-11-22 09:18 | 2021-11-22 10:58
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 775 | 2021-11-19 13:13 | 2021-11-19 15:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход Опора А1-4 | 2021-11-19 13:13 | 2021-11-19 15:09
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 769 | 2021-11-19 09:22 | 2021-11-19 12:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 61 произошло вследствие длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 61 произошло в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская Опора П10-1 | 2021-11-19 09:22 | 2021-11-19 12:15
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №13 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 767 | 2021-11-19 09:13 | 2021-11-19 11:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №13 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил Опора П1-4 | 2021-11-19 09:13 | 2021-11-19 11:42
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Лукойл ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 763 | 2021-11-18 13:46 | 2021-11-18 16:35 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №29 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Лукойл ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора П10-1 | 2021-11-18 13:46 | 2021-11-18 16:35
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 744 | 2021-11-15 13:41 | 2021-11-15 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №3-4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П1-4 | 2021-11-15 13:41 | 2021-11-15 15:12
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 740 | 2021-11-15 09:30 | 2021-11-15 11:21 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №21 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-11-15 09:30 | 2021-11-15 11:21
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП №2 ВЛ-10 №5 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 737 | 2021-11-15 08:53 | 2021-11-15 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП №2 ВЛ-10 №5 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П1-4 | 2021-11-15 08:53 | 2021-11-15 10:46
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 726 | 2021-11-11 13:22 | 2021-11-11 16:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 71 произошло в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 71 произошел в результате воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-11-11 13:22 | 2021-11-11 16:15
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 713 | 2021-11-10 13:04 | 2021-11-10 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №6-7 | 2021-11-10 13:04 | 2021-11-10 14:55
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 699 | 2021-11-09 09:42 | 2021-11-09 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 43. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7м/сек., с порывами до 15м/сек.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение изолятора на опоре №43 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-11-09 09:42 | 2021-11-09 11:40
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 686 | 2021-10-25 13:15 | 2021-10-25 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Опора П1-2 | 2021-10-25 13:15 | 2021-10-25 15:42
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 683 | 2021-10-25 09:32 | 2021-10-25 12:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 13 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 13 произошло в результате атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская Опора А10-1 | 2021-10-25 09:32 | 2021-10-25 12:25
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 681 | 2021-10-25 09:07 | 2021-10-25 10:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №31-32 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №31-32 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Опора П1-4 | 2021-10-25 09:07 | 2021-10-25 10:48
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 675 | 2021-10-21 13:15 | 2021-10-21 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25 | 2021-10-21 13:15 | 2021-10-21 14:56
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 669 | 2021-10-20 09:55 | 2021-10-20 11:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №14-15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №14-15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В, С" на -0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролете опор №14-15 | 2021-10-20 09:55 | 2021-10-20 11:33
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 667 | 2021-10-19 09:26 | 2021-10-19 12:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 28. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-10-19 09:26 | 2021-10-19 12:49
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 661 | 2021-10-17 09:00 | 2021-10-17 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №33-34 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7м/сек., с порывами до 15м/сек.) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №33-34 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П1-4 | 2021-10-17 09:00 | 2021-10-17 10:55
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 659 | 2021-10-16 15:59 | 2021-10-16 17:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №10-11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7м/сек., с порывами до 15м/сек.) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А, В" на ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 25 | 2021-10-16 15:59 | 2021-10-16 17:33
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 651 | 2021-10-15 09:23 | 2021-10-15 12:09 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 271 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №271 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора П10-1 | 2021-10-15 09:23 | 2021-10-15 12:09
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 620 | 2021-10-11 09:22 | 2021-10-11 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №101 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №101 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил опора П10-1 | 2021-10-11 09:22 | 2021-10-11 14:20
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 631 | 2021-10-11 08:01 | 2021-10-11 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №23-24 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №23-24 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:4*А 25 | 2021-10-11 08:01 | 2021-10-11 10:00
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 619 | 2021-10-07 13:15 | 2021-10-07 15:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 107. произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 107 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П10-1 | 2021-10-07 13:15 | 2021-10-07 15:00
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 607 | 2021-09-29 15:17 | 2021-09-29 16:55 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки Ф"В" на опоре № 3 отпайка № 1 произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, обрыв вязки Ф"В" на опоре № 3 отпайка № 1 произошло в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки Ф"В" на ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора А10-1 | 2021-09-29 15:17 | 2021-09-29 16:55
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 604 | 2021-09-29 14:26 | 2021-09-29 16:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ-10 кВ №7 "Восход" от ПС 110 кВ "Восход" в пролете опор №15-16 | 2021-09-29 14:26 | 2021-09-29 16:24
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 603 | 2021-09-29 14:02 | 2021-09-29 15:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №18-19 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №18-19 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Пролет:4*А 25 | 2021-09-29 14:02 | 2021-09-29 15:56
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 600 | 2021-09-29 07:23 | 2021-09-29 09:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-9 произошло из-за провиса провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.16, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №8-9 произошло из-за провиса провода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25 | 2021-09-29 07:23 | 2021-09-29 09:45
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 599 | 2021-09-28 12:40 | 2021-09-28 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №13-14 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 7-10м/сек., с порывами до 15м/сек.) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Пролет:4*А 25 | 2021-09-28 12:40 | 2021-09-28 15:11
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Мирный ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 596 | 2021-09-28 10:21 | 2021-09-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 112 произошел вследствие длительного срока эксплуатации | 4.16, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 112 произошел вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."А" на ВЛ-10 кВ № 2 Мирный ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-09-28 10:21 | 2021-09-28 11:55
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Иджил | 590 | 2021-09-24 12:31 | 2021-09-24 14:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Иджил пролет опор №3-4 | 2021-09-24 12:31 | 2021-09-24 14:06
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 577 | 2021-09-24 07:21 | 2021-09-24 09:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет опор №3-4 | 2021-09-24 07:21 | 2021-09-24 09:10
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 567 | 2021-09-16 14:45 | 2021-09-16 16:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 114 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.11, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №114 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора №114 | 2021-09-16 14:45 | 2021-09-16 16:12
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 554 | 2021-09-13 13:06 | 2021-09-13 14:52 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода в пролете опор № 10-11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход Пролет опор № | 2021-09-13 13:06 | 2021-09-13 14:52
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Цаган-Нур | 538 | 2021-08-31 09:12 | 2021-08-31 10:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №5-6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Цаган-Нур Пролет:4*А 25 | 2021-08-31 09:12 | 2021-08-31 10:43
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 537 | 2021-08-30 09:06 | 2021-08-30 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест прводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:4*А 25 | 2021-08-30 09:06 | 2021-08-30 10:39
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 533 | 2021-08-26 09:50 | 2021-08-26 12:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 59 произошло в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 59 произошел в результате воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 "Цаган Нур" от ПС 35 кВ "Цаган Нур" опора №59 | 2021-08-26 09:50 | 2021-08-26 12:40
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Иджил | 522 | 2021-08-25 09:10 | 2021-08-25 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25 | 2021-08-25 09:10 | 2021-08-25 11:45
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 518 | 2021-08-24 16:02 | 2021-08-24 18:49 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 14 произошло вследствие длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 14 произошло в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская Опора П10-1 | 2021-08-24 16:02 | 2021-08-24 18:49
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная | 516 | 2021-08-24 09:52 | 2021-08-24 12:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 34 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 34 произошло в результате длительного воздействия атмосферных явлений(ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная Опора П10-1 | 2021-08-24 09:52 | 2021-08-24 12:45
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 511 | 2021-08-23 13:12 | 2021-08-23 14:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/160кВА по ВЛ-10кВ "Восход" от ПС 110кВ "Восход" пролет опор №12-13 | 2021-08-23 13:12 | 2021-08-23 14:59
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 494 | 2021-08-20 12:53 | 2021-08-20 14:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-20 12:53 | 2021-08-20 14:31
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 486 | 2021-08-19 13:50 | 2021-08-19 16:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 78. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №173 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил" опора №173 | 2021-08-19 13:50 | 2021-08-19 16:45
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 485 | 2021-08-19 13:03 | 2021-08-19 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №11-12 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-19 13:03 | 2021-08-19 14:45
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 479 | 2021-08-18 13:05 | 2021-08-18 14:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаза "В, С" в пролете опор №14-15 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фаза "В, С" в пролете опор №14-15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4* АС 25/4,2 | 2021-08-18 13:05 | 2021-08-18 14:34
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП №3 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 473 | 2021-08-17 13:31 | 2021-08-17 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №8-9 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проаодов на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "50 лет Октября" от ПС 110кВ "Б-Царын 2" в пролете опор №8-9 | 2021-08-17 13:31 | 2021-08-17 15:51
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 462 | 2021-08-16 10:06 | 2021-08-16 13:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной ветровой нагрузки (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-08-16 10:06 | 2021-08-16 13:55
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 460 | 2021-08-16 09:27 | 2021-08-16 11:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №12-13 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-08-16 09:27 | 2021-08-16 11:26
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 431 | 2021-08-13 10:12 | 2021-08-13 13:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного атмосферного воздействия. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27 произошел в результате длительного воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 П10-1 | 2021-08-13 10:12 | 2021-08-13 13:50
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 429 | 2021-08-11 15:29 | 2021-08-11 17:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10 -11 по ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 10 -11 по ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 10 -11 на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная 10-11 | 2021-08-11 15:29 | 2021-08-11 17:21
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 422 | 2021-08-10 09:22 | 2021-08-10 12:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 45 произошел вследствие длительной ветровой нагрузки (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) . | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 45 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-08-10 09:22 | 2021-08-10 12:45
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 421 | 2021-08-09 09:50 | 2021-08-09 11:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаза "В, С" в пролете опор №8-9 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов фаза "В, С" в пролете опор №8-9 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаза "В, С" на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:4*А 25 | 2021-08-09 09:50 | 2021-08-09 11:42
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 415 | 2021-07-29 13:15 | 2021-07-29 16:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 201 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 201 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П10-1 | 2021-07-29 13:15 | 2021-07-29 16:10
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Мирный ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 403 | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 13:47 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 82 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 82 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 Мирный ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 13:47
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП №3 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 402 | 2021-07-26 09:34 | 2021-07-26 12:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаза "В, С" в пролете опор №9-10 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаза "В, С" в пролете опор №9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "50 лет Октября" от ПС 110кВ "Б-Царын 2" пролете опор №9-10 | 2021-07-26 09:34 | 2021-07-26 12:01
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 395 | 2021-07-22 09:12 | 2021-07-22 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" в пролете опор №74-75 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в пролете опор №74-75 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-07-22 09:12 | 2021-07-22 13:10
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 389 | 2021-07-20 09:32 | 2021-07-20 11:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №15-16 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Пролет:4*А 25 | 2021-07-20 09:32 | 2021-07-20 11:28
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 378 | 2021-07-14 09:42 | 2021-07-14 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 30 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 30 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-07-14 09:42 | 2021-07-14 11:40
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 362 | 2021-07-08 13:14 | 2021-07-08 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №15-16 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-07-08 13:14 | 2021-07-08 15:08
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 359 | 2021-07-07 09:29 | 2021-07-07 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест приводов фаз "В, С" в пролете опор №12-13 произошtk из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест приводов фаз "В, С" в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:4*А 25 | 2021-07-07 09:29 | 2021-07-07 11:20
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 353 | 2021-06-29 13:32 | 2021-06-29 15:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №27 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-06-29 13:32 | 2021-06-29 15:25
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 352 | 2021-06-29 13:14 | 2021-06-29 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №10-11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/250кВА по ВЛ-10кВ "Цаган-Нур" от ПС 35кВ "Цаган-Нур" пролет проводов №10-11 | 2021-06-29 13:14 | 2021-06-29 15:10
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 348 | 2021-06-28 09:43 | 2021-06-28 11:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №17-18 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №17-18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Пролет:4*А 25 | 2021-06-28 09:43 | 2021-06-28 11:39
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 340 | 2021-06-25 09:50 | 2021-06-25 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 64 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-06-25 09:50 | 2021-06-25 11:45
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 335 | 2021-06-24 09:42 | 2021-06-24 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 196 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №196 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил Опора П10-1 | 2021-06-24 09:42 | 2021-06-24 11:40
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Восход | 327 | 2021-06-21 13:14 | 2021-06-21 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Восход Пролет:4*А 25 | 2021-06-21 13:14 | 2021-06-21 14:56
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 325 | 2021-06-21 09:42 | 2021-06-21 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 96. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход" на опре № 96 | 2021-06-21 09:42 | 2021-06-21 11:40
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 313 | 2021-06-15 11:00 | 2021-06-15 12:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 118. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 118 в результате длительного воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-06-15 11:00 | 2021-06-15 12:55
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 312 | 2021-06-15 10:13 | 2021-06-15 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 25 | 2021-06-15 10:13 | 2021-06-15 12:05
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 308 | 2021-06-11 09:15 | 2021-06-11 11:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №16-17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:4*А 25 | 2021-06-11 09:15 | 2021-06-11 11:04
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 282 | 2021-05-28 09:02 | 2021-05-28 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №10-11 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 25 | 2021-05-28 09:02 | 2021-05-28 10:34
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 276 | 2021-05-27 09:32 | 2021-05-27 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №19 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №19 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход Опора А10-1 | 2021-05-27 09:32 | 2021-05-27 11:30
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 267 | 2021-05-25 13:32 | 2021-05-25 15:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" на опоре №149 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода на опоре №149 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-05-25 13:32 | 2021-05-25 15:26
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 265 | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №17-18 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №17-18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Пролет:4*А 25 | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 11:51
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 260 | 2021-05-21 09:23 | 2021-05-21 11:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 фаза "В, С" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 фаза "В, С" в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:4*А 25 | 2021-05-21 09:23 | 2021-05-21 11:16
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 254 | 2021-05-19 10:08 | 2021-05-19 11:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №118 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №118 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная Опора П10-7ДБ | 2021-05-19 10:08 | 2021-05-19 11:56
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 247 | 2021-05-17 09:01 | 2021-05-17 10:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №16-17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-05-17 09:01 | 2021-05-17 10:57
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 237 | 2021-05-13 08:55 | 2021-05-13 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная Пролет:4*А 25 | 2021-05-13 08:55 | 2021-05-13 10:45
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 236 | 2021-04-27 09:20 | 2021-04-27 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 102 произошло вследствие длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 102. произошло вследствие длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора № 102 | 2021-04-27 09:20 | 2021-04-27 11:15
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 225 | 2021-04-21 09:30 | 2021-04-21 11:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 62. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №62 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 16 "НС-8" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" опора №62 | 2021-04-21 09:30 | 2021-04-21 11:25
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 220 | 2021-04-20 09:22 | 2021-04-20 11:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 27 произошло вследствие длительной ветровой нагрузки (ветер) . | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход" опора № 27 | 2021-04-20 09:22 | 2021-04-20 11:15
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 219 | 2021-04-19 09:05 | 2021-04-19 10:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №12-13 | 2021-04-19 09:05 | 2021-04-19 10:59
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 209 | 2021-04-13 09:48 | 2021-04-13 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор № 18-19 | 2021-04-13 09:48 | 2021-04-13 11:40
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 201 | 2021-04-06 17:38 | 2021-04-06 19:32 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 314 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №314 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-04-06 17:38 | 2021-04-06 19:32
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 200 | 2021-04-06 15:29 | 2021-04-06 17:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №19-20 | 2021-04-06 15:29 | 2021-04-06 17:21
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 199 | 2021-04-06 15:10 | 2021-04-06 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-04-06 15:10 | 2021-04-06 17:00
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 179 | 2021-03-30 09:32 | 2021-03-30 11:25 | 3.4.10.2, Следы перекрытия на шлейфах КТП №19/ 100 кВА по ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.12, Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие на шлейфах КТП №19/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шлейфах на ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил" КТП № 19/100 кВА | 2021-03-30 09:32 | 2021-03-30 11:25
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 177 | 2021-03-29 09:27 | 2021-03-29 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход Пролет:4*А 25 | 2021-03-29 09:27 | 2021-03-29 11:18
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 173 | 2021-03-25 08:11 | 2021-03-25 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2021-03-25 08:11 | 2021-03-25 10:01
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 166 | 2021-03-23 09:26 | 2021-03-23 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 32. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 32. произошел вследствие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-03-23 09:26 | 2021-03-23 11:20
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП № 2 ВЛ-10 № 10 ПС 110 Ковыльная | 161 | 2021-03-22 09:36 | 2021-03-22 11:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП № 2 ВЛ-10 № 10 ПС 110 "Ковыльная" пролет опор №7-8 | 2021-03-22 09:36 | 2021-03-22 11:22
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная | 143 | 2021-03-16 13:32 | 2021-03-16 15:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 52 произошло из-за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 52 произошел из-за длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110/10 кВ "Ковыльная" опора №52 | 2021-03-16 13:32 | 2021-03-16 15:18
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 135 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП №6 по ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" от ПС 110 /10 кВ "Иджил" опора № 11 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:28
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Хошеутовская | 126 | 2021-03-12 08:55 | 2021-03-12 10:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ "Хошеутовская" Пролет опор №2-3 | 2021-03-12 08:55 | 2021-03-12 10:48
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 123 | 2021-03-11 09:15 | 2021-03-11 11:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 98. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 98. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора № 98 | 2021-03-11 09:15 | 2021-03-11 11:10
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 113 | 2021-02-26 09:30 | 2021-02-26 11:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор № 15-16 | 2021-02-26 09:30 | 2021-02-26 11:23
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 105 | 2021-02-25 09:34 | 2021-02-25 11:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 138. произошел вследствие длительных ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 138. произошел из-за длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход" опроа №138 | 2021-02-25 09:34 | 2021-02-25 11:30
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 103 | 2021-02-24 09:50 | 2021-02-24 11:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор № 15-16 | 2021-02-24 09:50 | 2021-02-24 11:43
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Восход | 100 | 2021-02-19 13:22 | 2021-02-19 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 19-20. произошел в результате ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор № 19-20 | 2021-02-19 13:22 | 2021-02-19 15:16
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 97 | 2021-02-19 09:13 | 2021-02-19 11:08 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 54 произошло результате воздействии ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 54 произошло в результате воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2021-02-19 09:13 | 2021-02-19 11:08
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 91 | 2021-02-18 09:45 | 2021-02-18 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 15. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №15 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 "Связь" с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" опора № 15 | 2021-02-18 09:45 | 2021-02-18 11:40
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 77 | 2021-02-15 09:01 | 2021-02-15 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 17-18 произошел провисание проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 "Ковыльная" пролет опор № 17-18 | 2021-02-15 09:01 | 2021-02-15 10:51
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 66 | 2021-02-09 13:43 | 2021-02-09 15:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 18. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 18. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора А10-1 | 2021-02-09 13:43 | 2021-02-09 15:25
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №15 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 65 | 2021-02-09 09:45 | 2021-02-09 11:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате механического износа из-за воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №15 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" пролет опор № 7-8 | 2021-02-09 09:45 | 2021-02-09 11:34
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 53 | 2021-01-28 09:54 | 2021-01-28 11:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 118 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 118 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная Опора П10-7ДБ | 2021-01-28 09:54 | 2021-01-28 11:50
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 52 | 2021-01-27 10:01 | 2021-01-27 11:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 16-17. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор № 16-17 | 2021-01-27 10:01 | 2021-01-27 11:56
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 51 | 2021-01-27 09:38 | 2021-01-27 11:35 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 21 произошел вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 21 произошел в результате длительного срока эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2021-01-27 09:38 | 2021-01-27 11:35
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 45 | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 11:15 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП №9/36 кВА произошло в результате проникновения птицы. | 4.12, В результате попадания птицы в В/В шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перкрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил". КТП № 9/63 кВА | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 11:15
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 36 | 2021-01-25 09:39 | 2021-01-25 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 10-11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" пролет опор № 10-11 | 2021-01-25 09:39 | 2021-01-25 11:32
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 30 | 2021-01-21 14:40 | 2021-01-21 16:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 144. произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 144. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на опоре №144 | 2021-01-21 14:40 | 2021-01-21 16:25
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Цаган-Нур | 27 | 2021-01-21 09:12 | 2021-01-21 11:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 "Цаган-Нур" пролет опор № 14-15 | 2021-01-21 09:12 | 2021-01-21 11:05
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 15 | 2021-01-19 09:10 | 2021-01-19 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор № 12-13 | 2021-01-19 09:10 | 2021-01-19 10:51