## Резерв мощности
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП, Ррез (МВА) | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  |  | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/10 кВ Адык | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.016656 | 4.6621 | Открыт | 4.3357 | Открыт | 0.6799
2 | ПС 110/10 кВ Барун | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.31765 | 0.01 | 6.2866 | Открыт | 5.8465 | Открыт | 0.023
3 | ПС 110/10 кВ Большой Царын 2 | 110/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.033 | 13.5145 | Открыт | 12.5685 | Открыт | 0.29892
4 | ПС 110/10 кВ Бургустинская | 110/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.18 | 3.88 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.7001
5 | ПС 110/10 кВ Веселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16401 | 0 | 2.336 | Открыт | 2.1725 | Открыт | 0.012
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.063 | 0.0094 | 5.5419 | Открыт | 5.1539 | Открыт | 2.698
7 | ПС 110/10 кВ Восход | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.92195 | 0.0081 | 5.3693 | Открыт | 4.9935 | Открыт | 0.008
8 | ПС 110/10 кВ Джильгита | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.17 | технические ограничения на подключение | 2.0181 | технические ограничения на подключение | 0
9 | ПС 110/10 кВ Ергенинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.76158 | 0 | 1.7384 | Открыт | 1.6167 | Открыт | 0.05036
10 | ПС 110/10 кВ Кировская | 110/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.086 | 2.2497 | Открыт | 2.0922 | Открыт | 0
11 | ПС 110/10 кВ Ковыльная | 110/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 6.4736 | Открыт | 6.0204 | Открыт | 0.02
12 | ПС 110/10 кВ Кормовая | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 6.21 | Открыт | 5.7753 | Открыт | 0.03
13 | ПС 110/10 кВ Красносельская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53852 | 0.012 | 1.9486 | Открыт | 1.8122 | Открыт | 0.041
14 | ПС 110/10 кВ Ленинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0.03 | 1.2594 | Открыт | 1.1713 | Открыт | 0.0917
15 | ПС 110/10 кВ Нарын-Худук | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | Открыт | 2.883 | Открыт | 0.75282
16 | ПС 110/10 кВ НПС-2 (Строящийся ТО) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Открыт | 39.06 | Открыт | 27.4
17 | ПС 110/10 кВ НПС-3 (Строящийся ТО) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 41.59 | Открыт | 38.6787 | Открыт | 28.1
18 | ПС 110/10 кВ Приманычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78102 | 0 | 5.519 | Открыт | 5.1326 | Открыт | 0.01
19 | ПС 110/10 кВ Сарул | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.83 | Открыт | 1.7019 | Открыт | 0.10193
20 | ПС 110/10 кВ Татал | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0 | 2.2172 | Открыт | 2.062 | Открыт | 0.2901
21 | ПС 110/10 кВ Улан-Хол | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64031 | 0 | 5.6597 | Открыт | 5.2635 | Открыт | 2.5858
22 | ПС 110/10 кВ Цаган Аман | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5652 | 0.12123 | 4.9194 | Открыт | 4.575 | Открыт | 0.49545
23 | ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.115 | Открыт | 5.687 | Открыт | 0.06
24 | ПС 110/35/10 кВ Артезиан-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 3.475 | Открыт | 3.2318 | Открыт | 0.168
25 | ПС 110/35/10 кВ Виноградненская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.2802 | 0 | 6.2198 | Открыт | 5.7844 | Открыт | 0.08506
26 | ПС 110/35/10 кВ Иджил | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.005 | 5.8446 | Открыт | 5.4355 | Открыт | 0.0913
27 | ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8439 | 0.008 | 4.7625 | Открыт | 4.4291 | Открыт | 0.0785
28 | ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 | 110/35/10 | 24 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5.6436 | 1.136 | 7.8349 | Открыт | 7.2865 | Открыт | 0.88209
29 | ПС 110/35/10 кВ Кегульта | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.003 | 5.8468 | Открыт | 5.4375 | Открыт | 0.054272
30 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 3.41 | 0.029994 | 3.1727 | Открыт | 2.9507 | Открыт | 0.42189
31 | ПС 110/35/10 кВ Красненская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.17 | 3.3137 | 1.8819 | Открыт | 1.7502 | Открыт | 0.202
32 | ПС 110/35/10 кВ Краснопольская | 110/35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28284 | 0 | 2.3422 | Открыт | 2.1782 | Открыт | 0.108
33 | ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты | 110/35/10 | 27.5 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 1.61 | 0.065 | 0.94511 | Открыт | 0.87895 | Открыт | 0.66173
34 | ПС 110/35/10 кВ Партизанская-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.005 | 5.4096 | Открыт | 5.031 | Открыт | 0.205
35 | ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0.0022 | 8.3423 | Открыт | 7.7584 | Открыт | 0.06
36 | ПС 110/35/10 кВ Садовое-1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.1231 | 0.02 | 6.3554 | Открыт | 5.9105 | Открыт | 0.54422
37 | ПС 110/35/10 кВ Советская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.86 | 0.0053 | 5.6343 | Открыт | 5.2399 | Открыт | 1.0089
38 | ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.04429 | 4.6224 | Открыт | 4.2988 | Открыт | 0.0472
39 | ПС 110/35/10 кВ Утта-2 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.0035 | 4.8162 | Открыт | 4.4791 | Открыт | 0.1196
40 | ПС 110/35/10 кВ Цаган Толга | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.98 | Открыт | 5.5614 | Открыт | 0.114
41 | ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0.25404 | 0.70684 | Открыт | 0.65736 | Открыт | 0.23197
42 | ПС 110/35/10 кВ Черноземельская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.00858 | 8.6908 | Открыт | 8.0824 | Открыт | 0.77019
43 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Восточная | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.775
44 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Западная | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 14.41 | 0.035 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.25523
45 | ПС 110/35/10 кВ Юста | 110/35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1.56 | 0.05 | 2.5862 | Открыт | 2.4052 | Открыт | 0.06854
46 | ПС 110/35/10 кВ Яшалтинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 4.285 | Открыт | 3.9851 | Открыт | 0.0726
47 | ПС 110/35/10 кВ Яшкуль | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 6.1847 | 0.0363 | 0.39131 | Открыт | 0.36392 | Открыт | 0.81027
48 | ПС 110/6 кВ 50 лет Октября | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0.007 | 4.9886 | Открыт | 4.6394 | Открыт | 0.0189
49 | ПС 220/110/10 кВ Большой Царын-1 | 220/110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.137
50 | ПС 220/110/10 кВ Элиста-Северная | 220/110/10 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 18.6 | 0.208 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.3375
51 | ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | Открыт | 1.209 | Открыт | 0.0785
52 | ПС 35/10 кВ Артезиан-1 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | 0.25175 | 0.2593 | Открыт | 0.24115 | Открыт | 0.7735
53 | ПС 35/10 кВ Аршань Зельмень | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.45 | Открыт | 1.3485 | Открыт | 0.0162
54 | ПС 35/10 кВ Бага Тугтун | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.02 | 2.1885 | Открыт | 2.0353 | Открыт | 0.007
55 | ПС 35/10 кВ Байровская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40311 | 0 | 3.5969 | Открыт | 3.3451 | Открыт | 0.04696
56 | ПС 35/10 кВ Буратинская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.22361 | 0 | 1.4564 | Открыт | 1.3544 | Открыт | 0.091
57 | ПС 35/10 кВ Вахта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.165 | 1.1626 | Открыт | 1.0812 | Открыт | 0.01
58 | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35/10 | 8.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0 | 3.16 | 0 | 2.09 | Открыт | 1.9437 | Открыт | 0.024
59 | ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64031 | 0.003 | 1.9815 | Открыт | 1.8428 | Открыт | 0.13132
60 | ПС 35/10 кВ Воробьевская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.89443 | 0 | 0.70557 | Открыт | 0.65618 | Открыт | 0.0394
61 | ПС 35/10 кВ Гашунская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.92 | Открыт | 0.8556 | Открыт | 0.3118
62 | ПС 35/10 кВ Городовиковская | 35/10 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.9069 | 0.012 | 2.9602 | Открыт | 2.753 | Открыт | 1.3544
63 | ПС 35/10 кВ Загиста | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.36 | Открыт | 1.2648 | Открыт | 0.003
64 | ПС 35/10 кВ Заливная | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.31623 | 0.45 | 1.8249 | Открыт | 1.6972 | Открыт | 0.04205
65 | ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.047 | 3.1395 | Открыт | 2.9197 | Открыт | 0.2803
66 | ПС 35/10 кВ Зултурганская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.52 | Открыт | 0.4836 | Открыт | 0.201
67 | ПС 35/10 кВ Калинина | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.29 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.0755
68 | ПС 35/10 кВ Кануковская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.17 | Открыт | 1.0881 | Открыт | 0.0315
69 | ПС 35/10 кВ Каспийская-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.00292 | 2.8567 | Открыт | 2.6567 | Открыт | 0.78803
70 | ПС 35/10 кВ Кевюды | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.005 | 0.96462 | Открыт | 0.8971 | Открыт | 0.59
71 | ПС 35/10 кВ Кировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.080623 | 0 | 3.9194 | Открыт | 3.645 | Открыт | 0.009
72 | ПС 35/10 кВ Комсомолец | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 0 | 3.6394 | Открыт | 3.3847 | Открыт | 0.0115
73 | ПС 35/10 кВ Красномихайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 0 | 2.1394 | Открыт | 1.9897 | Открыт | 0.016
74 | ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.55326 | 0 | 1.0467 | Открыт | 0.97347 | Открыт | 0
75 | ПС 35/10 кВ Кумская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22361 | 0.03153 | 0.74249 | Открыт | 0.69052 | Открыт | 0.193
76 | ПС 35/10 кВ Лола | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.005 | 1.4846 | Открыт | 1.3807 | Открыт | 0.046
77 | ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16553 | 0 | 2.3345 | Открыт | 2.1711 | Открыт | 0.03
78 | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64031 | 0 | 1.8597 | Открыт | 1.7295 | Открыт | 0.097
79 | ПС 35/10 кВ Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14866 | 0 | 1.4513 | Открыт | 1.3497 | Открыт | 0.0145
80 | ПС 35/10 кВ Насосная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.014142 | 0 | 2.4859 | Открыт | 2.3118 | Открыт | 0
81 | ПС 35/10 кВ Обильное | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.71 | Открыт | 3.4503 | Открыт | 0.0689
82 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 2.3586 | Открыт | 2.1935 | Открыт | 0
83 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.04 | 2.157 | Открыт | 2.006 | Открыт | 0.085
84 | ПС 35/10 кВ Плодовитое | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | Открыт | 1.3392 | Открыт | 0.0322
85 | ПС 35/10 кВ Полынная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | Открыт | 1.3392 | Открыт | 0.04
86 | ПС 35/10 кВ Привольная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.64031 | 0 | 0.95969 | Открыт | 0.89251 | Открыт | 0.008
87 | ПС 35/10 кВ Прикумская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.01638 | 1.4524 | Открыт | 1.3507 | Открыт | 0.09919
88 | ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5652 | 0.0145 | 4.7192 | Открыт | 4.3888 | Открыт | 0.37009
89 | ПС 35/10 кВ Прудовая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78102 | 0 | 1.719 | Открыт | 1.5986 | Открыт | 0.015
90 | ПС 35/10 кВ Садовка | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.92 | Открыт | 0.8556 | Открыт | 0.062
91 | ПС 35/10 кВ Садовое-2 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Открыт | 2.976 | Открыт | 0
92 | ПС 35/10 кВ Салын | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.080623 | 0.265 | 2.1344 | Открыт | 1.985 | Открыт | 0.19002
93 | ПС 35/10 кВ Сарпа | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22361 | 0 | 0.77639 | Открыт | 0.72205 | Открыт | 0.039
94 | ПС 35/10 кВ Сарпинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.42426 | 0.0003 | 1.1754 | Открыт | 1.0931 | Открыт | 0.034
95 | ПС 35/10 кВ Соленовская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3759 | 0 | 2.2491 | Открыт | 2.0917 | Открыт | 0.05754
96 | ПС 35/10 кВ Тавн Гашун | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0.004 | 1.4543 | Открыт | 1.3525 | Открыт | 0.053
97 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3541 | 0.3365 | 2.5841 | Открыт | 2.4032 | Открыт | 3.3691
98 | ПС 35/10 кВ Уманцевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.29 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.5952
99 | ПС 35/10 кВ Ут-Сала | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 1.4586 | Открыт | 1.3565 | Открыт | 0.058
100 | ПС 35/10 кВ Утта-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.5731 | Открыт | 1.463 | Открыт | 0.003
101 | ПС 35/10 кВ Харба | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.86 | Открыт | 0.7998 | Открыт | 0.025
102 | ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.024 | 0.57253 | Открыт | 0.53245 | Открыт | 0.0883
103 | ПС 35/10 кВ Хошеутовская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.81 | Открыт | 0.7533 | Открыт | 0
104 | ПС 35/10 кВ Хулхута | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.28302 | 0 | 1.517 | Открыт | 1.4108 | Открыт | 0.01334
105 | ПС 35/10 кВ Цаган Нур | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 1.4586 | Открыт | 1.3565 | Открыт | 0.0182
106 | ПС 35/10 кВ Цаган Усн | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.22 | Открыт | 2.0646 | Открыт | 0.07
107 | ПС 35/10 кВ Целинная-1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.013
108 | ПС 35/10 кВ Чагорта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0 | 1.4586 | Открыт | 1.3565 | Открыт | 0.015
109 | ПС 35/10 кВ Чилгир | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0032 | 1.2866 | Открыт | 1.1965 | Открыт | 0.0685
110 | ПС 35/10 кВ Чкаловская | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3677 | 0.0012 | 2.831 | Открыт | 2.6328 | Открыт | 0.0701
111 | ПС 35/10 кВ Шарнутовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.07 | Открыт | 0.9951 | Открыт | 0.0435
112 | ПС 35/10 кВ ЭПТФ | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | Открыт | 3.72 | Открыт | 0.158
113 | ПС 35/10 кВ Эрдниевская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.80849 | Открыт | 0.7519 | Открыт | 0.021
114 | ПС 35/10 кВ Эсто-Алтай | 35/10 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.75 | Открыт | 0.6975 | Открыт | 0.09184
115 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.29 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.017
116 | ПС 35/10 кВ Ялмата | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 3.8492 | Открыт | 3.5798 | Открыт | 0.045
117 | ПС 35/10 кВ Яшалта-1 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.29732 | 0 | 1.5027 | Открыт | 1.3975 | Открыт | 0.025
118 | ПС 35/10 кВ Яшкуль1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.4935 | Открыт | 2.319 | Открыт | 0.0956
119 | ПС 35/6 кВ КВЭС | 35/6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Открыт | 1.674 | Открыт | 0
[8 empty] | 160.0601 | 11.2056 | 409.4943 |  | 380.8297 |  | 84.1481