## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" за 2020 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Комсомолец | 305 | 2020-12-30 12:21 | 2020-12-30 12:29 | 3.4.12.2.3, следы перекрытия на проводах ф. А и В в пролете опор № 17-18 предположительной веткой занесенной ветром. | 4.4.5, следы перекрытия на проводах ф. А и В в пролете опор № 17-18 предположительной веткой занесенной ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах ф. А и В на ВЛ 35 кВ Городовиковская - Комсомолец Пролет:3*АС 70/11 | 2020-12-30 12:21 | 2020-12-30 12:29
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Виноградовская - Яшалтинская | 18 | 2020-01-21 08:54 | 2020-01-21 08:54 | 3.4.12.5.2, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 9 явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде тумана и росы, которая осела на загрязненный пылью изолятор | 4.11, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 9 явилось перепад температуры окружающего воздуха в виде тумана и росы, которая осела на загрязненный пылью изолятор, в результате чего образовалась электрическая дуга Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Виноградовская - Яшалтинская Опора пром.ж/б.ПБ110-3
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 304 | 2020-12-30 14:00 | 2020-12-30 15:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре №5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-30 14:00 | 2020-12-30 15:00
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 303 | 2020-12-30 13:30 | 2020-12-30 14:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 23 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре №23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-30 13:30 | 2020-12-30 14:10
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 301 | 2020-12-30 09:25 | 2020-12-30 10:25 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №20 фазы "С". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземлённую траверсу. | 4.2.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №20 фазы "С". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземлённую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-30 09:25 | 2020-12-30 10:25
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 290 | 2020-12-25 13:10 | 2020-12-25 15:05 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "В" на заземленную траверсу опоры №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к КЗ на землю и отключению автомата. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "В" на заземленную траверсу опоры №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к КЗ на землю и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: язка на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-25 13:10 | 2020-12-25 15:05
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 288 | 2020-12-24 08:40 | 2020-12-24 10:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 30 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "5-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" ВЛ-10кВ "5-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" | 2020-12-24 08:40 | 2020-12-24 10:20
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 287 | 2020-12-23 09:30 | 2020-12-23 11:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 30 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" | 2020-12-23 09:30 | 2020-12-23 11:15
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская | 283 | 2020-12-18 10:50 | 2020-12-18 12:17 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-18 10:50 | 2020-12-18 12:17
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 278 | 2020-12-17 09:30 | 2020-12-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации, произошло образование микротрещин на изоляторе фазы "В" на опоре № 31 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к разрушению изолятора, замыканию на землю и отключению АВ-0,4кВ. | 4.1.3, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации, произошло образование микротрещин на изоляторе фазы "В" на опоре № 31 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к разрушению изолятора, замыканию на землю и отключению АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-17 09:30 | 2020-12-17 11:15
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 277 | 2020-12-17 09:10 | 2020-12-17 10:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-12-17 09:10 | 2020-12-17 10:55
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 275 | 2020-12-15 09:57 | 2020-12-15 10:55 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №20 фазы "В". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземлённую траверсу. | 4.2.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №20 фазы "В". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземлённую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-12-15 09:57 | 2020-12-15 10:55
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 269 | 2020-12-14 11:25 | 2020-12-14 13:16 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №32 фазы "С". При воздействии ветра произошло перетирание и падение провода на заземлённую траверсу, что привело к отключению. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре № 32 фазы "С" по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание, падение провода на заземлённую траверсу и отключению АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-14 11:25 | 2020-12-14 13:16
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 268 | 2020-12-14 11:20 | 2020-12-14 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось: в результате длительной эксплуатации провода произошло повреждение провода фазы "С" в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" и падение провода на крюк, что привело к отключению потребителей, выводу оборудования в ремонт. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явилось: в результате длительной эксплуатации провода произошло повреждение провода фазы "С" в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" и падение провода на крюк, что привело к отключению потребителей, выводу оборудования в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-12-14 11:20 | 2020-12-14 13:10
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№4 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка | 263 | 2020-12-08 09:15 | 2020-12-08 10:57 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№4 ВЛ10кВ Садовка ПС "Садовка " ВЛ-0,4кВФ1 КТП№4 ВЛ10кВ Садовка ПС "Садовка " | 2020-12-08 09:15 | 2020-12-08 10:57
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 4 ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 256 | 2020-12-04 13:10 | 2020-12-04 15:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 ф "А" в пролете опор № 25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП№4 по ВЛ-10 кВ " Чапаева" ПС 35 кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП№4 по ВЛ-10 кВ " Чапаева" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 2020-12-04 13:10 | 2020-12-04 15:02
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 255 | 2020-12-03 09:53 | 2020-12-03 11:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре № 5. произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 5 произошло из-за нарушение структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 2020-12-03 09:53 | 2020-12-03 11:35
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ2 КТП№5 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 253 | 2020-12-02 14:05 | 2020-12-02 15:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 13 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 13 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ2 КТП№5 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская ВЛ-0,4кВФ2 КТП№5 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 2020-12-02 14:05 | 2020-12-02 15:47
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 250 | 2020-11-22 12:47 | 2020-11-22 14:27 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "Поливной " от ПС-110кВ «Виноградовская» ВЛ-10 кВ "Поливной " от ПС-110кВ «Виноградовская» | 2020-11-22 12:47 | 2020-11-22 14:27
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 248 | 2020-11-19 09:23 | 2020-11-19 11:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 34-35 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 2020-11-19 09:23 | 2020-11-19 11:00
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 243 | 2020-11-11 13:04 | 2020-11-11 14:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 2020-11-11 13:04 | 2020-11-11 14:10
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 242 | 2020-11-09 09:15 | 2020-11-09 10:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 42-43 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 42-43 произошел вследствие провисания проводов при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 2020-11-09 09:15 | 2020-11-09 10:45
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 236 | 2020-11-03 09:35 | 2020-11-03 10:55 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на опоре № 61 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" стало перетирание и последующий обрыв вязки крепления провода, в результате многолетнего воздействия на провод ветровых нагрузок, что привело к падению провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения на опоре № 61 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" стало перетирание и последующий обрыв вязки крепления провода, в результате многолетнего воздействия на провод ветровых нагрузок, что привело к падению провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-11-03 09:35 | 2020-11-03 10:55
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№2 ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 235 | 2020-11-03 08:20 | 2020-11-03 10:10 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №15-17 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №2 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №15-17 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №2 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №2 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №2 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-11-03 08:20 | 2020-11-03 10:10
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 232 | 2020-10-22 13:50 | 2020-10-22 15:20 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения: в результате неустановленных причин произошло межфазное замыкание из-за попадания на провод фазы "С" куска шпагата (веревки), в следствии чего при порыве ветра второй конец шпагата(веревки) коснулся фазы "А". Что привело к межфазному замыканию и срабатывание РЗ. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения: в результате неустановленных причин произошло межфазное замыкание из-за попадания на провод фазы "С" куска шпагата (веревки), в следствии чего при порыве ветра второй конец шпагата(веревки) коснулся фазы "А". Что привело к межфазному замыканию и срабатывание РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание из-за попадания на провод фазы "С" на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-10-22 13:50 | 2020-10-22 15:20
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 230 | 2020-10-08 13:40 | 2020-10-08 15:30 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на опоре № 72 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" стало перетирание и последующий обрыв вязки крепления провода, в результате многолетнего воздействия на провод ветровых нагрузок, что привело к падению провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.13, Причиной возникновения нарушения на опоре № 72 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" стало перетирание и последующий обрыв вязки крепления провода, в результате многолетнего воздействия на провод ветровых нагрузок, что привело к падению провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2020-10-08 13:40 | 2020-10-08 15:30
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 229 | 2020-10-07 13:00 | 2020-10-07 14:50 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "С" на заземленную траверсу опоры №18 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к КЗ на землю и отключению автомата. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "С" на заземленную траверсу опоры №18 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к КЗ на землю и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская опора отв. УА1 | 2020-10-07 13:00 | 2020-10-07 14:50
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 218 | 2020-10-01 13:50 | 2020-10-01 15:45 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось падение опоры №8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" в результате воздействия сильного порыва ветра, что привело к короткому замыканию и как следствие к отключению ВЛ. | 4.16, Причиной возникновения нарушения явилось падение опоры №8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" в результате воздействия сильного порыва ветра, что привело к короткому замыканию и как следствие к отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора П3-4 | 2020-10-01 13:50 | 2020-10-01 15:45
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 217 | 2020-10-01 13:45 | 2020-10-01 15:40 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-01 13:45 | 2020-10-01 15:40
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 215 | 2020-10-01 13:25 | 2020-10-01 15:15 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №7 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №7 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-10-01 13:25 | 2020-10-01 15:15
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 212 | 2020-10-01 10:20 | 2020-10-01 12:00 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 112. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 112. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская Опора П10-1 | 2020-10-01 10:20 | 2020-10-01 12:00
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 201 | 2020-09-09 12:27 | 2020-09-09 14:05 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на опоре № 64 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" стало перетирание и последующий обрыв вязки крепления провода, в результате многолетнего воздействия на провод ветровых нагрузок, что привело к падению провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.2.1, Причиной возникновения нарушения на опоре № 64 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" стало перетирание и последующий обрыв вязки крепления провода, в результате многолетнего воздействия на провод ветровых нагрузок, что привело к падению провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на отключение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-09-09 12:27 | 2020-09-09 14:05
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 200 | 2020-09-07 13:40 | 2020-09-07 15:30 | 3.4.7.3.5, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фаз «А, С» на оп.72 по ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фаз «А, С» на оп.72 по ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-09-07 13:40 | 2020-09-07 15:30
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 199 | 2020-09-03 09:00 | 2020-09-03 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось: в результате длительной эксплуатации провода и потери механической прочности, произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось: в результате длительной эксплуатации провода и потери механической прочности, произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | 2020-09-03 09:00 | 2020-09-03 10:54
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №4 ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 198 | 2020-09-02 09:45 | 2020-09-02 11:40 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "А" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" оп. №6, что привело к КЗ на землю и отключению автомата. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "А" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" оп. №6, что привело к КЗ на землю и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-09-02 09:45 | 2020-09-02 11:40
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП № 15 ВЛ10кВ Комсомолец Пс Городовиковская | 197 | 2020-09-02 09:30 | 2020-09-02 11:20 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" оп. №2, что привело к КЗ на землю и отключению автомата. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" оп. №2, что привело к КЗ на землю и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" оп. №2, ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" оп. №2, | 2020-09-02 09:30 | 2020-09-02 11:20
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 196 | 2020-08-20 09:22 | 2020-08-20 10:55 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп.15 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп.15 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-08-20 09:22 | 2020-08-20 10:55
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 195 | 2020-08-19 13:25 | 2020-08-19 14:32 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на опоре №30 фазы "А". В результате длительной экслуатации произошло ослабление вязки провода, что под действием ветра привело к обрыву и падению провода на заземленную траверсу и отключению АВ. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на опоре №30 фазы "А". В результате длительной экслуатации произошло ослабление вязки провода, что под действием ветра привело к обрыву и падению провода на заземленную траверсу и отключению АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-08-19 13:25 | 2020-08-19 14:32
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№14 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35 кВ "Садовка" | 194 | 2020-08-19 10:45 | 2020-08-19 12:30 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП №14 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35 кВ "Садовка" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №20 фазы "А". В результате длительной экслуатации произошло ослабление вязки провода, что под действием ветра привело к обрыву и падению провода на заземленную траверсу и отключению АВ. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП №14 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35 кВ "Садовка" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №20 фазы "А". В результате длительной экслуатации произошло ослабление вязки провода, что под действием ветра привело к обрыву и падению провода на заземленную траверсу и отключению АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП №14 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35 кВ "Садовка" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП №14 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35 кВ "Садовка" | 2020-08-19 10:45 | 2020-08-19 12:30
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП №10 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 193 | 2020-08-17 10:40 | 2020-08-17 12:10 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №18 фазы "С". В результате длительной экслуатации произошло ослабление вязки провода, что под действием ветра привело к обрыву и падению провода на заземленную траверсу и отключению АВ. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №18 фазы "С". В результате длительной экслуатации произошло ослабление вязки провода, что под действием ветра привело к обрыву и падению провода на заземленную траверсу и отключению АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-08-17 10:40 | 2020-08-17 12:10
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 190 | 2020-08-13 14:30 | 2020-08-13 16:05 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп. 15 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. | 4.3.3, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп. 15 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-08-13 14:30 | 2020-08-13 16:05
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 189 | 2020-08-13 13:40 | 2020-08-13 15:10 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп.380 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп.380 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу, протеканию токов замыкания на землю и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-08-13 13:40 | 2020-08-13 15:10
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка" | 186 | 2020-08-13 13:10 | 2020-08-13 14:40 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилась несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка", что привело к схлесту проводов и отключению автомата. | 4.1.3, Причиной возникновения нарушения явилась несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка", что привело к схлесту проводов и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка" ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка" | 2020-08-13 13:10 | 2020-08-13 14:40
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 184 | 2020-08-12 14:35 | 2020-08-12 16:25 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «С» на оп. 40 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская", что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «С» на оп. 40 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская", что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-08-12 14:35 | 2020-08-12 16:25
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 183 | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 15:05 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп. 6 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу и отключению АВ. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп. 6 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская", что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу и отключению АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 15:05
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ3 КТП №5 ВЛ10кВПролетарская Победа ПС Виноградовская | 169 | 2020-08-05 10:53 | 2020-08-05 12:50 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор 3-4 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП №5 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская". | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор 3-4 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП №5 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП №5 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП №5 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-08-05 10:53 | 2020-08-05 12:50
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 165 | 2020-08-04 09:40 | 2020-08-04 11:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление дефекта вязки фазы "С" на опоре №21 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода, и как следствие тяжение провода привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу. | 4.3.3, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление дефекта вязки фазы "С" на опоре №21 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода, и как следствие тяжение провода привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" | 2020-08-04 09:40 | 2020-08-04 11:27
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | пс 35кв Городовиковская ВЛ-10кв Ленинец | 159 | 2020-07-14 10:07 | 2020-07-14 11:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление дефекта вязки фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода, и как следствие тяжение провода привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу. | 4.3.3, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление дефекта вязки фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода, и как следствие тяжение провода привело к обрыву вязки и падению провода на заземленную траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-07-14 10:07 | 2020-07-14 11:45
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ2 КТП№2 ВЛ10кВПролетарская Победа ПС Виноградовская | 157 | 2020-07-13 18:48 | 2020-07-13 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №2 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" под воздействием ветровых нагрузок из-за перетерания провода в месте крепления к изолятору, что привело к падению провода на заземленную траверсу и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф-2. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №2 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" под воздействием ветровых нагрузок из-за перетерания провода в месте крепления к изолятору, что привело к падению провода на заземленную траверсу и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №2 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №2 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-07-13 18:48 | 2020-07-13 20:45
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 155 | 2020-07-09 10:15 | 2020-07-09 11:51 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе Ф "В", на опоре №28. При воздействии ветрова с порывами до 10-12 м/с произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе Ф "В", на опоре №28. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу, сработыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-07-09 10:15 | 2020-07-09 11:51
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 152 | 2020-07-08 07:38 | 2020-07-08 09:17 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 8 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "В", на опоре №21. При воздействии ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу и отключению АВ-0,4кВ Ф-2. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 8 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "В", на опоре №21. При воздействии ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с произошло ослабление крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземленую травесу и отключению АВ-0,4кВ Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 8 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 8 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" | 2020-07-08 07:38 | 2020-07-08 09:17
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "2-й микро-он" ПС 35 кВ " Городовиковская" | 151 | 2020-07-07 13:37 | 2020-07-07 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП №2 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", под воздействием ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с из-за перетерания провода, что привело к падению провода на заземленную траверсу и как следствие отключению АВ-0,4кВ. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП №2 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", под воздействием ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с из-за перетерания провода, что привело к падению провода на заземленную траверсу и как следствие отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП №2 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП №2 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-07-07 13:37 | 2020-07-07 15:28
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 148 | 2020-07-06 11:20 | 2020-07-06 13:05 | 3.4.8.5.2, Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автомобиля на опору №38 ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к наклону опоры поперек оси вл и как следствие межфазному короткому замыканию. | 4.4.1, Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автомобиля на опору №38 ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к наклону опоры поперек оси вл и как следствие межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опора на ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-07-06 11:20 | 2020-07-06 13:05
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 145 | 2020-07-02 09:50 | 2020-07-02 11:30 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилось не своевременное выявление неисправности вязки провода фазы "С" на опоре №31 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская", что при воздействии ветра привело к срыву провода и короткому замыканию. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось не своевременное выявление неисправности вязки провода фазы "С" на опоре №31 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская", что при воздействии ветра привело к срыву провода и короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-07-02 09:50 | 2020-07-02 11:30
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 144 | 2020-06-25 10:35 | 2020-06-25 12:20 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №25-26 по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" из-за воздействия ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с, что привело к схлесту проводов. | 4.12, Разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №25-26 по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" произошла из-за воздействия ветровых нагрузок с порывами до 14 м/с, что привело к схлесту проводов и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" | 2020-06-25 10:35 | 2020-06-25 12:20
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 141 | 2020-06-23 10:30 | 2020-06-23 12:15 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилось не своевременное выявление неисправности вязки провода фазы "А" на опоре №154 ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка", что при воздействии ветра привело к срыву провода и короткому замыканию. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось не своевременное выявление неисправности вязки провода фазы "А" на опоре №154 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка", что при воздействии ветра привело к срыву провода и короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" | 2020-06-23 10:30 | 2020-06-23 12:15
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 139 | 2020-06-19 13:35 | 2020-06-19 15:25 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с на опоре №35 произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В", что повлияло на разрегулировку стрелы провеса, и как следствие кратковременному схлесту проводов. | 4.2.1, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой ослабление вязки провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-06-19 13:35 | 2020-06-19 15:25
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" | 138 | 2020-06-16 10:03 | 2020-06-16 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" | 2020-06-16 10:03 | 2020-06-16 11:50
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 137 | 2020-06-16 09:54 | 2020-06-16 11:40 | 3.4.7.3.5, 16.06.2020 г в 09ч 54мин поступило сообщение ДД ОДС об отсутствии эл/энергии на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". 16.06.2020 г в 10ч 06мин по распоряжению №138 бригада Городовиковского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". По результатам осмотра был обнаружен обрыв провода А-25 в пролете опор №7-8. 16.06.2020 г в 10ч 58мин по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" выведена в ремонт. 16.06.2020 г в 11ч 12 мин бригада допустилась к устранению дефекта по наряду-допуску №151. 16.06.2020 г в 11ч 40мин после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" введена в работу, успешно. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-06-16 09:54 | 2020-06-16 11:40
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 132 | 2020-06-10 09:40 | 2020-06-10 11:40 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с на опоре №39 произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В". | 4.3.5, В результате ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с на опоре №39 произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-06-10 09:40 | 2020-06-10 11:40
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 128 | 2020-06-09 09:07 | 2020-06-09 11:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате атмосферных явлений. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-06-09 09:07 | 2020-06-09 11:05
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№7 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 126 | 2020-06-08 11:09 | 2020-06-08 13:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы "С" на опоре № 22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №7 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №7 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-06-08 11:09 | 2020-06-08 13:05
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№7 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 117 | 2020-05-20 13:25 | 2020-05-20 15:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.2.1, Обрыв вязки ф "А" на опоре № 17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№7 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№7 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 2020-05-20 13:25 | 2020-05-20 15:15
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 116 | 2020-05-20 09:50 | 2020-05-20 11:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С" в пролете опор № 21-22 вследствие провисания проводов от воздействия порывов ветра . | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ 10 кВ Садовка от ПС 35кВ Садовка ВЛ 10 кВ Садовка от ПС 35кВ Садовка | 2020-05-20 09:50 | 2020-05-20 11:48
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 115 | 2020-05-19 15:15 | 2020-05-19 17:11 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город " ПС 35кВ "Городовиковская". ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город " ПС 35кВ "Городовиковская". | 2020-05-19 15:15 | 2020-05-19 17:11
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП № 14 ВЛ10кВПролетарская Победа ПС Виноградовская | 114 | 2020-05-19 10:19 | 2020-05-19 12:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ1 КТП № 14 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская ВЛ-0,4кВФ1 КТП № 14 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 2020-05-19 10:19 | 2020-05-19 12:16
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 КТП6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 111 | 2020-05-15 15:05 | 2020-05-15 17:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№6 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№6 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская | 2020-05-15 15:05 | 2020-05-15 17:00
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 110 | 2020-05-15 14:37 | 2020-05-15 16:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание ,возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С" в пролете опор № 17-18 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при скорости ветра 7-10м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ "1-й микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская". ВЛ 10 кВ "1-й микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская". | 2020-05-15 14:37 | 2020-05-15 16:35
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2отКТП№4 по ВЛ-10 кВ " Орошение Чапаева" ПС 35кВ " Комсомолец" | 109 | 2020-05-13 13:35 | 2020-05-13 15:33 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ " Комсомолец" явилось несвоевременное выявление дефекта (ослабления) вязки провода на поре №5 фазы "С". Что при воздействии ветра привело к обрыву вязки и падение провода на заземленную траверсу. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ " Комсомолец" явилось несвоевременное выявление дефекта (ослабления) вязки провода на поре №5 фазы "С". Что при воздействии ветра привело к обрыву вязки и падение провода на заземленную траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ " Комсомолец" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №4 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ " Комсомолец" | 2020-05-13 13:35 | 2020-05-13 15:33
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1отЗТП№3 по ВЛ-10 кВ " 2-й микр" ПС 35кВ "Городовиковская" | 106 | 2020-05-12 10:50 | 2020-05-12 12:47 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры колпачка крепления изолятора на оп №15 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП №3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора. | 4.13, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры колпачка крепления изолятора на оп №15 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП №3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП №3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП №3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-05-12 10:50 | 2020-05-12 12:47
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1отКТП№6 по ВЛ-10 кВ " Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" | 103 | 2020-05-07 10:44 | 2020-05-07 12:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" с последующим падением провода на заземленную траверсу. | 4.3.3, В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-05-07 10:44 | 2020-05-07 12:40
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 102 | 2020-05-07 09:42 | 2020-05-07 11:41 | 3.4.12.2.1, В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, при длительном воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №55 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" с последующим падение провода на траверсу, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения ВЛ. | 4.3.5, В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, при длительном воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №55 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" с последующим падение провода на траверсу, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-05-07 09:42 | 2020-05-07 11:41
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 96 | 2020-04-27 14:07 | 2020-04-27 15:48 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вязки провода на опоре №159 по ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к падению провода на траверсу и срабатыванию релейной защиты на сигнал "земля". | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вязки провода на опоре №159 по ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к падению провода на траверсу и срабатыванию релейной защиты на сигнал "земля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-04-27 14:07 | 2020-04-27 15:48
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 95 | 2020-04-23 10:30 | 2020-04-23 12:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, воздействия атмосферных явлений (дождь, снег, гололед и т.д.), а так же, из-за коррозии в месте сварного шва произошел излом стойки крепления изолятора фазы "В", траверсы марки ТМ-1 на опоре №247 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская". | 4.13, В результате длительной эксплуатации, воздействия атмосферных явлений (дождь, снег, гололед и т.д.), а так же, из-за коррозии в месте сварного шва произошел излом стойки крепления изолятора фазы "В", траверсы марки ТМ-1 на опоре №247 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: траверса на ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская". ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская". | 2020-04-23 10:30 | 2020-04-23 12:29
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 94 | 2020-04-20 11:10 | 2020-04-20 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 30 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 30 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-04-20 11:10 | 2020-04-20 13:00
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Пролетарская Победа от ПС 35 кВ Городовиковская | 93 | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №55-56 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел в результате разрегулировки стрелы провеса, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №55-56 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел в результате разрегулировки стрелы провеса, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 15:27
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№12 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 91 | 2020-04-17 11:52 | 2020-04-17 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №12 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате атмосферных явлений. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №12 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №12 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №12 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-04-17 11:52 | 2020-04-17 13:50
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 88 | 2020-04-16 09:11 | 2020-04-16 11:08 | 3.4.10.2, Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие воздушного пространства между фазами "А,В" в пролете оп. №44-45 ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" птицей (ворона), что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие воздушного пространства между фазами "А,В" в пролете оп. №44-45 ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" птицей (ворона), что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-04-16 09:11 | 2020-04-16 11:08
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская | 85 | 2020-04-13 09:05 | 2020-04-13 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и износа произошло повреждение изолятора на опоре №44 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №3 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | 4.2.4, В результате длительной эксплуатации и износа произошло повреждение изолятора на опоре №44 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №3 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №3 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №3 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | 2020-04-13 09:05 | 2020-04-13 11:00
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ3 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 84 | 2020-04-13 08:39 | 2020-04-13 10:35 | 3.4.7.3.5, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и воздействия атмосферных явлений, произошло ослабление вязки в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп. 18 по ВЛ-0,4кВ Ф3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и воздействия атмосферных явлений, произошло ослабление вязки в месте крепления к изолятору фазы «А» на оп. 18 по ВЛ-0,4кВ Ф3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-04-13 08:39 | 2020-04-13 10:35
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№20 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 78 | 2020-04-08 13:20 | 2020-04-08 15:18 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 25 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №20 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" аварийно отключился АВ-0,4 кВ Ф-1. | 4.2.1, В результате длительной эксплуатации и износа оборудования произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 25 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №20 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" аварийно отключился АВ-0,4 кВ Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №20 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №20 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-04-08 13:20 | 2020-04-08 15:18
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10 Шин-Бядл ПС 35 Садовка | 75 | 2020-04-07 11:25 | 2020-04-07 13:10 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10 Шин-Бядл ПС 35 кВ Садовка явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 27. Из-за ослабления крепления вязки к изолятору, произошла разрегулировка стрелы провеса, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземлённую траверсу. | 4.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10 Шин-Бядл ПС 35 кВ Садовка явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 27. Из-за ослабления крепления вязки к изолятору, произошла разрегулировка стрелы провеса, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземлённую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10 Шин-Бядл ПС 35 кВ Садовка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10 Шин-Бядл ПС 35 кВ Садовка | 2020-04-07 11:25 | 2020-04-07 13:10
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 73 | 2020-03-27 10:23 | 2020-03-27 11:54 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: несвоевременное выявление разрегулировки провиса провода, что в условиях ветровых нагрузок привело к схлесту проводов фазы "В,С" в пролете опор № 41-42 по ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка". | 4.12, Причины возникновения нарушения: несвоевременное выявление разрегулировки провиса провода, что в условиях ветровых нагрузок привело к схлесту проводов фазы "В,С" в пролете опор № 41-42 по ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка". ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка". | 2020-03-27 10:23 | 2020-03-27 11:54
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№15 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35кВ " Садовка" | 72 | 2020-03-26 10:42 | 2020-03-26 12:40 | 3.4.7.3.5, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошел излом провода в месте крепления к изолятору в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№15 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ " Садовка", что привело к падению провода траверсу и замыкания на землю. | 4.13, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошел излом провода в месте крепления к изолятору в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№15 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ " Садовка", что привело к падению провода траверсу и замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№15 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ " Садовка", ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№15 по ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ " Садовка", | 2020-03-26 10:42 | 2020-03-26 12:40
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Шин-Бядл от ПС 35 Садовка | 71 | 2020-03-26 10:33 | 2020-03-26 12:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры изоляции штыревого изолятора фазы "А" на опоре №99 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" с образованием микротрещин, что при воздействии ветровых нагрузок привело к повреждению с однофазным замыканием, и срабатыванием РЗ на сигнал. | 4.13, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры изоляции штыревого изолятора фазы "А" на опоре №99 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" с образованием микротрещин, что при воздействии ветровых нагрузок привело к повреждению с однофазным замыканием, и срабатыванием РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" | 2020-03-26 10:33 | 2020-03-26 12:15
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№1 по ВЛ-10 кВ "1-й микр" ПС 35кВ " Городовиковская" | 69 | 2020-03-25 09:30 | 2020-03-25 11:28 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№1 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явился излом провода в месте крепления к изолятору в пролете опор №7-8 в результате длительной эксплуатации, что в условиях ветровой нагрузки привело к обрыву провода. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№1 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явился излом провода в месте крепления к изолятору в пролете опор №7-8 в результате длительной эксплуатации, что в условиях ветровой нагрузки привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№1 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№1 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-03-25 09:30 | 2020-03-25 11:28
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 68 | 2020-03-25 09:00 | 2020-03-25 10:57 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 56. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземлённую траверсу. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 56. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземлённую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-03-25 09:00 | 2020-03-25 10:57
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№15 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка | 67 | 2020-03-24 09:45 | 2020-03-24 11:40 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и воздействия атмосферных явлений, произошло ослабление вязки в месте крепления к изолятору фазы «В» на оп. 10 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка", что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и воздействия атмосферных явлений, произошло ослабление вязки в месте крепления к изолятору фазы «В» на оп. 10 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка", что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №15 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" | 2020-03-24 09:45 | 2020-03-24 11:40
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 65 | 2020-03-24 09:27 | 2020-03-24 11:25 | 3.4.7.3.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и воздействия атмосферных явлений, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фаз "В" на оп. 23 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу. | 4.2.1, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и воздействия атмосферных явлений, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору фаз "В" на оп. 23 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская", ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская", | 2020-03-24 09:27 | 2020-03-24 11:25
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 62 | 2020-03-19 09:35 | 2020-03-19 11:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №45, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №45, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-03-19 09:35 | 2020-03-19 11:33
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 61 | 2020-03-17 11:15 | 2020-03-17 13:13 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №3 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 фаза "С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №3 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №3 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец" ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №3 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец" | 2020-03-17 11:15 | 2020-03-17 13:13
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 60 | 2020-03-17 10:25 | 2020-03-17 12:22 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вязки провода на опоре №47 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" вследствие потери механической прочности материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.). | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение вязки провода на опоре №47 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" вследствие потери механической прочности материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер,). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-03-17 10:25 | 2020-03-17 12:22
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Южный от ПС 35 Городовиковская | 58 | 2020-03-16 13:50 | 2020-03-16 15:48 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилась несвоевременное выявление разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор № 61-№ 62 ВЛ 10 кВ Южный от ПС 35 Городовиковская, что привело к схлесту проводов и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилась несвоевременное выявление разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор № 61-№ 62 ВЛ 10 кВ Южный от ПС 35 Городовиковская, что привело к схлесту проводов и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ Южный от ПС 35 Городовиковская ВЛ 10 кВ Южный от ПС 35 Городовиковская | 2020-03-16 13:50 | 2020-03-16 15:48
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ " Городовиковская" | 52 | 2020-03-11 11:58 | 2020-03-11 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось: из-за изменения свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел излом вязки провода и падение провода фазы "В" на опоре №17 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к КЗ на землю и отключению автомата. | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось: из-за изменения свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел излом вязки провода и падение провода фазы "В" на опоре №17 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к КЗ на землю и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вязка на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-03-11 11:58 | 2020-03-11 13:44
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ " Городовиковская" | 51 | 2020-03-11 11:48 | 2020-03-11 13:38 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось: в результате длительной эксплуатации провода и изменение свойств материалов, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №34-35 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явилось: в результате длительной эксплуатации провода и изменение свойств материалов, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №34-35 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". | 2020-03-11 11:48 | 2020-03-11 13:38
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №1 | 48 | 2020-03-10 13:49 | 2020-03-10 15:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 49 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 49 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ Пролетарская Победа ПС 110 Виноградовская ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ Пролетарская Победа ПС 110 Виноградовская | 2020-03-10 13:49 | 2020-03-10 15:43
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ " Городовиковская" | 40 | 2020-02-20 13:20 | 2020-02-20 15:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ " Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ " Городовиковская" | 2020-02-20 13:20 | 2020-02-20 15:15
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 36 | 2020-02-13 09:58 | 2020-02-13 11:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения вручную ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №245, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | 4.3.3, Причиной отключения вручную ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №245, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 2020-02-13 09:58 | 2020-02-13 11:55
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 33 | 2020-02-11 13:10 | 2020-02-11 15:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Южный" от действия МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание фазы "В" и "С" в пролете промежуточных железобетонных опор №62-63 ВЛ-10кВ "Южный", из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №62. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62 произошел вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Южный" от действия МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание фазы "В" и "С" в пролете промежуточных железобетонных опор №62-63 ВЛ-10кВ "Южный", из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №62. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62 произошел вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-02-11 13:10 | 2020-02-11 15:08
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№6 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35кВ " Городовиковская" | 29 | 2020-02-04 13:23 | 2020-02-04 15:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ " Городовиковская" от действия защит, стало повреждение опор №2-3 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ " Городовиковская" от действия защит, стало повреждение опор №2-3 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ " Городовиковская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6 по ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ " Городовиковская" | 2020-02-04 13:23 | 2020-02-04 15:20
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Вл 10 кВ Пролетарская победа ПС 35 Городовиковская | 28 | 2020-02-04 13:10 | 2020-02-04 15:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №138-139 вследствие обрыва провода фаз "А, В, С" марки АС35, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №138-139 вследствие обрыва провода фазы "А, В, С" марки АС35, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-02-04 13:10 | 2020-02-04 15:05
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ " Городовиковская" | 27 | 2020-02-04 11:39 | 2020-02-04 13:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №7-8 вследствие обрыва провода фазы "В" марки А-25, сильных порывов бокового ветра. | 4.4.4, От воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "В" марки А-25 в пролете промежуточных ж/б опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | 2020-02-04 11:39 | 2020-02-04 13:35
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ " Городовиковская" | 26 | 2020-02-04 11:28 | 2020-02-04 13:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ " Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №23-24 вследствие обрыва провода фазы "А" марки А-25, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. | 4.4.4, От воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "А" марки А-25 в пролете промежуточных ж/б опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ " Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ " Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ " Городовиковская" | 2020-02-04 11:28 | 2020-02-04 13:27
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№12 по ВЛ-10 кВ "Южный" ПС 35кВ " Городовиковская" | 25 | 2020-02-04 11:21 | 2020-02-04 13:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" от действия защит стало повреждение опор №25-26 в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" от действия защит стало повреждение опор №25-26 в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-02-04 11:21 | 2020-02-04 13:20
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Веселое Пс 110кВ Виноградовская | 24 | 2020-02-04 11:07 | 2020-02-04 13:04 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов фаз "А, С" в пролете промежуточных ж/б опор №27-28 из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов фаз "А, С" в пролете промежуточных ж/б опор №27-28 из-за воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 2020-02-04 11:07 | 2020-02-04 13:04
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 ЗТП №2 ВЛ 10 кВ Город ПС 35 Городовиковская | 23 | 2020-02-04 09:46 | 2020-02-04 11:44 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №4-5 вследствие обрыва провода фазы "С" марки А-25, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. | 4.4.4, Из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "С" марки А-25 в пролете промежуточных ж/б опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-02-04 09:46 | 2020-02-04 11:44
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 20 | 2020-02-03 09:25 | 2020-02-03 11:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №14-19, вследствие схлеста проводов марки А-25 фаз "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №14-19, вследствие схлеста проводов марки А-25 фаз "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-02-03 09:25 | 2020-02-03 11:22
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 19 | 2020-01-27 11:14 | 2020-01-27 13:07 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Ленинец" явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 58. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземлённую траверсу, срабатыванию РЗ на сигнал "Земля". | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Ленинец" явился обрыв вязки на изоляторе, на опоре 58. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе, с последующим падением провода на заземлённую траверсу, срабатыванию РЗ на сигнал "Земля". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2020-01-27 11:14 | 2020-01-27 13:07
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №3 по ВЛ 10 кВ 1-й микрорайон | 17 | 2020-01-23 14:00 | 2020-01-23 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А,В" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №3 по ВЛ 10 кВ 1-й микрорайон от ПС 35 Городовиковская, произошел в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 фаза "А,В" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №3 по ВЛ 10 кВ 1-й микрорайон от ПС 35 Городовиковская, произошел в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №3 по ВЛ 10 кВ 1-й микрорайон от ПС 35 Городовиковская, ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №3 по ВЛ 10 кВ 1-й микрорайон от ПС 35 Городовиковская, | 2020-01-23 14:00 | 2020-01-23 15:40
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Южный ПС 35 кВ Городовиковская | 15 | 2020-01-22 16:00 | 2020-01-22 16:16 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ "Южный" действием МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №33-34 ВЛ 10 кВ "Южный", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра | 4.12, Причиной отключения ВЛ 10 кВ "Южный" действием МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №33-34 ВЛ 10 кВ "Южный", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ "Южный" действием МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" ВЛ 10 кВ "Южный" действием МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" | 2020-01-22 16:00 | 2020-01-22 16:16
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№1 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 14 | 2020-01-22 11:36 | 2020-01-22 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№1 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская, явился обрыв провода ф.В в пролете опор №19-20. Обрыв провода произошел в результате старения провода, потери механической прочности и несвоевременного выявления нарушения. | 4.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№1 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская, явился обрыв провода ф.В в пролете опор №19-20. Обрыв провода произошел в результате старения провода, потери механической прочности и несвоевременного выявления нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№1 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская, ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№1 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская, | 2020-01-22 11:36 | 2020-01-22 13:35
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ " Городовиковская" | 11 | 2020-01-17 09:15 | 2020-01-17 11:11 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ " Городовиковская" под воздействием ветровых нагрузок из-за перетирания провода, что привело к межфазному короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 | 4.3.3, Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ " Городовиковская" под воздействием ветровых нагрузок из-за перетирания провода, что привело к межфазному короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ " Городовиковская" ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ " Городовиковская" | 2020-01-17 09:15 | 2020-01-17 11:11
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 10 | 2020-01-16 12:54 | 2020-01-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ Чапаева ПС 35 Городовиковская от действия защит явилось однофазное К.З. в результате обрыва вязки провода фазы "А" и падения этого провода на траверсу опоры №193. Обрыв вязки произошёл из-за её ослабления и перетирания. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Чапаева ПС 35 Городовиковская от действия защит явилось однофазное К.З. в результате обрыва вязки провода фазы "А" и падения этого провода на траверсу опоры №193. Обрыв вязки произошёл из-за её ослабления и перетирания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Чапаева ПС 35 Городовиковская ВЛ-10кВ Чапаева ПС 35 Городовиковская | 2020-01-16 12:54 | 2020-01-16 14:50
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Пролетарская Победа от ПС 110 Виноградовская | 7 | 2020-01-13 09:17 | 2020-01-13 09:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №129-130 произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.12, Перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 129-130 произошел вследствие провисания проводов, при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ ВЛ10кВ Пролетарская Победа от ПС 110 кВ Виноградовская ВЛ ВЛ10кВ Пролетарская Победа от ПС 110 кВ Виноградовская | 2020-01-13 09:17 | 2020-01-13 09:35
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 12 ВЛ-10 кВ Чапаев ПС 35 Городовиковская | 3 | 2020-01-09 15:20 | 2020-01-09 17:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 12 ВЛ-10 кВ Чапаева ПС 35 кВ Городовиковская " ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 12 ВЛ-10 кВ Чапаева ПС 35 кВ Городовиковская " | 2020-01-09 15:20 | 2020-01-09 17:20
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ 5-е отд. Комсомолец ПС 35 Комсомолец | 1 | 2020-01-09 09:49 | 2020-01-09 11:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки ф "В" на опоре №28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2020-01-09 09:49 | 2020-01-09 11:47
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 302 | 2020-12-30 09:10 | 2020-12-30 10:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№34-35 фазы "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-12-30 09:10 | 2020-12-30 10:02
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 300 | 2020-12-30 08:58 | 2020-12-30 09:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№65-66 произошел вследствие провисания проводов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-30 08:58 | 2020-12-30 09:09
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 299 | 2020-12-30 08:44 | 2020-12-30 10:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фаза "А" на опоре №12 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "50 лет Октября" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "50 лет Октября" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-30 08:44 | 2020-12-30 10:05
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 298 | 2020-12-29 13:15 | 2020-12-29 14:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№45-46 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№45-46 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-29 13:15 | 2020-12-29 14:32
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 297 | 2020-12-29 10:47 | 2020-12-29 11:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №38 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №38 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Нар.суд" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Нар.суд" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-29 10:47 | 2020-12-29 11:56
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 296 | 2020-12-29 09:11 | 2020-12-29 10:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-29 09:11 | 2020-12-29 10:45
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 295 | 2020-12-29 09:02 | 2020-12-29 10:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №55 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №55 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-29 09:02 | 2020-12-29 10:43
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 294 | 2020-12-29 08:44 | 2020-12-29 09:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №84 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №84 произошел вследствие потери механической прочности из-за воздействия атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская | 2020-12-29 08:44 | 2020-12-29 09:50
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 293 | 2020-12-25 14:09 | 2020-12-25 16:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №37 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-25 14:09 | 2020-12-25 16:00
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 292 | 2020-12-25 13:47 | 2020-12-25 15:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер). | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-25 13:47 | 2020-12-25 15:41
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская | 291 | 2020-12-25 13:41 | 2020-12-25 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-12-25 13:41 | 2020-12-25 15:40
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 289 | 2020-12-24 09:47 | 2020-12-24 10:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №123 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №123 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-12-24 09:47 | 2020-12-24 10:19
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 286 | 2020-12-23 09:28 | 2020-12-23 10:26 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №74 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №74 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-12-23 09:28 | 2020-12-23 10:26
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 285 | 2020-12-21 14:00 | 2020-12-21 15:23 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №4 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.11, Выпадение крюка КН-18 на опоре №4 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". опора №4 | 2020-12-21 14:00 | 2020-12-21 15:23
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №6 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | 284 | 2020-12-21 08:54 | 2020-12-21 10:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-3 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-12-21 08:54 | 2020-12-21 10:32
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №10 ВЛ-10 кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 282 | 2020-12-18 09:12 | 2020-12-18 10:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №5 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-12-18 09:12 | 2020-12-18 10:45
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№6 ВЛкВ 10 Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 281 | 2020-12-18 09:08 | 2020-12-18 10:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-12-18 09:08 | 2020-12-18 10:40
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Ферма2 ПС Соленовская | 280 | 2020-12-17 10:23 | 2020-12-17 11:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-12-17 10:23 | 2020-12-17 11:57
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№1 ВЛ10кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 | 279 | 2020-12-17 10:18 | 2020-12-17 11:39 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №4 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №4 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/10кВА "КТФ" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/10кВА "КТФ" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-12-17 10:18 | 2020-12-17 11:39
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 276 | 2020-12-15 10:10 | 2020-12-15 11:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №31 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №31 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-12-15 10:10 | 2020-12-15 11:31
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 274 | 2020-12-15 09:08 | 2020-12-15 09:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№55-56 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-12-15 09:08 | 2020-12-15 09:24
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Зерновое ПС Веселовская | 273 | 2020-12-15 08:55 | 2020-12-15 10:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №71 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №71 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-12-15 08:55 | 2020-12-15 10:32
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№12 ВЛ-10 кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 272 | 2020-12-15 08:37 | 2020-12-15 10:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №22 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №22 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-12-15 08:37 | 2020-12-15 10:05
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф3 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 271 | 2020-12-15 08:29 | 2020-12-15 09:54 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №18 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-12-15 08:29 | 2020-12-15 09:54
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 270 | 2020-12-14 13:04 | 2020-12-14 14:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" | 2020-12-14 13:04 | 2020-12-14 14:56
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1ТП№2 ВЛ10 кВ Связь с ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 267 | 2020-12-14 09:31 | 2020-12-14 11:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-12-14 09:31 | 2020-12-14 11:22
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 266 | 2020-12-14 09:28 | 2020-12-14 10:48 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №22 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №22 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-12-14 09:28 | 2020-12-14 10:48
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1ТП№5 ВЛ10кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 | 265 | 2020-12-08 13:25 | 2020-12-08 15:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №4 произошел в следствии механического износа (старения) в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-12-08 13:25 | 2020-12-08 15:06
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 264 | 2020-12-08 09:20 | 2020-12-08 11:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №№51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-12-08 09:20 | 2020-12-08 11:08
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 262 | 2020-12-08 08:37 | 2020-12-08 10:33 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №5 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры . | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №5 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-12-08 08:37 | 2020-12-08 10:33
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1КТП№3 ВЛ10 кВ Ферма 2 ПС Соленовская | 261 | 2020-12-08 08:27 | 2020-12-08 10:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская | 2020-12-08 08:27 | 2020-12-08 10:23
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№10 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 260 | 2020-12-07 13:30 | 2020-12-07 14:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №4-5 фаза "С" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-07 13:30 | 2020-12-07 14:55
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ3КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 259 | 2020-12-07 13:20 | 2020-12-07 14:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-12-07 13:20 | 2020-12-07 14:52
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№17 ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 258 | 2020-12-07 09:18 | 2020-12-07 11:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№ 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№17/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№17/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-12-07 09:18 | 2020-12-07 11:03
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 257 | 2020-12-07 08:37 | 2020-12-07 10:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-12-07 08:37 | 2020-12-07 10:28
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Жив точки ПС Краснопартизанская | 254 | 2020-12-03 09:15 | 2020-12-03 11:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаз "А,В" в пролете опор №№14-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаз "А,В" в пролете опор №№14-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-12-03 09:15 | 2020-12-03 11:03
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская | 252 | 2020-11-22 15:23 | 2020-11-22 17:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №47 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №47 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-11-22 15:23 | 2020-11-22 17:15
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 251 | 2020-11-22 14:09 | 2020-11-22 16:07 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-11-22 14:09 | 2020-11-22 16:07
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 249 | 2020-11-22 12:39 | 2020-11-22 14:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «С» на опоре №21 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №21 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-11-22 12:39 | 2020-11-22 14:19
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 247 | 2020-11-17 14:05 | 2020-11-17 15:41 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №69 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №69 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-11-17 14:05 | 2020-11-17 15:41
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 246 | 2020-11-13 08:32 | 2020-11-13 10:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №14 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-11-13 08:32 | 2020-11-13 10:05
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 245 | 2020-11-12 08:58 | 2020-11-12 10:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие механического износа провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-11-12 08:58 | 2020-11-12 10:34
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 244 | 2020-11-11 13:44 | 2020-11-11 15:33 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №87 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №87 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-11-11 13:44 | 2020-11-11 15:33
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№10 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 241 | 2020-11-09 08:54 | 2020-11-09 10:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-11-09 08:54 | 2020-11-09 10:28
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 240 | 2020-11-06 09:46 | 2020-11-06 11:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-11-06 09:46 | 2020-11-06 11:32
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 6 ВЛ-10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 239 | 2020-11-06 08:44 | 2020-11-06 10:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие механического износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-11-06 08:44 | 2020-11-06 10:20
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 238 | 2020-11-05 13:32 | 2020-11-05 15:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №21 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №21 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-11-05 13:32 | 2020-11-05 15:11
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП№3 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 237 | 2020-11-05 11:03 | 2020-11-05 12:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-11-05 11:03 | 2020-11-05 12:48
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 234 | 2020-11-02 08:52 | 2020-11-02 10:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №126 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №126 произошел из-за нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-11-02 08:52 | 2020-11-02 10:40
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 233 | 2020-11-02 08:40 | 2020-11-02 10:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№78-79 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№78-79 произошел вследствие нарушения механического соединения в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-11-02 08:40 | 2020-11-02 10:31
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 231 | 2020-10-19 08:32 | 2020-10-19 10:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АC 25 | 2020-10-19 08:32 | 2020-10-19 10:09
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 228 | 2020-10-07 09:24 | 2020-10-07 11:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «С» на опоре №19 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №19 фаза "С" произошел из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1ДБ | 2020-10-07 09:24 | 2020-10-07 11:19
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 227 | 2020-10-05 13:46 | 2020-10-05 15:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «В» на опоре №12 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №12 фаза "В" произошел из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Опора П1-2 | 2020-10-05 13:46 | 2020-10-05 15:44
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 226 | 2020-10-02 11:50 | 2020-10-02 13:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «В» на опоре №16 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №16 фаза "В" произошел из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1ДБ | 2020-10-02 11:50 | 2020-10-02 13:32
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-3 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 225 | 2020-10-02 11:43 | 2020-10-02 13:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фаза «А» в пролете опор №№8-9 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв провода в пролете опор №№8-9 фаза "А" произошел из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-3 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2020-10-02 11:43 | 2020-10-02 13:38
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 224 | 2020-10-02 10:06 | 2020-10-02 11:41 | 3.4.12.2.1, Выпадение крюка КН-22 фаза «С» на опоре №39 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №39 фаза "С" произошел из-за снижение прочности крепления повлекшее за собой срыв при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка КН-22 на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-1 | 2020-10-02 10:06 | 2020-10-02 11:41
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полевой ПС Яшалта -1 | 223 | 2020-10-02 09:55 | 2020-10-02 11:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «В» на опоре №12 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №12 фаза "В" произошел из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-10кВ Полевой ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2020-10-02 09:55 | 2020-10-02 11:31
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 ЗТП№12 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 222 | 2020-10-02 09:50 | 2020-10-02 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №№2-3 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-3 произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-25 на ВЛ-0,4 ф-2 ЗТП№12 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2020-10-02 09:50 | 2020-10-02 11:45
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма2 ПС Октябрьская | 221 | 2020-10-01 15:45 | 2020-10-01 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор №№86-87 произошло из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№86-87 произошло из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-35 на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" пролет опор №86-87 | 2020-10-01 15:45 | 2020-10-01 17:40
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская | 220 | 2020-10-01 15:10 | 2020-10-01 17:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаз «В,С» в пролете опор №№14-15 произошёл вследствии снижения свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 произошел нарушения механического соединения из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-25 на ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2020-10-01 15:10 | 2020-10-01 17:06
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф-1КТП №14 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 219 | 2020-10-01 14:29 | 2020-10-01 16:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А,В» в пролете опор №№6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-25 на ВЛ-0,4кВф-1КТП №14 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*А 25 | 2020-10-01 14:29 | 2020-10-01 16:25
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 216 | 2020-10-01 13:40 | 2020-10-01 15:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор №№111-112 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) . | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№111-112 произошел из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-01 13:40 | 2020-10-01 15:36
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 214 | 2020-10-01 10:45 | 2020-10-01 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №88 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №88 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-2Д | 2020-10-01 10:45 | 2020-10-01 12:15
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 213 | 2020-10-01 10:30 | 2020-10-01 12:10 | 3.4.12.2.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №123 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры при воздействии атмосферных явлений (ветер), повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | 4.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №123 произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1 | 2020-10-01 10:30 | 2020-10-01 12:10
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма2 ПС Октябрьская | 211 | 2020-09-28 10:10 | 2020-09-28 11:35 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №377 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры | 4.3.3, Выпадение крюка КН-22 на опоре №377 произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Ферма2 ПС Октябрьская АР1 | 2020-09-28 10:10 | 2020-09-28 11:35
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№2 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 210 | 2020-09-25 08:49 | 2020-09-25 10:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№2 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Опора П1-3 | 2020-09-25 08:49 | 2020-09-25 10:15
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 209 | 2020-09-24 13:35 | 2020-09-24 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №106 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №106 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2020-09-24 13:35 | 2020-09-24 15:15
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 3 ВЛ 10 кВ Матросово ПС Красномихайловскаянаименования | 208 | 2020-09-24 11:31 | 2020-09-24 13:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №11 произошел из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «А» на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 3 ВЛ 10 кВ Матросово ПС Красномихайловскаянаименования Опора П1-4 | 2020-09-24 11:31 | 2020-09-24 13:17
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 207 | 2020-09-23 11:34 | 2020-09-23 13:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№78-79 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№78-79 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-23 11:34 | 2020-09-23 13:22
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 206 | 2020-09-23 09:27 | 2020-09-23 10:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошел вследствие износа в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошел вследствие износа в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2020-09-23 09:27 | 2020-09-23 10:54
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№16 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 205 | 2020-09-23 09:16 | 2020-09-23 10:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нарузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№16 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-23 09:16 | 2020-09-23 10:43
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 204 | 2020-09-22 13:11 | 2020-09-22 13:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№114-115 произошел вследствие провисания проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Перехлест проводов по ВЛ произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."В,С" на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2020-09-22 13:11 | 2020-09-22 13:27
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП№3 ВЛ10 кВ Буругшун ПС Веселовская | 203 | 2020-09-22 08:49 | 2020-09-22 10:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №1 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №1 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «А» на ВЛ-0,4 Ф-1КТП№3 ВЛ10 кВ Буругшун ПС Веселовская Опора П1-2 | 2020-09-22 08:49 | 2020-09-22 10:22
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 202 | 2020-09-22 08:20 | 2020-09-22 09:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №24 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Опора П1-2 | 2020-09-22 08:20 | 2020-09-22 09:56
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 192 | 2020-08-14 13:45 | 2020-08-14 13:56 | 3.4.7.3.1, Перехлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№231-232 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Следы схлеста проводов на проводах в пролете опор №№231-232 по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-08-14 13:45 | 2020-08-14 13:56
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС 35кВ Соленовская | 191 | 2020-08-14 13:39 | 2020-08-14 15:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№111-112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№111-112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-08-14 13:39 | 2020-08-14 15:12
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 188 | 2020-08-13 13:36 | 2020-08-13 13:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№111-112 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Следы схлеста проводов на проводах в пролете опор №№111-112 по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-08-13 13:36 | 2020-08-13 13:53
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 187 | 2020-08-13 13:30 | 2020-08-13 15:23 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №82 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №82 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-08-13 13:30 | 2020-08-13 15:23
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 185 | 2020-08-13 08:49 | 2020-08-13 10:18 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №215 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-08-13 08:49 | 2020-08-13 10:18
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 182 | 2020-08-12 13:21 | 2020-08-12 15:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №109 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №109 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-08-12 13:21 | 2020-08-12 15:11
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/10кВА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 181 | 2020-08-12 08:30 | 2020-08-12 09:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-08-12 08:30 | 2020-08-12 09:55
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 110кВ Красномихайловская | 180 | 2020-08-11 08:32 | 2020-08-11 10:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-08-11 08:32 | 2020-08-11 10:01
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/25кВА ВЛ-10кВ Пролетарское ПС 35кВ Бага Тугтунская | 179 | 2020-08-10 09:45 | 2020-08-10 11:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-08-10 09:45 | 2020-08-10 11:36
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/63кВА Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 178 | 2020-08-10 08:32 | 2020-08-10 10:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-08-10 08:32 | 2020-08-10 10:30
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 177 | 2020-08-07 13:30 | 2020-08-07 15:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №52 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №52 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка на ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-08-07 13:30 | 2020-08-07 15:20
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейная | 176 | 2020-08-07 13:22 | 2020-08-07 15:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №24 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №24 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-08-07 13:22 | 2020-08-07 15:13
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/63кВА ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35кВ Бага-Тугтунская | 175 | 2020-08-07 09:55 | 2020-08-07 11:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-08-07 09:55 | 2020-08-07 11:51
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/100кВА ВЛ-10кВ Тееги-Нур ПС 110кВ Веселовская | 174 | 2020-08-07 08:53 | 2020-08-07 10:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-08-07 08:53 | 2020-08-07 10:46
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 173 | 2020-08-06 13:51 | 2020-08-06 15:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №24 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №24 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-08-06 13:51 | 2020-08-06 15:42
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 172 | 2020-08-06 08:47 | 2020-08-06 10:09 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-08-06 08:47 | 2020-08-06 10:09
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | В-10кВ Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 171 | 2020-08-06 08:40 | 2020-08-06 10:26 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №129 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №129 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-08-06 08:40 | 2020-08-06 10:26
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№ 1/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 170 | 2020-08-05 13:55 | 2020-08-05 15:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №30 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №30 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-08-05 13:55 | 2020-08-05 15:52
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 168 | 2020-08-05 09:41 | 2020-08-05 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №551-552 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-08-05 09:41 | 2020-08-05 11:32
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВа ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 167 | 2020-08-05 09:35 | 2020-08-05 11:27 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре №21 фаза "С" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязк на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-08-05 09:35 | 2020-08-05 11:27
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4КВ Ф-1КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 166 | 2020-08-04 13:28 | 2020-08-04 15:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №22 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре №22 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-08-04 13:28 | 2020-08-04 15:22
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 164 | 2020-08-04 08:28 | 2020-08-04 10:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-08-04 08:28 | 2020-08-04 10:11
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 163 | 2020-07-28 13:45 | 2020-07-28 15:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №123 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №123 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-07-28 13:45 | 2020-07-28 15:40
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н.Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтуновская | 162 | 2020-07-21 13:45 | 2020-07-21 15:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№292-293 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№292-293 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-21 13:45 | 2020-07-21 15:30
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС 35кВ Октябрьская | 161 | 2020-07-20 13:32 | 2020-07-20 15:21 | 3.4.7.3.5, 20.07.2020 г в 13 часов 32 минуты дежурным электромонтером ПС 35кВ "Октябрьская" выявлена отключенная ВЛ-10кВ "Орошение" от МТЗ. 20.07.2020 г в 13 часов 40 минут сообщено ДД ОДГ. 20.07.2020 г в 13 часов 45 минут по команде ДД ОДГ выполнено РПВ, не успешно. 20.07.2020 г в 14 часов 10 минут по распоряжению №155 бригада Соленовского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская". (Приложение №1-ЛО ВЛ-10кВ ). По результатам осмотра выявлен выпавший крюк фазы «В» на опоре №150. Сообщено ДД ОДГ. (Приложение №2-фото) 20.07.2020 г в 14 часов 48 минут по команде ДД ОДГ на ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Орошение" выведена в ремонт. 20.07.2020 г в 15 часов 01 минуту бригада допустилась к устранению дефектов по наряду-допуску №140. 20.07.2020 г в 15 часов 21 минуту после устранения дефекта по команде ДД ОДГ ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" введена в работу, успешно. | 4.2.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №150 произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-07-20 13:32 | 2020-07-20 15:21
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35 кВ Красномихайловская | 160 | 2020-07-15 13:06 | 2020-07-15 14:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№341-342 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№341-342 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-07-15 13:06 | 2020-07-15 14:44
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 158 | 2020-07-14 10:00 | 2020-07-14 11:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №245 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №245 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-07-14 10:00 | 2020-07-14 11:46
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 156 | 2020-07-09 14:00 | 2020-07-09 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-07-09 14:00 | 2020-07-09 15:40
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС 35кВ Октябрьская | 154 | 2020-07-09 10:05 | 2020-07-09 11:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №41 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №41 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-07-09 10:05 | 2020-07-09 11:45
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВа ВЛ 10 кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 153 | 2020-07-09 09:22 | 2020-07-09 11:17 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-07-09 09:22 | 2020-07-09 11:17
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП№6/160кВа ВЛ10 кВ Соленое ПС 35 кВ Соленовская | 150 | 2020-07-07 09:43 | 2020-07-07 11:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №21 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №21 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-07-07 09:43 | 2020-07-07 11:16
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6/25кВа ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Багатугтунская | 149 | 2020-07-07 08:54 | 2020-07-07 10:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №14 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-07-07 08:54 | 2020-07-07 10:43
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 147 | 2020-07-03 14:02 | 2020-07-03 15:57 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "МТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "МТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-07-03 14:02 | 2020-07-03 15:57
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 146 | 2020-07-03 08:32 | 2020-07-03 10:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №18 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №18 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-07-03 08:32 | 2020-07-03 10:24
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н.Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтуновская | 143 | 2020-06-25 10:20 | 2020-06-25 12:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№48-49 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, произошел вследствие провисания проводов, при воздействии ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста на ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-06-25 10:20 | 2020-06-25 12:11
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 142 | 2020-06-23 10:50 | 2020-06-23 12:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №42 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №42 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-06-23 10:50 | 2020-06-23 12:42
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС 35кВ Соленовская | 140 | 2020-06-19 13:30 | 2020-06-19 15:21 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-06-19 13:30 | 2020-06-19 15:21
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма2 ПС 35кВ Соленовская | 136 | 2020-06-16 09:15 | 2020-06-16 11:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№112-113 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№112-113 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-06-16 09:15 | 2020-06-16 11:06
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35кВ Яшалта -1 | 135 | 2020-06-15 13:33 | 2020-06-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №70 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №70 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-06-15 13:33 | 2020-06-15 15:00
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 134 | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 10:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №88 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре №88 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 10:46
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейная | 133 | 2020-06-11 08:36 | 2020-06-11 10:01 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №21 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-06-11 08:36 | 2020-06-11 10:01
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 131 | 2020-06-10 09:25 | 2020-06-10 11:09 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №60 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №60 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-06-10 09:25 | 2020-06-10 11:09
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/10кВА ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35кВ Яшалта 1 | 130 | 2020-06-10 08:21 | 2020-06-10 09:54 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка на опоре №4 фаза "А" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка на опоре №4 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка КН-18 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | 2020-06-10 08:21 | 2020-06-10 09:54
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полевой ПС 35кВ Яшалта 1 | 129 | 2020-06-09 09:07 | 2020-06-09 11:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №11-12 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошел, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-06-09 09:07 | 2020-06-09 11:00
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/10кВА ВЛ-10 Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 127 | 2020-06-09 08:56 | 2020-06-09 10:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-06-09 08:56 | 2020-06-09 10:25
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/100кВА ВЛ-10кВПролетарский ПС 35кВ Бага-Тугтугтунская | 125 | 2020-06-08 09:21 | 2020-06-08 11:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №7 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-06-08 09:21 | 2020-06-08 11:18
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-10кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 124 | 2020-06-08 09:12 | 2020-06-08 11:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №47 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №47 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-06-08 09:12 | 2020-06-08 11:10
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/250кВа ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшлтинская | 123 | 2020-06-04 08:28 | 2020-06-04 10:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Нар.суд" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Нар.суд" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-06-04 08:28 | 2020-06-04 10:27
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/25кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтунская | 122 | 2020-06-03 13:09 | 2020-06-03 15:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-06-03 13:09 | 2020-06-03 15:05
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0,4кВ Ф-1 КТП№4/40кВА ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 121 | 2020-06-03 08:33 | 2020-06-03 10:31 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Нарушение механического соединения (обрыв вязки фазы "А" на опоре №4) произошел из-за снижения свойств материала в результате износа в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-06-03 08:33 | 2020-06-03 10:31
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 120 | 2020-05-26 09:50 | 2020-05-26 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-05-26 09:50 | 2020-05-26 11:30
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КрасныйПартизан ПС 35кв Красный Партизан | 119 | 2020-05-22 14:30 | 2020-05-22 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№17-18 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-05-22 14:30 | 2020-05-22 16:22
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС 35 кВ Красный Партизан | 118 | 2020-05-21 10:33 | 2020-05-21 12:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №140-141 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№140-141 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-05-21 10:33 | 2020-05-21 12:28
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 113 | 2020-05-15 14:51 | 2020-05-15 16:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор №№17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-05-15 14:51 | 2020-05-15 16:51
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/25кВА ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35кВ Бага-Тугтунская | 112 | 2020-05-15 08:38 | 2020-05-15 10:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-05-15 08:38 | 2020-05-15 10:35
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/100кВА ВЛ-10кВ Тееги-Нур ПС 110кВ Веселовская | 108 | 2020-05-13 08:50 | 2020-05-13 10:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-05-13 08:50 | 2020-05-13 10:46
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/160кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 107 | 2020-05-12 14:22 | 2020-05-12 16:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "ВС на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-05-12 14:22 | 2020-05-12 16:20
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9/160кВА ВЛ-10кВ Кр.Михайловская ПС 35кВ Кр.Михайловская | 105 | 2020-05-12 09:22 | 2020-05-12 11:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №12 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №12 произошел из-за нарушения изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/160кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/160кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-05-12 09:22 | 2020-05-12 11:20
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/400кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35кВ Красномихайловка | 104 | 2020-05-08 08:24 | 2020-05-08 10:21 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре №17 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" произошел вследствие нарушения механического нарушения в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1КТП№7 ВЛ-10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2020-05-08 08:24 | 2020-05-08 10:21
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/40кВА ВЛ-10кВ Орошение ПС 35кВ Октябрьский | 101 | 2020-05-07 08:54 | 2020-05-07 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №4 произошел из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-05-07 08:54 | 2020-05-07 10:50
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/10кВА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 100 | 2020-05-07 08:27 | 2020-05-07 10:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-05-07 08:27 | 2020-05-07 10:25
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/10кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 99 | 2020-05-06 08:41 | 2020-05-06 10:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-05-06 08:41 | 2020-05-06 10:40
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/10кВА ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьским ПС 35кВ Красный Партизан | 98 | 2020-05-06 08:33 | 2020-05-06 10:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-05-06 08:33 | 2020-05-06 10:30
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС 35 кВ Октябрьская | 97 | 2020-04-28 08:45 | 2020-04-28 10:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№113-114 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №113-114 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-04-28 08:45 | 2020-04-28 10:29
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма2 ПС 35кВ Соленовская | 92 | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 17:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№25-26 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 17:17
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС 35кВ Соленовская | 90 | 2020-04-16 09:13 | 2020-04-16 11:01 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №71 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №71 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-04-16 09:13 | 2020-04-16 11:01
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35кВ Яшалта 1 | 89 | 2020-04-16 09:09 | 2020-04-16 10:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№82-83 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№82-83 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-16 09:09 | 2020-04-16 10:56
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 87 | 2020-04-15 10:10 | 2020-04-15 12:01 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №132 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №132 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-04-15 10:10 | 2020-04-15 12:01
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/100кВА ВЛ-10кВ СТФ ПС 35кВ Эсто-Алтай | 86 | 2020-04-14 08:10 | 2020-04-14 10:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№5-6 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-04-14 08:10 | 2020-04-14 10:08
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 83 | 2020-04-13 08:39 | 2020-04-13 10:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №45 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №45 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-04-13 08:39 | 2020-04-13 10:37
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-,04кВ Ф-1 КТП№1/10кВ ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Бага -Тугтунская | 82 | 2020-04-13 08:36 | 2020-04-13 10:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-04-13 08:36 | 2020-04-13 10:34
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Кормоцех ПС 35кВ Октябрьская | 81 | 2020-04-10 09:13 | 2020-04-10 11:12 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Кормоцех" по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Кормоцех" по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-04-10 09:13 | 2020-04-10 11:12
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв Ф-1 КТП№1/25кВА ВЛ-10кв Пролетарское ПС 35кВ Бага Тугтунская | 80 | 2020-04-09 08:43 | 2020-04-09 10:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №6 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №6 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-04-09 08:43 | 2020-04-09 10:40
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№2/40кВА ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35кВ Юбилейная | 79 | 2020-04-08 13:25 | 2020-04-08 15:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" | 2020-04-08 13:25 | 2020-04-08 15:15
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/25кВА ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС 35кВ Красный Партизан | 77 | 2020-04-08 08:34 | 2020-04-08 10:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-04-08 08:34 | 2020-04-08 10:30
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП№3/25кВА ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35кВ Бага-Тугтуновская | 76 | 2020-04-07 11:36 | 2020-04-07 13:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-04-07 11:36 | 2020-04-07 13:28
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№22/25кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 74 | 2020-04-07 09:58 | 2020-04-07 11:52 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 35 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№22/25кВА "Жив.стоянка" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№22/25кВА "Жив.стоянка" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-04-07 09:58 | 2020-04-07 11:52
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35кВ Яшалта 1 | 70 | 2020-03-25 10:28 | 2020-03-25 12:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №68 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №68 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-03-25 10:28 | 2020-03-25 12:25
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма2 ПС 35кВ Соленовская | 66 | 2020-03-24 09:36 | 2020-03-24 11:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №99 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №99 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-03-24 09:36 | 2020-03-24 11:21
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Н.Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтуновская | 64 | 2020-03-23 13:30 | 2020-03-23 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №121 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №121 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-03-23 13:30 | 2020-03-23 15:28
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 63 | 2020-03-19 09:38 | 2020-03-19 11:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №228 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №228 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-03-19 09:38 | 2020-03-19 11:35
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№12/40кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьский | 59 | 2020-03-17 08:34 | 2020-03-17 10:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№38-39 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№38-39 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№12/40кВА "Ферма-2" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№12/40кВА "Ферма-2" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-03-17 08:34 | 2020-03-17 10:30
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/63кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 57 | 2020-03-16 10:10 | 2020-03-16 12:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-03-16 10:10 | 2020-03-16 12:08
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/100кВА ВЛ-10кВ Ики -Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 56 | 2020-03-16 08:23 | 2020-03-16 10:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №5 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | 2020-03-16 08:23 | 2020-03-16 10:20
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/10кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 55 | 2020-03-13 13:06 | 2020-03-13 15:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-03-13 13:06 | 2020-03-13 15:00
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС 35 кВ Красный Партизанская | 54 | 2020-03-12 14:02 | 2020-03-12 16:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№129-130 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | 2020-03-12 14:02 | 2020-03-12 16:00
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№7/25кВА ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 53 | 2020-03-12 08:39 | 2020-03-12 10:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №6 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №6 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7/25кВА "Ферма-3" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7/25кВА "Ферма-3" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-03-12 08:39 | 2020-03-12 10:35
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 50 | 2020-03-11 08:59 | 2020-03-11 10:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №5 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-03-11 08:59 | 2020-03-11 10:55
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 49 | 2020-03-11 08:34 | 2020-03-11 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№157-158 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-03-11 08:34 | 2020-03-11 10:30
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП№6/160кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35 кВ Солёновская | 47 | 2020-03-10 11:03 | 2020-03-10 12:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№84-85 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №84-85 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-03-10 11:03 | 2020-03-10 12:56
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№12/40кВ ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 46 | 2020-03-10 09:34 | 2020-03-10 11:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" | 2020-03-10 09:34 | 2020-03-10 11:33
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/160кВ ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 45 | 2020-03-10 09:28 | 2020-03-10 10:52 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №19 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре №19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Рентген" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Рентген" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-03-10 09:28 | 2020-03-10 10:52
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4/400кВА ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 44 | 2020-03-05 13:50 | 2020-03-05 15:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-03-05 13:50 | 2020-03-05 15:48
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВФерма 2 ПС 35кВ Октябрьский | 43 | 2020-03-05 08:39 | 2020-03-05 10:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№297-298 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№297-298 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-03-05 08:39 | 2020-03-05 10:35
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 42 | 2020-03-03 09:45 | 2020-03-03 11:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №91 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №91 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 2020-03-03 09:45 | 2020-03-03 11:32
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма2 ПС 35кв Соленовская | 41 | 2020-02-27 13:45 | 2020-02-27 13:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№148-149 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло из-за перехлеста проводов по ВЛ вследствие провисания проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-02-27 13:45 | 2020-02-27 13:57
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 39 | 2020-02-17 09:09 | 2020-02-17 11:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" | 2020-02-17 09:09 | 2020-02-17 11:05
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/63кВА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 38 | 2020-02-14 13:13 | 2020-02-14 15:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В,С» в пролете опор №№3-4 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузо Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-02-14 13:13 | 2020-02-14 15:10
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№13/100кВА ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 37 | 2020-02-13 11:21 | 2020-02-13 13:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№13/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№13/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-02-13 11:21 | 2020-02-13 13:20
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/10кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 35 | 2020-02-12 10:01 | 2020-02-12 11:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В,С» в пролете опор №№3-4 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | 2020-02-12 10:01 | 2020-02-12 11:58
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/10кВА ВЛ-10кВ Ферма2 ПС 35кВ Соленовская | 34 | 2020-02-11 14:23 | 2020-02-11 16:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №5 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-02-11 14:23 | 2020-02-11 16:20
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 32 | 2020-02-10 10:22 | 2020-02-10 12:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор №№23-24 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-02-10 10:22 | 2020-02-10 12:21
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВа ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 31 | 2020-02-04 13:51 | 2020-02-04 15:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор №№6-7 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-02-04 13:51 | 2020-02-04 15:48
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 30 | 2020-02-04 13:24 | 2020-02-04 15:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор №№52-53 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-02-04 13:24 | 2020-02-04 15:22
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 22 | 2020-02-03 14:14 | 2020-02-03 16:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №75 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №75 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-02-03 14:14 | 2020-02-03 16:10
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 21 | 2020-02-03 13:18 | 2020-02-03 15:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаз "А,В,С" в пролете опор №№34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провод на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | 2020-02-03 13:18 | 2020-02-03 15:15
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ульяновка ПС 110 кВ Яшалтинская | 16 | 2020-01-23 09:25 | 2020-01-23 11:18 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №111 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №211 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-01-23 09:25 | 2020-01-23 11:18
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта1 | 13 | 2020-01-22 09:17 | 2020-01-22 11:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №210 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №210 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-01-22 09:17 | 2020-01-22 11:15
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 12 | 2020-01-21 11:39 | 2020-01-21 13:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №483-484 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-01-21 11:39 | 2020-01-21 13:35
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/10кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35 кВ Яшалта1 | 9 | 2020-01-14 09:37 | 2020-01-14 11:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №5 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-01-14 09:37 | 2020-01-14 11:35
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 8 | 2020-01-13 09:16 | 2020-01-13 11:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№68-69 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | 2020-01-13 09:16 | 2020-01-13 11:10
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КП№6/10кВА ВЛ-10кВ Ферма2 ПС 35кВ Соленовская | 6 | 2020-01-13 09:13 | 2020-01-13 11:11 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | 2020-01-13 09:13 | 2020-01-13 11:11
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/100кВА ВЛ-10кВ березовка ПС 110кВ Краснопольская | 5 | 2020-01-10 13:22 | 2020-01-10 15:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" | 2020-01-10 13:22 | 2020-01-10 15:21
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/25кВА ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 4 | 2020-01-10 08:55 | 2020-01-10 10:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/25кВА "Жив.стоянка" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/25кВА "Жив.стоянка" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | 2020-01-10 08:55 | 2020-01-10 10:53
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Эсто-Алтайская | 2 | 2020-01-09 10:00 | 2020-01-09 11:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№86-87 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№86-87 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-09 10:00 | 2020-01-09 11:54
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Полевой ток Манцын - Кец от РП10 кВ Южная | 210 | 2020-12-30 14:01 | 2020-12-30 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА на по ВЛ 10 кВ Полевой Ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная по ВЛ 10 кВ Полевой Ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная | 2020-12-30 14:01 | 2020-12-30 15:52
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 209 | 2020-12-30 11:28 | 2020-12-30 13:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре №22 фазы «В».произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 22 по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Буратинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-2Д | 2020-12-30 11:28 | 2020-12-30 13:13
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА Поселок по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 208 | 2020-12-30 10:13 | 2020-12-30 11:59 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ ц.у. Ут-Сала от ПС-35 кВ Ут-Сала произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ ц.у. Ут-Сала от ПС-35 кВ Ут-Сала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ КТП №2/250 кВА на по ВЛ-10 кВ ц.у. Ут-Сала от ПС-35 кВ Ут-Сала по ВЛ-10 кВ ц.у. Ут-Сала от ПС-35 кВ Ут-Сала | 2020-12-30 10:13 | 2020-12-30 11:59
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 207 | 2020-12-30 09:50 | 2020-12-30 11:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/100 кВА на по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-12-30 09:50 | 2020-12-30 11:44
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 204 | 2020-12-29 15:24 | 2020-12-29 16:36 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на отпайке № 3 опора № 4 по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «В» на отпайке № 3 опора № 4 по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на отпайке № 3 опора № 4 на по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-12-29 15:24 | 2020-12-29 16:36
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 ПриманычПриманыч | 202 | 2020-12-29 13:36 | 2020-12-29 15:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП №2 на по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 2020-12-29 13:36 | 2020-12-29 15:04
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 8 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 201 | 2020-12-29 13:15 | 2020-12-29 14:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ от КТП №8 на по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 2020-12-29 13:15 | 2020-12-29 14:37
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч | 199 | 2020-12-29 10:34 | 2020-12-29 12:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 3 по ВЛ 10 кВ ц.у. Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 3 на по ВЛ 10 кВ ц.у. Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. по ВЛ 10 кВ ц.у. Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-12-29 10:34 | 2020-12-29 12:18
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамурот ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 198 | 2020-12-29 10:28 | 2020-12-29 11:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания прово-дов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствии произошёл схлёст проводов № 10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/180 кВА на по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2020-12-29 10:28 | 2020-12-29 11:41
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул | 174 | 2020-12-25 10:01 | 2020-12-25 11:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 9/63 кВА на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-12-25 10:01 | 2020-12-25 11:56
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 173 | 2020-12-25 09:45 | 2020-12-25 11:41 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 15. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 15. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №1 на по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-12-25 09:45 | 2020-12-25 11:41
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА Дружба по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 171 | 2020-12-24 15:22 | 2020-12-24 17:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.3.3, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Фи-дер №1 от КТП № 18/160 кВА на по ВЛ 10 Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 10 Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-12-24 15:22 | 2020-12-24 17:16
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 168 | 2020-12-24 13:39 | 2020-12-24 14:36 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 111. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 111. произошел из-за потери изоляцион-ных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 111 на по наруше-ния ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская по наруше-ния ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 2020-12-24 13:39 | 2020-12-24 14:36
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 166 | 2020-12-24 13:12 | 2020-12-24 15:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 6/100 на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2020-12-24 13:12 | 2020-12-24 15:11
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская | 143 | 2020-12-21 15:11 | 2020-12-21 17:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4 на по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-12-21 15:11 | 2020-12-21 17:03
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 141 | 2020-12-21 09:44 | 2020-12-21 11:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 14-15. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 14-15по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики – Бурул. по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики – Бурул. | 2020-12-21 09:44 | 2020-12-21 11:38
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 140 | 2020-12-21 08:44 | 2020-12-21 10:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 кВА на по ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-12-21 08:44 | 2020-12-21 10:35
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 131 | 2020-12-18 15:06 | 2020-12-18 16:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14 кВА на по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-12-18 15:06 | 2020-12-18 16:59
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 130 | 2020-12-18 14:00 | 2020-12-18 15:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 17 по отпайке №2. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 17 по отпайке №2. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 17 по отпайке №2 на по ВЛ-10 кВ Ферма « Маныч от РП 10 кВ Южная опора №17 | 2020-12-18 14:00 | 2020-12-18 15:44
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 13 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 121 | 2020-12-18 09:20 | 2020-12-18 11:14 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ от КТП № 13 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды пролет опор №10-11 | 2020-12-18 09:20 | 2020-12-18 11:14
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 120 | 2020-12-18 08:59 | 2020-12-18 10:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №9 по ВЛ 10 кВ ц.у. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская произошел из-за снижения свойств структуры материала | 4.3.3, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №9 по ВЛ 10 кВ ц.у. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская произошел из-за снижения свойств структуры материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на ВЛ 0,4 кВ от КТП №9 по ВЛ 10 кВ ц.у. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская опора №9 | 2020-12-18 08:59 | 2020-12-18 10:40
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 104 | 2020-12-16 15:34 | 2020-12-16 17:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие провиса провода что и привело к схлёсту проводов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов произошел провис провода, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 8 на по ВЛ 10 кВ ц.у. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинска по ВЛ 10 кВ ц.у. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинска | 2020-12-16 15:34 | 2020-12-16 17:32
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 103 | 2020-12-16 14:05 | 2020-12-16 15:59 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 6 по отключилась РЭС ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 16/160 кВА на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-12-16 14:05 | 2020-12-16 15:59
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 99 | 2020-12-15 14:37 | 2020-12-15 16:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода на опоре №79 Ф-С. произошел вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В ходе осмотра ВЛ выявлен обрыв провода фазы С на опоре № 79 вследствие износа, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено обрыв провода на опоре №79 Ф-С на по ВЛ-10 кВ "Ц.У. Хомутникова" от ПС 110 кВ Чолун-Хамур опора №79 | 2020-12-15 14:37 | 2020-12-15 16:30
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 75 | 2020-12-09 13:43 | 2020-12-09 15:34 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 105 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. на по ВЛ-10 кВ Орошение 1 Манцин-Кец от ПС 110-кВ Чолун-Хамур. по ВЛ-10 кВ Орошение 1 Манцин-Кец от ПС 110-кВ Чолун-Хамур. | 2020-12-09 13:43 | 2020-12-09 15:34
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 72 | 2020-12-09 10:10 | 2020-12-09 11:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 5 кВА на по ВЛ 10 кВ ц.у. Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая по ВЛ 10 кВ ц.у. Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 2020-12-09 10:10 | 2020-12-09 11:57
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 62 | 2020-12-08 13:35 | 2020-12-08 15:20 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ КТП №3 по ВЛ-10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ КТП №3 по ВЛ-10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ КТП №3 на по ВЛ-10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская по ВЛ-10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская | 2020-12-08 13:35 | 2020-12-08 15:20
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 61 | 2020-12-08 13:27 | 2020-12-08 15:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре №12 фазы «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре №12 по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2020-12-08 13:27 | 2020-12-08 15:22
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 50 | 2020-11-30 14:39 | 2020-11-30 16:26 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 4 отключилась ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 14 на по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-11-30 14:39 | 2020-11-30 16:26
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 49 | 2020-11-30 14:20 | 2020-11-30 16:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №19 фазы «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре №19 по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-11-30 14:20 | 2020-11-30 16:04
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/160 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская | 45 | 2020-11-30 10:45 | 2020-11-30 12:40 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролетах опор № 17-19 фазы «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода в пролетах опор № 17-19 фазы «В» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/160 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У.Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ 10 кВ Ц.У.Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-11-30 10:45 | 2020-11-30 12:40
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 44 | 2020-11-30 10:37 | 2020-11-30 12:29 | 3.4.7.3.5, обрыв провода в пролетах опор № 11-12 фазы «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода в пролетах опор № 11-12 фазы «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/400 кВА на по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-11-30 10:37 | 2020-11-30 12:29
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 43 | 2020-11-30 10:30 | 2020-11-30 12:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре №8 фазы «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре №8 по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/160 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2020-11-30 10:30 | 2020-11-30 12:22
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 39 | 2020-11-28 09:04 | 2020-11-28 11:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 13-14 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 13-14 по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 15 кВА на по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-11-28 09:04 | 2020-11-28 11:03
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 31 | 2020-11-22 00:38 | 2020-11-22 02:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «А» на опоре №66 по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС-110 кВ Приманыческая произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «А» на опоре № 66 по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС-110 кВ Приманыческая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «А» на по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС-110 кВ Приманыческая. по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС-110 кВ Приманыческая. | 2020-11-22 00:38 | 2020-11-22 02:31
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 30 | 2020-11-22 00:34 | 2020-11-22 02:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре №14 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС-35 кВ Ут-Сала произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 по отпайке №1 по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС-35 кВ Ут-Сала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 14 по отпайке №1 на по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС-35 кВ Ут-Сала. по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС-35 кВ Ут-Сала. | 2020-11-22 00:34 | 2020-11-22 02:29
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 29 | 2020-11-22 00:32 | 2020-11-22 02:25 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка «В» на опоре № 55 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, В результате аварии выявлен Срыв крюка «В» на опоре № 55 по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС-35 кВ Ут-Сала . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка фазы «В» на опоре № 55 на по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС-35 кВ Ут-Сала по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС-35 кВ Ут-Сала | 2020-11-22 00:32 | 2020-11-22 02:25
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 27 | 2020-11-22 00:29 | 2020-11-22 02:22 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 32 на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-11-22 00:29 | 2020-11-22 02:22
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 28 | 2020-11-22 00:29 | 2020-11-22 02:26 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка «В» на опоре № 25 по отпайке №2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, В результате аварии выявлен Срыв крюка «В» на опоре № 25 по отпайке №2 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка фазы «В» на опоре № 25 по отпайке №2 на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-11-22 00:29 | 2020-11-22 02:26
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 26 | 2020-11-22 00:27 | 2020-11-22 02:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на КТП №3/100 кВА фазы А,В произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №3/100 кВА фазы А,В на по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС-35 кВ Буратинская. по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС-35 кВ Буратинская. | 2020-11-22 00:27 | 2020-11-22 02:18
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 24 | 2020-11-21 22:31 | 2020-11-22 00:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 172 по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 172 на по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. | 2020-11-21 22:31 | 2020-11-22 00:21
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 23 | 2020-11-21 22:29 | 2020-11-22 00:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на КТП №4/40 кВА фазы В,С произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №4/40 кВА фазы В,С на по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная. по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная. | 2020-11-21 22:29 | 2020-11-22 00:12
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 21 | 2020-11-21 20:51 | 2020-11-21 22:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 205-206 фаза «С». произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлено Обрыв провода в пролете опор № 205-206 фаза «С»по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено Обрыв провода в пролете опор № 205-206 фаза «С» на по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул. | 2020-11-21 20:51 | 2020-11-21 22:43
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 20 | 2020-11-21 20:29 | 2020-11-21 22:11 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №119 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре №119 на по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул | 2020-11-21 20:29 | 2020-11-21 22:11
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 19 | 2020-11-21 18:43 | 2020-11-21 20:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на отпайке № 2 опора № 47 по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Первомайская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «В» на отпайке № 2 опора № 47 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на отпайке № 2 опора № 47 на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская | 2020-11-21 18:43 | 2020-11-21 20:37
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 18 | 2020-11-21 18:41 | 2020-11-21 20:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 128 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 128 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 128 на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская | 2020-11-21 18:41 | 2020-11-21 20:30
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 17 | 2020-11-21 18:39 | 2020-11-21 20:23 | 3.4.12.2.1, в следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода на опоре № 78 фаза «В» | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено обрыв провода на опоре № 78 фаза «В». на по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 2020-11-21 18:39 | 2020-11-21 20:23
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 16 | 2020-11-21 18:27 | 2020-11-21 20:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязк фазы «В» на опоре № 87 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 87 на по ВЛ-10 кВ Орошение 1 Манцин-Кец от ПС 110-кВ Чолун-Хамур. по ВЛ-10 кВ Орошение 1 Манцин-Кец от ПС 110-кВ Чолун-Хамур. | 2020-11-21 18:27 | 2020-11-21 20:11
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 15 | 2020-11-21 16:49 | 2020-11-21 18:34 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел Срыв крюка фазы «В» на опоре №166. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв крюка фазы «В» на опоре №166 на по ВЛ-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун-Хамур | 2020-11-21 16:49 | 2020-11-21 18:34
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 12 | 2020-11-21 16:28 | 2020-11-21 18:11 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 144 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 144 на по ВЛ-10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС-110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС-110 кВ Ики-Бурул | 2020-11-21 16:28 | 2020-11-21 18:11
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 7 | 2020-11-21 14:27 | 2020-11-21 16:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 277 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 277 на по ВЛ-10 кВ Связь с ПС 35 кВ Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. по ВЛ-10 кВ Связь с ПС 35 кВ Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-11-21 14:27 | 2020-11-21 16:20
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3 | 2020-11-21 12:32 | 2020-11-21 14:31 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 276 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 276 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. на по ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС-110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС-110 кВ Чолун-Хамур | 2020-11-21 12:32 | 2020-11-21 14:31
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 2 | 2020-11-21 12:24 | 2020-11-21 14:21 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 297 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 297 на по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-11-21 12:24 | 2020-11-21 14:21
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 1 | 2020-11-20 08:41 | 2020-11-20 10:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 123 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 123 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 123 на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-11-20 08:41 | 2020-11-20 10:34
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 985 | 2020-11-17 15:44 | 2020-11-18 07:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 163, фазы «В» на опоре № 115 по отпайке №11 , фазы «В» на опоре № 393 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие ветровых нагрузок произошло снижение свойств провода с последующими обрывами вязок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы вязок фазы фазы «С» на опоре № 163, фазы «В» на опоре № 115 по отпайке №11 , фазы «В» на опоре № 393 на по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул опора №163, 115. 393 | 2020-11-17 15:44 | 2020-11-18 07:30
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 984 | 2020-11-17 15:07 | 2020-11-18 07:28 | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 75-76 и срыв изолятора фазы «В» на опоре № 91 3.4.12.2.1, обрыв шлейфа фазы «А» от ТР-10 кВ до КТП 5/160 произошел в следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.), что привело к обрыву шлейфа фазы "А" от ТР-10 кВ до КТП 5/160. | 4.13, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 75-76 и срыв изолятора фазы «В» на опоре № 91 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*АС 25/4,2, срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-2Д 4.13, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа от ТР-10 до КТП 5/160 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв шлейфа фазы «А» от ТР-10 кВ до КТП 5/160 кВА на по Ц.У.Баба-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая КТП 5/160 кВА | 2020-11-17 15:07 | 2020-11-18 07:28
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 982 | 2020-11-17 14:13 | 2020-11-17 16:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «А» на опоре № 151 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «А» на опоре № 151 на по ВЛ-10 кВ Связь с ПС 35 кВ Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. по ВЛ-10 кВ Связь с ПС 35 кВ Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-11-17 14:13 | 2020-11-17 16:05
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 981 | 2020-11-17 14:12 | 2020-11-17 16:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре № 134 фаза «С». произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлено обрыв провода на опоре № 134 фаза «С».по ВЛ-10 кВ Связь с РП Южная от ПС-110 кВ Чолун-Хамур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено обрыв на опоре № 134 фаза «С» на по ВЛ-10 кВ Связь с РП Южная от ПС-110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ-10 кВ Связь с РП Южная от ПС-110 кВ Чолун-Хамур | 2020-11-17 14:12 | 2020-11-17 16:02
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 980 | 2020-11-17 14:11 | 2020-11-17 16:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 163 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «А» на опоре № 163 на по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110кВ Ики-Бурул | 2020-11-17 14:11 | 2020-11-17 16:00
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 978 | 2020-11-16 14:15 | 2020-11-16 16:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязк фазы «В» на опоре № 69 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 69 на по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор. по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор. | 2020-11-16 14:15 | 2020-11-16 16:03
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 949 | 2020-10-28 10:25 | 2020-10-28 12:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «В» и «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2020-10-28 10:25 | 2020-10-28 12:24
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер №1 ВЛ 0,4кВ КТП 9/160кВА ВЛ 10кВ Ики-Бурул ПС 110кВ Ики-Бурул | 942 | 2020-10-27 15:29 | 2020-10-27 17:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 9/160 кВА на по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-10-27 15:29 | 2020-10-27 17:23
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 940 | 2020-10-27 14:11 | 2020-10-27 15:42 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 47 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре № 47 по ВЛ-10 кВ "Ц.У. Ут-Сала" от ПС 35 кВ Ут-Сала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 47 на по ВЛ-10 кВ "Ц.У. Ут-Сала" от ПС 35 кВ Ут-Сала по ВЛ-10 кВ "Ц.У. Ут-Сала" от ПС 35 кВ Ут-Сала | 2020-10-27 14:11 | 2020-10-27 15:42
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамурот ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур, АБОН | 937 | 2020-10-26 12:11 | 2020-10-26 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 3 от КТП № 1/180 кВА на по ВЛ 10 кВ поселок Чолун-Хамур от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. по ВЛ 10 кВ поселок Чолун-Хамур от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2020-10-26 12:11 | 2020-10-26 14:10
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 931 | 2020-10-23 14:40 | 2020-10-23 16:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода по отпайке №1 в пролете опор №14-15 фаза «В» произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлено обрыв провода по отпайке №1 в пролете опор №14-15 фаза «В».по ВЛ-10 кВ ц.у. Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено обрыв провода по отпайке №1 в пролете опор №14-15 фаза «В» на по ВЛ-10 кВ ц.у. Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды по ВЛ-10 кВ ц.у. Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-10-23 14:40 | 2020-10-23 16:32
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 929 | 2020-10-23 12:10 | 2020-10-23 13:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 18-19 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 18-19 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/160 кВА на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-10-23 12:10 | 2020-10-23 13:54
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 922 | 2020-10-22 14:54 | 2020-10-22 16:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаз «А» и «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 6/400 кВА на по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-10-22 14:54 | 2020-10-22 16:52
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 920 | 2020-10-21 13:37 | 2020-10-21 15:16 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 41 по отпайке №1 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №41 по отпайке № 1 Вл-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 41 по отпайке №1 на по ВЛ-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2020-10-21 13:37 | 2020-10-21 15:16
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 914 | 2020-10-20 15:29 | 2020-10-20 17:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаз «А» и «В» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/400 кВА на по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-10-20 15:29 | 2020-10-20 17:27
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 899 | 2020-10-15 14:46 | 2020-10-15 16:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП 4/160 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2020-10-15 14:46 | 2020-10-15 16:44
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 887 | 2020-10-11 10:02 | 2020-10-11 11:44 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 287 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 287 на по ВЛ-10 кВ "Жив. Точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул" по ВЛ-10 кВ "Жив. Точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул" | 2020-10-11 10:02 | 2020-10-11 11:44
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 875 | 2020-10-01 16:28 | 2020-10-01 18:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре №112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы «В» на опоре №112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2020-10-01 16:28 | 2020-10-01 18:12
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 873 | 2020-10-01 10:27 | 2020-10-01 12:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 84 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 84 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2020-10-01 10:27 | 2020-10-01 12:12
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 870 | 2020-09-30 10:11 | 2020-09-30 11:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 136-137 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 136-137 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 95/16 | 2020-09-30 10:11 | 2020-09-30 11:14
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 865 | 2020-09-29 14:45 | 2020-09-29 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Пролет:3*А 25 | 2020-09-29 14:45 | 2020-09-29 15:51
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 862 | 2020-09-28 15:11 | 2020-09-28 16:37 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:4*А 25 | 2020-09-28 15:11 | 2020-09-28 16:37
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 861 | 2020-09-28 15:08 | 2020-09-28 16:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 133-134 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 133-134 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-28 15:08 | 2020-09-28 16:06
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 858 | 2020-09-26 16:01 | 2020-09-26 17:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2020-09-26 16:01 | 2020-09-26 17:47
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 855 | 2020-09-24 15:18 | 2020-09-24 16:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В» и «С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «В» и «С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2020-09-24 15:18 | 2020-09-24 16:29
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул | 853 | 2020-09-23 15:16 | 2020-09-23 16:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул Пролет:3*А 16 | 2020-09-23 15:16 | 2020-09-23 16:29
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 852 | 2020-09-23 14:11 | 2020-09-23 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 72-73 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 72-73 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-23 14:11 | 2020-09-23 15:00
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 846 | 2020-09-21 14:49 | 2020-09-21 15:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2020-09-21 14:49 | 2020-09-21 15:46
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 844 | 2020-09-21 10:37 | 2020-09-21 11:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 17 по отпайке №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 17 по отпайке №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч Опора П10-1 | 2020-09-21 10:37 | 2020-09-21 11:31
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 837 | 2020-09-18 13:49 | 2020-09-18 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА на по ВЛ 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. по ВЛ 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-09-18 13:49 | 2020-09-18 15:45
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Буратинская | 823 | 2020-09-14 13:47 | 2020-09-14 14:38 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 112 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 112 на по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ-10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-09-14 13:47 | 2020-09-14 14:38
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 806 | 2020-08-31 13:42 | 2020-08-31 15:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-08-31 13:42 | 2020-08-31 15:38
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 805 | 2020-08-31 11:25 | 2020-08-31 13:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре № 35 фаза «С».произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, В результате аварии выявлено обрыв провода на опоре № 35 фаза «С» по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлено обрыв провода на опоре № 35 фаза «С» на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская. по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-08-31 11:25 | 2020-08-31 13:19
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская | 804 | 2020-08-31 10:03 | 2020-08-31 11:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 2-3 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №11/100 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №11/100 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-08-31 10:03 | 2020-08-31 11:59
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 796 | 2020-08-28 15:33 | 2020-08-28 17:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «А» и «В» на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 8/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-08-28 15:33 | 2020-08-28 17:27
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманыческая | 795 | 2020-08-28 15:16 | 2020-08-28 16:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманычская. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманычская. | 2020-08-28 15:16 | 2020-08-28 16:57
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 792 | 2020-08-28 13:55 | 2020-08-28 15:51 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 118 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 118 на по ВЛ-10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-08-28 13:55 | 2020-08-28 15:51
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 787 | 2020-08-27 15:09 | 2020-08-27 17:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-08-27 15:09 | 2020-08-27 17:00
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 782 | 2020-08-27 09:43 | 2020-08-27 11:38 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 124 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 124 на по ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-08-27 09:43 | 2020-08-27 11:38
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/10 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор | 781 | 2020-08-27 09:38 | 2020-08-27 11:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаза нуль в пролете опор № 4-5 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов фаза нуль в пролетах опор № 4-5 на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/10 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/10 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор | 2020-08-27 09:38 | 2020-08-27 11:31
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 775 | 2020-08-26 12:57 | 2020-08-26 14:52 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-08-26 12:57 | 2020-08-26 14:52
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | 764 | 2020-08-25 15:08 | 2020-08-25 16:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 103 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 103 на по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-08-25 15:08 | 2020-08-25 16:41
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 763 | 2020-08-25 14:56 | 2020-08-25 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №3/10 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №3/10 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-08-25 14:56 | 2020-08-25 16:51
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 758 | 2020-08-24 15:10 | 2020-08-24 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 на от КТП №14/160 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. от КТП №14/160 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-08-24 15:10 | 2020-08-24 16:35
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 757 | 2020-08-24 14:22 | 2020-08-24 15:58 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 24 по отпайке № 2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.5, Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 24 по отпайке № 2 на по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная. по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная. | 2020-08-24 14:22 | 2020-08-24 15:58
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 754 | 2020-08-24 09:44 | 2020-08-24 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «С» на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманычская. по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманычская. | 2020-08-24 09:44 | 2020-08-24 11:40
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 751 | 2020-08-21 15:03 | 2020-08-21 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 86 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 86 на по ВЛ 10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная. по ВЛ 10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная. | 2020-08-21 15:03 | 2020-08-21 16:42
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 721 | 2020-08-19 15:08 | 2020-08-19 16:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и негабарита фазы «С» в пролете опор № 57-58 произошел схлест проводов | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов из-за негабарита фазы «С» в пролете опор № 57-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен негабарит фазы «С» в пролете опор № 57-58 и схлест проводов на по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-08-19 15:08 | 2020-08-19 16:34
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная | 713 | 2020-08-19 11:28 | 2020-08-19 12:54 | 3.4.12.2.1, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП №6/40 кВА произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП №6/40кВА на ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная | 2020-08-19 11:28 | 2020-08-19 12:54
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Зултурган от ПС 35 кВ Зултурган | 709 | 2020-08-18 08:13 | 2020-08-18 09:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 6-75 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Зултурган от ПС 35 кВ Зултурган по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Зултурган от ПС 35 кВ Зултурган | 2020-08-18 08:13 | 2020-08-18 09:35
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 692 | 2020-08-17 13:33 | 2020-08-17 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-08-17 13:33 | 2020-08-17 14:30
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 702 | 2020-08-17 10:10 | 2020-08-17 10:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «А» и «В» на по Л-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №7/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Кевюды по Л-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №7/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-08-17 10:10 | 2020-08-17 10:58
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 696 | 2020-08-14 14:34 | 2020-08-14 15:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №11/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №11/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-08-14 14:34 | 2020-08-14 15:41
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 694 | 2020-08-14 14:03 | 2020-08-14 15:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза «В» произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлено обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза «В» по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза «В» на по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор | 2020-08-14 14:03 | 2020-08-14 15:28
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 686 | 2020-08-12 14:06 | 2020-08-12 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 169 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 169 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган ВЛ-10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган | 2020-08-12 14:06 | 2020-08-12 15:52
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала | 669 | 2020-08-07 09:02 | 2020-08-07 10:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала | 2020-08-07 09:02 | 2020-08-07 10:07
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 667 | 2020-08-03 12:24 | 2020-08-03 14:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №3 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №3 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-08-03 12:24 | 2020-08-03 14:00
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 666 | 2020-08-02 11:10 | 2020-08-02 13:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз А,В на опоре № 221 по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлены следы перекрытия фаз А,В на опоре № 221 на по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-08-02 11:10 | 2020-08-02 13:03
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 664 | 2020-07-31 09:33 | 2020-07-31 11:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 16. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 16 по ВЛ 0,4 кВ КТП 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут-Сала " Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 16 на по ВЛ 0,4 кВ КТП 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут-Сала " по ВЛ 0,4 кВ КТП 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут-Сала " | 2020-07-31 09:33 | 2020-07-31 11:30
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 660 | 2020-07-30 12:42 | 2020-07-30 14:38 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «нуля» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «нуля» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-07-30 12:42 | 2020-07-30 14:38
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч | 657 | 2020-07-29 16:38 | 2020-07-29 18:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманыческая. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-07-29 16:38 | 2020-07-29 18:22
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 651 | 2020-07-29 10:41 | 2020-07-29 12:38 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» и неисправный АВ 0,4 кВ Фидер №1 на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от ЗТП № 8/ 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от ЗТП № 8/ 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-07-29 10:41 | 2020-07-29 12:38
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 647 | 2020-07-28 12:52 | 2020-07-28 14:47 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы «С» на опоре №231 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В результате аварии выявлен Срыв крюка фазы «С» на опоре №231 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен Срыв крюка фазы «С» на опоре №231 на по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-07-28 12:52 | 2020-07-28 14:47
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 633 | 2020-07-25 14:21 | 2020-07-25 16:16 | 3.4.12.2.1, перекрытие на КТП №13/40 кВА фазы А,В произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия на КТП №13/40 кВА фазы А,В на по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 2020-07-25 14:21 | 2020-07-25 16:16
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 627 | 2020-07-25 10:31 | 2020-07-25 12:22 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-07-25 10:31 | 2020-07-25 12:22
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 617 | 2020-07-21 19:41 | 2020-07-21 21:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 88 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-07-21 19:41 | 2020-07-21 21:34
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 613 | 2020-07-20 14:11 | 2020-07-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 71-72 фаза «В» произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв провода в пролете опор № 71-72 фаза «В» произошел вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-20 14:11 | 2020-07-20 16:00
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 603 | 2020-07-17 14:13 | 2020-07-17 16:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы В и С в пролете опор № 266-267 по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-17 14:13 | 2020-07-17 16:06
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул | 599 | 2020-07-17 11:20 | 2020-07-17 13:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ от МТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2020-07-17 11:20 | 2020-07-17 13:18
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная | 597 | 2020-07-16 14:00 | 2020-07-16 15:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная в результате снижения изоляционых свойств изоляторов в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП №2/160кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная КТП №2/160кВА | 2020-07-16 14:00 | 2020-07-16 15:54
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 593 | 2020-07-15 14:01 | 2020-07-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 16 | 2020-07-15 14:01 | 2020-07-15 16:00
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Буратинская | 590 | 2020-07-14 09:16 | 2020-07-14 11:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 240 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 240 по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 240 на ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-07-14 09:16 | 2020-07-14 11:04
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 581 | 2020-06-30 13:35 | 2020-06-30 15:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-06-30 13:35 | 2020-06-30 15:28
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 580 | 2020-06-30 10:29 | 2020-06-30 12:19 |  | 4.3.5, В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 104 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено обрыв вязки фазы "В" опора № 104 на по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-06-30 10:29 | 2020-06-30 12:19
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 578 | 2020-06-29 15:40 | 2020-06-29 17:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-06-29 15:40 | 2020-06-29 17:32
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 576 | 2020-06-29 13:29 | 2020-06-29 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 63 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 63 на по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. | 2020-06-29 13:29 | 2020-06-29 15:28
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 575 | 2020-06-29 11:00 | 2020-06-29 12:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» на по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-06-29 11:00 | 2020-06-29 12:51
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманыческая | 571 | 2020-06-26 14:49 | 2020-06-26 16:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманыческая по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Приманыческая | 2020-06-26 14:49 | 2020-06-26 16:47
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 570 | 2020-06-26 13:15 | 2020-06-26 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по отпайке № 5 в пролете опор № 95-96 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35 кВ Кевюды произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов по отпайке № 5 в пролете опор № 95-96 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35 кВ Кевюды Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов по отпайке №5 в пролете опор № 95-96 на по ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35 кВ Кевюды по ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-06-26 13:15 | 2020-06-26 15:00
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская | 569 | 2020-06-26 12:58 | 2020-06-26 14:48 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №13/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Первомайская. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №13/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-06-26 12:58 | 2020-06-26 14:48
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 562 | 2020-06-26 08:35 | 2020-06-26 10:04 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №14/160 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №14/160 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-06-26 08:35 | 2020-06-26 10:04
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Буратинская | 560 | 2020-06-25 13:52 | 2020-06-25 15:35 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор №223-№224 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор №223-№224 на МТЗ ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Буратинская МТЗ ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-06-25 13:52 | 2020-06-25 15:35
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 550 | 2020-06-23 13:41 | 2020-06-23 15:33 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз А и В в пролетах опор № 117 - № 118 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун Хамур произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор № 117 - № 118 по отпайке №1 на ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун Хамур. ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун Хамур. | 2020-06-23 13:41 | 2020-06-23 15:33
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 551 | 2020-06-23 13:20 | 2020-06-23 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «В» на по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-06-23 13:20 | 2020-06-23 15:16
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 543 | 2020-06-22 13:15 | 2020-06-22 13:17 | 3.4.10.2, Следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №233-№234 по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №233-234 на по ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур по ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | 2020-06-22 13:15 | 2020-06-22 13:17
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 532 | 2020-06-18 14:50 | 2020-06-18 16:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 1-2 фаз «А» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 2020-06-18 14:50 | 2020-06-18 16:03
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 530 | 2020-06-18 14:10 | 2020-06-18 14:13 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 25 - № 26 по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыч от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии по отпайке №4 выявлены следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №25- №26 на ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыч от ПС 110 кВ Ики-Бурул ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-06-18 14:10 | 2020-06-18 14:13
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 514 | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 15:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 137 - № 138 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 137 - № 138 фаз А и В на ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35 кВ Ут-Сала. ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35 кВ Ут-Сала. | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 15:02
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 503 | 2020-06-11 15:05 | 2020-06-11 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах № 6-7 фаз «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-06-11 15:05 | 2020-06-11 16:03
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 501 | 2020-06-11 13:33 | 2020-06-11 15:30 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 83 - № 84 по ВЛ-10 кВ Ц.У. Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыч произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №83- №84 на ВЛ-10 кВ Ц.У. Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыч ВЛ-10 кВ Ц.У. Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыч | 2020-06-11 13:33 | 2020-06-11 15:30
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 478 | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 11:47
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 476 | 2020-05-28 14:24 | 2020-05-28 16:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В и С по отпайке № 1в пролетах опор № 47 - № 48 по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия фаз В и С по отпайке № 1 в пролетах опор №47- № 48 на ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-05-28 14:24 | 2020-05-28 16:20
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 465 | 2020-05-27 08:55 | 2020-05-27 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2020-05-27 08:55 | 2020-05-27 10:53
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 464 | 2020-05-26 14:43 | 2020-05-26 16:40 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия фаз В и С в пролете опор № 215-216 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы перекрытия фаз В и С в пролете опор № 215-216 на ВЛ-10 кВ Орошение-1 Манцин-Кец от ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВЛ-10 кВ Орошение-1 Манцин-Кец от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2020-05-26 14:43 | 2020-05-26 16:40
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 457 | 2020-05-25 12:34 | 2020-05-25 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-05-25 12:34 | 2020-05-25 14:30
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 454 | 2020-05-25 09:20 | 2020-05-25 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманычская. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманычская. | 2020-05-25 09:20 | 2020-05-25 11:11
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская | 446 | 2020-05-21 15:14 | 2020-05-21 17:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»и«С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение ПС 35 кВ Первомайская. ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-05-21 15:14 | 2020-05-21 17:11
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 443 | 2020-05-21 14:06 | 2020-05-21 15:00 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие схлеста проводов воздействия на него ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах № 7-8 фаз «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-05-21 14:06 | 2020-05-21 15:00
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 433 | 2020-05-20 09:28 | 2020-05-20 11:25 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор №253-№254 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор №253-№254 на ВЛ 10 кВ Полевой Ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная ВЛ 10 кВ Полевой Ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная | 2020-05-20 09:28 | 2020-05-20 11:25
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 417 | 2020-05-19 08:45 | 2020-05-19 10:44 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кв Фидер №1 КТП 1/160 кВА по Вл 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская произошло в следствии схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «С» вследствие воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ 0,4 кв Фидер №1 КТП 1/160 кВА по Вл 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»и«С»,что привело к отключению АВ 0,4 кв Фидер №1 на КТП №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская КТП №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-05-19 08:45 | 2020-05-19 10:44
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 412 | 2020-05-18 13:11 | 2020-05-18 15:10 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №261-№262 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №261-№262 на ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун - Хамур ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | 2020-05-18 13:11 | 2020-05-18 15:10
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Буратинская | 401 | 2020-05-13 09:30 | 2020-05-13 11:23 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №203-№204 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор №203-№204 на ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Буратинская ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-05-13 09:30 | 2020-05-13 11:23
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 386 | 2020-04-29 08:25 | 2020-04-29 10:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»и«С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Первомайская. ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-04-29 08:25 | 2020-04-29 10:22
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 385 | 2020-04-28 11:01 | 2020-04-28 13:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз А и В в пролетах опор № 46-47 по ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор № 46-47 на ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор. ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор. | 2020-04-28 11:01 | 2020-04-28 13:00
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 383 | 2020-04-27 13:18 | 2020-04-27 15:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах № 6-7 фаз «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. ВЛ-0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | 2020-04-27 13:18 | 2020-04-27 15:09
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 382 | 2020-04-27 09:59 | 2020-04-27 11:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 232 - № 233 по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор № 232 - № 233 на ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная. ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная. | 2020-04-27 09:59 | 2020-04-27 11:55
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская | 368 | 2020-04-23 09:56 | 2020-04-23 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах № 3-4 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/25 кВА на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Первомайская. ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-04-23 09:56 | 2020-04-23 11:55
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 366 | 2020-04-23 09:50 | 2020-04-23 11:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов в пролетах № 7-8 фаз «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-04-23 09:50 | 2020-04-23 11:44
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 358 | 2020-04-22 13:24 | 2020-04-22 15:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз А и В в пролетах опор № 192 - № 193 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Зултурганская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор № 192 - № 193 на ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Зултурганская. ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Зултурганская. | 2020-04-22 13:24 | 2020-04-22 15:20
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 350 | 2020-04-20 14:31 | 2020-04-20 16:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 238 - № 239 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор № 238 - № 239 на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-04-20 14:31 | 2020-04-20 16:30
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 332 | 2020-04-14 14:30 | 2020-04-14 16:25 | 3.4.12.2.1, по отпайке №4 в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Кевюды следы перекрытия фаз В и С произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, по отпайке №4 в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Кевюды следы перекрытия фаз В и С произошло в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз В и С на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2020-04-14 14:30 | 2020-04-14 16:25
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 326 | 2020-04-13 08:05 | 2020-04-13 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 7-8 фаз «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-04-13 08:05 | 2020-04-13 10:00
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 318 | 2020-04-10 09:01 | 2020-04-10 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаз «А» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 3/160 кВА на ВЛ 10 кВ п. Приманыч от ПС 110 кВ Приманычская. ВЛ 10 кВ п. Приманыч от ПС 110 кВ Приманычская. | 2020-04-10 09:01 | 2020-04-10 11:00
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 305 | 2020-04-07 11:35 | 2020-04-07 13:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 76 - № 77 по ВЛ-10 кВ Ферма 5 от ПС 35 кВ Зултурганская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор № 76 - № 77 на ВЛ-10 кВ Ферма 5 от ПС 35 кВ Зултурганская. ВЛ-10 кВ Ферма 5 от ПС 35 кВ Зултурганская. | 2020-04-07 11:35 | 2020-04-07 13:30
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 295 | 2020-03-27 15:17 | 2020-03-27 17:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 46-47 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор № 46-47 на ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала. ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала. | 2020-03-27 15:17 | 2020-03-27 17:15
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 294 | 2020-03-27 14:15 | 2020-03-27 16:06 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 5-6 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/250 кВА на ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-03-27 14:15 | 2020-03-27 16:06
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 293 | 2020-03-27 13:53 | 2020-03-27 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз А и В в пролетах опор № 24-25 по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор № 24-25 на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-03-27 13:53 | 2020-03-27 15:50
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 289 | 2020-03-26 14:02 | 2020-03-26 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «В» и «С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-03-26 14:02 | 2020-03-26 16:00
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 286 | 2020-03-26 13:30 | 2020-03-26 15:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «С» на ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманычская. ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманычская. | 2020-03-26 13:30 | 2020-03-26 15:22
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 282 | 2020-03-26 10:04 | 2020-03-26 12:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В и С в пролетах опор № 184 - № 185 по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут–Сала произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз В и С в пролетах опор № 184 - № 185 на ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут–Сала. ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут–Сала. | 2020-03-26 10:04 | 2020-03-26 12:00
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 280 | 2020-03-25 14:11 | 2020-03-25 16:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы А и В в пролетах опор № 268 - № 269 по по ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун Хамур произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фазы А и В в пролетах опор № 268 - № 269 на ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун Хамур. ВЛ-10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун Хамур. | 2020-03-25 14:11 | 2020-03-25 16:06
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №3 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская | 275 | 2020-03-25 09:33 | 2020-03-25 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 14-15 фаза «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 3 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 3 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-03-25 09:33 | 2020-03-25 11:30
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 270 | 2020-03-24 13:40 | 2020-03-24 15:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы В и С в пролетах опор № 83 - №84 по отпайке №7 по по ВЛ-10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фазы В и С в пролетах опор № 83 - № 84 по отпайке №7 на ВЛ-10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская. ВЛ-10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская. | 2020-03-24 13:40 | 2020-03-24 15:34
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВа по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 267 | 2020-03-24 08:38 | 2020-03-24 10:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А» и «С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 12/63 кВа по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 12/63 кВа по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-03-24 08:38 | 2020-03-24 10:35
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 261 | 2020-03-23 09:16 | 2020-03-23 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»и«С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Кевюды. ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-03-23 09:16 | 2020-03-23 11:15
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 248 | 2020-03-19 09:28 | 2020-03-19 11:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 10-11 фаза «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманычская. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманычская. | 2020-03-19 09:28 | 2020-03-19 11:22
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | 246 | 2020-03-18 13:53 | 2020-03-18 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фаза А и В в пролетах опор № 315 - № 316 по ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза А и В в пролетах опор № 315 - № 316 на ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-03-18 13:53 | 2020-03-18 15:50
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 231 | 2020-03-16 15:04 | 2020-03-16 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В" на опоре №313 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-03-16 15:04 | 2020-03-16 17:00
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма №2 Маныч от РП 10 кВ Южная | 215 | 2020-03-13 15:21 | 2020-03-13 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза А и В в пролетах опор № 128 - № 129 на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 Маныч от РП 10 кВ Южная. ВЛ-10 кВ Ферма № 2 Маныч от РП 10 кВ Южная. | 2020-03-13 15:21 | 2020-03-13 17:17
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №24/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 200 | 2020-03-11 15:02 | 2020-03-11 16:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 3-4 фаза «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 24/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 24/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-03-11 15:02 | 2020-03-11 16:58
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 174 | 2020-02-26 00:21 | 2020-02-26 02:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 205 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 205 на ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-02-26 00:21 | 2020-02-26 02:20
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 166 | 2020-02-25 15:57 | 2020-02-25 17:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 12-13 фаза «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-02-25 15:57 | 2020-02-25 17:55
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 151 | 2020-02-25 13:38 | 2020-02-25 15:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 3-4 фаза «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-02-25 13:38 | 2020-02-25 15:34
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 150 | 2020-02-25 13:37 | 2020-02-25 15:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 7-8 фаза «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-02-25 13:37 | 2020-02-25 15:35
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №3 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 145 | 2020-02-25 12:32 | 2020-02-25 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 10-11 фаз «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 3 от ЗТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 3 от ЗТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-02-25 12:32 | 2020-02-25 14:05
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Кормоцех от ПС 110кВ Приманыческая | 142 | 2020-02-25 08:40 | 2020-02-25 10:38 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и негабарита фазы «С» в пролете опор № 57-58 произошел схлест проводов | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов из-за негабарита фазы «С» в пролете опор № 57-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негабарит фазы «С» в пролете опор № 57-58 и схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-02-25 08:40 | 2020-02-25 10:38
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВАпо ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 138 | 2020-02-20 14:11 | 2020-02-20 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 8-9 фаз «А» и «В» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-02-20 14:11 | 2020-02-20 16:10
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 135 | 2020-02-19 14:42 | 2020-02-19 16:40 |  | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 7-8 фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | 2020-02-19 14:42 | 2020-02-19 16:40
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 131 | 2020-02-19 10:00 | 2020-02-19 11:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 17/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 17/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | 2020-02-19 10:00 | 2020-02-19 11:52
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 130 | 2020-02-18 14:44 | 2020-02-18 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролетах опор №11-№12 следы перекрытия проводов фаза "В ,С" по отпайке №5 на ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | 2020-02-18 14:44 | 2020-02-18 16:40
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 102 | 2020-02-12 13:07 | 2020-02-12 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А , В " в пролетах опор №262-№263 на ВЛ 10 кВ Жив Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВЛ 10 кВ Жив Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 2020-02-12 13:07 | 2020-02-12 15:00
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага -Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 96 | 2020-02-11 13:45 | 2020-02-11 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 4-5 фаз «В» и «С» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага -Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага -Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | 2020-02-11 13:45 | 2020-02-11 15:44
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 76 | 2020-01-31 10:04 | 2020-01-31 12:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах № 5-6 фаза «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 2020-01-31 10:04 | 2020-01-31 12:02
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 72 | 2020-01-30 09:25 | 2020-01-30 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза А и В в пролетах опор №123-№124 на ВЛ 10 кВ Жив Точки от ПС 35 кВ Ут-Сала ВЛ 10 кВ Жив Точки от ПС 35 кВ Ут-Сала | 2020-01-30 09:25 | 2020-01-30 11:20
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 60 | 2020-01-28 11:00 | 2020-01-28 12:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» по Фидер № 1 на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. ВЛ 0,4 кВ от КТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | 2020-01-28 11:00 | 2020-01-28 12:57
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 59 | 2020-01-28 09:16 | 2020-01-28 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаза А и В в пролетах опор №43-№44 отпайка №1 на ВЛ 10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская ВЛ 10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-01-28 09:16 | 2020-01-28 11:11
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 49 | 2020-01-24 14:02 | 2020-01-24 16:00 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия фаз А и В в пролетах опор №7-№8 по ВЛ 10 кВ Ферма № Бага- Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-24 14:02 | 2020-01-24 16:00
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 46 | 2020-01-23 13:32 | 2020-01-23 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролетах опор №106-№107 фаза В и С на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 2020-01-23 13:32 | 2020-01-23 15:30
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 29 | 2020-01-20 14:01 | 2020-01-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35/10 кВ Ики – Бурул. ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35/10 кВ Ики – Бурул. | 2020-01-20 14:01 | 2020-01-20 16:00
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 28 | 2020-01-20 13:28 | 2020-01-20 15:25 | 3.4.7.3.5, Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие на КТП | 4.2.1, Перекрытие на КТП 5/100 кВА произошло вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаза А и В на КТП 5/100 кВА на ВЛ 10 кВ Ферма №5 от ПС 35 кВ Зултурганская ВЛ 10 кВ Ферма №5 от ПС 35 кВ Зултурганская | 2020-01-20 13:28 | 2020-01-20 15:25
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 11 | 2020-01-15 13:48 | 2020-01-15 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «В» и «С» на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 2020-01-15 13:48 | 2020-01-15 15:45
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №3/63кВА по ВЛ-10кВ Фурма-2 от ПС 35кВ Буратинская | 9 | 2020-01-15 10:27 | 2020-01-15 12:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская | 2020-01-15 10:27 | 2020-01-15 12:25
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 196 | 2020-12-29 09:13 | 2020-12-29 10:09 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф. В на опоре №2 отпайка-5. произошел вследствие потери механической прочности вязки в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, в результате нарушения механического соединения из-за длительного срока экплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре №2 отпайка-5. на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-12-29 09:13 | 2020-12-29 10:09
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 194 | 2020-12-28 08:56 | 2020-12-28 10:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре №4-5. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, в результате снижения механической прочности из за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролёте №4-5 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-12-28 08:56 | 2020-12-28 10:46
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 191 | 2020-12-27 18:01 | 2020-12-27 19:02 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло: обрыв провода в пролете опор №12-13 фаз В,С. произошел вследствие потери механической прочности провода, срыв изолятора фаза С на опоре №13 произошло в результате нарушения механического крепления изолятора. | 4.3.5, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло: обрыв провода в пролете опор №12-13 фаз В,С. произошел вследствие потери механической прочности провода, срыв изолятора фаза С на опоре №13 произошло в результате нарушения механического крепления изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, срыв изолятора на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 опора №13 | 2020-12-27 18:01 | 2020-12-27 19:02
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 188 | 2020-12-27 15:44 | 2020-12-27 17:26 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции на проходном изоляторе фаз В на корпус КТП №1/400кВА. произошел вследствие перепада температуры окружающего воздуха | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции произошло повреждение проходного изолятора ф.В. №1/400кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на проходном изоляторе фаз В на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 на КТП №1/400 | 2020-12-27 15:44 | 2020-12-27 17:26
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 190 | 2020-12-27 10:48 | 2020-12-27 12:19 | 3.4.7.3.5, дефект проходного изолятора ф-А на КТП №10/400кВА произошло вследствии старения изоляции в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, дефект проходного изолятора ф-А на КТП №10/400кВА произошло вследствии старения изоляции в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект проходного изолятора ф-А на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на КТП №10/400 | 2020-12-27 10:48 | 2020-12-27 12:19
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 181 | 2020-12-25 15:01 | 2020-12-25 16:08 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролёте опор №67-68 фаза Впроизошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, изменение мех .свойств материала из за длительно срока эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 в пролёте опор №67-68 фаза В на по ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 по ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-12-25 15:01 | 2020-12-25 16:08
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 179 | 2020-12-25 14:10 | 2020-12-25 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлеста провод ф.В.-С в пролете опор.21-22произошел вследствие провисания проводов в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ в результате схлеста провода ф. В.-С в пролете опор. №21-22 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 2020-12-25 14:10 | 2020-12-25 16:05
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 177 | 2020-12-25 13:45 | 2020-12-25 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлеста провод ф.В.-С в пролете опор.№4-5произошел вследствие провисания проводов в результате длительного срока эксплуатации ВЛ | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ в результате схлеста провода ф. В.-С в пролете опор.№4-5 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/160кВА Стройчасть по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 2020-12-25 13:45 | 2020-12-25 15:30
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 172 | 2020-12-24 15:47 | 2020-12-24 17:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствии произошёл схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ на по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 2020-12-24 15:47 | 2020-12-24 17:40
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 170 | 2020-12-24 13:47 | 2020-12-24 15:39 | 3.4.12.2.1, срыв крюка ф"В" на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, в результате нарушения механического крепления из за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен крюка ф"В" на опоре №3. на по ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная по ВЛ-0,4кВ от ТП№5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 2020-12-24 13:47 | 2020-12-24 15:39
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Гараж по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 164 | 2020-12-23 17:18 | 2020-12-23 18:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 7. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, срыв изолятора ТФ-20 ф"А" на опоре №7. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен срыв изолятора ТФ-20 ф"А" на опоре №7. на по ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Гараж по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 по ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Гараж по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 2020-12-23 17:18 | 2020-12-23 18:50
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВ по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 151 | 2020-12-22 11:29 | 2020-12-22 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест провода в пролете опор №2-3 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 2020-12-22 11:29 | 2020-12-22 13:22
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 139 | 2020-12-20 14:25 | 2020-12-20 15:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 88-89. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре № 88-89. поВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» на опоре № 88-89. на по ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская пролет опор №88-89 | 2020-12-20 14:25 | 2020-12-20 15:59
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №16/100кВА пер.Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 138 | 2020-12-20 13:25 | 2020-12-20 15:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №4-5. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №4-5 на по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №16/100кВА пер.Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 . по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №16/100кВА пер.Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 . | 2020-12-20 13:25 | 2020-12-20 15:12
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ЗТП10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 137 | 2020-12-20 13:10 | 2020-12-20 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствии длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 на по ВЛ-0,4кВ ф.2 от ЗТП10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская по ВЛ-0,4кВ ф.2 от ЗТП10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-12-20 13:10 | 2020-12-20 15:00
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 136 | 2020-12-20 12:32 | 2020-12-20 14:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА в следствии с схлёста проводов фазы "А,В"в пролёте опор 14,15. на по по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 по по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-12-20 12:32 | 2020-12-20 14:22
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 128 | 2020-12-18 13:44 | 2020-12-18 15:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 304. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, в результате изменения структуры материала и длительно срока эксплуатации ( нарушения механического соединения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен срыв изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №304 на по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110кВ Красненская по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110кВ Красненская | 2020-12-18 13:44 | 2020-12-18 15:31
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 123 | 2020-12-18 10:31 | 2020-12-18 12:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» на опоре №3,4. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, в результате несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен обрыв провода ф"А" в пролете опор №№3-4по ВЛ-0,4 ф.2 от ТП10/0,4кВ №3/100кВА Школа на по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 2020-12-18 10:31 | 2020-12-18 12:25
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 122 | 2020-12-18 10:27 | 2020-12-18 12:22 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 6. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, обрыв вязки ф"В" на опоре №6. произошел вследствие нарушение механического соединения в результате износа вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф"В" на ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская опора №6 | 2020-12-18 10:27 | 2020-12-18 12:22
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 100 | 2020-12-15 16:16 | 2020-12-15 18:07 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7,8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено неисправный ПН 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа на по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 2020-12-15 16:16 | 2020-12-15 18:07
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 97 | 2020-12-15 13:13 | 2020-12-15 15:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» на опоре №12.произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре №12 по ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110кВ Утта-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АС-35 фаза В на по ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ на опоре №12 | 2020-12-15 13:13 | 2020-12-15 15:12
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 96 | 2020-12-15 12:45 | 2020-12-15 14:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная. по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная. | 2020-12-15 12:45 | 2020-12-15 14:30
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ3/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 94 | 2020-12-15 11:30 | 2020-12-15 13:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С". произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ3/250кВА Школа на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 2020-12-15 11:30 | 2020-12-15 13:20
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВ Школа по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 90 | 2020-12-15 09:35 | 2020-12-15 11:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 2020-12-15 09:35 | 2020-12-15 11:26
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 от ТП10/0,4кВ №3/100кВА Школа по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 84 | 2020-12-13 09:52 | 2020-12-13 11:50 | 3.4.7.3.5, срыв изолятора ТФ-20 ф"В" на опоре №2. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, срыв изолятора ТФ-20 ф"В" на опоре №2. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ТФ-20 ф"В" на по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 опора №2 | 2020-12-13 09:52 | 2020-12-13 11:50
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 82 | 2020-12-12 14:02 | 2020-12-12 15:57 | 3.4.7.3.1, отключение АВ 0,4 кВ в КТП произошло вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-12-12 14:02 | 2020-12-12 15:57
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 80 | 2020-12-11 15:55 | 2020-12-11 17:36 | 3.4.7.3.1, отключение АВ 0,4 кВ, вследствии перекрытия проводов на опоре №53 фаз А,С. и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации ВЛ и провиса провода произошел схлест Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 0,4 кВ, вследствии перекрытия проводов на опоре №53 фаз А,С. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун прлоет опор №53-54 | 2020-12-11 15:55 | 2020-12-11 17:36
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 79 | 2020-12-11 15:46 | 2020-12-11 17:25 | 3.4.7.3.1, отключение АВ, вследствии перекрытия в пролете опор №25-26 ф.В-С и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии перекрытия провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ, вследствии перекрытия в пролете опор №25-26 ф.В-С по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА на по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир | 2020-12-11 15:46 | 2020-12-11 17:25
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская | 77 | 2020-12-11 14:43 | 2020-12-11 14:50 | 3.4.12.5.2, перекрытие фаз А,В на КТП №1/10кВА произошло вследствии воздействия погодных явлений наличие тумана | 4.12, Вследствие воздействия погодных условий наличие тумана Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз А,В на КТП №4/63кВА на по ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35кВ Гашунская КТП №4/63кВА | 2020-12-11 14:43 | 2020-12-11 14:50
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 74 | 2020-12-09 13:14 | 2020-12-09 13:20 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в пролете опор №29- 30 фаз А-В произошли вследствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения дефектов | 4.16, Вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружены следы перекрытия перекрытия в пролете опор №29- 30 фаз А-В вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов для устранения. на по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35кВ Тавн-Гашун по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35кВ Тавн-Гашун | 2020-12-09 13:14 | 2020-12-09 13:20
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 68 | 2020-12-09 09:12 | 2020-12-09 11:10 | 3.4.12.2.1, А-В-0,4кВ, перекрытие в пролете опор №11-12 ф.А-В произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода АС-25 на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская пролет опор №11-12 | 2020-12-09 09:12 | 2020-12-09 11:10
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 65 | 2020-12-09 08:15 | 2020-12-09 10:05 | 3.4.7.3.1, отключение АВ 0,4 кВ в КТП произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА на по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2. | 2020-12-09 08:15 | 2020-12-09 10:05
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 59 | 2020-12-08 09:34 | 2020-12-08 11:19 | 3.4.7.3.5, обрыв провода ф.А в пролете опор №2-3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен обрыв провода ф.А в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/63кВА на по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-12-08 09:34 | 2020-12-08 11:19
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №14/400кВА Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 55 | 2020-12-05 11:11 | 2020-12-05 13:10 | 3.4.12.2.1, А-В-0,4кВ, перекрытие в пролете опор №10-11 ф.А-В произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ 0,4, перекрытие в пролете опор №10-11 ф.А-В по ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №14/400кВА Боктаева на по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-12-05 11:11 | 2020-12-05 13:10
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 52 | 2020-11-30 17:15 | 2020-11-30 19:13 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ф"А" на опоре №8. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и неблогоприятных погодных условий. | 4.3.5, в результате аварии обнаружен срыв изолятора ф"А" на опоре №8. по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен срыв изолятора ТФ-20 ф"А" на опоре №8. по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа на по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2020-11-30 17:15 | 2020-11-30 19:13
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №13/160кВА Школа-2 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 51 | 2020-11-30 17:10 | 2020-11-30 19:06 | 3.4.12.2.1, повреждение вязки ф.С на оп.№27 произошло, вследствии несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации | 4.3.5, аварии был обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ ф. "А". по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии был обрыв вязки АС-25 ф"С" на опоре №7. по ВЛИ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №13/160кВА Школа-2 на по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 2020-11-30 17:10 | 2020-11-30 19:06
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 42 | 2020-11-30 10:05 | 2020-11-30 11:57 | 3.4.7.3.5, провода ф.В пролет опор №4-5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен обрыв провода АС - 25 ф.В пролет опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 2020-11-30 10:05 | 2020-11-30 11:57
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 от ТП10/0,4кВ №3/100кВА Школа по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 41 | 2020-11-30 10:02 | 2020-11-30 11:55 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ф"В" на опоре №6. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен срыв изолятора ТФ-20 ф"В" на опоре №6. по ВЛ-0,4 ф.2 от ТП10/0,4кВ №3/100кВА Школа на по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 2020-11-30 10:02 | 2020-11-30 11:55
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2Яшкуль-2 | 40 | 2020-11-30 09:55 | 2020-11-30 11:44 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф В. на опоре №10. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен обрыв вязки ф В. на опоре №10. по ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА на по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 2020-11-30 09:55 | 2020-11-30 11:44
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 8 | 2020-11-21 14:58 | 2020-11-21 16:18 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №152 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, В результате аварии обнаружен срыв изолятора ф"А" на опоре №152 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен срыв изолятора ф"А" на опоре №152 на по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир . по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир . | 2020-11-21 14:58 | 2020-11-21 16:18
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110/10кВ Кормовая | 988 | 2020-11-18 10:32 | 2020-11-18 11:09 | 3.4.12.2.1, перекрытие фаз А,В на КТП №1/10кВА произошло вследствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.12, Вследствие воздействия ветровых нагрузок, провисания проводов и несвоевременного выявления устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружено перекрытие фаз А,В на КТП №1/10кВА на по ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110 кВ Кормовая. по ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110 кВ Кормовая. | 2020-11-18 10:32 | 2020-11-18 11:09
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 995 | 2020-11-18 07:52 | 2020-11-18 09:40 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролёте опор №43-44 фаза В произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №43-44 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на по ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2. пролет опор №43-44 | 2020-11-18 07:52 | 2020-11-18 09:40
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 986 | 2020-11-17 16:37 | 2020-11-18 07:35 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №156 произошел вследствие длительных ветровых нагрузок Срыв изолятора фазы "С" на опоре №91 произошел вследствие длительных ветровых нагрузок Срыв крюка фазы "А" на опоре №265 произошел вследствие длительных ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошли: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №156; Срыв изолятора фазы "С" на опоре №91; Срыв крюка фазы "А" на опоре №265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1, срыв крюка ф"А" на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир опора №265, срыв изолятора ф."С" на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2020-11-17 16:37 | 2020-11-18 07:35
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая | 977 | 2020-11-16 12:45 | 2020-11-16 14:42 | 3.4.7.3.5, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №92 произошло вследствие износа и длительного срока эксплуатации. | 4.16, в результате несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии обнаружен разрушенный изолятор фазы "В" на опоре №92 на по ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110 кВ Кормовая. по ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110 кВ Кормовая. | 2020-11-16 12:45 | 2020-11-16 14:42
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110/10кВ Кормовая | 966 | 2020-11-11 09:49 | 2020-11-11 11:42 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №202 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии обнаружен срыв изолятора фазы "С" на опоре №202 на по ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110 кВ Кормовая. по ВЛ-10кВ ОТФ яч.№4 от ПС 110 кВ Кормовая. | 2020-11-11 09:49 | 2020-11-11 11:42
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 945 | 2020-10-27 17:25 | 2020-10-27 18:56 | 3.4.7.3.5, неисправный ПН-0,4кВ ф. "А". , вследствии несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации | 4.16, в результате несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии был обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ ф. "А". по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/25кВА на по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Яшкуль-2. по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | 2020-10-27 17:25 | 2020-10-27 18:56
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 936 | 2020-10-25 16:58 | 2020-10-25 18:36 | 3.4.7.3.5, Скол на юбке изолятора произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен скол на юбке изолятора по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА на по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2. по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2. | 2020-10-25 16:58 | 2020-10-25 18:36
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 935 | 2020-10-25 11:08 | 2020-10-25 12:43 | 3.4.12.2.1, отключение АВ 0,4 кВ произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА на по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110 кВ Красненская. по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-10-25 11:08 | 2020-10-25 12:43
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 932 | 2020-10-24 14:50 | 2020-10-24 16:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №150 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки ф"В" на опоре №150 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №150 на по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110 кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-10-24 14:50 | 2020-10-24 16:38
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 905 | 2020-10-17 13:11 | 2020-10-17 14:49 | 3.4.7.3.5, неисправный ПН-0,4кВ фаза А в КТП, вследствии несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации | 4.16, в результате несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии был обнаружен неисправный ПН-0,4кВ фаза А в КТП по ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября на по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2. по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | 2020-10-17 13:11 | 2020-10-17 14:49
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №14/400кВА Боктаева по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 903 | 2020-10-17 09:07 | 2020-10-17 10:45 | 3.4.7.3.1, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отсутствия контакта АВ 0,4 кВ в КТП по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора на по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2020-10-17 09:07 | 2020-10-17 10:45
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 900 | 2020-10-16 15:12 | 2020-10-16 16:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №153 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки ф"В" на опоре №153 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2020-10-16 15:12 | 2020-10-16 16:44
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 889 | 2020-10-12 17:05 | 2020-10-12 18:37 | 3.4.10.2, посторонний предмет (проволока) на шлейфе ф"С" от ТР-10 до КТП №3/100 кВА вследствии жизнедеятельности птиц | 4.12, посторонний предмет (проволока) на шлейфе ф"С" от ТР-10 до КТП №3/100 кВА вследствии жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены посторонний предмет (проволока) на шлейфе ф"С" от ТР-10 до КТП №3/100 кВА вследствии жизнедеятельности птиц на по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110 кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-10-12 17:05 | 2020-10-12 18:37
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 888 | 2020-10-12 12:15 | 2020-10-12 14:02 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №105 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, обрыв вязки фазы "В" на опоре №105 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №105 на по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110кВ Красненская по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110кВ Красненская | 2020-10-12 12:15 | 2020-10-12 14:02
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 883 | 2020-10-09 14:02 | 2020-10-09 15:50 | 3.4.7.3.5, отключение АВ 0,4 кВ в КТП произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отсутствия контакта АВ 0,4 кВ в КТП по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора на по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2020-10-09 14:02 | 2020-10-09 15:50
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 881 | 2020-10-09 13:05 | 2020-10-09 14:57 | 3.4.7.3.5, отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП №1/250кВА произошло в результате следов перекрытие фаз В,С в пролете опор №2-3 в результате воздействия ветровых явлений. | 4.12, перекрытие фаз В,С в пролете опор №2-3 в результате воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ ф.1 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 2020-10-09 13:05 | 2020-10-09 14:57
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 877 | 2020-10-02 09:20 | 2020-10-02 11:12 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия в пролете опор №101-102 фаз В,С произошли вследствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, Вследствие воздействия ветровых нагрузок, провисания проводов и несвоевременного выявления устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии обнаружены следы перекрытия перекрытия в пролете опор №101-102 фаз В,С на по ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35 кВ Гашунская. по ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35 кВ Гашунская. | 2020-10-02 09:20 | 2020-10-02 11:12
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 876 | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 11:00 | 3.4.12.5.2, следы перекрытия на КТП №9/40 кВА на проходных изоляторах Ф-А,В. вследствии перепада температуры(роса+грязь) | 4.12, В следствии перепада температуры(роса+грязь) обнаружены следы перекрытия на КТП №9/40 кВА на проходных изоляторах Ф-А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия на КТП №9/40 кВА на проходных изоляторах Ф-А,В. в следствии перепада температуры(роса+грязь) на по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110 кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 11:00
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир | 864 | 2020-09-29 10:30 | 2020-09-29 12:14 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №79 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №79 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора УА10-1 | 2020-09-29 10:30 | 2020-09-29 12:14
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 863 | 2020-09-29 10:15 | 2020-09-29 12:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №191 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №191 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2020-09-29 10:15 | 2020-09-29 12:02
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная | 856 | 2020-09-25 11:34 | 2020-09-25 12:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №105 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №105 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-1 | 2020-09-25 11:34 | 2020-09-25 12:18
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 849 | 2020-09-22 15:36 | 2020-09-22 16:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В,С на спусках от КТП до опоры №1, произошло в результате попадания постороннего предмета, предположительно занесенного ветром. | 4.12, Перекрытие фаз В,С на спусках от КТП до опоры №1, произошло в результате попадания постороннего предмета, предположительно занесенного ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-22 15:36 | 2020-09-22 16:32
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 то ПС 35 кВ Привольная | 839 | 2020-09-18 14:32 | 2020-09-18 16:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 ф. А, ноль произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №6-7 ф. А, ноль произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 то ПС 35 кВ Привольная ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 то ПС 35 кВ Привольная | 2020-09-18 14:32 | 2020-09-18 16:28
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Гашун | 836 | 2020-09-17 15:10 | 2020-09-17 16:53 | 3.4.7.3.1, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП, следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 в пролете опор №3-4 произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП, следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 в пролете опор №3-4 на по ВЛ-0,4кВ от ТП-19/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. по ВЛ-0,4кВ от ТП-19/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. | 2020-09-17 15:10 | 2020-09-17 16:53
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир | 822 | 2020-09-14 13:13 | 2020-09-14 15:06 | 3.4.7.3.5, отключение АВ 0,4 кВ в КТП произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ в КТП по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА на по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир. по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир. | 2020-09-14 13:13 | 2020-09-14 15:06
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 821 | 2020-09-14 13:08 | 2020-09-14 14:52 | 3.4.7.3.5, повреждение разрядника на КТП №3/160кВА фаза С произошло в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, В результате несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен повреждённый разрядник на КТП №3/160кВА фаза С на по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. | 2020-09-14 13:08 | 2020-09-14 14:52
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 819 | 2020-09-10 14:33 | 2020-09-10 16:30 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора на опоре №106 фаза А произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, в результате несвоевременного устранения дефекта и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен срыв изолятора на опоре №106 фаза А на по ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110 кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-09-10 14:33 | 2020-09-10 16:30
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП10/0.4кВ №8/250кВА Дорожная по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110кВ ПС 110кВ Яшкуль-2 | 817 | 2020-09-10 13:42 | 2020-09-10 15:35 | 3.4.7.3.5, отключение АВ 0,4 кВ в КТП произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ в КТП по ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП10/0.4кВ №8/250кВА Дорожная на по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110кВ Яшкуль-2. по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110кВ Яшкуль-2. | 2020-09-10 13:42 | 2020-09-10 15:35
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Цаган-Усн | 812 | 2020-09-08 12:48 | 2020-09-08 14:40 | 3.4.12.2.1, отключение АВ 0,4 кВ, следы перекрытия на опоре №22, фаз А,В произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ, следы перекрытия на опоре №22, фаз А,В на по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Цаган-Усн. по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Цаган-Усн. | 2020-09-08 12:48 | 2020-09-08 14:40
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВА №8/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 от ПС 35 кВ Привольная | 809 | 2020-09-04 15:28 | 2020-09-04 17:25 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытий в пролете опор №5-6, фаз В,С. произошли в результате неблагоприятных погодных условий и несоответствия стрелы провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытий в пролете опор №5-6, фаз В,С на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВА №8/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 от ПС 35 кВ Привольная. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВА №8/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 от ПС 35 кВ Привольная. | 2020-09-04 15:28 | 2020-09-04 17:25
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 801 | 2020-08-29 15:30 | 2020-08-29 17:28 | 3.4.7.3.5, обрыв провода ф"А" в пролете опор №№8-9 произошел в результате неблагоприятных погодных условий и длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв провода ф"А" в пролете опор №№8-9 на по ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2. по ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | 2020-08-29 15:30 | 2020-08-29 17:28
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 794 | 2020-08-28 15:10 | 2020-08-28 16:58 | 3.4.10.2, следы перекрытия на проходных изоляторах фаз А,В, КТП 5/40 кВА произошли вследствии жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №76-77 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия на проходных изоляторах фаз А,В вследствии жизнедеятельности птиц на КТП 5/40 кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110 кВ Красненская. КТП 5/40 кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-08-28 15:10 | 2020-08-28 16:58
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 789 | 2020-08-28 09:30 | 2020-08-28 11:22 | 3.4.7.3.1, отключение АВ 0,4 кВ, следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 в пролете опор №8-9 произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ, следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 в пролете опор №8-9 на по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. | 2020-08-28 09:30 | 2020-08-28 11:22
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Парк по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 785 | 2020-08-27 13:59 | 2020-08-27 15:58 | 3.4.7.3.1, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП-10/0,4 кВ произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Парк на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-08-27 13:59 | 2020-08-27 15:58
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чилгир от ПС 35 кВ Чилгир | 779 | 2020-08-26 14:31 | 2020-08-26 16:27 | 3.4.7.3.1, перекрытие на опоре №13, фаз А,В произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие на опоре №13, фаз А,В по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА на по ВЛ 10 кВ Чилгир от ПС 35 кВ Чилгир. по ВЛ 10 кВ Чилгир от ПС 35 кВ Чилгир. | 2020-08-26 14:31 | 2020-08-26 16:27
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2,3 от ПС 110 кВ Утта 2 | 777 | 2020-08-26 14:19 | 2020-08-26 16:10 | 3.4.7.3.5, отключение АВ 0,4, следы перекрытия на спуске от опоры №8, фазы А и нуля произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4, следы перекрытия на спуске от опоры №8, фазы А и нуля на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2,3 от ПС 110 кВ Утта 2. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2,3 от ПС 110 кВ Утта 2. | 2020-08-26 14:19 | 2020-08-26 16:10
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 761 | 2020-08-25 13:03 | 2020-08-25 14:47 | 3.4.12.2.1, обрыв провода ф"С" в пролете опор №№115-116 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №76-77 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв провода ф"С" в пролете опор №№115-116 на по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110 кВ Партизанская. по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110 кВ Партизанская. | 2020-08-25 13:03 | 2020-08-25 14:47
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 725 | 2020-08-23 14:16 | 2020-08-23 16:08 | 3.4.12.2.1, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП по ВЛ-0,4кВ на по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Привольная. по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Привольная. | 2020-08-23 14:16 | 2020-08-23 16:08
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 727 | 2020-08-23 13:03 | 2020-08-23 14:51 | 3.4.10.2, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП-10/0,4 кВ, следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 в пролете опор №8-9 произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП-10/0,4 кВ, следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 в пролете опор №8-9 на по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская. по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-08-23 13:03 | 2020-08-23 14:51
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 745 | 2020-08-23 10:56 | 2020-08-23 12:47 | 3.4.12.2.1, АВ 0,4 кВ фидер-1 в, следы перекрытия в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в, следы перекрытия в пролете опор №7-8 фидер-1 на по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская. по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская. | 2020-08-23 10:56 | 2020-08-23 12:47
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная | 730 | 2020-08-23 09:15 | 2020-08-23 10:39 | 3.4.12.2.1, обрыв провода фаза-С на опоре №29. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации | 4.13, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза-С на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии обнаружен обрыв провода фаза-С на опоре №29 на по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Молодежная. по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Молодежная. | 2020-08-23 09:15 | 2020-08-23 10:39
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская | 732 | 2020-08-22 12:43 | 2020-08-22 14:20 | 3.4.12.2.1, АВ 0,4кВ, перекрытие в пролете опор №10-11 отпайка №3 произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4, перекрытие в пролете опор №10-11 отпайка №3 на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-08-22 12:43 | 2020-08-22 14:20
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 742 | 2020-08-21 13:11 | 2020-08-21 14:51 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф"В" на опоре №34 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки ф"В" на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв вязки ф"В" на опоре №34 на по ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110кВ Яшкуль-2. по ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110кВ Яшкуль-2. | 2020-08-21 13:11 | 2020-08-21 14:51
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 712 | 2020-08-19 12:49 | 2020-08-19 13:18 | 3.4.12.2.1, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП №4/63 кВА произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП №4/63 кВА на по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская. по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская. | 2020-08-19 12:49 | 2020-08-19 13:18
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая | 718 | 2020-08-19 09:39 | 2020-08-19 11:31 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фаза-В на опоре №61 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фаза-В на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен срыв изолятора фаза-В на опоре №61 на по ВЛ-10кВ Орошение-3 от ПС 110кВ Кормовая по ВЛ-10кВ Орошение-3 от ПС 110кВ Кормовая | 2020-08-19 09:39 | 2020-08-19 11:31
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 710 | 2020-08-18 13:38 | 2020-08-18 15:18 | 3.4.10.2, перекрытие на проходных изоляторах ф.В - С КТП №5/40кВА РУ-10кВ произошел в результате попадания птицы | 4.12, Вследствие попадания птицы произошло перекрытие на КТП №5 по ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Молодежная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен перекрытие на проходных изоляторах ф.В - С КТП №5/40кВА РУ-10кВ на по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Молодежная по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Молодежная | 2020-08-18 13:38 | 2020-08-18 15:18
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2Яшкуль-2 | 693 | 2020-08-17 13:30 | 2020-08-17 15:01 | 3.4.7.3.1, обрыв провода ф"А" в пролете опор №7-8 произошел вследствие воздействия ветровых явлений и длительного срока эксплуатации | 4.13, обрыв провода ф"А" в пролете опор №7-8 произошел вследствие воздействия ветровых явлений и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода ф"А" в пролете опор №7-8 на по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская. по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская. | 2020-08-17 13:30 | 2020-08-17 15:01
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 706 | 2020-08-16 14:40 | 2020-08-16 16:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода 0,4кВ фазы С на опоре №1 произошел вследствие воздействия ветровых явлений и длительного срока эксплуатации | 4.16, обрыв провода 0,4кВ фазы С на опоре №1 произошел вследствие воздействия ветровых явлений и длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода 0,4кВ фазы С на опоре №1 на по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Утта-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Утта-2 | 2020-08-16 14:40 | 2020-08-16 16:25
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 701 | 2020-08-15 15:28 | 2020-08-15 16:37 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фаза-В на опоре №87-88 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фаза-В на опоре №87-88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен срыв изолятора фаза-В на опоре №87-88 на по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110 кВ Красненская. по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-08-15 15:28 | 2020-08-15 16:37
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 700 | 2020-08-15 15:23 | 2020-08-15 16:10 | 3.4.12.2.1, отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ 0,4 кВ фидер-1 в КТП по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА на по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Красненская. по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Красненская. | 2020-08-15 15:23 | 2020-08-15 16:10
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 699 | 2020-08-15 13:50 | 2020-08-15 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия в пролете опор №4-5 на по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35 кВ Гашунская. по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35 кВ Гашунская. | 2020-08-15 13:50 | 2020-08-15 14:58
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская | 691 | 2020-08-14 13:37 | 2020-08-14 15:09 | 3.4.7.3.1, обрыв провода в пролёте опор №76-77 фаза В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №76-77 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв провода в пролёте опор №76-77 фаза В на по ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35 кВ Гашунская. по ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35 кВ Гашунская. | 2020-08-14 13:37 | 2020-08-14 15:09
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 688 | 2020-08-14 12:21 | 2020-08-14 13:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии обнаружено отсутствие контакта на АВ-0,4 в КТП фаз А на по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2. по ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2. | 2020-08-14 12:21 | 2020-08-14 13:05
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 682 | 2020-08-11 09:29 | 2020-08-11 11:23 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-08-11 09:29 | 2020-08-11 11:23
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 677 | 2020-08-10 13:29 | 2020-08-10 15:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора на опоре №22 фаза С и обрыв провода произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора и механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора на опоре №22 фаза С и обрыв провода произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора и механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 2020-08-10 13:29 | 2020-08-10 15:22
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 675 | 2020-08-10 12:15 | 2020-08-10 14:08 | 3.4.7.3.5, Нарушение контакта на АВ-0,4кВ ф.С на КТП №1/250кВА произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта на АВ-0,4кВ ф.С на КТП №1/250кВА произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует контакт на АВ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 2020-08-10 12:15 | 2020-08-10 14:08
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 673 | 2020-08-08 16:25 | 2020-08-08 18:20 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы В на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка фазы В на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-08-08 16:25 | 2020-08-08 18:20
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 671 | 2020-08-08 14:25 | 2020-08-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Перекос траверсы на опоре №17 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел перекос траверсы на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверсы на ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская | 2020-08-08 14:25 | 2020-08-08 16:20
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №5/10кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Утта-2 | 663 | 2020-07-31 09:25 | 2020-07-31 11:21 | 3.4.7.3.5, срыв крюка фазы В на опоре №12 по ВЛ 0,4 кВ произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен срыв крюка фазы В на опоре №12 на по ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №5/10кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Утта-2. по ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №5/10кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Утта-2. | 2020-07-31 09:25 | 2020-07-31 11:21
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 110 кВ Яшкуль 2 | 661 | 2020-07-30 12:53 | 2020-07-30 14:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 8-9. на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 110 кВ Яшкуль 2. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 110 кВ Яшкуль 2. | 2020-07-30 12:53 | 2020-07-30 14:52
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 656 | 2020-07-29 15:40 | 2020-07-29 17:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 4-5 на по ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35 кВ Молодежная. по ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35 кВ Молодежная. | 2020-07-29 15:40 | 2020-07-29 17:32
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 653 | 2020-07-29 11:05 | 2020-07-29 13:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 2-3 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП1/250кВА ПМК-7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-07-29 11:05 | 2020-07-29 13:00
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 646 | 2020-07-28 12:49 | 2020-07-28 14:41 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф"В" на опоре №89 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв вязки ф"В" на опоре №89 на по ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110 кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-07-28 12:49 | 2020-07-28 14:41
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №10/250кВА Хурул по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 640 | 2020-07-27 11:28 | 2020-07-27 13:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлёст проводов в пролете опор №8-9 фаз А.В.С на по ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №10/250кВА Хурул по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Яшкуль-2. по ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №10/250кВА Хурул по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | 2020-07-27 11:28 | 2020-07-27 13:19
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная | 639 | 2020-07-26 13:56 | 2020-07-26 15:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие в пролете опор №2,3 Фаз А,С отп.№2 на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная. | 2020-07-26 13:56 | 2020-07-26 15:41
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 629 | 2020-07-25 12:14 | 2020-07-25 14:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружено отсутствие контакта на АВ-0,4кВ фаза В на КТП по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. КТП по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. | 2020-07-25 12:14 | 2020-07-25 14:02
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 628 | 2020-07-25 10:46 | 2020-07-25 12:40 | 3.4.7.3.5, повреждение разрядника на КТП №5/250кВА фаза С произошло в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен повреждённый разрядник на КТП №5/250кВА фаза С на по ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110 кВ Утта-2. по ВЛ-10кВ Ростовский яч.№6 от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-07-25 10:46 | 2020-07-25 12:40
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 621 | 2020-07-24 09:23 | 2020-07-24 11:12 | 3.4.12.2.1, срыв крюка ф"С" на опоре №14 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел срыв крюка ф"С" на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии обнаружен срыв крюка ф"С" на опоре №14 на по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. | 2020-07-24 09:23 | 2020-07-24 11:12
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 612 | 2020-07-20 12:52 | 2020-07-20 14:34 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фаза-А на опоре №88 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фаза-А на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская | 2020-07-20 12:52 | 2020-07-20 14:34
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 608 | 2020-07-18 09:18 | 2020-07-18 11:16 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фаза-В на опоре №204 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фаза-В на опоре №204. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Партизанская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Партизанская | 2020-07-18 09:18 | 2020-07-18 11:16
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 605 | 2020-07-17 14:55 | 2020-07-17 16:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2020-07-17 14:55 | 2020-07-17 16:49
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 600 | 2020-07-17 12:53 | 2020-07-17 14:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-17 12:53 | 2020-07-17 14:28
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.3 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 594 | 2020-07-15 14:46 | 2020-07-15 16:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛИ-0,4кВ ф.3 от КТП10/0,4кв №7/400кВА ул.50 лет.Октября по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6 | 2020-07-15 14:46 | 2020-07-15 16:45
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 585 | 2020-07-09 15:59 | 2020-07-09 17:51 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен повреждённый разрядник фаза С на на КТП №4/400кВА по ВЛ-10 кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 на КТП №4/400кВА по ВЛ-10 кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 2020-07-09 15:59 | 2020-07-09 17:51
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 579 | 2020-06-30 08:30 | 2020-06-30 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружено перехлест фаз В,С в в пролете опор №9-10 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2020-06-30 08:30 | 2020-06-30 10:25
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Цаган-Усн | 577 | 2020-06-29 14:38 | 2020-06-29 16:26 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фаза С, опора №23. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел Срыв изолятора фаза С, опора №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружено срыв изолятора фаза С, опора №23. на по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Цаган-Усн по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Цаган-Усн | 2020-06-29 14:38 | 2020-06-29 16:26
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 572 | 2020-06-27 09:34 | 2020-06-27 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия фаз-В,С на шлейфах 10 кВ на КТП №12/100 кВА на по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 2020-06-27 09:34 | 2020-06-27 11:20
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА Дружба по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 568 | 2020-06-26 12:26 | 2020-06-26 14:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружено перекрытие фаз В,С в на опоре №9 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА Дружба по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА Дружба по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 2020-06-26 12:26 | 2020-06-26 14:17
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 566 | 2020-06-26 10:15 | 2020-06-26 12:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружено отключение АВ-0,4кВ в КТП, вследствии схлеста проводов фаз А,В на опоре №5 на по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-06-26 10:15 | 2020-06-26 12:02
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская | 563 | 2020-06-26 09:09 | 2020-06-26 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия в пролёте опор №195-196 фаз А,В на по ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская по ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская | 2020-06-26 09:09 | 2020-06-26 11:00
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 1,2 от ПС 110 кВ Яшкуль 2 | 561 | 2020-06-25 15:04 | 2020-06-25 16:35 | 3.4.7.3.5, обрыв провода фазы С в пролете опор №2-3 в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода фазы С в пролете опор №2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода фазы С в пролете опор №2-3 на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 1,2 от ПС 110 кВ Яшкуль 2 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 1,2 от ПС 110 кВ Яшкуль 2 | 2020-06-25 15:04 | 2020-06-25 16:35
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чилгир от ПС 35 кВ Чилгир | 558 | 2020-06-25 11:50 | 2020-06-25 13:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 17-18 на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чилгир от ПС 35 кВ Чилгир по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чилгир от ПС 35 кВ Чилгир | 2020-06-25 11:50 | 2020-06-25 13:45
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая | 557 | 2020-06-25 09:50 | 2020-06-25 11:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия в пролете опор №33-34, фаз А,В. на по ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая по ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая | 2020-06-25 09:50 | 2020-06-25 11:33
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 552 | 2020-06-24 14:15 | 2020-06-24 16:09 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия ф"А","В" в пролете опор №№29-30 на по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2020-06-24 14:15 | 2020-06-24 16:09
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 546 | 2020-06-22 14:19 | 2020-06-22 16:13 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия в пролёте опор № 10-11 фаз А,В на по ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 по ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-06-22 14:19 | 2020-06-22 16:13
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 541 | 2020-06-20 12:51 | 2020-06-20 14:45 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый провис провода на ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 пролет опор №27-28 | 2020-06-20 12:51 | 2020-06-20 14:45
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 537 | 2020-06-19 14:29 | 2020-06-19 16:21 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены перекрытия на шлейфах 10 кВ фаз-В,С на КТП №6/25 кВА.по ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная КТП №6/25 кВА.по ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 2020-06-19 14:29 | 2020-06-19 16:21
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 528 | 2020-06-18 12:08 | 2020-06-18 12:50 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2020-06-18 12:08 | 2020-06-18 12:50
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 524 | 2020-06-18 10:03 | 2020-06-18 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 2020-06-18 10:03 | 2020-06-18 10:53
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 522 | 2020-06-18 09:02 | 2020-06-18 09:06 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия в пролёте опор №234-235 фаз А,В на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-06-18 09:02 | 2020-06-18 09:06
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 515 | 2020-06-16 15:20 | 2020-06-16 15:24 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№13-14 на ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-06-16 15:20 | 2020-06-16 15:24
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 509 | 2020-06-15 12:15 | 2020-06-15 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 2020-06-15 12:15 | 2020-06-15 13:50
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 505 | 2020-06-10 15:09 | 2020-06-10 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№8/250кВА на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-06-10 15:09 | 2020-06-10 15:12
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 489 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 10:55 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 10:55
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 477 | 2020-05-29 08:35 | 2020-05-29 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 2020-05-29 08:35 | 2020-05-29 10:00
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 475 | 2020-05-28 13:50 | 2020-05-28 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-28 13:50 | 2020-05-28 15:44
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 474 | 2020-05-28 13:40 | 2020-05-28 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 2020-05-28 13:40 | 2020-05-28 15:00
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 473 | 2020-05-28 12:00 | 2020-05-28 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 4-5. на ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 2020-05-28 12:00 | 2020-05-28 13:50
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 466 | 2020-05-27 09:20 | 2020-05-27 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на КТП10/0,4кВ №3/100кВА Стрижка по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская.Распоряжение 105 от 20.03.2018г. О монтаже трансф АС 35/6,2 | 2020-05-27 09:20 | 2020-05-27 11:18
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 461 | 2020-05-26 12:40 | 2020-05-26 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-05-26 12:40 | 2020-05-26 14:35
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 459 | 2020-05-25 14:00 | 2020-05-25 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 5-6. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-05-25 14:00 | 2020-05-25 15:30
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 110/10кВ Кормовая | 456 | 2020-05-25 12:36 | 2020-05-25 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ТП-10/0,4кВ №2/100кВА Поселок по ВЛ-10кВ Ц-Усадьба от ПС 110кВ Кормовая АС 35/6,2 | 2020-05-25 12:36 | 2020-05-25 14:30
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 455 | 2020-05-25 11:00 | 2020-05-25 12:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 6-7. на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута ВЛ-0,4кВ от ТП-4/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 2020-05-25 11:00 | 2020-05-25 12:57
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №9/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 449 | 2020-05-22 13:00 | 2020-05-22 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 2-3. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №9/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №9/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 2020-05-22 13:00 | 2020-05-22 14:56
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 448 | 2020-05-22 12:00 | 2020-05-22 13:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 5-6. на ВЛ-0,4кВ от ТП-5/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир ВЛ-0,4кВ от ТП-5/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 2020-05-22 12:00 | 2020-05-22 13:56
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 447 | 2020-05-22 10:15 | 2020-05-22 12:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 4-5. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-05-22 10:15 | 2020-05-22 12:11
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 435 | 2020-05-20 11:20 | 2020-05-20 12:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 2020-05-20 11:20 | 2020-05-20 12:50
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА АЗС по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 424 | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА АЗС по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА АЗС по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская. | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 10:00
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1/250кВА Центральная по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 420 | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. А-В в пролете опор № 5-6. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1/250кВА Центральная по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1/250кВА Центральная по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:52
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 416 | 2020-05-19 09:22 | 2020-05-19 11:20 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф.В на опоре №75 произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки ф.В на опоре №75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено обрыв вязки ф.В на опоре №75 на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 2020-05-19 09:22 | 2020-05-19 11:20
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 413 | 2020-05-18 13:17 | 2020-05-18 15:14 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фаза "В" на опоре №53в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фаза "В" на опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено срыв изолятора фаза "В" на опоре №53 на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 2020-05-18 13:17 | 2020-05-18 15:14
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 411 | 2020-05-18 09:45 | 2020-05-18 11:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено обрыв вязки фаза "В" на опоре №275 на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 2020-05-18 09:45 | 2020-05-18 11:43
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 408 | 2020-05-15 13:45 | 2020-05-15 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№7/40кВА на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 2020-05-15 13:45 | 2020-05-15 15:42
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 405 | 2020-05-14 12:54 | 2020-05-14 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№20-21 отп.№3 на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2020-05-14 12:54 | 2020-05-14 14:50
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 402 | 2020-05-13 10:04 | 2020-05-13 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№121-122 на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-05-13 10:04 | 2020-05-13 12:00
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 391 | 2020-04-30 14:20 | 2020-04-30 16:16 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов ф. В-С в пролете опор № 15-16. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 2020-04-30 14:20 | 2020-04-30 16:16
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ№2/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС110кВ Красненская | 390 | 2020-04-30 12:20 | 2020-04-30 14:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов A-B» в пролете опор № 21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ№2/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС110кВ Красненская ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ№2/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС110кВ Красненская | 2020-04-30 12:20 | 2020-04-30 14:14
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 389 | 2020-04-30 11:20 | 2020-04-30 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов фазы фазы «A-С» в пролете опор № 4-5. на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 2020-04-30 11:20 | 2020-04-30 13:00
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 388 | 2020-04-29 14:00 | 2020-04-29 15:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 2020-04-29 14:00 | 2020-04-29 15:56
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 387 | 2020-04-29 12:58 | 2020-04-29 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№3/100кВА на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 2020-04-29 12:58 | 2020-04-29 14:55
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 380 | 2020-04-26 09:16 | 2020-04-26 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия фаз-А,С в пролете опор №24-25 на ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 2020-04-26 09:16 | 2020-04-26 11:11
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 355 | 2020-04-22 09:48 | 2020-04-22 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия в пролёте опор №215-216 фаз А,В на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2020-04-22 09:48 | 2020-04-22 11:45
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Насосная яч.7 от ПС 35 кВ Вахта | 352 | 2020-04-20 15:25 | 2020-04-20 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия в пролёте опор №30-31 отп.№10 фаз А,В на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта. ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта. | 2020-04-20 15:25 | 2020-04-20 17:20
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ф.1 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 347 | 2020-04-20 13:50 | 2020-04-20 15:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение ПН-0,4кВ ф.А на КТП №1/160кВА произошло в результате схлеста проводов | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение ПН-0,4кВ ф.А. на КТП №1/160кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено неисправен ПН-0,4кВ ф.А в результате схлеста проводов ф. А.-В в пролете опор №2-3 на КТП №1/160кВА на ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 2020-04-20 13:50 | 2020-04-20 15:48
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 345 | 2020-04-17 15:27 | 2020-04-17 17:25 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №62 произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора ф"А" на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен срыв изолятора ф"А" на опоре №62 на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 2020-04-17 15:27 | 2020-04-17 17:25
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 340 | 2020-04-16 15:23 | 2020-04-16 17:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов фазы "А-В" в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-04-16 15:23 | 2020-04-16 17:21
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 339 | 2020-04-16 13:19 | 2020-04-16 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия на шлейфах 10 кВ на КТП №13/63 кВА, фаз В,С. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 2020-04-16 13:19 | 2020-04-16 15:12
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 338 | 2020-04-15 13:41 | 2020-04-15 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская. | 2020-04-15 13:41 | 2020-04-15 15:40
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 336 | 2020-04-15 10:12 | 2020-04-15 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№74-75 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 2020-04-15 10:12 | 2020-04-15 12:10
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | 335 | 2020-04-15 09:55 | 2020-04-15 11:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен схлест проводов фазы «A-B» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№ 6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская. | 2020-04-15 09:55 | 2020-04-15 11:53
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №2/100кВА по ВЛ 10кВ Ц.У Кормовая от ПС 110кВ Кормовая | 327 | 2020-04-13 12:40 | 2020-04-13 14:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «A-B» в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №2/100кВА по ВЛ 10кВ Ц.У Кормовая от ПС 110кВ Кормовая. ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №2/100кВА по ВЛ 10кВ Ц.У Кормовая от ПС 110кВ Кормовая. | 2020-04-13 12:40 | 2020-04-13 14:39
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 324 | 2020-04-12 11:17 | 2020-04-12 11:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия ф"В","С" в пролете опор №98-99 на о ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта. о ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта. | 2020-04-12 11:17 | 2020-04-12 11:21
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110кВ Утта-2 | 321 | 2020-04-10 13:30 | 2020-04-10 15:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №5/100кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110кВ Утта-2. КТП №5 | 2020-04-10 13:30 | 2020-04-10 15:23
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная | 317 | 2020-04-09 15:49 | 2020-04-09 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «B-C» в пролете опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная. ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная. | 2020-04-09 15:49 | 2020-04-09 17:45
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП №7/25кВА по ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта | 311 | 2020-04-08 09:10 | 2020-04-08 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ Ф №1 на ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта. ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта. | 2020-04-08 09:10 | 2020-04-08 11:08
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 307 | 2020-04-07 11:15 | 2020-04-07 13:05 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора ф"С" на опоре №122 произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора ф"С" на опоре №122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено срыв изолятора ф"С" на опоре №122 на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-04-07 11:15 | 2020-04-07 13:05
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная | 301 | 2020-03-31 10:36 | 2020-03-31 12:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№1/40кВА на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№8 от ПС 35/10кВ Молодежная | 2020-03-31 10:36 | 2020-03-31 12:30
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 299 | 2020-03-30 22:21 | 2020-03-31 00:10 | 3.4.10.2, следы перекрытия на КТП №5А/250кВА фаз А,В вследствии жизнедеятельности птиц | 4.12, Вследствие ж/д птиц произошло перекрытие на КТП №5/А250кВА по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Партизанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №5А/250кВА фаз А,В вследствии жизнедеятельности птиц на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. | 2020-03-30 22:21 | 2020-03-31 00:10
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская | 291 | 2020-03-26 14:25 | 2020-03-26 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская. ВЛ-0,4кВ от ТП10/0.кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская. | 2020-03-26 14:25 | 2020-03-26 16:20
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 288 | 2020-03-26 13:38 | 2020-03-26 15:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."С" на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2020-03-26 13:38 | 2020-03-26 15:35
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 287 | 2020-03-26 13:13 | 2020-03-26 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «B-C» в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. | 2020-03-26 13:13 | 2020-03-26 15:10
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 281 | 2020-03-25 15:30 | 2020-03-25 17:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта. ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта. | 2020-03-25 15:30 | 2020-03-25 17:26
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная | 279 | 2020-03-25 13:30 | 2020-03-25 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый провис провода на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№8 от ПС 35/10кВ Привольная пролет опор №№81-82 | 2020-03-25 13:30 | 2020-03-25 15:25
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 , АБОН | 277 | 2020-03-25 11:00 | 2020-03-25 12:58 | 3.4.7.3.5, Схлест шлейфа ф.А.-С. от ТР до КТП №13/63кВА произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) схлест шлейфа ф.А.-С. от ТР до КТП №13/63кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест шлейфа ф.А.-С. от ТР до КТП №13/63кВА на ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 КТП №13/63кВА | 2020-03-25 11:00 | 2020-03-25 12:58
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 274 | 2020-03-24 15:15 | 2020-03-24 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир. ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир. | 2020-03-24 15:15 | 2020-03-24 17:10
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 273 | 2020-03-24 14:30 | 2020-03-24 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый провис шлейфа от ТР до КТП №2 на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 КТП №2 | 2020-03-24 14:30 | 2020-03-24 16:22
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | 271 | 2020-03-24 14:05 | 2020-03-24 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый провис провода на ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-24 14:05 | 2020-03-24 16:00
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 269 | 2020-03-24 13:00 | 2020-03-24 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. | 2020-03-24 13:00 | 2020-03-24 14:45
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 265 | 2020-03-23 14:30 | 2020-03-23 16:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. ВЛ-0,4кВ от ТП-7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. | 2020-03-23 14:30 | 2020-03-23 16:27
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 264 | 2020-03-23 14:05 | 2020-03-23 15:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый провис провода на ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-23 14:05 | 2020-03-23 15:58
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Гараж по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 263 | 2020-03-23 13:00 | 2020-03-23 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Гараж по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2. ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/250кВА Гараж по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2. | 2020-03-23 13:00 | 2020-03-23 14:57
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №3/63кВА Хогн по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 262 | 2020-03-23 12:40 | 2020-03-23 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №3/63кВА Хогн по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская. ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №3/63кВА Хогн по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская. | 2020-03-23 12:40 | 2020-03-23 14:38
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 257 | 2020-03-20 14:59 | 2020-03-20 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№21-22 отп.№8 на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 2020-03-20 14:59 | 2020-03-20 16:55
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 242 | 2020-03-18 14:00 | 2020-03-18 15:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№11-12 отп.№7 на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 2020-03-18 14:00 | 2020-03-18 15:53
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 244 | 2020-03-18 14:00 | 2020-03-18 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «B-C» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная. ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная. | 2020-03-18 14:00 | 2020-03-18 15:55
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 240 | 2020-03-18 13:13 | 2020-03-18 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта. ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта. | 2020-03-18 13:13 | 2020-03-18 15:11
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 235 | 2020-03-17 12:28 | 2020-03-17 14:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№3/100кВА на ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-03-17 12:28 | 2020-03-17 14:25
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 234 | 2020-03-17 12:12 | 2020-03-17 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-13/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. ВЛ-0,4кВ от ТП-13/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. | 2020-03-17 12:12 | 2020-03-17 14:10
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая | 232 | 2020-03-16 15:18 | 2020-03-16 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№48-50 на ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая ВЛ-10кВ Орошение-3 яч.№ 8 от ПС 110/10кВ Кормовая | 2020-03-16 15:18 | 2020-03-16 17:15
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 230 | 2020-03-16 14:00 | 2020-03-16 15:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская. ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская. | 2020-03-16 14:00 | 2020-03-16 15:56
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35кВ Кировская | 212 | 2020-03-13 14:44 | 2020-03-13 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№138-139 на ВЛ 10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35кВ Кировская ВЛ 10кВ Орошение 28-й Армии от ПС 35кВ Кировская | 2020-03-13 14:44 | 2020-03-13 16:40
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№3/100кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская | 181 | 2020-02-28 11:30 | 2020-02-28 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№3/100кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ№3/100кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская. | 2020-02-28 11:30 | 2020-02-28 13:00
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская | 180 | 2020-02-28 09:12 | 2020-02-28 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «B-C» в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская. ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская. | 2020-02-28 09:12 | 2020-02-28 10:30
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 179 | 2020-02-27 14:00 | 2020-02-27 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская. | 2020-02-27 14:00 | 2020-02-27 15:25
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 176 | 2020-02-26 09:20 | 2020-02-26 10:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн. ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн. | 2020-02-26 09:20 | 2020-02-26 10:24
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10 кВ Гашунская | 175 | 2020-02-26 00:28 | 2020-02-26 02:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза "В","С" в пролете опор №53-54 на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская. ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская. | 2020-02-26 00:28 | 2020-02-26 02:25
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10 кВ Хулхута | 173 | 2020-02-25 22:15 | 2020-02-26 00:10 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка ф"А" на опоре №198 произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел срыв крюка ф"А" на опоре №198 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка ф"А" на опоре №198 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 2020-02-25 22:15 | 2020-02-26 00:10
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 167 | 2020-02-25 15:59 | 2020-02-25 17:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.А,С в пролете опор №№138-139 на ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун ВЛ-10кВ Центральная Усадьба яч.№6 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 2020-02-25 15:59 | 2020-02-25 17:53
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 164 | 2020-02-25 15:15 | 2020-02-25 17:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№27-28 на ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 2020-02-25 15:15 | 2020-02-25 17:11
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 159 | 2020-02-25 14:22 | 2020-02-25 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «B-C» в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная. | 2020-02-25 14:22 | 2020-02-25 16:20
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 156 | 2020-02-25 14:15 | 2020-02-25 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. | 2020-02-25 14:15 | 2020-02-25 16:10
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 157 | 2020-02-25 14:15 | 2020-02-25 16:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы «С» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС-35 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АС-35 фазы «С» на опоре № 86 на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110 кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 2020-02-25 14:15 | 2020-02-25 16:14
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 149 | 2020-02-25 13:35 | 2020-02-25 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С на спусках от ТР-10 до КТП№5А/40кВА на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2. ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2. | 2020-02-25 13:35 | 2020-02-25 14:00
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 133 | 2020-02-19 11:32 | 2020-02-19 13:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№138-139 на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 2020-02-19 11:32 | 2020-02-19 13:30
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 128 | 2020-02-18 14:00 | 2020-02-18 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун. | 2020-02-18 14:00 | 2020-02-18 15:55
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 129 | 2020-02-18 14:00 | 2020-02-18 15:54 |  | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В,С в пролете опор №№24-25 отп.№2 на ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. | 2020-02-18 14:00 | 2020-02-18 15:54
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 127 | 2020-02-18 12:38 | 2020-02-18 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн. ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн. | 2020-02-18 12:38 | 2020-02-18 14:35
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 124 | 2020-02-17 12:27 | 2020-02-17 14:25 | 3.4.12.2.1, В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие на КТП №4/40кВА фаза В.С. | 4.4.4, Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие на КТП №4/40кВА фаза В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис шлейфа на ТП№4/40кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы перекрытия на КТП №4/40кВА фаза В.С на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 2020-02-17 12:27 | 2020-02-17 14:25
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 123 | 2020-02-17 12:22 | 2020-02-17 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 2020-02-17 12:22 | 2020-02-17 14:20
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 117 | 2020-02-14 14:00 | 2020-02-14 15:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн. ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн. | 2020-02-14 14:00 | 2020-02-14 15:58
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА Насосная У-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 100 | 2020-02-11 14:00 | 2020-02-11 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА Насосная У-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская. ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА Насосная У-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская. | 2020-02-11 14:00 | 2020-02-11 15:55
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 97 | 2020-02-11 13:34 | 2020-02-11 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№2-3 отп.№3 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 2020-02-11 13:34 | 2020-02-11 15:30
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 ЗТП10/0,4кВ №3/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 95 | 2020-02-11 10:48 | 2020-02-11 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 на ВЛИ-0,4кВ ф.1 ЗТП10/0,4кВ №3/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2. ВЛИ-0,4кВ ф.1 ЗТП10/0,4кВ №3/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2. | 2020-02-11 10:48 | 2020-02-11 12:45
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №3/60 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская | 86 | 2020-02-05 08:59 | 2020-02-05 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 8-9 на ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №3/60 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская. ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №3/60 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская. | 2020-02-05 08:59 | 2020-02-05 10:53
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная | 84 | 2020-02-04 10:30 | 2020-02-04 12:25 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие на КТП №4/100кВА фаза А,В. | 4.2.1, Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие на КТП №4/100кВА фаза А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №4/100кВА фаза А,В на ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная | 2020-02-04 10:30 | 2020-02-04 12:25
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Утта-2 | 80 | 2020-01-31 14:21 | 2020-01-31 16:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Утта-2. ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Утта-2. | 2020-01-31 14:21 | 2020-01-31 16:20
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская | 77 | 2020-01-31 13:58 | 2020-01-31 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз-А,С в пролете опор №123-124 на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская. ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская. | 2020-01-31 13:58 | 2020-01-31 15:55
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10 кВ Чилгир | 75 | 2020-01-30 10:08 | 2020-01-30 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№56-57 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир. ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир. | 2020-01-30 10:08 | 2020-01-30 12:00
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 74 | 2020-01-30 09:48 | 2020-01-30 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-С» в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая. ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая. | 2020-01-30 09:48 | 2020-01-30 11:45
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 70 | 2020-01-30 09:00 | 2020-01-30 10:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2. ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2. | 2020-01-30 09:00 | 2020-01-30 10:57
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 66 | 2020-01-29 09:46 | 2020-01-29 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№3/2 на ВЛ 10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская. ВЛ 10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская. | 2020-01-29 09:46 | 2020-01-29 09:50
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 56 | 2020-01-27 14:17 | 2020-01-27 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.А,С в пролете опор №№251-252 на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2020-01-27 14:17 | 2020-01-27 16:10
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута | 54 | 2020-01-27 13:00 | 2020-01-27 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А-С» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута | 2020-01-27 13:00 | 2020-01-27 14:53
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская | 48 | 2020-01-24 12:44 | 2020-01-24 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф.,А,В на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА на ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская. ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская. | 2020-01-24 12:44 | 2020-01-24 14:40
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 47 | 2020-01-23 14:14 | 2020-01-23 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В,С на шлейфах от ТР-10 до КТП№2/63кВА на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская. ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская. | 2020-01-23 14:14 | 2020-01-23 16:10
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 43 | 2020-01-22 12:53 | 2020-01-22 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф. А,С вв пролете опор №№155-156 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 2020-01-22 12:53 | 2020-01-22 14:50
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 38 | 2020-01-21 10:00 | 2020-01-21 11:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор «А-В» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2020-01-21 10:00 | 2020-01-21 11:56
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 37 | 2020-01-21 09:10 | 2020-01-21 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза " А-В" в пролете опор № 21-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 2020-01-21 09:10 | 2020-01-21 11:08
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 35 | 2020-01-20 14:12 | 2020-01-20 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор «А-С» в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 2020-01-20 14:12 | 2020-01-20 16:10
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0.4кВ №1/100кВ База по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 31 | 2020-01-20 14:00 | 2020-01-20 15:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза «А-С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0.4кВ №1/100кВ База по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0.4кВ №1/100кВ База по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2020-01-20 14:00 | 2020-01-20 15:53
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 30 | 2020-01-20 13:53 | 2020-01-20 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф. А,С в пролете опор №№110-111 на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 2020-01-20 13:53 | 2020-01-20 15:50
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 10 | 2020-01-15 10:42 | 2020-01-15 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№5/100кВА на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 КТП №5 | 2020-01-15 10:42 | 2020-01-15 12:40
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС Яшкуль-2 | 7 | 2020-01-14 09:45 | 2020-01-14 11:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор «А-С» в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС Яшкуль-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС Яшкуль-2 | 2020-01-14 09:45 | 2020-01-14 11:41
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 6 | 2020-01-14 09:31 | 2020-01-14 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов ф. А,С в пролете опор №№102-103 на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 2020-01-14 09:31 | 2020-01-14 11:30
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная | 203 | 2020-12-29 13:50 | 2020-12-29 14:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии нарушения механического соединения произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено срыв изолятора на опоре №28 по ВЛ 0,4 кВ ф.№1 в следствии чего отключен АВ 0,4 кВ ф.№1. на по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная | 2020-12-29 13:50 | 2020-12-29 14:57
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-3 | 197 | 2020-12-29 10:12 | 2020-12-29 11:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых | 4.2.1, В результате механического износа и воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, приведший к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ ф.1, в следствии схлеста проводов по ВЛ 0,4 кВ ф.1 в пролете опор №21-22 на по ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская по ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-12-29 10:12 | 2020-12-29 11:50
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 193 | 2020-12-28 08:49 | 2020-12-28 10:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора ф"А" на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №8/100 кВА на по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 2020-12-28 08:49 | 2020-12-28 10:44
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 192 | 2020-12-28 08:40 | 2020-12-28 09:51 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 17. произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» обрыв вязки ф"В" на опоре №9 отпайки №17 по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №9 отпайки №17 на по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 2020-12-28 08:40 | 2020-12-28 09:51
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 187 | 2020-12-27 11:37 | 2020-12-27 13:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 1-2 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 В Целинная 2 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 В Целинная 2 | 2020-12-27 11:37 | 2020-12-27 13:23
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 189 | 2020-12-27 09:28 | 2020-12-27 10:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.3.5, В результате механического износа провода произошло его провисание и обрыв Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 8-9 на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская | 2020-12-27 09:28 | 2020-12-27 10:25
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 186 | 2020-12-27 09:10 | 2020-12-27 10:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 на по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-12-27 09:10 | 2020-12-27 10:58
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининскф1 | 178 | 2020-12-25 13:56 | 2020-12-25 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание вслдествии произошёл схлёст проводо в ф "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 на по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская по ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская | 2020-12-25 13:56 | 2020-12-25 14:42
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ЗТП№26А/400кВА от ПС 35 кВ Троицкая Ф-3 | 176 | 2020-12-25 13:30 | 2020-12-25 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствии провиса провода произошёл схлёст проводов ф"В,С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 на по ВЛ 0.4кВ Ф-3 от ЗТП№26А/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая по ВЛ 0.4кВ Ф-3 от ЗТП№26А/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-12-25 13:30 | 2020-12-25 15:15
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №18/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата | 169 | 2020-12-24 13:42 | 2020-12-24 15:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен повреждение изолятора на опоре № 4 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП №18/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата. по ВЛ-0,4 кВ от КТП №18/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата. | 2020-12-24 13:42 | 2020-12-24 15:40
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 163 | 2020-12-23 17:08 | 2020-12-23 18:59 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/250 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 2020-12-23 17:08 | 2020-12-23 18:39
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/10 кВа по ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10 кВ Лола | 150 | 2020-12-22 11:20 | 2020-12-22 13:14 | 3.4.12.5.2, Перекрытия изоляции произошло в результате воздействия атмосферных явлений | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено перекрытия изоляции фазы "А" на корпус в КТП №1/10кВА по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/10 кВа на по ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола по ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола | 2020-12-22 11:20 | 2020-12-22 13:14
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 135 | 2020-12-20 12:20 | 2020-12-20 14:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-12-20 12:20 | 2020-12-20 14:13
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 134 | 2020-12-20 12:15 | 2020-12-20 14:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/400 кВА на по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная | 2020-12-20 12:15 | 2020-12-20 14:05
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Ф-2 | 133 | 2020-12-20 11:30 | 2020-12-20 13:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/160 кВа на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская | 2020-12-20 11:30 | 2020-12-20 13:20
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 132 | 2020-12-20 10:37 | 2020-12-20 10:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате попадания постороннего предмета, в следствии воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено перекрытие посторонним предметом, предположительно занесенный ветром на КТП №4/160кВА фаз "А,В" на по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-12-20 10:37 | 2020-12-20 10:42
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста | 127 | 2020-12-18 13:38 | 2020-12-18 15:26 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 158 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35кВ Загиста опора №158 | 2020-12-18 13:38 | 2020-12-18 15:26
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 | 125 | 2020-12-18 11:05 | 2020-12-18 13:02 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф"В" в пролете опор №5-6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская пролет опор №5-6 | 2020-12-18 11:05 | 2020-12-18 13:02
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф-2 | 124 | 2020-12-18 11:01 | 2020-12-18 12:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора изолятора ф"А" на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Прудовый от ПС 35 кВ Прудовая опора №4 | 2020-12-18 11:01 | 2020-12-18 12:58
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 119 | 2020-12-18 08:30 | 2020-12-18 10:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 5. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата опора №5 | 2020-12-18 08:30 | 2020-12-18 10:24
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Ф-2 | 118 | 2020-12-18 08:25 | 2020-12-18 10:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф"А" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В результате износа и нарушения механического соединения произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская опора №4 | 2020-12-18 08:25 | 2020-12-18 10:22
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 98 | 2020-12-15 13:30 | 2020-12-15 15:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын | 2020-12-15 13:30 | 2020-12-15 15:28
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 95 | 2020-12-15 12:40 | 2020-12-15 14:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4,6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.13, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены отсутствие контакта на АВ-0,4кВ в КТП фаза "В" и следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 на по ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук. по ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук. | 2020-12-15 12:40 | 2020-12-15 14:30
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта | 93 | 2020-12-15 11:12 | 2020-12-15 13:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №10-11. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.13, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №10-11 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта | 2020-12-15 11:12 | 2020-12-15 13:05
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 92 | 2020-12-15 10:19 | 2020-12-15 12:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации оборудования. | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорванный изолятор фаза "В" на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовая опора №35 | 2020-12-15 10:19 | 2020-12-15 12:12
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 89 | 2020-12-15 09:20 | 2020-12-15 11:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата произошло в результате несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата | 2020-12-15 09:20 | 2020-12-15 11:15
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 83 | 2020-12-13 09:48 | 2020-12-13 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук опора №4 | 2020-12-13 09:48 | 2020-12-13 11:40
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 81 | 2020-12-12 11:29 | 2020-12-12 12:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа на по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. | 2020-12-12 11:29 | 2020-12-12 12:59
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 73 | 2020-12-09 12:02 | 2020-12-09 13:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калининская | 2020-12-09 12:02 | 2020-12-09 13:51
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 69 | 2020-12-09 09:25 | 2020-12-09 09:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз А,В на по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор КТП №8/40кВА | 2020-12-09 09:25 | 2020-12-09 09:32
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 66 | 2020-12-09 08:30 | 2020-12-09 10:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и размыкание цепи произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отсутствие контакта на АВ-0,4кВ в КТП фаза "С" по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №5/100 кВА на по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 | 2020-12-09 08:30 | 2020-12-09 10:23
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 64 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 09:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен обрыв провода в пролёте опор №8-9 фаза "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 09:41
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | 63 | 2020-12-08 13:53 | 2020-12-08 15:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35 кВ Водозабор произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв шлейфа ф"А" от КТП до 1 опоры ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа на по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35 кВ Водозабор по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35 кВ Водозабор | 2020-12-08 13:53 | 2020-12-08 15:51
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 | 60 | 2020-12-08 10:42 | 2020-12-08 12:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2,1 от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора ф"А" на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ Ф-2,1 от КТП № 4/250 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 2020-12-08 10:42 | 2020-12-08 12:38
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 58 | 2020-12-08 09:30 | 2020-12-08 11:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/160 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 2020-12-08 09:30 | 2020-12-08 11:25
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | 57 | 2020-12-07 15:53 | 2020-12-07 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35 кВ Водозабор произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло повреждение контакта на руб. Ф "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен поврежденный контакт на руб. Ф "С" по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа на по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35 кВ Водозабор КТП №1/100 | 2020-12-07 15:53 | 2020-12-07 17:50
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 56 | 2020-12-07 13:55 | 2020-12-07 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы перекрытие на трансформаторе КТП №5/25 кВА ,Фаз "А,В" на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола | 2020-12-07 13:55 | 2020-12-07 14:00
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 955 | 2020-12-05 09:30 | 2020-12-05 11:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 16/250 кВа на по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | 2020-12-05 09:30 | 2020-12-05 11:25
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 | 54 | 2020-11-30 17:24 | 2020-11-30 19:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв шлейфа ф"С" от КТП до 1 опоры ВЛ 0,4 кВ на по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая | 2020-11-30 17:24 | 2020-11-30 19:23
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 53 | 2020-11-30 17:20 | 2020-11-30 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки ф"С" на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 1/250 кВа на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2020-11-30 17:20 | 2020-11-30 19:17
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 48 | 2020-11-30 13:20 | 2020-11-30 15:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора ф"В" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 3/100 кВа на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская | 2020-11-30 13:20 | 2020-11-30 15:19
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 47 | 2020-11-30 13:12 | 2020-11-30 15:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода ф"А" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 5/160 кВа на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ кВ Хар-Булук по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ кВ Хар-Булук | 2020-11-30 13:12 | 2020-11-30 15:07
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 46 | 2020-11-30 12:57 | 2020-11-30 14:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 4/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора ф"А" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 4/100 кВа на по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата | 2020-11-30 12:57 | 2020-11-30 14:54
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 34 | 2020-11-22 07:16 | 2020-11-22 09:07 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре №69 фаза "А" на по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 2020-11-22 07:16 | 2020-11-22 09:07
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 25 | 2020-11-21 22:39 | 2020-11-22 00:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено перекрытие на трансформаторе КТП №5/25 кВА фаз "А,В" на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола | 2020-11-21 22:39 | 2020-11-22 00:28
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 22 | 2020-11-21 20:58 | 2020-11-21 22:51 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора на фазы В на опоре №144 на по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2020-11-21 20:58 | 2020-11-21 22:51
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 13 | 2020-11-21 16:38 | 2020-11-21 18:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №120 на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-11-21 16:38 | 2020-11-21 18:32
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 6 | 2020-11-21 12:51 | 2020-11-21 22:49 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В результате аварии выявлен срыв крюка ф"А" на опоре №216 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №88 фаза В, опора №93 фаза "А" по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка ф"А" на по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола опора 216, обрыв вязки фаза В, фаза "А" на по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола опора №88, 93 | 2020-11-21 12:51 | 2020-11-21 22:49
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 998 | 2020-11-20 08:29 | 2020-11-20 10:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено перекрытие на трансформаторе КТП №4/25 кВА фаз "B, С" на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-11-20 08:29 | 2020-11-20 10:12
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 997 | 2020-11-18 16:10 | 2020-11-18 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 15/400 кВа на по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая. по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая. | 2020-11-18 16:10 | 2020-11-18 17:55
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 992 | 2020-11-18 13:36 | 2020-11-18 15:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв провода в пролёте опор №112-113 фаза "С" на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-11-18 13:36 | 2020-11-18 15:23
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 991 | 2020-11-18 13:33 | 2020-11-18 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв провода в пролёте опор №66-67 фаза "А" на по ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35кВ ЭПТФ по ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35кВ ЭПТФ | 2020-11-18 13:33 | 2020-11-18 15:30
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 989 | 2020-11-18 11:15 | 2020-11-18 13:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0, 4 кВ ф1 от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0, 4 кВ ф1 от КТП №9/100 кВА на по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. | 2020-11-18 11:15 | 2020-11-18 13:05
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 994 | 2020-11-18 07:49 | 2020-11-18 09:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв провода в пролёте опор №108-109 фаза "С" на по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-11-18 07:49 | 2020-11-18 09:30
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 983 | 2020-11-17 14:54 | 2020-11-17 16:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв шлейфа фаза-В на на КТП №12/100 кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская на КТП №12/100 кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2020-11-17 14:54 | 2020-11-17 16:29
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 976 | 2020-11-16 12:39 | 2020-11-16 14:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв вязки ф"С" на опоре №8 отп.№3 на по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 2020-11-16 12:39 | 2020-11-16 14:34
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 975 | 2020-11-14 10:20 | 2020-11-14 11:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 на по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская | 2020-11-14 10:20 | 2020-11-14 11:54
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 965 | 2020-11-11 09:45 | 2020-11-11 11:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №231 на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 | 2020-11-11 09:45 | 2020-11-11 11:31
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №8/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 952 | 2020-11-04 10:40 | 2020-11-04 12:28 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор 2-3 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролёте опор 2-3 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролёте опор 2-3 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/63 кВа на по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская. по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская. | 2020-11-04 10:40 | 2020-11-04 12:28
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Ленинская | 944 | 2020-10-27 17:22 | 2020-10-27 19:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов фазы"А" с нулевым проводом по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/63 кВА на по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ленинская по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ленинская | 2020-10-27 17:22 | 2020-10-27 19:20
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/100 кВа по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС Водозабор | 934 | 2020-10-25 11:05 | 2020-10-25 12:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/100 кВа по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС Водозабор произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/100 кВа на по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС Водозабор. по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС Водозабор. | 2020-10-25 11:05 | 2020-10-25 12:38
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 933 | 2020-10-24 15:10 | 2020-10-24 16:42 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора ф"А" на опоре №3 отп.№5 на по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая | 2020-10-24 15:10 | 2020-10-24 16:42
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 904 | 2020-10-17 12:58 | 2020-10-17 14:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 20/250 кВа на по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая | 2020-10-17 12:58 | 2020-10-17 14:35
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 | 902 | 2020-10-17 08:38 | 2020-10-17 10:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации и исчерпания ресурса оборудования произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 20/400 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 2020-10-17 08:38 | 2020-10-17 10:23
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 901 | 2020-10-16 15:15 | 2020-10-16 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода ф"С" в пролете опор №28-29 на по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая | 2020-10-16 15:15 | 2020-10-16 16:55
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая | 893 | 2020-10-14 16:40 | 2020-10-14 18:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел дефект ПК-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен дефект ПК-10кВ фаз В,С. В КТП №21/63кВА по ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/63 кВа на по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая | 2020-10-14 16:40 | 2020-10-14 18:14
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола | 891 | 2020-10-13 11:30 | 2020-10-13 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа на по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола. по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС Лола. | 2020-10-13 11:30 | 2020-10-13 13:20
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 886 | 2020-10-10 17:29 | 2020-10-10 19:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв крюка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии был выявлен срыв крюка фаза "А" на опоре №3. Схлёст проводов фаз А,В. в пролете опор №3-4 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-10-10 17:29 | 2020-10-10 19:02
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 885 | 2020-10-10 13:08 | 2020-10-10 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки и дефект изолятора произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии были выявлены дефект изолятора фаза "С" и обрыв вязки на ж/б. опоре №16 на по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 2020-10-10 13:08 | 2020-10-10 15:00
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор Водозабор | 882 | 2020-10-09 13:42 | 2020-10-09 15:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.12, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА на по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор | 2020-10-09 13:42 | 2020-10-09 15:25
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 | 880 | 2020-10-09 12:58 | 2020-10-09 14:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло размыкание контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отсутсвие контакта на нулевого провода в КТП № 18/400 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 2020-10-09 12:58 | 2020-10-09 14:53
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 878 | 2020-10-02 11:57 | 2020-10-02 13:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено на КТП №5/10 кВА перекрытие на спусках от ТР до КТП фаз В,С на по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-10-02 11:57 | 2020-10-02 13:50
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 874 | 2020-10-01 15:15 | 2020-10-01 16:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №19 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №19 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2020-10-01 15:15 | 2020-10-01 16:51
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 872 | 2020-10-01 08:26 | 2020-10-01 10:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 28-29 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 28-29 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-01 08:26 | 2020-10-01 10:21
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 871 | 2020-10-01 08:15 | 2020-10-01 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-01 08:15 | 2020-10-01 10:10
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 869 | 2020-09-29 17:19 | 2020-09-29 18:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-29 17:19 | 2020-09-29 18:50
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 868 | 2020-09-29 16:32 | 2020-09-29 17:36 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "А" на опоре №120 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "А" на опоре №120 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Опора П10-1 | 2020-09-29 16:32 | 2020-09-29 17:36
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,4 | 867 | 2020-09-29 15:14 | 2020-09-29 16:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,4 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-29 15:14 | 2020-09-29 16:48
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 866 | 2020-09-29 15:10 | 2020-09-29 16:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 Опора П1-2 | 2020-09-29 15:10 | 2020-09-29 16:44
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 857 | 2020-09-25 11:38 | 2020-09-25 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная -1 пролет опор №121-122 | 2020-09-25 11:38 | 2020-09-25 13:25
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 851 | 2020-09-23 09:15 | 2020-09-23 09:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 20 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор Опора А10-1 | 2020-09-23 09:15 | 2020-09-23 09:50
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №9/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 850 | 2020-09-23 08:57 | 2020-09-23 10:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на КТП 9/10кВА произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате неудовлетворительного технического состояния. | 4.16, В следствии износа материала, произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на КТП 9/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-0,4кВ от КТП №9/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая КТП №9 | 2020-09-23 08:57 | 2020-09-23 10:41
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 848 | 2020-09-22 14:44 | 2020-09-22 15:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №33 по отпайке №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Повреждение опоры №33 по отпайке №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2020-09-22 14:44 | 2020-09-22 15:42
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от ТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 | 840 | 2020-09-20 13:05 | 2020-09-20 14:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от ТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от ТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА на по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2. по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2. | 2020-09-20 13:05 | 2020-09-20 14:58
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №17/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 824 | 2020-09-14 13:48 | 2020-09-14 15:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №17/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.13, В следствии обрыв цепи произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф№1 на от КТП №17/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая от КТП №17/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 2020-09-14 13:48 | 2020-09-14 15:31
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Целинная 1 | 818 | 2020-09-10 13:58 | 2020-09-10 15:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода в пролёте опор №15-16 фаза "В" на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Целинная 1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Целинная 1 | 2020-09-10 13:58 | 2020-09-10 15:51
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 816 | 2020-09-10 13:13 | 2020-09-10 15:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ на от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская. от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская. | 2020-09-10 13:13 | 2020-09-10 15:06
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 813 | 2020-09-09 13:21 | 2020-09-09 14:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки фаза-В на опоре №35 на по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35кВ Чагорта по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35кВ Чагорта | 2020-09-09 13:21 | 2020-09-09 14:19
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 810 | 2020-09-05 14:10 | 2020-09-05 16:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-2 на от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук от КТП № 6/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2020-09-05 14:10 | 2020-09-05 16:07
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 803 | 2020-08-29 16:00 | 2020-08-29 17:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"А" на опоре №9 на по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-08-29 16:00 | 2020-08-29 17:52
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская | 802 | 2020-08-29 15:52 | 2020-08-29 17:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №45 на по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35 Прудовая. по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35 Прудовая. | 2020-08-29 15:52 | 2020-08-29 17:49
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 788 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 10:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-1 на от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 10:45
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №19/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 786 | 2020-08-27 14:29 | 2020-08-27 16:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №19/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП №19/10 кВа на по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая. по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая. | 2020-08-27 14:29 | 2020-08-27 16:21
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук | 774 | 2020-08-26 12:45 | 2020-08-26 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло перегорание ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 на от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2020-08-26 12:45 | 2020-08-26 14:37
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор | 760 | 2020-08-25 12:59 | 2020-08-25 14:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35кВ Водозабор произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №15 на по ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35кВ Водозабор по ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35кВ Водозабор | 2020-08-25 12:59 | 2020-08-25 14:31
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 747 | 2020-08-24 11:15 | 2020-08-24 12:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа на по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2020-08-24 11:15 | 2020-08-24 12:45
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 729 | 2020-08-23 09:31 | 2020-08-23 11:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №7/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ на от КТП №7/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская. от КТП №7/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская. | 2020-08-23 09:31 | 2020-08-23 11:24
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ Звероферма от ПС 35 кВ Зверосовхозая | 731 | 2020-08-22 12:53 | 2020-08-22 14:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ Звероферма от ПС 35 кВ Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ Звероферма от ПС 35 кВ Зверосовхозная. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ Звероферма от ПС 35 кВ Зверосовхозная. | 2020-08-22 12:53 | 2020-08-22 14:42
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 743 | 2020-08-21 13:07 | 2020-08-21 14:45 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв крюка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв крюка ф"С" на опоре №28 на по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая. по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая. | 2020-08-21 13:07 | 2020-08-21 14:45
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 749 | 2020-08-20 18:15 | 2020-08-20 19:50 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствие длительного срока эксплуатации и механического износа произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фаза-В на опоре №46 отпайка-5 на по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина. по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина. | 2020-08-20 18:15 | 2020-08-20 19:50
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Калинина | 716 | 2020-08-19 12:07 | 2020-08-19 12:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Калинина произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что при-вело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ 0,4 кВ фидер-1 на от КТП №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Калинина от КТП №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Калинина | 2020-08-19 12:07 | 2020-08-19 12:49
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 719 | 2020-08-19 09:20 | 2020-08-19 11:09 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фаза-В на опоре №15 на по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор. по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор. | 2020-08-19 09:20 | 2020-08-19 11:09
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук | 715 | 2020-08-18 12:41 | 2020-08-18 14:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА на по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук. по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук. | 2020-08-18 12:41 | 2020-08-18 14:15
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 708 | 2020-08-17 15:04 | 2020-08-17 16:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"А" на опоре №12 на по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-08-17 15:04 | 2020-08-17 16:48
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 707 | 2020-08-16 15:02 | 2020-08-16 16:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №5/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перегорание ПК 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перегорание ПК 10 фазы А,В.дефект РВС 10 на по ВЛ-0,4кВ от КТП №5/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская. по ВЛ-0,4кВ от КТП №5/63 кВа по ВЛ-10кВ Бригада-3 от ПС 110 кВ Ленинская. | 2020-08-16 15:02 | 2020-08-16 16:40
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ База от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 705 | 2020-08-16 10:58 | 2020-08-16 12:31 |  | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки фазы С на опоре № 2 на по ВЛ-10кВ База от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ-10кВ База от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-08-16 10:58 | 2020-08-16 12:31
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №10/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 704 | 2020-08-16 10:01 | 2020-08-16 11:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №10/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что при-вело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на по ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №10/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук по ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №10/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 2020-08-16 10:01 | 2020-08-16 11:37
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/40 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 703 | 2020-08-15 16:12 | 2020-08-15 16:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/40 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма3 от ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на по ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/40 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма3 от ПС 35кВ Вознесеновская по ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/40 кВА по ВЛ-10 кВА Ферма3 от ПС 35кВ Вознесеновская | 2020-08-15 16:12 | 2020-08-15 16:44
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-1 | 698 | 2020-08-15 13:44 | 2020-08-15 14:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук Ф-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что при-вело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ п на по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук Ф-1 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/63 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук Ф-1 | 2020-08-15 13:44 | 2020-08-15 14:50
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 690 | 2020-08-14 13:15 | 2020-08-14 14:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 на по ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 2020-08-14 13:15 | 2020-08-14 14:06
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 689 | 2020-08-14 12:45 | 2020-08-14 14:18 | 3.4.12.3, Повреждение разрядника произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло повреждение разрядника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено повреждение разрядника на КТП № 5/160кВА фаза "В" на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская | 2020-08-14 12:45 | 2020-08-14 14:18
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 687 | 2020-08-13 10:28 | 2020-08-13 12:19 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"С" на опоре №62 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"С" на опоре №62 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2020-08-13 10:28 | 2020-08-13 12:19
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ 1 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 685 | 2020-08-11 14:51 | 2020-08-11 16:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ 1 от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-08-11 14:51 | 2020-08-11 16:47
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 684 | 2020-08-11 13:10 | 2020-08-11 15:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №140 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы В на опоре №140 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 2020-08-11 13:10 | 2020-08-11 15:08
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата | 683 | 2020-08-11 11:06 | 2020-08-11 13:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-08-11 11:06 | 2020-08-11 13:00
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №9/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 681 | 2020-08-11 09:16 | 2020-08-11 11:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 от КТП №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 от КТП №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-08-11 09:16 | 2020-08-11 11:11
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 678 | 2020-08-10 13:41 | 2020-08-10 15:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-08-10 13:41 | 2020-08-10 15:35
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 Поселок ПС Ленинская Ф-2 | 676 | 2020-08-10 12:33 | 2020-08-10 14:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.13, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 Поселок ПС Ленинская Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-08-10 12:33 | 2020-08-10 14:31
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Лола От ПС 35/10кВ Лола | 674 | 2020-08-10 09:03 | 2020-08-10 11:00 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Лола от ПС 35/10кВ Лола произошло в результате межфазного перекрытия вследствие проникновения кошки внутрь КТП. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Лола от ПС 35/10кВ Лола произошло в результате межфазного перекрытия вследствие проникновения кошки внутрь КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Лола от ПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Лола от ПС 35/10кВ Лола | 2020-08-10 09:03 | 2020-08-10 11:00
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/25 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая Ф-2 | 672 | 2020-08-08 15:18 | 2020-08-08 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/25 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая Ф-2 произошло вследствие снижения изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы А произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 11/25 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 11/25 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС Троицкая | 2020-08-08 15:18 | 2020-08-08 17:15
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 670 | 2020-08-08 09:31 | 2020-08-08 11:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы С в пролёте опор №22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы С в пролёте опор №22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-08 09:31 | 2020-08-08 11:24
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Салын | 668 | 2020-08-06 10:10 | 2020-08-06 12:02 |  | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода на опоре № 13 фаза С на по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын | 2020-08-06 10:10 | 2020-08-06 12:02
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Целинная1 Ф-2 | 659 | 2020-07-29 19:14 | 2020-07-29 21:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате неудовлетворительного техническое состояния оборудования | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода ф"В" в пролете опор №10-11 на по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Целинная-1 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Целинная-1 | 2020-07-29 19:14 | 2020-07-29 21:08
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 Поселок ПС Ленинская Ф-2 | 658 | 2020-07-29 19:10 | 2020-07-29 20:56 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"А" на опоре №11 на по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 Поселок ПС Ленинская Ф-2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 Поселок ПС Ленинская Ф-2 | 2020-07-29 19:10 | 2020-07-29 20:56
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 650 | 2020-07-29 10:30 | 2020-07-29 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, В следствии механического износа и размыкание, обрыв цепи произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отсутствие контакта на АВ-0,4кВ фаза А. на по ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1. по ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1. | 2020-07-29 10:30 | 2020-07-29 12:20
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 641 | 2020-07-27 11:40 | 2020-07-27 13:34 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки ф"С" на опоре №12 на по ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая по ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 2020-07-27 11:40 | 2020-07-27 13:34
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 631 | 2020-07-25 13:25 | 2020-07-25 15:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на по ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная. по ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35 кВ Зверосовхозная. | 2020-07-25 13:25 | 2020-07-25 15:20
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 626 | 2020-07-25 09:30 | 2020-07-25 11:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА на по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук. по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук. | 2020-07-25 09:30 | 2020-07-25 11:28
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 624 | 2020-07-25 09:29 | 2020-07-25 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие в пролёте опор №256-257 фаз А,В на по ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 по ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 | 2020-07-25 09:29 | 2020-07-25 11:10
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата | 618 | 2020-07-23 09:37 | 2020-07-23 11:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата | 2020-07-23 09:37 | 2020-07-23 11:27
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 616 | 2020-07-21 19:34 | 2020-07-21 21:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 2020-07-21 19:34 | 2020-07-21 21:28
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 611 | 2020-07-20 10:51 | 2020-07-20 12:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2020-07-20 10:51 | 2020-07-20 12:42
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 610 | 2020-07-18 14:37 | 2020-07-18 16:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 2020-07-18 14:37 | 2020-07-18 16:29
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 609 | 2020-07-18 13:25 | 2020-07-18 15:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фаза-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата | 2020-07-18 13:25 | 2020-07-18 15:24
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 607 | 2020-07-18 08:58 | 2020-07-18 10:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв вязки произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2020-07-18 08:58 | 2020-07-18 10:56
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Чагорта | 604 | 2020-07-17 14:14 | 2020-07-17 16:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта произошло отключение АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта на АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта | 2020-07-17 14:14 | 2020-07-17 16:05
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 602 | 2020-07-17 13:36 | 2020-07-17 15:28 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел из-за длительного срока эксплуатации ВЛ вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений из-за длительного срока эксплуатации ВЛ произошел срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2020-07-17 13:36 | 2020-07-17 15:28
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 595 | 2020-07-15 14:51 | 2020-07-15 16:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-07-15 14:51 | 2020-07-15 16:48
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 589 | 2020-07-14 08:46 | 2020-07-14 10:23 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии нарушения механического соединения произошел срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора фазы-В на опоре №167 на по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 2020-07-14 08:46 | 2020-07-14 10:23
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 586 | 2020-07-11 15:02 | 2020-07-11 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 на от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | 2020-07-11 15:02 | 2020-07-11 17:00
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 574 | 2020-06-27 14:36 | 2020-06-27 16:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 2020-06-27 14:36 | 2020-06-27 16:34
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 567 | 2020-06-26 12:21 | 2020-06-26 14:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф№1 на от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина. от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина. | 2020-06-26 12:21 | 2020-06-26 14:06
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 565 | 2020-06-26 09:13 | 2020-06-26 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 на по ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор по ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 2020-06-26 09:13 | 2020-06-26 11:00
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 564 | 2020-06-26 09:12 | 2020-06-26 11:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа на по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая. по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая. | 2020-06-26 09:12 | 2020-06-26 11:06
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор | 559 | 2020-06-25 12:03 | 2020-06-25 14:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 на от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор. от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35 кВ Водозабор. | 2020-06-25 12:03 | 2020-06-25 14:00
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 554 | 2020-06-24 14:21 | 2020-06-24 16:13 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 188-189 на по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 2020-06-24 14:21 | 2020-06-24 16:13
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 549 | 2020-06-22 16:01 | 2020-06-22 17:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая | 2020-06-22 16:01 | 2020-06-22 17:40
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 548 | 2020-06-22 15:02 | 2020-06-22 16:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие веткой дерева в пролёте опор 20-21 на по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 2020-06-22 15:02 | 2020-06-22 16:50
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 544 | 2020-06-22 13:35 | 2020-06-22 15:28 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №2-3 отпайка №3 на по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 2020-06-22 13:35 | 2020-06-22 15:28
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 536 | 2020-06-20 13:01 | 2020-06-20 15:00 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 88-89 на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 2020-06-20 13:01 | 2020-06-20 15:00
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 534 | 2020-06-19 14:08 | 2020-06-19 16:00 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 135-136 на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 2020-06-19 14:08 | 2020-06-19 16:00
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 529 | 2020-06-18 13:15 | 2020-06-18 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что при-вело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3. ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3. | 2020-06-18 13:15 | 2020-06-18 14:00
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 527 | 2020-06-18 11:51 | 2020-06-18 13:47 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №3/40кВА посторонним предметом. (ворона) на по ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата по ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 2020-06-18 11:51 | 2020-06-18 13:47
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 525 | 2020-06-18 11:11 | 2020-06-18 11:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отсутствие контакта в приборе учёта у абонента на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 2020-06-18 11:11 | 2020-06-18 11:55
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 | 519 | 2020-06-18 09:10 | 2020-06-18 09:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1. ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1. | 2020-06-18 09:10 | 2020-06-18 09:50
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 516 | 2020-06-16 14:44 | 2020-06-16 16:37 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 295-296 на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 2020-06-16 14:44 | 2020-06-16 16:37
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 510 | 2020-06-15 14:20 | 2020-06-15 16:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 338-339 на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 2020-06-15 14:20 | 2020-06-15 16:12
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 502 | 2020-06-11 11:20 | 2020-06-11 13:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 56-57 на ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 2020-06-11 11:20 | 2020-06-11 13:13
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 494 | 2020-06-09 12:30 | 2020-06-09 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП4/250кВА Ф-3 по ВЛ-10кВ.ПМК-9 отПС35Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механиче ского износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ на КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2. КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2. | 2020-06-09 12:30 | 2020-06-09 14:27
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 490 | 2020-06-09 09:15 | 2020-06-09 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 122-123 на ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35/10кВ Зверосовхозная ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 2020-06-09 09:15 | 2020-06-09 11:11
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 486 | 2020-06-04 08:49 | 2020-06-04 10:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие на КТП 1А/250кВАна проходном изоляторе фазы А и корпуса КТП посторонним предметом(шпагат занесенный ветром) на ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 2020-06-04 08:49 | 2020-06-04 10:40
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 485 | 2020-06-02 15:40 | 2020-06-02 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-2 на КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук. КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук. | 2020-06-02 15:40 | 2020-06-02 17:38
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 480 | 2020-05-30 10:33 | 2020-05-30 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа на ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 2020-05-30 10:33 | 2020-05-30 12:30
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 479 | 2020-05-30 10:16 | 2020-05-30 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 64-65 на ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 2020-05-30 10:16 | 2020-05-30 12:10
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 472 | 2020-05-28 11:48 | 2020-05-28 12:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4 кВ Ф№1 в КТП №2/250кВА. Следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6. на ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 2020-05-28 11:48 | 2020-05-28 12:31
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 467 | 2020-05-27 09:31 | 2020-05-27 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 310-311 на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 2020-05-27 09:31 | 2020-05-27 11:30
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 462 | 2020-05-26 12:01 | 2020-05-26 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «А,С» в пролете опор № 147-148 на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 2020-05-26 12:01 | 2020-05-26 14:00
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №9/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская | 460 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 11:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №9/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП №9/63 кВа на ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская. ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская. | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 11:58
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 453 | 2020-05-24 18:20 | 2020-05-24 20:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА на ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2. ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2. | 2020-05-24 18:20 | 2020-05-24 20:14
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/25 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский ПС Зверосовхозная | 452 | 2020-05-23 15:44 | 2020-05-23 17:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/25 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский ПС Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/25 кВа на ВЛ-10 кВ Элистинский ПС 35 кВ Зверосовхозная. ВЛ-10 кВ Элистинский ПС 35 кВ Зверосовхозная. | 2020-05-23 15:44 | 2020-05-23 17:40
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Прудовая от ПС 35кВ Прудовая | 451 | 2020-05-23 09:19 | 2020-05-23 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10кВ Прудовая от ПС 35кВ Прудовая ВЛ 10кВ Прудовая от ПС 35кВ Прудовая | 2020-05-23 09:19 | 2020-05-23 11:15
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №13/40 кВА поВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 442 | 2020-05-21 10:26 | 2020-05-21 12:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №13/40 кВА поВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №13/40 кВА на ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская. ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская. | 2020-05-21 10:26 | 2020-05-21 12:22
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 437 | 2020-05-20 11:50 | 2020-05-20 13:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина. ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина. | 2020-05-20 11:50 | 2020-05-20 13:48
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 436 | 2020-05-20 11:03 | 2020-05-20 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП № 5/250 кВа на ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая. ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая. | 2020-05-20 11:03 | 2020-05-20 13:00
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская | 427 | 2020-05-20 09:06 | 2020-05-20 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия на КТП №1/250кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовая ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовая | 2020-05-20 09:06 | 2020-05-20 11:00
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 430 | 2020-05-20 08:53 | 2020-05-20 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП № 10/400 кВа на ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС-35 Троицкая. ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС-35 Троицкая. | 2020-05-20 08:53 | 2020-05-20 10:50
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 429 | 2020-05-20 08:41 | 2020-05-20 10:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ на КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 2020-05-20 08:41 | 2020-05-20 10:38
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | 422 | 2020-05-19 16:55 | 2020-05-19 18:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 на КТП 10/0,4 кВ №2/400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук. КТП 10/0,4 кВ №2/400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук. | 2020-05-19 16:55 | 2020-05-19 18:52
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 410 | 2020-05-17 11:33 | 2020-05-17 13:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 123-124 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовая ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовая | 2020-05-17 11:33 | 2020-05-17 13:30
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Целинная-1 | 409 | 2020-05-16 11:02 | 2020-05-16 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Целинная-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы перекрытия в пролете опор №22-23 фидер-1 на ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Целинная-1. ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Целинная-1. | 2020-05-16 11:02 | 2020-05-16 13:00
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 403 | 2020-05-13 10:01 | 2020-05-13 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 13-14 на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 2020-05-13 10:01 | 2020-05-13 12:00
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 398 | 2020-05-12 10:22 | 2020-05-12 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 71-72 на ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 2020-05-12 10:22 | 2020-05-12 12:20
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 393 | 2020-05-05 10:28 | 2020-05-05 12:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы перекрытия на КТП №3/63кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 2020-05-05 10:28 | 2020-05-05 12:25
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 381 | 2020-04-26 09:54 | 2020-04-26 11:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4, отключен АВ 0,4 кВ в КТП №7/10 кВА на ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 2020-04-26 09:54 | 2020-04-26 11:50
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 356 | 2020-04-22 13:18 | 2020-04-22 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП4/250кВА Ф-3 по ВЛ-10кВ.ПМК-9 отПС35Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло попадание постороннего на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено попадание постороннего на провода ф"А","В" (полиэтиленовый пакет) в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 2020-04-22 13:18 | 2020-04-22 15:15
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 353 | 2020-04-21 13:00 | 2020-04-21 14:56 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло повреждение опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено повреждение деревянной опоры с ж/б приставкой №78 на ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-04-21 13:00 | 2020-04-21 14:56
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 351 | 2020-04-20 14:45 | 2020-04-20 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА на ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 2020-04-20 14:45 | 2020-04-20 16:40
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 348 | 2020-04-20 14:09 | 2020-04-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы перекрытия на КТП №4/25кВА фаз В,С на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 2020-04-20 14:09 | 2020-04-20 16:00
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 346 | 2020-04-20 13:47 | 2020-04-20 15:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа на ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 2020-04-20 13:47 | 2020-04-20 15:45
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 344 | 2020-04-17 15:19 | 2020-04-17 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 121-122 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 2020-04-17 15:19 | 2020-04-17 17:17
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от ЗТП №3/630 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | 341 | 2020-04-17 13:20 | 2020-04-17 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от ЗТП №3/630 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен срыв ветки на провода ф"А" с "0" по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от ЗТП №3/630 кВА на ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-04-17 13:20 | 2020-04-17 15:15
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 337 | 2020-04-15 12:32 | 2020-04-15 14:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" ф№1 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 2020-04-15 12:32 | 2020-04-15 14:30
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 334 | 2020-04-15 09:40 | 2020-04-15 11:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"В" по ВЛ-0,4 кВ от КТП К7/250 кВА на ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 2020-04-15 09:40 | 2020-04-15 11:35
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 333 | 2020-04-15 09:30 | 2020-04-15 11:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа на ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2. ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2. | 2020-04-15 09:30 | 2020-04-15 11:26
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 329 | 2020-04-13 14:25 | 2020-04-13 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 2020-04-13 14:25 | 2020-04-13 14:27
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 323 | 2020-04-12 16:02 | 2020-04-12 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 52-53 на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 2020-04-12 16:02 | 2020-04-12 16:05
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 325 | 2020-04-11 10:41 | 2020-04-11 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов в пролете опор №165-166, фаз-А,С на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 2020-04-11 10:41 | 2020-04-11 12:40
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 319 | 2020-04-10 10:08 | 2020-04-10 12:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 2020-04-10 10:08 | 2020-04-10 12:00
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 320 | 2020-04-10 09:30 | 2020-04-10 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации произошел механический износ, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская. ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская. | 2020-04-10 09:30 | 2020-04-10 11:28
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 316 | 2020-04-09 13:50 | 2020-04-09 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия КТП №7/25 кВА на проходных изоляторах фаз А,В на ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-04-09 13:50 | 2020-04-09 15:42
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 309 | 2020-04-08 09:54 | 2020-04-08 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 на ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 2020-04-08 09:54 | 2020-04-08 11:50
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №6/100 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф 1 | 308 | 2020-04-08 08:20 | 2020-04-08 10:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №6/100 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф 1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП №6/100 кВа на ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф 1. ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф 1. | 2020-04-08 08:20 | 2020-04-08 10:18
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 310 | 2020-04-07 11:01 | 2020-04-07 12:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 85 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 85. произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки фазы «В» на опоре № 85 на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовая ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовая | 2020-04-07 11:01 | 2020-04-07 12:48
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 306 | 2020-04-07 10:49 | 2020-04-07 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 178-179 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 2020-04-07 10:49 | 2020-04-07 12:45
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 303 | 2020-03-31 11:12 | 2020-03-31 13:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"В" ф№1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА на ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 2020-03-31 11:12 | 2020-03-31 13:07
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 302 | 2020-03-31 11:03 | 2020-03-31 13:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 2020-03-31 11:03 | 2020-03-31 13:00
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 300 | 2020-03-31 10:30 | 2020-03-31 12:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ на КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 2020-03-31 10:30 | 2020-03-31 12:27
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 298 | 2020-03-30 20:31 | 2020-03-30 22:25 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП №3/40кВА птицей на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 2020-03-30 20:31 | 2020-03-30 22:25
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №10/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 297 | 2020-03-30 18:41 | 2020-03-30 20:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №10/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ 0,4кВ Ф№1 на КТП №10/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая КТП №10/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 2020-03-30 18:41 | 2020-03-30 20:40
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Чагорта от ПС 35кВ Чагорта | 296 | 2020-03-29 09:40 | 2020-03-29 11:35 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шин на ТП №6/10кВА на ВЛ 10кВ Чагорта от ПС 35кВ Чагорта ВЛ 10кВ Чагорта от ПС 35кВ Чагорта | 2020-03-29 09:40 | 2020-03-29 11:35
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 292 | 2020-03-27 13:45 | 2020-03-27 15:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А,С» на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-27 13:45 | 2020-03-27 15:41
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 290 | 2020-03-26 14:37 | 2020-03-26 16:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА на ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 2020-03-26 14:37 | 2020-03-26 16:30
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 285 | 2020-03-26 13:04 | 2020-03-26 15:00 | 3.4.7.3.5, Перекрытие произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шин фазы «В, С» на КТП 1/400кВА на ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 2020-03-26 13:04 | 2020-03-26 15:00
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 284 | 2020-03-26 13:03 | 2020-03-26 15:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 2020-03-26 13:03 | 2020-03-26 15:00
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата | 283 | 2020-03-26 12:12 | 2020-03-26 14:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | 2020-03-26 12:12 | 2020-03-26 14:08
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 266 | 2020-03-23 16:41 | 2020-03-23 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 35-36 на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 2020-03-23 16:41 | 2020-03-23 18:40
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 260 | 2020-03-22 14:13 | 2020-03-22 16:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено отключение АВ-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа на ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 2020-03-22 14:13 | 2020-03-22 16:10
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 259 | 2020-03-22 10:35 | 2020-03-22 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 372-373 на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 2020-03-22 10:35 | 2020-03-22 12:30
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор | 258 | 2020-03-21 09:13 | 2020-03-21 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «А,В» на КТП №1/160кВА на ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор | 2020-03-21 09:13 | 2020-03-21 11:10
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 249 | 2020-03-19 13:21 | 2020-03-19 15:20 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц ЭУ в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП №14/63кВА на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 2020-03-19 13:21 | 2020-03-19 15:20
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта от ПС 35кВ Прудовая | 228 | 2020-03-16 13:41 | 2020-03-16 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 208-209 на ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта от ПС 35кВ Прудовая ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта от ПС 35кВ Прудовая | 2020-03-16 13:41 | 2020-03-16 15:40
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 225 | 2020-03-16 12:47 | 2020-03-16 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов, что при-вело к отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 2020-03-16 12:47 | 2020-03-16 14:45
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 224 | 2020-03-16 12:38 | 2020-03-16 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)произошло перегорание ПН-0,4 кВ | 4.2.1, Вследствии неудовлетворительного техническое состояние оборудования ,механического износа при-вело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 2020-03-16 12:38 | 2020-03-16 14:35
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 | 223 | 2020-03-16 12:23 | 2020-03-16 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствии схлесата проводов фаза «В»,»С» в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1. ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1. | 2020-03-16 12:23 | 2020-03-16 14:20
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВА Жив.точки от ПС 35/10 кВА Чагорта | 217 | 2020-03-14 12:40 | 2020-03-14 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фаза «В»,»С» в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВА Жив.точки от ПС 35/10 кВА Чагорта ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВА Жив.точки от ПС 35/10 кВА Чагорта | 2020-03-14 12:40 | 2020-03-14 14:35
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 210 | 2020-03-13 12:53 | 2020-03-13 14:49 | 3.4.7.3.1, срыв изолятора фазы «В» на опоре №19 произошло из-за несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 19 на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 2020-03-13 12:53 | 2020-03-13 14:49
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 209 | 2020-03-12 15:14 | 2020-03-12 17:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений(ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,С» в пролете опор № 171-172 на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 2020-03-12 15:14 | 2020-03-12 17:11
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 196 | 2020-03-11 09:35 | 2020-03-11 11:20 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, Вследствии наброс на КТП , произошло нарушения электрической изоляции . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на КТП №6/25кВА фаза "А" на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 2020-03-11 09:35 | 2020-03-11 11:20
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 | 195 | 2020-03-11 09:22 | 2020-03-11 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 | 2020-03-11 09:22 | 2020-03-11 11:20
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма 3.4 от ПС 35 кВ Хар-Булук | 194 | 2020-03-10 11:44 | 2020-03-10 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия на спусках шлейфов от ТР до КТП№8/25 кВА фаз А,В. на ВЛ 10 кВ Ферма 3.4 от ПС 35 кВ Хар-Булук ВЛ 10 кВ Ферма 3.4 от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2020-03-10 11:44 | 2020-03-10 13:40
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9/250кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 188 | 2020-02-29 15:01 | 2020-02-29 15:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 2020-02-29 15:01 | 2020-02-29 15:49
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 187 | 2020-02-29 14:10 | 2020-02-29 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошло перегорание ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" ф№2 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 2020-02-29 14:10 | 2020-02-29 15:40
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Калининская | 186 | 2020-02-29 11:50 | 2020-02-29 12:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Калининская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, Вследствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошло отключение АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый контакт на АВ 0,4кВ Фидер №1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Калининская ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Калининская | 2020-02-29 11:50 | 2020-02-29 12:42
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 185 | 2020-02-28 17:18 | 2020-02-28 18:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 2020-02-28 17:18 | 2020-02-28 18:11
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 184 | 2020-02-28 17:05 | 2020-02-28 17:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" Ф-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 2020-02-28 17:05 | 2020-02-28 17:48
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 183 | 2020-02-28 17:01 | 2020-02-28 17:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 2020-02-28 17:01 | 2020-02-28 17:25
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 182 | 2020-02-28 16:52 | 2020-02-28 17:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А","В" в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 2020-02-28 16:52 | 2020-02-28 17:12
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 178 | 2020-02-27 06:05 | 2020-02-27 06:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 2020-02-27 06:05 | 2020-02-27 06:40
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 172 | 2020-02-25 22:01 | 2020-02-25 23:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 89 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №89 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на опоре №89 на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 2020-02-25 22:01 | 2020-02-25 23:58
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма 3.4 от ПС 35 кВ Хар-Булук | 168 | 2020-02-25 16:37 | 2020-02-25 18:35 | 3.4.12.5.2, В следствии перепада температур окружающего воздуха произошло перекрытие шин. | 4.12, Перекрытие шин произошло в результате нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия на спусках от ТР 10 до КТП№10/100 кВА фаз В,С на ВЛ 10 кВ Ферма 3.4 от ПС 35 кВ Хар-Булук ВЛ 10 кВ Ферма 3.4 от ПС 35 кВ Хар-Булук | 2020-02-25 16:37 | 2020-02-25 18:35
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Прудовая | 161 | 2020-02-25 14:30 | 2020-02-25 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, едствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 137-138 на ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Прудовая ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Прудовая | 2020-02-25 14:30 | 2020-02-25 16:25
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 160 | 2020-02-25 14:22 | 2020-02-25 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор №24-25 отпайка №5 на ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-02-25 14:22 | 2020-02-25 16:20
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 158 | 2020-02-25 14:16 | 2020-02-25 16:11 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шин фазы «А,В» на КТП 2/40кВА на ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 2020-02-25 14:16 | 2020-02-25 16:11
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с ПС Кегульта от ПС 35 кВ Калинина | 155 | 2020-02-25 14:10 | 2020-02-25 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ Связь с ПС Кегульта от ПС 35 кВ Калинина ВЛ 10 кВ Связь с ПС Кегульта от ПС 35 кВ Калинина | 2020-02-25 14:10 | 2020-02-25 16:00
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая | 154 | 2020-02-25 14:03 | 2020-02-25 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайка №19 на ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-02-25 14:03 | 2020-02-25 16:00
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Харзуха от ПС 35 кВ Лола | 153 | 2020-02-25 13:45 | 2020-02-25 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шин фазы «А, С» на КТП №7/25кВА на ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 кВ Лола ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 кВ Лола | 2020-02-25 13:45 | 2020-02-25 15:40
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола | 152 | 2020-02-25 13:38 | 2020-02-25 15:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор №18-19 отпайка №5 на ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола | 2020-02-25 13:38 | 2020-02-25 15:35
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС 35 кВ Троицкая | 148 | 2020-02-25 13:30 | 2020-02-25 13:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 65-66 на ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС 35 кВ Троицкая ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-02-25 13:30 | 2020-02-25 13:33
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с ПС Чагорта от ПС 35 кВ Прудовая | 147 | 2020-02-25 13:25 | 2020-02-25 13:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 75-76 на ВЛ 10 кВ Связь с ПС Чагорта от ПС 35 кВ Прудовая ВЛ 10 кВ Связь с ПС Чагорта от ПС 35 кВ Прудовая | 2020-02-25 13:25 | 2020-02-25 13:28
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовская | 146 | 2020-02-25 13:18 | 2020-02-25 13:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №9/100 кВА на спусках от ТР 10 до КТП Фаз А,В на ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовая ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовая | 2020-02-25 13:18 | 2020-02-25 13:21
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 144 | 2020-02-25 11:14 | 2020-02-25 12:49 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии механического износа и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП№16/40 кВА, Ф-А,В на ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина перекрытие на КТП№16/40 кВА, Ф-А,В. ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина перекрытие на КТП№16/40 кВА, Ф-А,В. | 2020-02-25 11:14 | 2020-02-25 12:49
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 140 | 2020-02-20 14:39 | 2020-02-20 16:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 121-122 на ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 2020-02-20 14:39 | 2020-02-20 16:38
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ 1 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 132 | 2020-02-19 10:16 | 2020-02-19 12:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ 1 от ПС 110/10 кВ Ленинская ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ 1 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 2020-02-19 10:16 | 2020-02-19 12:12
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВКалининская | 125 | 2020-02-17 12:42 | 2020-02-17 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская. ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская. | 2020-02-17 12:42 | 2020-02-17 14:40
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 122 | 2020-02-17 09:20 | 2020-02-17 11:12 | 3.4.7.3.5, перекрытие фазы "В,С" на КТП№12/40кВА произошло в результате,неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошло перекрытие фазы "В,С" на КТП№12/40кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фазы «В, С» на КТП № 12/40кВА на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 2020-02-17 09:20 | 2020-02-17 11:12
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 116 | 2020-02-15 13:37 | 2020-02-15 15:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук. ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/25 кВа по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук. | 2020-02-15 13:37 | 2020-02-15 15:36
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 120 | 2020-02-15 09:49 | 2020-02-15 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза «В»,»С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская. ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская. | 2020-02-15 09:49 | 2020-02-15 11:46
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 103 | 2020-02-12 14:11 | 2020-02-12 16:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 120-121 на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 2020-02-12 14:11 | 2020-02-12 16:08
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 99 | 2020-02-11 14:51 | 2020-02-11 16:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы "А,В" в пролете опор № 75-76 на ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 2020-02-11 14:51 | 2020-02-11 16:50
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 94 | 2020-02-10 15:29 | 2020-02-10 17:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 2020-02-10 15:29 | 2020-02-10 17:27
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 89 | 2020-02-06 13:55 | 2020-02-06 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 108-109 на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 2020-02-06 13:55 | 2020-02-06 15:50
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 83 | 2020-02-04 10:25 | 2020-02-04 12:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 2020-02-04 10:25 | 2020-02-04 12:22
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 82 | 2020-02-04 09:47 | 2020-02-04 11:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 35-36 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 35-36 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода АС-35 фазы «А» на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-02-04 09:47 | 2020-02-04 11:45
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №2/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 79 | 2020-01-31 15:40 | 2020-01-31 17:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №2/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина ВЛ 0,4 кВ фидер-1 от КТП №2/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 2020-01-31 15:40 | 2020-01-31 17:38
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 78 | 2020-01-31 14:40 | 2020-01-31 16:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 2020-01-31 14:40 | 2020-01-31 16:36
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 73 | 2020-01-30 09:45 | 2020-01-30 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 2020-01-30 09:45 | 2020-01-30 11:40
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 71 | 2020-01-30 09:02 | 2020-01-30 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП №5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 2020-01-30 09:02 | 2020-01-30 11:00
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 69 | 2020-01-30 08:31 | 2020-01-30 10:22 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло обрыв провода фазы «А» на опоре № 57 отп.8 | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «А» на опоре № 57 отп.8 на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская. ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская. | 2020-01-30 08:31 | 2020-01-30 10:22
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 67 | 2020-01-29 15:15 | 2020-01-29 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы А,В в пролете опор №14-15 отп. №1 на ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 2020-01-29 15:15 | 2020-01-29 17:10
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 62 | 2020-01-28 12:55 | 2020-01-28 14:50 | 3.4.12.2.1, перекрытия проводов фазы В и С в пролете опор 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытия проводов фазы В и С в пролете опор 3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов фазы В и С в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 2020-01-28 12:55 | 2020-01-28 14:50
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 58 | 2020-01-28 09:01 | 2020-01-28 11:00 | 3.4.7.3.5, перекрытие изоляции фаза "А,В" на КТП №8/63кВА произошело в результате неудовлетворитеного технического состояния оборудования | 4.13, Вследствии нарушения электрического контакта произошло перекрытие изоляции фаза "А,В" на КТП №8/63кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаза "А,В" на КТП №8/63кВА на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 2020-01-28 09:01 | 2020-01-28 11:00
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 57 | 2020-01-27 15:08 | 2020-01-27 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 108-109 на ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110/10кВ Ленинская ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110/10кВ Ленинская | 2020-01-27 15:08 | 2020-01-27 17:00
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовская | 50 | 2020-01-26 12:42 | 2020-01-26 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений(ветер) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 187-188 на ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовая ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прудовая | 2020-01-26 12:42 | 2020-01-26 14:40
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 42 | 2020-01-22 10:12 | 2020-01-22 12:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 69 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 69 на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская. ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская. | 2020-01-22 10:12 | 2020-01-22 12:11
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хар-Булук | 41 | 2020-01-22 09:33 | 2020-01-22 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 104 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 104 на ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хар-Булук. ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хар-Булук. | 2020-01-22 09:33 | 2020-01-22 11:30
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 35 кВ Загиста | 40 | 2020-01-22 09:25 | 2020-01-22 11:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала | 4.3.3, Вследствии нарушения механического соединения произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 51 на ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 35 кВ Загиста ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 35 кВ Загиста | 2020-01-22 09:25 | 2020-01-22 11:20
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 33 | 2020-01-20 14:11 | 2020-01-20 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 2020-01-20 14:11 | 2020-01-20 16:10
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 27 | 2020-01-20 08:40 | 2020-01-20 10:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Вследствии старение изоляции и потери механической прочности провода произошло нарушение электрического контакта на приборе учета у абонента Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта на приборе учета абонента на ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 2020-01-20 08:40 | 2020-01-20 10:38
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 24 | 2020-01-17 11:26 | 2020-01-17 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 44-45 на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 2020-01-17 11:26 | 2020-01-17 13:20
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 8 | 2020-01-15 10:18 | 2020-01-15 12:12 | 3.4.7.3.5, Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие на КТП | 4.2.1, Вследствии длительного срока эксплуатации и механического износа оборудования произошел перекрытие на КТП №12/40кВА фаз А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №12/40кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35/10кВ Лола | 2020-01-15 10:18 | 2020-01-15 12:12
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 5 | 2020-01-11 10:31 | 2020-01-11 12:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы А,В в пролёте опор №184-1 на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 2020-01-11 10:31 | 2020-01-11 12:28
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №17/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 1 | 2020-01-05 09:34 | 2020-01-05 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 фаза "В,С" на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №17/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №17/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 2020-01-05 09:34 | 2020-01-05 11:32
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 211 | 2020-12-30 14:25 | 2020-12-30 16:13 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 84 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 84 произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 84 на по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное -1 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное -1 | 2020-12-30 14:25 | 2020-12-30 16:13
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 200 | 2020-12-29 10:47 | 2020-12-29 11:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 46-47. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 46-47 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 46-47 на по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-12-29 10:47 | 2020-12-29 11:23
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 | 195 | 2020-12-29 08:44 | 2020-12-29 10:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 на по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-12-29 08:44 | 2020-12-29 10:35
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 180 | 2020-12-25 14:57 | 2020-12-25 16:36 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 17 отпайка №1 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 17 отпайка №1 произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 17 отпайка №1 на по ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская по ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 2020-12-25 14:57 | 2020-12-25 16:36
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 175 | 2020-12-25 13:29 | 2020-12-25 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,» в пролете опор № 6-7 . произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 отпайка № 2 по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок на по ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьевская по ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьевская | 2020-12-25 13:29 | 2020-12-25 15:15
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 167 | 2020-12-24 13:24 | 2020-12-24 15:22 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 184 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 184 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 184 на по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская опора №184 | 2020-12-24 13:24 | 2020-12-24 15:22
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 165 | 2020-12-24 09:49 | 2020-12-24 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание,вследствии неудовлетворительного свойств металла произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайка №9 на по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 2020-12-24 09:49 | 2020-12-24 11:38
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 160 | 2020-12-23 09:44 | 2020-12-23 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствии произошёл с схлёст проводов ф "В,С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 отпайка №1 на по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110 кВ Ульдючины по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-12-23 09:44 | 2020-12-23 11:35
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА п. Цветной ВЛ-10 кВ Ферма-4 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 146 | 2020-12-22 09:04 | 2020-12-22 11:01 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 отпайка №2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 отпайка №2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА п. Цветной на по ВЛ-10 кВ Ферма-4 ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. по ВЛ-10 кВ Ферма-4 ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | 2020-12-22 09:04 | 2020-12-22 11:01
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 142 | 2020-12-21 14:19 | 2020-12-21 16:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 15-16 отпайка №2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 15-16 отпайка №2 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК на по ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-12-21 14:19 | 2020-12-21 16:07
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 129 | 2020-12-18 13:59 | 2020-12-18 15:37 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 132 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 132 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 132 на по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. опора №132 | 2020-12-18 13:59 | 2020-12-18 15:37
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 126 | 2020-12-18 13:27 | 2020-12-18 15:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на по ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. в пролете опор № 7-8. | 2020-12-18 13:27 | 2020-12-18 15:17
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 111 | 2020-12-17 13:50 | 2020-12-17 15:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 1-2 отпайка № 3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на по ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВ Приютное-1. пролет опор №1-2 | 2020-12-17 13:50 | 2020-12-17 15:41
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 102 | 2020-12-16 13:58 | 2020-12-16 15:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на по ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110 кВ Володаровская. пролет опор №11-12 | 2020-12-16 13:58 | 2020-12-16 15:46
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА РСУ ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 91 | 2020-12-15 09:37 | 2020-12-15 11:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 3-4 отпайки №3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на по ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. пролет опор №3-4 | 2020-12-15 09:37 | 2020-12-15 11:34
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 88 | 2020-12-15 09:06 | 2020-12-15 10:57 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы «А» на опоре № 84 произошел вследствие потери механических свойств крюка в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка фазы «А» на опоре № 84 произошел вследствие потери механических свойств крюка в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы «А» на по ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35 кВ Воробьевская. опора №84 | 2020-12-15 09:06 | 2020-12-15 10:57
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 87 | 2020-12-15 08:45 | 2020-12-15 10:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор 8-9 отпайка №1 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 отпайка №1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок на по Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьевская. по Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьевская. | 2020-12-15 08:45 | 2020-12-15 10:41
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 86 | 2020-12-14 13:09 | 2020-12-14 14:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 7-8 произошел в результате механического износа провода с последующим провисанием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВПриютное-1. пролет опор №7-8 | 2020-12-14 13:09 | 2020-12-14 14:59
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 76 | 2020-12-11 14:40 | 2020-12-11 16:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 отпайка №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 отпайка №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В,С» на по Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110 кВ Ульдючины. пролет опор №5-6 | 2020-12-11 14:40 | 2020-12-11 16:31
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 71 | 2020-12-09 09:54 | 2020-12-09 11:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 28-29 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 28-29 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская на по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1. | 2020-12-09 09:54 | 2020-12-09 11:44
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 70 | 2020-12-09 09:31 | 2020-12-09 11:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 отпайка №1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 отпайка №1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 отпайка №1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ на по ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. по ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | 2020-12-09 09:31 | 2020-12-09 11:18
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 67 | 2020-12-09 08:53 | 2020-12-09 10:34 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 46 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 46 произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «В» на по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное -1 опора №46 | 2020-12-09 08:53 | 2020-12-09 10:34
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 956 | 2020-11-27 13:15 | 2020-11-27 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 на по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-11-27 13:51 | 2020-11-27 14:38
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 33 | 2020-11-22 07:09 | 2020-11-22 09:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" на опоре № 52 на по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | 2020-11-22 07:09 | 2020-11-22 09:00
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 32 | 2020-11-22 00:47 | 2020-11-22 02:43 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлено следы перекрытия на проходных изоляторах фазы «В, С» на КТП 7А/250 кВА на по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. | 2020-11-22 00:47 | 2020-11-22 02:43
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 14 | 2020-11-21 16:47 | 2020-11-21 18:39 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 154 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 154 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 154 на по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-11-21 16:47 | 2020-11-21 18:39
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 11 | 2020-11-21 15:18 | 2020-11-21 16:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 120-121 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 120-121 на по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. | 2020-11-21 15:18 | 2020-11-21 16:43
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 10 | 2020-11-21 15:06 | 2020-11-21 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №156-157 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 156-157 на по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. | 2020-11-21 15:06 | 2020-11-21 16:30
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 9 | 2020-11-21 14:58 | 2020-11-21 16:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 232произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 232 на 2 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. 2 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-11-21 14:58 | 2020-11-21 16:31
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 5 | 2020-11-21 12:45 | 2020-11-21 14:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 45 отпайки №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на № 45 отпайки №11 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре 45 отпайки №11 на по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2. по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2. | 2020-11-21 12:45 | 2020-11-21 14:39
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 4 | 2020-11-21 12:38 | 2020-11-21 14:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 110-111 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 110-111 на по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. | 2020-11-21 12:38 | 2020-11-21 14:36
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 999 | 2020-11-20 08:33 | 2020-11-20 10:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 9 отпайка №4 на по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. | 2020-11-20 08:33 | 2020-11-20 10:17
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 996 | 2020-11-18 13:49 | 2020-11-18 15:27 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 17 отпайки № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №17 отпайка №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «А» на опоре № 17 отпайка № 4 на по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. | 2020-11-18 13:49 | 2020-11-18 15:27
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 990 | 2020-11-18 13:14 | 2020-11-18 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайка №6 на по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВПриютное-1 по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВПриютное-1 | 2020-11-18 13:14 | 2020-11-18 14:53
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 987 | 2020-11-18 10:28 | 2020-11-18 12:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 17 на по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-11-18 10:28 | 2020-11-18 12:12
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 993 | 2020-11-18 07:41 | 2020-11-18 09:21 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 134 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре № 134 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлен срыв крюка «С» на опоре № 134 на по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | 2020-11-18 07:41 | 2020-11-18 09:21
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 979 | 2020-11-16 14:59 | 2020-11-16 16:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная на по ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-11-16 14:59 | 2020-11-16 16:47
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА п. Дорожный ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 967 | 2020-11-12 08:43 | 2020-11-12 10:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/100 кВА п. Дорожный на по ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110 кВ Володаровская. по ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110 кВ Володаровская. | 2020-11-12 08:43 | 2020-11-12 10:34
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от № 16/250 кВА Швейная фабрика ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 964 | 2020-11-10 09:57 | 2020-11-10 10:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 отпайки №4 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от № 16/250 кВА Швейная фабрика на по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-11-10 09:57 | 2020-11-10 10:47
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 951 | 2020-10-28 14:19 | 2020-10-28 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-10-28 14:19 | 2020-10-28 16:10
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 948 | 2020-10-28 09:55 | 2020-10-28 11:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 182 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 182 на по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. | 2020-10-28 09:55 | 2020-10-28 11:39
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 941 | 2020-10-27 14:18 | 2020-10-27 16:01 | 3.4.10.1, Следы перекрытия произошли в результате жизнедеятельности животных. | 4.12, Вследствии воздействия жизнедеятельности животных произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия на КТП № 16/10 кВА фазы «А,В» на по ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35 кВ Воробьевская по ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35 кВ Воробьевская | 2020-10-27 14:18 | 2020-10-27 16:01
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьёвская | 921 | 2020-10-21 13:48 | 2020-10-21 15:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 отпайка №1 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок на по ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьёвская по ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-10-21 13:48 | 2020-10-21 15:39
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 898 | 2020-10-15 13:34 | 2020-10-15 15:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайки №7 на по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-10-15 13:34 | 2020-10-15 15:23
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 892 | 2020-10-13 13:55 | 2020-10-13 15:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №3 на по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-10-13 13:55 | 2020-10-13 15:43
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 890 | 2020-10-13 09:25 | 2020-10-13 11:09 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв фазы «А» на опоре № 49 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв срыв фазы «А» на опоре № 49 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен Срыв крюка фазы «А» на опоре № 49 на по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-10-13 09:25 | 2020-10-13 11:09
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 884 | 2020-10-09 14:16 | 2020-10-09 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайки №9 на по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-10-09 14:16 | 2020-10-09 16:03
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 879 | 2020-10-07 09:28 | 2020-10-07 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 289 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2020-10-07 09:28 | 2020-10-07 11:11
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины | 854 | 2020-09-24 13:48 | 2020-09-24 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2020-09-24 13:48 | 2020-09-24 14:36
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 847 | 2020-09-22 08:47 | 2020-09-22 09:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-22 08:47 | 2020-09-22 09:31
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 838 | 2020-09-18 14:28 | 2020-09-18 16:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №4/160 кВа на по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-09-18 14:28 | 2020-09-18 16:19
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 829 | 2020-09-15 10:39 | 2020-09-15 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 отпайки № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 отпайки № 9 на по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-09-15 10:39 | 2020-09-15 11:36
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 820 | 2020-09-10 14:36 | 2020-09-10 16:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 на от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-09-10 14:36 | 2020-09-10 16:27
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 815 | 2020-09-10 09:01 | 2020-09-10 10:02 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «А» на опоре № 357 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 357 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв крюка фазы «А» на опоре № 357 на по ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. по ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | 2020-09-10 09:01 | 2020-09-10 10:02
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 811 | 2020-09-07 14:46 | 2020-09-07 16:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №5 отпайки №7 - №1 отпайки №8 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-09-07 14:46 | 2020-09-07 16:33
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ -10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2 | 799 | 2020-08-31 09:37 | 2020-08-31 11:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 отпайки № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 отпайки № 4 на по ВЛ -10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2. по ВЛ -10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2. | 2020-08-31 09:37 | 2020-08-31 11:32
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 791 | 2020-08-28 13:25 | 2020-08-28 15:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 отпайка № 7 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-08-28 13:25 | 2020-08-28 15:14
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 784 | 2020-08-27 12:11 | 2020-08-27 13:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 37 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 37 на по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-08-27 12:11 | 2020-08-27 13:52
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 783 | 2020-08-27 09:52 | 2020-08-27 11:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайка № 5 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-08-27 09:52 | 2020-08-27 11:41
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 767 | 2020-08-26 14:09 | 2020-08-26 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» на опоре № 14 отпайки № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре № 14 отпайки № 2 на по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-08-26 14:09 | 2020-08-26 15:52
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП№6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 766 | 2020-08-26 09:03 | 2020-08-26 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайка №3 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП№6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. по ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП№6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | 2020-08-26 09:03 | 2020-08-26 11:00
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кв Володаровская | 762 | 2020-08-25 14:45 | 2020-08-25 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 отпайка №1 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кв Володаровская. по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кв Володаровская. | 2020-08-25 14:45 | 2020-08-25 16:36
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 759 | 2020-08-25 14:27 | 2020-08-25 16:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-08-25 14:27 | 2020-08-25 16:19
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 2/400 кВА Хирургия ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 756 | 2020-08-24 11:00 | 2020-08-24 12:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 на по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 2/400 кВА Хирургия ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 2/400 кВА Хирургия ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 2020-08-24 11:00 | 2020-08-24 12:32
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володарская | 733 | 2020-08-22 13:15 | 2020-08-22 14:48 | 3.4.10.2, Следы перекрытия произошли в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено обнаружены следы перекрытия на изоляторе со стороны 10 кВ фазы «В» на корпус трансформатора на на КТП 24/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володарская. на КТП 24/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володарская. | 2020-08-22 13:15 | 2020-08-22 14:48
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 714 | 2020-08-19 12:58 | 2020-08-19 13:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 на по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35кВ Приютное-1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35кВ Приютное-1 | 2020-08-19 12:58 | 2020-08-19 13:49
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 720 | 2020-08-18 11:33 | 2020-08-18 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 на по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ . по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ . | 2020-08-18 11:33 | 2020-08-18 13:15
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 697 | 2020-08-14 15:04 | 2020-08-14 16:41 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 102 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №102 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 102 на по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьевская по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьевская | 2020-08-14 15:04 | 2020-08-14 16:41
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 14/400 кВА ПСШ № 1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 695 | 2020-08-14 14:12 | 2020-08-14 15:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 на по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 14/400 кВА ПСШ № 1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 14/400 кВА ПСШ № 1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-08-14 14:12 | 2020-08-14 15:03
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 680 | 2020-08-10 15:03 | 2020-08-10 17:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение траверсы на опоре № 107 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Повреждение траверсы на опоре № 107 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-08-10 15:03 | 2020-08-10 17:00
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 14/400 кВА ПСШ № 1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 679 | 2020-08-10 14:12 | 2020-08-10 16:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 14/400 кВА ПСШ № 1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2020-08-10 14:12 | 2020-08-10 16:00
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 654 | 2020-07-29 12:03 | 2020-07-29 13:54 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 344 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 344 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен срыв изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 344 на по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-07-29 12:03 | 2020-07-29 13:54
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 630 | 2020-07-25 13:16 | 2020-07-25 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 306-307 на по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-07-25 13:16 | 2020-07-25 15:12
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 619 | 2020-07-23 14:31 | 2020-07-23 16:22 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №11 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-2 | 2020-07-23 14:31 | 2020-07-23 16:22
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 606 | 2020-07-17 14:57 | 2020-07-17 16:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 193 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-1 | 2020-07-17 14:57 | 2020-07-17 16:52
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/160 кВА Магазин ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 601 | 2020-07-17 13:05 | 2020-07-17 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/160 кВА Магазин ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2020-07-17 13:05 | 2020-07-17 15:00
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/04 кВ №19/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 598 | 2020-07-16 14:16 | 2020-07-16 16:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/04 кВ №19/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/04 кВ №19/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное 1. пролет опор №5-6 | 2020-07-16 14:16 | 2020-07-16 16:13
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | 596 | 2020-07-15 14:55 | 2020-07-15 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская Пролет:4*А 25 | 2020-07-15 14:55 | 2020-07-15 16:50
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №6/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 591 | 2020-07-14 13:19 | 2020-07-14 15:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/400 кВА Гагарина-2 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2020-07-14 13:19 | 2020-07-14 15:07
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 | 555 | 2020-06-23 14:17 | 2020-06-23 16:09 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.17.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 53-54 на по ВЛ 10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 по ВЛ 10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-06-23 14:17 | 2020-06-23 16:09
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 547 | 2020-06-22 14:36 | 2020-06-22 16:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 на по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-06-22 14:36 | 2020-06-22 16:24
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 | 545 | 2020-06-22 14:01 | 2020-06-22 16:00 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 отпайка № 7 на по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-06-22 14:01 | 2020-06-22 16:00
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 531 | 2020-06-18 14:32 | 2020-06-18 15:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-06-18 14:32 | 2020-06-18 15:21
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 513 | 2020-06-16 14:16 | 2020-06-16 14:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайки №8 на ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-06-16 14:16 | 2020-06-16 14:19
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кв Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 504 | 2020-06-11 10:49 | 2020-06-11 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 на ВЛ 0,4 кв Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 0,4 кв Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-06-11 10:49 | 2020-06-11 11:38
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебозавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 506 | 2020-06-10 09:49 | 2020-06-10 10:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебозавод от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебозавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-06-10 09:49 | 2020-06-10 10:38
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ СХТ от ПС 35 кВ Приютное-1 | 507 | 2020-06-10 09:45 | 2020-06-10 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 на ВЛ 10 кВ СХТ от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ СХТ от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-06-10 09:45 | 2020-06-10 11:38
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 498 | 2020-06-09 14:28 | 2020-06-09 16:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 36-37 на ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-06-09 14:28 | 2020-06-09 16:11
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 487 | 2020-06-08 13:54 | 2020-06-08 14:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-06-08 13:54 | 2020-06-08 14:43
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 463 | 2020-05-26 13:57 | 2020-05-26 15:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №1 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-05-26 13:57 | 2020-05-26 15:46
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 458 | 2020-05-25 14:46 | 2020-05-25 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 49-50 на ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-05-25 14:46 | 2020-05-25 16:45
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 444 | 2020-05-21 14:59 | 2020-05-21 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки на ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-05-21 14:59 | 2020-05-21 16:55
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 1/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 445 | 2020-05-21 14:35 | 2020-05-21 15:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 1/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 1/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-05-21 14:35 | 2020-05-21 15:23
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 419 | 2020-05-19 14:37 | 2020-05-19 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 326-327 на ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-05-19 14:37 | 2020-05-19 16:35
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 414 | 2020-05-18 13:52 | 2020-05-18 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 33-34 на ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-05-18 13:52 | 2020-05-18 15:51
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 406 | 2020-05-14 14:45 | 2020-05-14 16:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайка № 3 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-05-14 14:45 | 2020-05-14 16:44
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 404 | 2020-05-13 13:29 | 2020-05-13 15:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-05-13 13:29 | 2020-05-13 15:26
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 399 | 2020-05-12 13:51 | 2020-05-12 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 отпайка №2 на ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-05-12 13:51 | 2020-05-12 15:50
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 400 | 2020-05-12 13:41 | 2020-05-12 15:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайка № 2 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-05-12 13:41 | 2020-05-12 15:39
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 395 | 2020-05-07 09:47 | 2020-05-07 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор 4-5 отпайки №4 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-05-07 09:47 | 2020-05-07 11:46
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/40кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Володаровская | 392 | 2020-05-05 08:46 | 2020-05-05 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/40кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Володаровская ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/40кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Володаровская | 2020-05-05 08:46 | 2020-05-05 10:45
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2 | 373 | 2020-04-23 14:14 | 2020-04-23 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 29-30 отпайки № 5 п на ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2 ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2 | 2020-04-23 14:14 | 2020-04-23 16:10
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 357 | 2020-04-22 13:22 | 2020-04-22 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 34-35 отпайки № 16 на ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-04-22 13:22 | 2020-04-22 15:20
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 349 | 2020-04-20 14:10 | 2020-04-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-04-20 14:10 | 2020-04-20 16:00
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 342 | 2020-04-17 14:07 | 2020-04-17 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 отпайка №3 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-04-17 14:07 | 2020-04-17 16:00
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 330 | 2020-04-13 14:32 | 2020-04-13 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 на ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-04-13 14:32 | 2020-04-13 16:25
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 328 | 2020-04-13 13:26 | 2020-04-13 15:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки №4 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-04-13 13:26 | 2020-04-13 15:23
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №9/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кв Ульдючины | 322 | 2020-04-10 14:29 | 2020-04-10 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 отпайки №2 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №9/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кв Ульдючины ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №9/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кв Ульдючины | 2020-04-10 14:29 | 2020-04-10 16:20
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 315 | 2020-04-09 14:29 | 2020-04-09 16:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайки № 4 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-04-09 14:29 | 2020-04-09 16:27
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 314 | 2020-04-08 13:51 | 2020-04-08 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-08 13:51 | 2020-04-08 15:50
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №13/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 313 | 2020-04-08 10:49 | 2020-04-08 12:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 на ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2020-04-08 10:49 | 2020-04-08 12:47
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 312 | 2020-04-08 09:37 | 2020-04-08 11:35 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 21-22 по 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа на ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 пролет опор №21-22 | 2020-04-08 09:37 | 2020-04-08 11:35
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 272 | 2020-03-24 14:29 | 2020-03-24 16:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | 2020-03-24 14:29 | 2020-03-24 16:18
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская | 268 | 2020-03-24 11:18 | 2020-03-24 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 отпайки № 7 на ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-03-24 11:18 | 2020-03-24 13:15
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 256 | 2020-03-20 14:15 | 2020-03-20 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 118-119 на ВЛ 10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-03-20 14:15 | 2020-03-20 16:10
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кв Ф.-1 от КТП №16/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 255 | 2020-03-20 10:51 | 2020-03-20 12:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 на ВЛ 0,4 кв Ф.-1 от КТП №16/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кв Ф.-1 от КТП №16/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-03-20 10:51 | 2020-03-20 12:49
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кв Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 245 | 2020-03-18 14:39 | 2020-03-18 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайка №5 на ВЛ 0,4 кв Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 0,4 кв Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-03-18 14:39 | 2020-03-18 16:35
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 241 | 2020-03-18 14:23 | 2020-03-18 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 28-29 на ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-03-18 14:23 | 2020-03-18 16:20
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 237 | 2020-03-17 15:05 | 2020-03-17 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-03-17 15:05 | 2020-03-17 17:00
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 233 | 2020-03-17 10:47 | 2020-03-17 12:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-03-17 10:47 | 2020-03-17 12:45
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 229 | 2020-03-16 14:37 | 2020-03-16 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 22-23 отпайки №8 на ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-03-16 14:37 | 2020-03-16 16:30
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 226 | 2020-03-16 13:16 | 2020-03-16 15:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-03-16 13:16 | 2020-03-16 15:13
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 214 | 2020-03-13 15:18 | 2020-03-13 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 35-36 отпайки №4 на ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-03-13 15:18 | 2020-03-13 17:10
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 211 | 2020-03-13 14:37 | 2020-03-13 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 19-20 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-03-13 14:37 | 2020-03-13 16:35
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 207 | 2020-03-12 14:24 | 2020-03-12 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-03-12 14:24 | 2020-03-12 16:20
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 199 | 2020-03-11 11:49 | 2020-03-11 11:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки № 14 на ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-03-11 11:49 | 2020-03-11 11:53
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 197 | 2020-03-11 10:45 | 2020-03-11 12:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайка №2 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-03-11 10:45 | 2020-03-11 12:44
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 171 | 2020-02-25 17:32 | 2020-02-25 19:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 219-220 на ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-02-25 17:32 | 2020-02-25 19:30
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 170 | 2020-02-25 16:49 | 2020-02-25 18:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 33-34 отпайки №2 на ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-02-25 16:49 | 2020-02-25 18:45
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2 | 169 | 2020-02-25 16:37 | 2020-02-25 18:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 230-231 на ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2 ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное -2 | 2020-02-25 16:37 | 2020-02-25 18:35
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 165 | 2020-02-25 15:23 | 2020-02-25 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 отпайки №11 на ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-02-25 15:23 | 2020-02-25 17:20
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 163 | 2020-02-25 14:57 | 2020-02-25 16:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-02-25 14:57 | 2020-02-25 16:54
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 8 /160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 162 | 2020-02-25 14:51 | 2020-02-25 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 8 /160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 8 /160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-02-25 14:51 | 2020-02-25 16:48
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 134 | 2020-02-19 13:37 | 2020-02-19 15:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 276- на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-02-19 13:37 | 2020-02-19 15:33
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное -1 | 105 | 2020-02-13 09:12 | 2020-02-13 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 19-20 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное -1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное -1 | 2020-02-13 09:12 | 2020-02-13 11:10
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 101 | 2020-02-12 11:17 | 2020-02-12 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 участка магистрали №2 на ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-02-12 11:17 | 2020-02-12 13:00
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | 98 | 2020-02-11 14:39 | 2020-02-11 16:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 отпайки №3 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | 2020-02-11 14:39 | 2020-02-11 16:37
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 93 | 2020-02-10 14:18 | 2020-02-10 16:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 опайки №4 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 2020-02-10 14:18 | 2020-02-10 16:17
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 90 | 2020-02-07 09:37 | 2020-02-07 11:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 отпайка №3 на ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-02-07 09:37 | 2020-02-07 11:34
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 7 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 88 | 2020-02-06 13:46 | 2020-02-06 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 7 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 7 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-02-06 13:46 | 2020-02-06 15:42
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное -1 | 87 | 2020-02-05 09:58 | 2020-02-05 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 отпайки №1 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное -1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное -1 | 2020-02-05 09:58 | 2020-02-05 11:55
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 61 | 2020-01-28 11:24 | 2020-01-28 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 23-24 на ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-01-28 11:24 | 2020-01-28 13:20
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 55 | 2020-01-27 14:13 | 2020-01-27 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 34-35 на ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | 2020-01-27 14:13 | 2020-01-27 16:10
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 45 | 2020-01-23 09:21 | 2020-01-23 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 192-193 на ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-01-23 09:21 | 2020-01-23 11:15
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 39 | 2020-01-21 14:12 | 2020-01-21 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 28-29 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-01-21 14:12 | 2020-01-21 16:05
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 34 | 2020-01-20 14:32 | 2020-01-20 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 отпайки №2 на ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-01-20 14:32 | 2020-01-20 16:30
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 32 | 2020-01-20 14:01 | 2020-01-20 14:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №5 на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2020-01-20 14:01 | 2020-01-20 14:06
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП № 6 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 25 | 2020-01-17 13:28 | 2020-01-17 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП № 6 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП № 6 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 2020-01-17 13:28 | 2020-01-17 15:25
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 12 | 2020-01-15 14:58 | 2020-01-15 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 178-179 на ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 2020-01-15 14:58 | 2020-01-15 16:51
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное -1 | 3 | 2020-01-10 09:26 | 2020-01-10 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайка №7 на ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное -1 ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное -1 | 2020-01-10 09:26 | 2020-01-10 11:25
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 213 | 2020-12-27 06:47 | 2020-12-28 16:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате ослабления заварного болта (к телу траверсы) крепления гирлянды к траверсе и воздействие атмосферных осадков (туман) привело к возгоранию траверсы в месте крепления гирлянды с последующим ее обрывом. | 4.1.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате загнивание древесины в месте крепления гирлянды, что по послужило увеличению переходного сопротивления и при воздействии атмосферных осадков произошло ее возгорание из-за токов утечки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 212 | 2020-12-27 00:14 | 2020-12-29 02:47 | 3.4.7.3.1, на анкерной опоре №6 (L=0,5 км от ПС 220 кВ Элиста Северная, совместный подвес с ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС 110 кВ Джуракская) обрыв шлейфа фазы "С" вследствии несвоевременного выявления провиса шлейфа. | 4.13, на анкерной опоре №6 (L=0,5 км от ПС 220 кВ Элиста Северная, совместный подвес с ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС 110 кВ Джуракская) обрыв шлейфа фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста-Северная - Красненская опора №6
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красненская - Чилгир | 206 | 2020-12-25 15:48 | 2020-12-25 15:51 | 3.4.10.2, на анкерной железобетонной опоре № 31 обнаружены остатки птичьего гнезда, а также следы электродугового перекрытия между изолятором ф.В и проводом ф. С. | 4.12, на анкерной железобетонной опоре № 31 обнаружены остатки птичьего гнезда, а также следы электродугового перекрытия между изолятором ф.В и проводом ф. С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия между проводом ф."С" и изолятором ф."В" на ВЛ 35 кВ Красненская - Чилгир Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2020-12-25 15:48 | 2020-12-25 15:51
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Первомайская - Кевюды | 205 | 2020-12-25 14:08 | 2020-12-25 14:12 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры в виде тумана и измороси произошел пробой воздушного промежутка между траверсой опоры и изолятором ф. С опоры № 99. | 4.12, В результате перепада температуры в виде тумана и измороси произошел пробой воздушного промежутка между траверсой опоры и изолятором ф. С опоры № 99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на траверсе опоры и изолятора ф. С на ВЛ 35 кВ Первомайская - Кевюды опора №99 | 2020-12-25 14:08 | 2020-12-25 14:12
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул | 159 | 2020-12-20 01:12 | 2020-12-20 01:12 | 3.4.8.2, в пролете опор №22-23 (L=3,5 км от ПС 110 кВ Яшкуль-2) видны следы перекрытия на проводе фаз В и С, лопнувший кабель ВОЛС (на балансе ПАО "Ростелеком") в результате провоза негабаритного груза | 4.4.1, в пролете опор №22-23 (L=3,5 км от ПС 110 кВ Яшкуль-2) видны следы перекрытия на проводе фаз В и С, лопнувший кабель ВОЛС (на балансе ПАО "Ростелеком") в результате провоза негабаритного груза Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах ф."В"и "С" на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины ПС 110 кВ Володаровская | 85 | 2020-12-08 04:15 | 2020-12-09 19:52 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание фольги на проходные изоляторы В10 Т-2 фаз "А" и "В" на крыше КРУН 10кВ. | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание фольги на проходные изоляторы В10 Т-2 фаз "А" и "В" на крыше КРУН 10кВ, что привело к перекрытию между фазами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фольгой проходных изоляторов ф."А" и"В" на ПС 110 кВ Володаровская ОДЗ-1-110/630
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 37 | 2020-11-21 02:33 | 2020-11-21 18:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Западная - Магна - Приманыческая" произошло в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Западная - Магна - Приманыческая" произошло в результате воздействия сильных ветровых нагрузок, что привело в обрыву шлейфа на опоре №32 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2020-11-21 02:33 | 2020-11-21 03:20
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 38 | 2020-11-18 03:12 | 2020-11-20 12:15 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110кВ Ики-Бурул - Южная в пролёте опор 175-176 (6 км от ПС 110кВ Ики-Бурул) обрыв провода фазы "А" под воздействием переменных боковых ветровых нагрузок. | 4.13, По ВЛ 110кВ Ики-Бурул - Южная в пролёте опор 175-176 (6 км от ПС 110кВ Ики-Бурул) обрыв провода фазы "А" под воздействием переменных боковых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины Пролет:3*АС 120/19
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины | 36 | 2020-11-17 10:59 | 2020-11-18 13:47 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110кВ Ики-Бурул - Южная в пролёте опор 172-173 (10 км от ПС 110кВ Ики-Бурул) обрыв провода фазы "А" под воздействием переменных боковых ветровых нагрузок. | 4.13, По ВЛ 110кВ Ики-Бурул - Южная в пролёте опор 172-173 (10 км от ПС 110кВ Ики-Бурул) обрыв провода фазы "А" под воздействием переменных боковых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины Пролет:3*АС 120/19 | 2020-11-17 10:59 | 2020-11-17 12:47
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 35 | 2020-11-16 11:18 | 2020-11-16 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за старения оборудования произошло нарушение контакта на блок-контакте что привело к отключению выключателя. | 4.13, Осутствие цепей напряжения от ТН-2 110кВ, собираемых в цепочку на реле РПР 2 (реле положения разъединителя), РПР 2 не отработал из-за плохого контакта собираемой цепи блок-контакта на ШР-2 110 Б.Ремонтное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Осутствие цепей напряжения в комплекте КРС-1(3ст.ДЗ) панели защит ЭПЗ-1636 на ПС 110кВ Элиста Западная РПР ЭП3611-64
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | Канал ТМ направления Ростовское РДУ - ЦУС Калмэнерго | 963 | 2020-11-08 03:23 | 2020-11-08 07:16 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефектов по ВЛ-10кВ (обрыв вязки), питающая базовую станцию ПАО "Мегафон", произошло прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Каспийская-2, ПС 110кВ НПС-2, ПС 110кВ Элиста Западная. | 4.13, Из-за обрыва вязки на ВЛ-10кВ, питающую базовую станцию ПАО "Мегафон" произошло прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Каспийская-2, ПС 110кВ НПС-2, ПС 110кВ Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обесточение ПАО "Мегафон" на ПС 110кВ Каспийская-2, ПС 110кВ НПС-2, ПС 110кВ Элиста Западная ТМ с ПС 110кВ Каспийская-2, ПС 110кВ НПС-2, ПС 110кВ Элиста Западная
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 956 | 2020-11-06 10:43 | 2020-11-09 12:49 | 3.4.12.5.2, Повреждение траверсы опоры №238 и обрыв провода ф."С" в пролете опор №238-239, а также повреждение траверсы опоры №214 ф."С" вызвано перекрытием загрязнённой гирлянды изоляторов и увлажнении при выпадении густого тумана. | 4.11, Повреждение траверсы опоры №238 и обрыв провода ф."С" в пролете опор №238-239, а также повреждение траверсы опоры №214 ф."С" вызвано перекрытием загрязнённой гирлянды изоляторов и увлажнении при выпадении густого тумана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3, обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Пролет:3*АС 120/19, повреждение траверсы ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ НПС-3 - Ростовское РДУ | 954 | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-05 09:49 | 3.4.13.1, не регламентная работа ПО контроллера ТМ LinPac 8781 на ПС 110кВ НПС-3. | 4.20, не регламентная работа ПО контроллера ТМ LinPac 8781 на ПС 110кВ НПС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не регламентная работа ПО контроллера ТМ LinPac 8781 на ПС 110кВ НПС-3 контроллер ТМ LinPac 8781
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | Канал ТМ направления Ростовское РДУ - ЦУС Калмэнерго | 953 | 2020-11-05 05:37 | 2020-11-05 08:30 | 3.4.8.5.4, повреждение ВОЛС сети провайдера ПАО "Мегафон". | 4.13, повреждение ВОЛС сети провайдера ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ВОЛС сети провайдера ПАО "Мегафон". на ПС 110кВ Каспийская-2, ПС 110кВ НПС-2, ПС 110кВ Элиста Западная ТМ
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | Канал ТМ с объектов ПС 110 кВ Элиста Западная | 938 | 2020-10-27 03:39 | 2020-10-27 05:39 | 3.4.8.5.4, сбой на оборудовании провайдера ПАО "Мегафон" | 4.20, сбой на оборудовании провайдера ПАО "Мегафон" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой на оборудовании провайдера на ПС 110кВ Элиста Западная ТМ с ПС 110кВ Элиста Западная
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 917 | 2020-10-19 21:05 | 2020-10-20 01:46 | 3.4.12.2.1, под ТР 110 Т-1 обнаружены остатки обгоревшей магнитной ленты, занесенный ветром, видны следы ожога на металлической конструкциии ТР 110 Т-1 и на проводе фазы "А". | 4.17.1, под ТР 110 Т-1 обнаружены остатки обгоревшей магнитной ленты, занесенный ветром, видны следы ожога на металлической конструкциии ТР 110 Т-1 и на проводе фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на металлической конструкции ТР на ПС 110 кВ Ленинская РНДЗ-1-110/1000 | 2020-10-19 21:05 | 2020-10-19 22:17
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 916 | 2020-10-18 02:45 | 2020-10-19 12:24 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, вследствие чего произошло образование суспензии из пыли(последствия пыльных бурь) и влаги (туман)с последующим перекрытие изоляции на дер. траверсы опор №410, 419 и 490 и возгоранием деревянных траверс. | 4.11, Отключение ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, вследствие чего произошло образование суспензии из пыли(последствия пыльных бурь) и влаги (туман)с последующим перекрытие изоляции на дер. траверсы опор №410, 419 и 490 и возгоранием деревянных траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1, повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1, повреждение опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 915 | 2020-10-17 01:20 | 2020-10-17 01:20 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ ВЛ 110кВ Арзгир-Южная, Южная-Чолун-Хамур, Южная-Ики-Бурул произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, в следствие воздействия образовавшегося тумана, в следствие чего произошло электродуговое перекрытие изоляции с последующим разрушением 1 из 8 изолятора опоры №202. | 4.11, Отключение ВЛ ВЛ 110кВ Арзгир-Южная, Южная-Чолун-Хамур, Южная-Ики-Бурул произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, в следствие воздействия образовавшегося тумана, в следствие чего произошло электродуговое перекрытие изоляции с последующим разрушением 1 из 8 изолятора опоры №202. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 907 | 2020-10-16 02:24 | 2020-10-17 07:42 | 3.4.12.5.2, Повреждение траверсы опоры №79 произошло в результате воздействия густого тумана с последующим электродуговым перекрытием изоляции с выгоранием болта крепления к траверсы. | 4.11, Повреждение траверсы опоры №79 произошло в результате воздействия густого тумана с последующим электродуговым перекрытием изоляции с выгоранием болта крепления к траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 897 | 2020-10-15 06:25 | 2020-10-15 12:34 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, вследствие чего произошло образование суспензии из пыли(последствия пыльных бурь) и влаги (туман)с последующим перекрытие изоляции на дер. траверсу на опоре №126 ф. "А", и возгорание дер. траверсы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, вследствие чего произошло образование суспензии из пыли(последствия пыльных бурь) и влаги (туман)с последующим перекрытие изоляции на дер. траверсу на опоре №126 ф. "А", и возгорание дер. траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2020-10-15 06:25 | 2020-10-15 07:54
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 896 | 2020-10-14 04:01 | 2020-10-14 21:11 | 3.4.8.5.2, На опоре №133 обнаружено обрыв (расцепление) гирлянд фаз "А" и "В" в месте крепления к опоре (деревянная) в следствии воздействия электрической дуги при перекрытии по загрязнённой изоляции при производстве с/х работах. | 4.11, На опоре №133 обнаружено обрыв (расцепление) гирлянд фаз "А" и "В" в месте крепления к опоре (деревянная) в следствии воздействия электрической дуги при перекрытии по загрязнённой изоляции при производстве с/х работах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв (расцепление) гирлянд фаз "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2020-10-14 04:01 | 2020-10-14 05:40
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 895 | 2020-10-13 05:32 | 2020-10-15 16:58 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха и образования густого тумана | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате воздействия густого тумана с последующим электродуговым перекрытием изоляции с возгоранием деревянных элементов опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опор на ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская опоры №65, 66, 82 ,83, 84, электродуговое повреждение деревянных траверс на ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская опоры №103, 120
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 906 | 2020-10-13 03:42 | 2020-10-13 03:57 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная и ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Южная произошло из-за образования на подвесных изоляторах суспензии из пыли и тумана | 4.12, Перекрытие изоляции произошло в результате загрязнение изоляции и воздействия туманов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения изоляции по всей ВЛ на ВЛ-110кВ Арзгир - Южная ВЛ-110кВ Арзгир - Южная
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ НПС-3 | 894 | 2020-10-11 19:58 | 2020-10-12 21:53 | 3.4.7.3.2, Из-за несвоевременного выявления загрязнения изоляции на шинном мосту 10кВ Т-1 в следствии загрязнения пыльной бурей произошло перекрытие. | 4.12, перекрытие изоляции на шинном мосту 10кВ Т-1 на ПС 110кВ НПС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ПС 110 кВ НПС-3 ТДН-40000/110/10
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская | 814 | 2020-09-10 04:49 | 2020-09-10 04:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Приманычская предположительно произошло в результате загрязнения поверхности изоляторов и из-за старения их, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием изоляторов по их поверхности. | 4.12, Отключение ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Приманычская предположительно произошло в результате загрязнения поверхности изоляторов и из-за старения их, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием изоляторов по их поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изоляторов ф."С" на ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Приманычская опора №273
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | Канал ТМ с объектов ПС 110 кВ Элиста Западная, ПС 110 кВ Каспийская-2 | 753 | 2020-08-17 02:03 | 2020-08-17 07:38 | 3.4.8.5.4, Потеря телеметрической информации произошла в результате обрыва ВОЛС между ПАО Калмэнерго и провайдером "Мегафон" | 4.13, Обрыв ВОЛС находящегося на балансе ПАО "Мегафон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ВОЛС (Мегафон) на Калмэнерго ПС 110 кВ Каспийская-2, ПС 110 кВ НПС-2, ПС 110 кВ Элиста Западная
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 645 | 2020-07-27 17:51 | 2020-07-28 14:26 | 3.4.12.5.2, Повреждение деревянных элементов опоры произошло в результате резких перепад температур (жара, влажность) с последующим загниванием деревянных опор | 4.1.1, Повреждение деревянных элементов опоры произошло в результате резких перепад температур (жара, влажность) с последующим загниванием деревянных опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2020-07-27 17:51 | 2020-07-27 18:53
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Восточная – Вознесеновка | 644 | 2020-07-27 15:42 | 2020-07-27 15:47 | 3.4.12.2.1, Предположительно из-за воздействия ветровых нагрузок с порывами произошел пробой воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №72-73 по ВЛ-35кВ Элиста Восточная - Вознесеновка. | 4.4.4, Предположительно из-за воздействия ветровых нагрузок с порывами произошел пробой воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №72-73 по ВЛ-35кВ Элиста Восточная - Вознесеновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Элиста Восточная – Вознесеновка Пролет:3*АС 70/11
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 620 | 2020-07-21 15:42 | 2020-07-22 12:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительного срока эксплуатации и воздействии ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности в местах соединения гирлянд изоляторов с траверсой опор по ВЛ, произошли обрывы гирлянд изоляторов с падениями проводов на землю и конструкции опор с последующим выходом из строя деревянных опор. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации и воздействии ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности в местах соединения гирлянд изоляторов с траверсой опор по ВЛ, произошли обрывы гирлянд изоляторов с падениями проводов на землю и конструкции опор с последующим выходом из строя деревянных опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская опора №135, 141, 185 | 2020-07-21 15:42 | 2020-07-21 17:18
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 35 | ВЛ 35 кВ Утта-2-Хулхута | 588 | 2020-07-13 16:23 | 2020-07-13 16:34 | 3.4.10.1, под ЛР 35 Хулхута труп кошки со следами ожогов | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: постороннее воздействие(кошка) на ПС 110 кВ Утта-2 РНДЗ-1-35/630 | 2020-07-13 16:23 | 2020-07-13 16:34
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 587 | 2020-07-09 05:55 | 2020-07-10 00:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение деревянной опоры №97 и траверсы произошло в результате ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская опора №97
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 573 | 2020-06-27 05:38 | 2020-06-27 05:38 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры произошло окисление контактных соединений с последующим ослаблением винтового зажима в на клеммах в цепи соленоида СВ 110 типа МКП на ПС 110кВ Красненская 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло : - ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская - на оп. № 86 (18 км от ПС 220 кВ Элиста Северная) перекрытие изоляторов фазы "В" с разрушением 1 изолятора из 9. ГЗТ есть; - ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая обнаружено на оп. № 17 (45 км от ПС 110 кВ Яшкуль-2) перекрытие изоляторов фазы "А" с разрушением 1 изолятор из 8. ГЗТ есть. | 4.13, В результате перепада температуры произошло окисление контактных соединений с последующим ослаблением винтового зажима в на клеммах в цепи соленоида СВ 110 типа МКП на ПС 110кВ Красненская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактных соединений с последующим ослаблением винтового зажима в на клеммах в цепи соленоида на ПС 110 кВ Красненская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 4.11, При прохождении грозового фронта: -по ВЛ-110кВ Элиста Северная - Красненская произошел пробой воздушного промежутка между проводом фазы "В" и гирляндой изоляторов фазы "В" с образованием эл.дуги : - по ВЛ-110кВ Красненская - Кормовая произошел пробой воздушного промежутка между траверсой опоры и гирляндой изоляторов фазы "А" с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора пром.ж/б.ПБ110-15, разрушение 1 изолятора ф."А" на ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая Опора пром.ж/б.ПБ110-3
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 508 | 2020-06-15 15:46 | 2020-06-15 15:46 | 3.4.12.3, ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская отключалась в результате повторяющихся стихийных явления в виде грозы | 4.11, ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская отключалась в электродугового перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 518 | 2020-06-14 19:31 | 2020-06-14 19:31 | 3.4.12.3, Отключение Л 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская в следствии воздействие атмосферных явлений. | 4.11, Отключение Л 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская в следствии перекрытие по поверхности изолятора в результате грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекта нет на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 484 | 2020-05-31 08:20 | 2020-05-31 08:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ "Ульдючины - Приютное 2" произошло в результате загрязнения продуктами жизнидеятельности птиц, в следствие чего произошло перекрытие изоляции на опоре №81 фаза "С" с разрушением 1 стеклянного изолятора, видны следы перекрытия на изоляторах ф.А. | 4.17.4, Отключение ВЛ 35 кВ "Ульдючины - Приютное 2" произошло в результате загрязнения продуктами жизнидеятельности птиц, в следствие чего произошло перекрытие изоляции на опоре №81 фаза "С" с разрушением 1 стеклянного изолятора, видны следы перекрытия на изоляторах ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."С" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 Опора П10-3Бм
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала | 483 | 2020-05-30 21:51 | 2020-05-30 21:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ "Ики - Бурул - Ут Сала" произошло в результате перекрытия изоляции птицей на опоре №91, видны следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф.А,С. | 4.12, Отключение ВЛ 35 кВ "Ики - Бурул - Ут Сала" произошло в результате перекрытия изоляции птицей на опоре №91, видны следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф.А,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф.А,С. на ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 421 | 2020-05-16 16:41 | 2020-05-16 16:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Северная - Красненская" произошло в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №254 (50км от ПС 220 Э.Северная) на гирлянде изоляторов фазы "А" видны следы электродугового воздействия, на траверсе висит отгоревший кусок металлической проволоки, под опорой также лежит кусок отгоревшей металлической проволоки предположительно занесённой птицей. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Северная - Красненская" произошло в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №254 (50км от ПС 220 Э.Северная) на гирлянде изоляторов фазы "А" видны следы электродугового воздействия, на траверсе висит отгоревший кусок металлической проволоки, под опорой также лежит кусок отгоревшей металлической проволоки предположительно занесённой птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дуги на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 394 | 2020-05-04 04:53 | 2020-05-04 04:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Э.Северная - Красненская произошло в результате пробоя изоляции в следствие жизнидеятельности птиц на анкерной мет. опоре №1 в гирлянде ф. "С". | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Э.Северная - Красненская произошло в результате пробоя изоляции в следствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на анкерной мет. опоре №1 в гирлянде ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."С" на ВЛ 110 кВ Э.Северная - Красненская опора №1
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 331 | 2020-04-11 13:47 | 2020-04-12 00:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ "Дивное - Володаровская" произошло в результате излома деревянной траверсы на промежуточной опоре №75 фаза "С" и падения провода на землю в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ "Дивное - Володаровская" произошло в результате излома деревянной траверсы на промежуточной опоре №75 фаза "С" и падения провода на землю в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ НПС-2, ПС 110 кВ Каспийская-2, ПС 110 кВ Элиста Западная - Ростовское РДУ. | 343 | 2020-04-11 13:06 | 2020-04-11 15:51 | 3.4.8.5.4, Из-за обесточения базовой станции оператора связи ПАО «Мегафон» в г.Элиста, произошел сбой в работе маршрутизирующего оборудования на ПС 110 кВ НПС-2 и по причине отсутствия передачи по резервному каналу ПД с ПС 110 кВ НПС-2 произошла потеря ТМ с ПС 110кВ Каспийская-2 и ПС 110кВ Элиста Западная. | 4.20, Из-за обесточения базовой станции оператора связи ПАО «Мегафон» в г.Элиста, произошел сбой в работе маршрутизирующего оборудования на ПС 110 кВ НПС-2 и по причине отсутствия передачи по резервному каналу ПД с ПС 110 кВ НПС-2 произошла потеря ТМ с ПС 110кВ Каспийская-2 и ПС 110кВ Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой в работе на ПС 110кВ НПС-2, Каспийская-2, Элиста Западная телеметрическая информация
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 236 | 2020-03-15 08:02 | 2020-03-17 19:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала: - перетерлась серьга в закладном болту на гирлянде изоляторов ф."А" на опоре №471, обрыв подвесной арматуры, гирлянда изоляторов фазы "А" лежит на земле; - на опоре № 7 (1 км от ПС 110 кВ Дивное) повреждение траверсы; - на опоре №59 (9,6 км от ПС 110 кВ Дивное) подгнила деревянная траверса; - на опоре №74 (12,3 км от ПС 110 кВ Дивное) по фазе "А" разрушены 4 из 7 изолятора | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала: - перетерлась серьга в закладном болту на гирлянде изоляторов ф."А" на опоре №471, обрыв подвесной арматуры, гирлянда изоляторов фазы "А" лежит на земле; - на опоре № 7 (1 км от ПС 110 кВ Дивное) повреждение траверсы; - на опоре №59 (9,6 км от ПС 110 кВ Дивное) подгнила деревянная траверса; - на опоре №74 (12,3 км от ПС 110 кВ Дивное) по фазе "А" разрушены 4 из 7 изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетерлась серьга в закладном болту ф."А" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1, повреждение на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3, гниение на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1, по фазе "А" разрушены 4 из 7 изолятора на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул | 203 | 2020-03-09 06:25 | 2020-03-09 06:25 | 3.4.12.5.2, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 8 явился перепад температуры окружающего воздуха в виде тумана и измороси, которая осела на загрязненный пылью изолятор фазы "С" на ж/б опоре №147. | 4.11, Предположительной причиной разрушения 1 изолятора из 8 явился перепад температуры окружающего воздуха в виде тумана и измороси, которая осела на загрязненный пылью изолятор фазы "С" на ж/б опоре №147 с последующим образованием электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор фазы "С" на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 198 | 2020-03-09 03:00 | 2020-03-09 03:00 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "С" на опоре №164. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "С" на опоре №164. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на гирлянде изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 191 | 2020-02-26 10:52 | 2020-02-26 18:12 | 3.4.13.3, Отключение ВЛ 110 кВ "Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское" произошло в результате выпадения стержня из бетонно песчанной смеси заделки изолятора предположительно из-за заводского дефекта . | 4.3.4, Отключение ВЛ 110 кВ "Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское" произошло в результате выпадения стержня из бетонно песчанной смеси заделки изолятора предположительно из-за заводского дефекта . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на ВЛ 110 кВ "Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское ВЛ 110 кВ "Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 192 | 2020-02-25 10:21 | 2020-02-25 10:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Арсгир-Южная и ВЛ 110 кВ Ики-Бурул-Южная предположительно произошло в результате загрязнения поверхности изоляторов и из-за старения их, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим пробоем изоляторов по их поверхности и разрушением | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Арсгир-Южная и ВЛ 110 кВ Ики-Бурул-Южная предположительно произошло в результате загрязнения поверхности изоляторов и из-за старения их, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим пробоем изоляторов по их поверхности и разрушением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на ВЛ 110 кВ Арсгир-Южная и ВЛ 110 кВ Ики-Бурул-Южная ВЛ 110 кВ Арсгир-Южная и ВЛ 110 кВ Ики-Бурул-Южная
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 193 | 2020-02-25 07:11 | 2020-02-25 07:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна предположительно произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета с последующим перекрытием изоляции. | 4.4.4, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна предположительно произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красненская | 64 | 2020-01-25 11:44 | 2020-01-25 18:38 | 3.4.12.5.2, В результате окисления контактов ЛР 110 Элиста-Северная(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев. | 4.13, В результате окисления контактов ЛР 110 Элиста-Северная(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на ПС 110 кВ Красненская РНДЗ-1-110/630
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красненская | 44 | 2020-01-22 13:14 | 2020-01-22 22:05 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф."А" ВЧЗ 110 Элиста-Северная на ПС 110кВ Красненская. | 4.13, В результате ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф."А" ВЧЗ 110 Элиста-Северная на ПС 110кВ Красненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" ВЧЗ 110 на ПС 110 кВ Красненская ВЧ заградитель ВЧЗ-300-0,15 с ЭН-0,15 фА | 2020-01-22 13:14 | 2020-01-22 13:54
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровская | 36 | 2020-01-20 11:26 | 2020-01-20 18:31 | 3.4.12.5.2, в результате перепада температуры (туман, изморось) произошло окисление контактов в плашечном зажиме. | 4.3.5, В результате окисление контактов в плашечном зажиме(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел нагрев на ВЧЗ 110 Дивное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев ф."С" на ПС 110 кВ Володаровская ВЧЗ-100-0,5
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 185 | 2020-12-26 22:09 | 2020-12-26 22:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 38-39. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание вследствии произошёл схлесст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 38-39 на по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. | 2020-12-26 22:09 | 2020-12-26 22:26
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260 | 184 | 2020-12-26 20:41 | 2020-12-26 21:13 | 3.4.7.3.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия на ТП-216 на В-10 в сторону ТП-260 произошел вследствие загрязненной изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате загрязнения изоляции, что привело к снижению изоляционных свойств изоляторов на В-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия на на ТП-216 на В-10 в сторону ТП-260. на ТП-216 на В-10 в сторону ТП-260. | 2020-12-26 20:41 | 2020-12-26 21:13
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 183 | 2020-12-26 17:18 | 2020-12-26 17:18 | 3.4.7.3.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№48-49 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№ 48-49 на по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1.
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 182 | 2020-12-26 15:03 | 2020-12-26 16:17 | 3.4.7.3.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№ 19-20 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№ 19-20 на по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 2020-12-26 15:03 | 2020-12-26 16:17
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 162 | 2020-12-23 16:43 | 2020-12-23 16:47 | 3.4.7.3.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №39-40 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №39-40 на по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 2020-12-23 16:43 | 2020-12-23 16:47
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 161 | 2020-12-23 14:23 | 2020-12-23 14:31 | 3.4.7.3.1, В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №15-16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №15-16 на по ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная. по ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная. | 2020-12-23 14:23 | 2020-12-23 14:31
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-284, Фидер №1 ул.Добровольского | 158 | 2020-12-22 16:45 | 2020-12-22 18:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №16 и №17 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №16 и №17 по ВЛ-0,4кВ ТП-284, Фидер №1 ул.Добровольского. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №16 и №17 на по ВЛ-0,4кВ ТП-284, Фидер №1 ул.Добровольского. по ВЛ-0,4кВ ТП-284, Фидер №1 ул.Добровольского. | 2020-12-22 16:45 | 2020-12-22 18:35
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1 | 157 | 2020-12-22 15:45 | 2020-12-22 17:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами A и B в пролете опор №6 и №7 на по ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1. | 2020-12-22 15:45 | 2020-12-22 17:30
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №2 | 156 | 2020-12-22 14:40 | 2020-12-22 16:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С".произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и несвоевременного устранения замечания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №14 и №15 на по ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-61, Фидер №2. | 2020-12-22 14:40 | 2020-12-22 16:30
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6 | 155 | 2020-12-22 14:15 | 2020-12-22 16:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 7 и № 8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №7 и №8 на по ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6. по ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6. | 2020-12-22 14:15 | 2020-12-22 16:05
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1 | 154 | 2020-12-22 13:55 | 2020-12-22 15:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор № 6 и № 7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №6 и №7 на по ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1. | 2020-12-22 13:55 | 2020-12-22 15:35
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-182, фидер №11 | 153 | 2020-12-22 13:30 | 2020-12-22 15:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 5 и № 6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-182, фидер №11 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №5 и №6 на по ВЛ-0,4кВ ТП-182, фидер №11. по ВЛ-0,4кВ ТП-182, фидер №11. | 2020-12-22 13:30 | 2020-12-22 15:15
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 | 152 | 2020-12-22 13:15 | 2020-12-22 14:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 11 и № 12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2 провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №11 и №12 на по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №2. | 2020-12-22 13:15 | 2020-12-22 14:55
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 | 149 | 2020-12-22 10:10 | 2020-12-22 12:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор № 6 и № 7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №6 и №7 на по ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4. по ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4. | 2020-12-22 10:10 | 2020-12-22 12:05
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1 | 148 | 2020-12-22 09:45 | 2020-12-22 11:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор № 11 и № 12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №11 и №12 на по ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1. | 2020-12-22 09:45 | 2020-12-22 11:40
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7 | 147 | 2020-12-22 09:10 | 2020-12-22 10:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 7 и № 8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №7 и №8 на по ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7. по ВЛ-0,4кВ ТП-28, Фидер №7. | 2020-12-22 09:10 | 2020-12-22 10:55
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-258, Фидер №3 | 145 | 2020-12-22 08:40 | 2020-12-22 10:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор № 14 и № 15 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-258, Фидер №3 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №14 и №15 на по ВЛ-0,4кВ ТП-258, Фидер №3. по ВЛ-0,4кВ ТП-258, Фидер №3. | 2020-12-22 08:40 | 2020-12-22 10:30
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 | 144 | 2020-12-22 08:05 | 2020-12-22 09:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор № 6 и № 7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №6 и №7 на по ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3. по ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3. | 2020-12-22 08:05 | 2020-12-22 09:55
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №4 | 117 | 2020-12-17 18:40 | 2020-12-17 20:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №15 и №16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами В и С на по ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №4. в пролете опор №15 и №16 | 2020-12-17 18:40 | 2020-12-17 20:20
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 | 116 | 2020-12-17 17:55 | 2020-12-17 19:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 6 и №7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами В и С на по ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7. в пролете опор №6 и №7 | 2020-12-17 17:55 | 2020-12-17 19:50
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8 | 115 | 2020-12-17 17:35 | 2020-12-17 19:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №8 и №9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами А и В на по ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8. в пролете опор №8 и №9 | 2020-12-17 17:35 | 2020-12-17 19:20
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 | 114 | 2020-12-17 17:10 | 2020-12-17 18:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №12 и №13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №12 и №13 на по ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3. пролет опор №12-13 | 2020-12-17 17:10 | 2020-12-17 18:55
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-266, Фидер №2 | 113 | 2020-12-17 16:35 | 2020-12-17 18:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 4 №5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №4 №5 на по ВЛ-0,4кВ ТП-266, Фидер №2. пролет опор №4-5 | 2020-12-17 16:35 | 2020-12-17 18:20
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №12 | 112 | 2020-12-17 15:50 | 2020-12-17 17:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №5 и №6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии выявлен схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №5 и №6 на по ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №12. пролет опор №5-6 | 2020-12-17 15:50 | 2020-12-17 17:40
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4 | 110 | 2020-12-17 13:40 | 2020-12-17 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №15 и №16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами В и С на по ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4. в пролете опор №15 и №16 | 2020-12-17 13:40 | 2020-12-17 15:20
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6 | 109 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-17 14:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор № 7 и №8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами А и В на по ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6. в пролете опор № 7 и №8 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-17 14:45
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 108 | 2020-12-17 11:10 | 2020-12-17 12:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор №14 и №15 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами В и С на по ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7. пролет опор №14-15 | 2020-12-17 11:10 | 2020-12-17 12:55
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-73, Фидер №2 | 107 | 2020-12-17 10:30 | 2020-12-17 12:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №11 и №12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами А и В на по ВЛ-0,4кВ ТП-73, Фидер №2. пролет опор №11-12 | 2020-12-17 10:30 | 2020-12-17 12:20
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2 | 106 | 2020-12-17 09:50 | 2020-12-17 11:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами В и С в пролете опор № 6 и №7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами В и С на по ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. пролет опор №6-7 | 2020-12-17 09:50 | 2020-12-17 11:40
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1 | 105 | 2020-12-17 09:20 | 2020-12-17 11:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов между фазами А и В в пролете опор №5 и №6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между фазами А и В на по ВЛ-0,4кВ ТП-208, Фидер №1. пролет опор №5-6 | 2020-12-17 09:20 | 2020-12-17 11:15
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 78 | 2020-12-11 15:43 | 2020-12-11 17:14 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.3.3, Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатации(износ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате аварии обнаружен обрыв вязки в пролете опор №83-84 на по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная. | 2020-12-11 15:43 | 2020-12-11 17:14
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216 | 974 | 2020-11-13 16:10 | 2020-11-13 16:14 | 3.4.12.2.1, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции на ТП-260 в РУ-10кВ на В-10 в сторону ТП-216. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате аварии выявлены следы перекрытия на ТП-260 в РУ-10кВ на В-10 в сторону ТП-216 на по КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216. по КЛ-10кВ РП-1 - ТП-216. | 2020-11-13 16:10 | 2020-11-13 16:14
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 | 973 | 2020-11-12 13:30 | 2020-11-12 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7. ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7. | 2020-11-12 13:30 | 2020-11-12 15:10
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1 | 972 | 2020-11-12 12:15 | 2020-11-12 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №4 и №5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1. ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1. | 2020-11-12 12:15 | 2020-11-12 13:50
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5 | 971 | 2020-11-12 11:40 | 2020-11-12 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами A и B в пролете опор №14 и №15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5. ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5. | 2020-11-12 11:40 | 2020-11-12 13:20
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2 | 970 | 2020-11-12 10:45 | 2020-11-12 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. | 2020-11-12 10:45 | 2020-11-12 12:20
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-22, Фидер №2 | 969 | 2020-11-12 09:40 | 2020-11-12 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-22, Фидер №2. ВЛ-0,4кВ ТП-22, Фидер №2. | 2020-11-12 09:40 | 2020-11-12 11:25
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8 | 968 | 2020-11-12 08:55 | 2020-11-12 10:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами A и B в пролете опор №12 и №13 и поврежденный предохранитель на ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8. ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8. | 2020-11-12 08:55 | 2020-11-12 10:40
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6 | 962 | 2020-11-08 16:05 | 2020-11-08 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами A и B в пролете опор №9 и №10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6. ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6. | 2020-11-08 16:05 | 2020-11-08 17:45
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1 | 961 | 2020-11-08 14:40 | 2020-11-08 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами A и B в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1. ВЛ-0,4кВ ТП-142, Фидер №1. | 2020-11-08 14:40 | 2020-11-08 16:30
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 | 960 | 2020-11-08 13:45 | 2020-11-08 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами A и B в пролете опор №14 и №15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3. ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3. | 2020-11-08 13:45 | 2020-11-08 15:25
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6 | 959 | 2020-11-08 12:30 | 2020-11-08 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №5 №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6. ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6. | 2020-11-08 12:30 | 2020-11-08 14:20
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 | 958 | 2020-11-08 11:50 | 2020-11-08 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2. ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2. | 2020-11-08 11:50 | 2020-11-08 13:40
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 | 957 | 2020-11-08 09:55 | 2020-11-08 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами A и B в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3. ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3. | 2020-11-08 09:55 | 2020-11-08 11:45
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 950 | 2020-10-28 13:47 | 2020-10-28 14:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на ТП-299 на В-10 в сторону ТП-152 по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 произошло в результате воздействия ветровой нагрузки на шлейфа выхода в линию. | 4.4.4, Перекрытие в ТП-299 на В-10 в сторону ТП-152 по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений на шлейфа выхода в линию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия на ТП-299 на В-10 в сторону ТП-152 на по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. | 2020-10-28 13:47 | 2020-10-28 14:25
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 947 | 2020-10-28 09:21 | 2020-10-28 09:52 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены схлест проводов в пролете опор № 49-50 на по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. | 2020-10-28 09:21 | 2020-10-28 09:52
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 946 | 2020-10-27 18:37 | 2020-10-27 18:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №44-45 на по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная.
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 943 | 2020-10-27 15:44 | 2020-10-27 15:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№38-39 на по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. | 2020-10-27 15:44 | 2020-10-27 15:49
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 939 | 2020-10-27 13:24 | 2020-10-27 13:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№39-40 на по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 2020-10-27 13:24 | 2020-10-27 13:57
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-73, Фидер № 4 | 930 | 2020-10-23 12:40 | 2020-10-23 14:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами В и С в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-73, Фидер № 4. по ВЛ-0,4кВ ТП-73, Фидер № 4. | 2020-10-23 12:40 | 2020-10-23 14:25
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1 | 928 | 2020-10-23 11:40 | 2020-10-23 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1. | 2020-10-23 11:40 | 2020-10-23 13:35
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №1 | 927 | 2020-10-23 10:50 | 2020-10-23 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №1. | 2020-10-23 10:50 | 2020-10-23 12:40
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 | 926 | 2020-10-23 10:25 | 2020-10-23 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами B и C в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3. по ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3. | 2020-10-23 10:25 | 2020-10-23 12:05
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №12 | 925 | 2020-10-23 09:55 | 2020-10-23 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №12. по ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №12. | 2020-10-23 09:55 | 2020-10-23 11:35
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4 | 924 | 2020-10-23 08:35 | 2020-10-23 10:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами В и С в пролете опор №13 и №14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4. по ВЛ-0,4кВ ТП-364 Фидер №4. | 2020-10-23 08:35 | 2020-10-23 10:20
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №2 | 923 | 2020-10-23 08:10 | 2020-10-23 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №2. | 2020-10-23 08:10 | 2020-10-23 10:05
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 919 | 2020-10-21 11:44 | 2020-10-21 13:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Схлест проводов произошел в результате обрыва вязки и воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен обрыв вязки на опоре №43 на по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 2020-10-21 11:44 | 2020-10-21 13:24
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 918 | 2020-10-21 09:24 | 2020-10-21 10:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№20-21 на по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная. | 2020-10-21 09:24 | 2020-10-21 10:14
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6 | 913 | 2020-10-20 14:50 | 2020-10-20 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6. по ВЛ-0,4кВ от ТП №277 ф.6. | 2020-10-20 14:50 | 2020-10-20 16:45
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7 | 912 | 2020-10-20 14:15 | 2020-10-20 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7. по ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7. | 2020-10-20 14:15 | 2020-10-20 16:10
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №5 | 911 | 2020-10-20 13:55 | 2020-10-20 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами В и С в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №5 по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №5 | 2020-10-20 13:55 | 2020-10-20 15:40
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2 | 910 | 2020-10-20 13:25 | 2020-10-20 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами В и С в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. по ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №2. | 2020-10-20 13:25 | 2020-10-20 15:15
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6 | 909 | 2020-10-20 12:40 | 2020-10-20 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6. по ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №6. | 2020-10-20 12:40 | 2020-10-20 14:30
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №1 | 908 | 2020-10-20 10:10 | 2020-10-20 12:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов между фазами А и В в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №1. по ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №1. | 2020-10-20 10:10 | 2020-10-20 12:09
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 860 | 2020-09-28 11:43 | 2020-09-28 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №40-41 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №40-41 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2020-09-28 11:43 | 2020-09-28 11:47
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 859 | 2020-09-28 09:27 | 2020-09-28 09:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №49-50 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №49-50 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2020-09-28 09:27 | 2020-09-28 09:30
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 845 | 2020-09-21 11:43 | 2020-09-21 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №№ 22-23 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №№ 22-23 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2020-09-21 11:43 | 2020-09-21 11:55
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 843 | 2020-09-21 09:07 | 2020-09-21 09:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №№32-33 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №№32-33 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2020-09-21 09:07 | 2020-09-21 09:20
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 842 | 2020-09-20 16:53 | 2020-09-20 16:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП ПС Элиста Восточная | 841 | 2020-09-20 13:05 | 2020-09-20 13:09 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в ТП-252 на В-10кВ в сторону ТП-238 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП ПС 110 кВ Элиста Восточная - в результате перекрытия проводов на участке ВЛ между ТП-252 и ТП-238 в пролете опор №2-3. | 4.4.4, Следы перекрытия в ТП-252 на В-10кВ в сторону ТП-238 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП ПС 110 кВ Элиста Восточная - в результате перекрытия проводов на участке ВЛ между ТП-252 и ТП-238 в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП ПС 110 кВ Элиста Восточная между ТП-252 и ТП-238 в пролете опор №2-3 | 2020-09-20 13:05 | 2020-09-20 13:09
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-26 | 835 | 2020-09-15 15:55 | 2020-09-15 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-26 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-26 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-09-15 15:55 | 2020-09-15 17:45
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-171 | 834 | 2020-09-15 15:45 | 2020-09-15 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-171 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-171 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-09-15 15:45 | 2020-09-15 17:20
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 | 833 | 2020-09-15 14:30 | 2020-09-15 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-09-15 14:30 | 2020-09-15 16:15
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-282 | 832 | 2020-09-15 12:20 | 2020-09-15 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-282 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС110кВ Элиста-Западная. по ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-282 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-09-15 12:20 | 2020-09-15 14:05
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-28 | 831 | 2020-09-15 11:05 | 2020-09-15 12:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №14 и №15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-09-15 11:05 | 2020-09-15 12:50
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-7 | 830 | 2020-09-15 10:45 | 2020-09-15 12:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-09-15 10:45 | 2020-09-15 12:25
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-100 | 828 | 2020-09-15 10:10 | 2020-09-15 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-100 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-100 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-09-15 10:10 | 2020-09-15 12:05
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 | 827 | 2020-09-15 09:30 | 2020-09-15 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-09-15 09:30 | 2020-09-15 11:20
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-10 | 826 | 2020-09-15 09:05 | 2020-09-15 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №13 и №14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-09-15 09:05 | 2020-09-15 10:50
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-126 | 825 | 2020-09-15 08:25 | 2020-09-15 10:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. по ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-09-15 08:25 | 2020-09-15 10:10
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 808 | 2020-08-31 20:53 | 2020-08-31 20:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия на по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста Западная. по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста Западная.
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 807 | 2020-08-31 20:50 | 2020-08-31 20:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№5-6 на по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста Западная до РП-1 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста Западная до РП-1
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 800 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№65-66 на по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4-ПС110кВ Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4-ПС110кВ Элиста Восточная. | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 15:00
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 798 | 2020-08-29 09:25 | 2020-08-29 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№47-48 на по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП-ПС110кВ Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП-ПС110кВ Элиста Восточная. | 2020-08-29 09:25 | 2020-08-29 11:00
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 797 | 2020-08-28 17:30 | 2020-08-28 17:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №36 и №37 на по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-237 Л2 РП-4 от ЦРП ПС "Элиста Восточная" | 793 | 2020-08-28 14:10 | 2020-08-28 16:00 | 3.4.10.2, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-293 в РУ-10кВ трансформатора на шпильках. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции на КЛ-10кВ ТП-237 Л2 РП-4 от ЦРП ПС "Элиста Восточная" КЛ-10кВ ТП-237 Л2 РП-4 от ЦРП ПС "Элиста Восточная" | 2020-08-28 14:10 | 2020-08-28 16:00
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП ПС Элиста Восточная | 790 | 2020-08-28 10:25 | 2020-08-28 12:09 | 3.4.12.5.2, В следствии перекрытии изоляции произошло в следствии перепады температуры (жара). | 4.12, В результате аварии обнаружены следы перекрытия в следствии перепады температуры (жара) произошло перекрытия изоляции на ТП-253 в сторону в РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия на В-10 на ТП-252 на в РУ-10кВ на ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП-ПС110кВ Элиста Восточная в РУ-10кВ на ТП-253 Л1 от РП-4 ЦРП-ПС110кВ Элиста Восточная | 2020-08-28 10:25 | 2020-08-28 12:09
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-380 | 780 | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 17:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №9 и №10 и поврежденный предохранитель плавкой на по вставки ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. по вставки ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 17:00
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 7 от ТП-12 | 778 | 2020-08-26 14:25 | 2020-08-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №7 отТП-12 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная. по ВЛ-0,4кВ №7 отТП-12 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-26 14:25 | 2020-08-26 16:15
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-8 | 776 | 2020-08-26 13:05 | 2020-08-26 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-26 13:05 | 2020-08-26 15:00
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-364 | 773 | 2020-08-26 12:45 | 2020-08-26 14:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №14 и №15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-364 по ВЛ-10 Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная. по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-364 по ВЛ-10 Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-26 12:45 | 2020-08-26 14:35
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №10 от ТП-137 | 772 | 2020-08-26 12:10 | 2020-08-26 13:55 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №10 от ТП-137 по ВЛ-10кВ ДМБ-Детская больница от ПС220кВ Элиста-Северная. по ВЛ-0,4кВ №10 от ТП-137 по ВЛ-10кВ ДМБ-Детская больница от ПС220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-26 12:10 | 2020-08-26 13:55
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-61 | 771 | 2020-08-26 11:50 | 2020-08-26 13:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №15 и №16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-61 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кв Элиста-Западная. по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-61 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кв Элиста-Западная. | 2020-08-26 11:50 | 2020-08-26 13:40
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-261 | 770 | 2020-08-26 11:05 | 2020-08-26 12:55 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-261 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-261 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. | 2020-08-26 11:05 | 2020-08-26 12:55
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-43. | 769 | 2020-08-26 10:25 | 2020-08-26 12:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №12 и №13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №12 от ТП-43 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста-Северная. по ВЛ-0,4кВ №12 от ТП-43 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-26 10:25 | 2020-08-26 12:10
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-72 | 768 | 2020-08-26 09:55 | 2020-08-26 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-26 09:55 | 2020-08-26 11:40
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-65 | 765 | 2020-08-26 08:10 | 2020-08-26 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-65 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-65 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. | 2020-08-26 08:10 | 2020-08-26 10:00
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 755 | 2020-08-24 11:10 | 2020-08-24 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№42-43 на по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС220кВ Элиста Северная до РП-3 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС220кВ Элиста Северная до РП-3
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-216 РП-1 ЦРП от П/С 110 Элиста-Восточная | 723 | 2020-08-24 09:37 | 2020-08-24 09:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№36-37 на по КЛ-10кВ ТП-216 от РП-1-ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. по КЛ-10кВ ТП-216 от РП-1-ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. | 2020-08-24 09:37 | 2020-08-24 09:41
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 724 | 2020-08-23 17:40 | 2020-08-23 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№5-6 на по ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП - ПС 110кВ Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП - ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-08-23 17:40 | 2020-08-23 17:45
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 726 | 2020-08-23 14:10 | 2020-08-23 14:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №23 и №24 на по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС110кВ Элиста Западная. по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС110кВ Элиста Западная.
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 728 | 2020-08-23 10:37 | 2020-08-23 10:41 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №9 и №10 на по ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП-ПС110кВ Элиста Восточная. по ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП-ПС110кВ Элиста Восточная. | 2020-08-23 10:37 | 2020-08-23 10:41
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 | 735 | 2020-08-21 18:20 | 2020-08-21 19:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-303 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-303 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 18:20 | 2020-08-21 19:05
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-19 | 734 | 2020-08-21 17:55 | 2020-08-21 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №13 и №14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-19 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-19 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 17:55 | 2020-08-21 18:30
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-202 | 737 | 2020-08-21 17:25 | 2020-08-21 18:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-202 по ВЛ-0,4кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-202 по ВЛ-0,4кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 17:25 | 2020-08-21 18:05
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 | 736 | 2020-08-21 16:45 | 2020-08-21 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 16:45 | 2020-08-21 18:40
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-23 | 739 | 2020-08-21 16:15 | 2020-08-21 16:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-23 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-23 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-21 16:15 | 2020-08-21 16:50
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-79 | 738 | 2020-08-21 15:50 | 2020-08-21 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 по ВЛ-10 Промзона от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 по ВЛ-10 Промзона от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. | 2020-08-21 15:50 | 2020-08-21 16:30
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 | 740 | 2020-08-21 14:45 | 2020-08-21 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 14:45 | 2020-08-21 15:30
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-93 | 741 | 2020-08-21 14:20 | 2020-08-21 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №11 от ТП-93 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. ВЛ-0,4кВ №11 от ТП-93 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-21 14:20 | 2020-08-21 15:05
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-192 | 744 | 2020-08-21 12:10 | 2020-08-21 12:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная. | 2020-08-21 12:10 | 2020-08-21 12:55
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП- 366 | 752 | 2020-08-21 11:45 | 2020-08-21 12:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-366 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-366 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 11:45 | 2020-08-21 12:25
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-56 | 750 | 2020-08-21 10:40 | 2020-08-21 11:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ВЛ-0,4кВ №2 на от ТП-56 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. от ТП-56 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 10:40 | 2020-08-21 11:30
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-7 | 746 | 2020-08-21 10:10 | 2020-08-21 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ВЛ-0,4кВ №5 на от ТП-7 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. от ТП-7 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-08-21 10:10 | 2020-08-21 10:55
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-307 | 748 | 2020-08-21 09:05 | 2020-08-21 09:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №4 и №5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ВЛ-0,4кВ №1 на от ТП-307 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. от ТП-307 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-08-21 09:05 | 2020-08-21 09:55
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-260 | 722 | 2020-08-21 08:10 | 2020-08-21 08:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ВЛ-0,4кВ №5 на от ТП-260 по ВЛ-10кВ ТП-216 -РП-1 от ПС 110кВ Элиста-Восточная. от ТП-260 по ВЛ-10кВ ТП-216 -РП-1 от ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-08-21 08:10 | 2020-08-21 08:50
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 711 | 2020-08-18 14:10 | 2020-08-18 14:10 | 3.4.10.1, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы повреждение электрической изоляции на на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 717 | 2020-08-18 10:37 | 2020-08-18 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №34 и № 35 на по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная | 2020-08-18 10:37 | 2020-08-18 10:41
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 665 | 2020-07-31 12:20 | 2020-07-31 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №78 и №79 на по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС-110 кВ Элиста Западная. по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС-110 кВ Элиста Западная.
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 662 | 2020-07-31 09:00 | 2020-07-31 10:51 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате гнездования птиц на опоре. | 4.12, Вследствие воздействия на ЭУ птиц произошел схлест на кабельной заделке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на кабельной заделке на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Опора П10-1 | 2020-07-31 09:00 | 2020-07-31 10:51
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-211. | 655 | 2020-07-29 13:10 | 2020-07-29 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-211 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-211 по ВЛ-10кВ Южный от ПС110кВ Элиста-Западная пролет опор №11-12 | 2020-07-29 13:10 | 2020-07-29 15:00
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-79 | 652 | 2020-07-29 10:55 | 2020-07-29 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП - ПС110кВ Элиста-Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП - ПС110кВ Элиста-Восточная. пролет опор №11-12 | 2020-07-29 10:55 | 2020-07-29 12:45
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 | 649 | 2020-07-29 09:05 | 2020-07-29 10:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная пролет опор №8-9 | 2020-07-29 09:05 | 2020-07-29 10:55
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-269 | 648 | 2020-07-29 08:25 | 2020-07-29 10:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-269 по ВЛ-10кВ Центр от РП-1 - ПС110кВ Элиста-Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-269 по ВЛ-10кВ Центр от РП-1 - ПС110кВ Элиста-Восточная. пролет опор №18-19 | 2020-07-29 08:25 | 2020-07-29 10:15
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 642 | 2020-07-27 14:23 | 2020-07-27 14:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 643 | 2020-07-26 12:17 | 2020-07-26 12:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 . ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 .
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 638 | 2020-07-26 09:37 | 2020-07-26 11:30 | 3.4.7.3.1, Вследствие длительного срока эксплуатации (старения), обнаружены следы перекрытия на Р-10кВ ТП-204, фаза "С". МТЗ | 4.2.1, Следы перекрытия на Р-10кВ ТП-204 произошло в следствии длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия на Р-10кВ ТП-204, фаза "С" на по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная | 2020-07-26 09:37 | 2020-07-26 11:30
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 637 | 2020-07-26 09:25 | 2020-07-26 11:17 | 3.4.7.3.5, Вследствие нарушение механического соединения в результате износа, произошло повреждение запирающего устройства выпал привод в РУ-10кВ на ТП-371 в сторону РП-3. | 4.3.3, Повреждение запирающего устройства произошло в следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в РУ-10кВ выпал привод В-10кВ в сторону РП-3, не держит "собачка на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная ТП-371 | 2020-07-26 09:25 | 2020-07-26 11:17
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-115 | 636 | 2020-07-25 16:05 | 2020-07-25 18:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-115 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-115 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-07-25 16:05 | 2020-07-25 18:00
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-304 | 635 | 2020-07-25 15:15 | 2020-07-25 17:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-304 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-304 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-07-25 15:15 | 2020-07-25 17:12
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-442 | 634 | 2020-07-25 14:40 | 2020-07-25 16:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №14 и №15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-442 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-442 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-07-25 14:40 | 2020-07-25 16:30
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 | 632 | 2020-07-25 13:45 | 2020-07-25 15:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1-ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1-ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-07-25 13:45 | 2020-07-25 15:42
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 625 | 2020-07-24 19:30 | 2020-07-24 19:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 Связь РП-1 от ЦРП Восточная | 623 | 2020-07-24 17:10 | 2020-07-24 17:15 | 3.4.12.5.2, Вследствие перепада температур окружающего воздуха произошло нарушение электрической изоляции в ТП-206 в РУ-10 МТЗ. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены Нарушение электрической изоляции на на КЛ-10 Связь РП-1 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная на КЛ-10 Связь РП-1 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-07-24 17:10 | 2020-07-24 17:15
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-188 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 622 | 2020-07-24 15:17 | 2020-07-24 15:23 | 3.4.12.5.2, Вследствие перепада температур окружающего воздуха произошло нарушение электрической изоляции в ТП-270 в РУ-10 МТЗ. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены Нарушение электрической изоляции на на КЛ-10 ТП-188 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на КЛ-10 ТП-188 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-07-24 15:17 | 2020-07-24 15:23
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 | 615 | 2020-07-21 12:40 | 2020-07-21 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная | 2020-07-21 12:40 | 2020-07-21 14:30
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 | 614 | 2020-07-21 11:50 | 2020-07-21 13:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1 | 2020-07-21 11:50 | 2020-07-21 13:45
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 584 | 2020-07-07 12:35 | 2020-07-07 12:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №№ 23-24 на по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста Западная до РП-1. по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста Западная до РП-1. | 2020-07-07 12:35 | 2020-07-07 12:54
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-320 РП-4 от ЦРП ПС Элиста Восточная | 583 | 2020-06-30 17:10 | 2020-06-30 18:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение изоляции на КЛ-10кВ ТР-р МТЗ | 4.12, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение изоляции на КЛ-10кВ ТР-р МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены повреждение изоляции на КЛ-10кВ ТР-р МТЗ на по КЛ-10кВ ТП-320 РП-4 от ЦРП ПС 110 Элиста Восточная по КЛ-10кВ ТП-320 РП-4 от ЦРП ПС 110 Элиста Восточная | 2020-06-30 17:10 | 2020-06-30 18:45
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-330 РП-4 от ЦРП ПС Элиста Восточная | 582 | 2020-06-30 14:37 | 2020-06-30 16:10 | 3.4.10.1, Вследствие воздействия на ЭУ животного произошло повреждение изоляции на ТП-300 на КЛ-10 кВ в сторону ТП-315 Л2 . | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ТП-300 на КЛ-10 кВ в сторону ТП-315 Л2 произошло в следствии воздействия на ЭУ животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены повреждение изоляции на ТП-300 на КЛ-10 кВ в сторону ТП-315 Л2 на по КЛ-10кВ ТП-330 РП-4 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная по КЛ-10кВ ТП-330 РП-4 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-06-30 14:37 | 2020-06-30 16:10
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 556 | 2020-06-24 11:17 | 2020-06-24 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №82 и №83 на ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-216 РП-1 ЦРП от П/С 110 Элиста-Восточная | 553 | 2020-06-24 09:37 | 2020-06-24 09:50 | 3.4.10.1, Вследствие воздействия на ЭУ животного произошло перекрытие изоляции на Р-10 в РУ-10кВ на ТП-260 в сторону ТП-62. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в следствии воздействия на ЭУ животных . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия на Р-10 в РУ-10кВ на ТП-260 в сторону ТП-62 на по ВЛ-0,4кВ №1 от КЛ-10 ТП-216 РП-1 ЦРП от П/С 110 Элиста-Восточная. по ВЛ-0,4кВ №1 от КЛ-10 ТП-216 РП-1 ЦРП от П/С 110 Элиста-Восточная. | 2020-06-24 09:37 | 2020-06-24 09:50
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 540 | 2020-06-21 11:30 | 2020-06-21 11:30 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 542 | 2020-06-21 09:43 | 2020-06-21 09:55 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-21 09:43 | 2020-06-21 09:55
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 539 | 2020-06-20 11:14 | 2020-06-20 11:14 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №56 и №57 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 Элиста Западная. ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 Элиста Западная.
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 538 | 2020-06-20 10:34 | 2020-06-20 10:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №27-28 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-06-20 10:34 | 2020-06-20 10:38
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 | 535 | 2020-06-19 09:35 | 2020-06-19 10:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-06-19 09:35 | 2020-06-19 10:20
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Кв №8 от ТП-74 | 533 | 2020-06-19 08:20 | 2020-06-19 09:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №9 и №10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-06-19 08:20 | 2020-06-19 09:05
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 526 | 2020-06-18 11:14 | 2020-06-18 11:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №43 и №44 на ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1 ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 523 | 2020-06-18 09:34 | 2020-06-18 09:48 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №76 и №77 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-06-18 09:34 | 2020-06-18 09:48
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 520 | 2020-06-17 13:14 | 2020-06-17 13:14 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №45 и № 46 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 517 | 2020-06-17 10:14 | 2020-06-17 10:18 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №13 и №14 на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС220 Элиста Северная ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС220 Элиста Северная | 2020-06-17 10:14 | 2020-06-17 10:18
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 521 | 2020-06-17 09:24 | 2020-06-17 09:28 | 3.4.10.2, Схлест провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц от воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №43 и №44 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-06-17 09:24 | 2020-06-17 09:28
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-378 | 512 | 2020-06-16 14:40 | 2020-06-16 15:25 | 3.4.10.2, Вследствии воздействия на ЭУ птиц, произошло нарушение электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в следствии воздействия птиц на ЭУ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор по фазе "А,В" в пролете опор № 6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-378 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-378 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-06-16 14:40 | 2020-06-16 15:25
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-379 | 511 | 2020-06-16 08:45 | 2020-06-16 09:30 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и № 12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-06-16 08:45 | 2020-06-16 09:30
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 | 500 | 2020-06-09 15:55 | 2020-06-09 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110 Элиста-Восточная ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110 Элиста-Восточная | 2020-06-09 15:55 | 2020-06-09 16:45
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-73 | 499 | 2020-06-09 14:40 | 2020-06-09 16:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10кВ 2 микр-он от ЦРП - ПС 110 Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10кВ 2 микр-он от ЦРП - ПС 110 Элиста-Восточная. | 2020-06-09 14:40 | 2020-06-09 16:35
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 | 497 | 2020-06-09 13:55 | 2020-06-09 15:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная | 2020-06-09 13:55 | 2020-06-09 15:53
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 | 496 | 2020-06-09 13:25 | 2020-06-09 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 Элиста-Западная ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 Элиста-Западная | 2020-06-09 13:25 | 2020-06-09 15:20
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв №8 от ТП-362. | 495 | 2020-06-09 12:45 | 2020-06-09 14:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №13 и №14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-06-09 12:45 | 2020-06-09 14:40
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-148 | 493 | 2020-06-09 11:40 | 2020-06-09 13:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная | 2020-06-09 11:40 | 2020-06-09 13:35
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 | 492 | 2020-06-09 11:05 | 2020-06-09 13:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 2020-06-09 11:05 | 2020-06-09 13:02
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ "Связь " от РП-1 -ЦРП -ПС "Элиста-Восточная" | 491 | 2020-06-09 10:20 | 2020-06-09 12:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №5 и №6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-06-09 10:20 | 2020-06-09 12:15
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-3 | 488 | 2020-06-09 08:10 | 2020-06-09 10:05 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110Кв Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110Кв Элиста-Западная. | 2020-06-09 08:10 | 2020-06-09 10:05
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-188 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 482 | 2020-05-31 21:12 | 2020-05-31 21:26 | 3.4.7.3.1, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции на ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152. | 4.12, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции на ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ЗТП №188 ВН-16 (6кВ) | 2020-05-31 21:12 | 2020-05-31 21:26
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 481 | 2020-05-31 19:22 | 2020-05-31 19:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 | 471 | 2020-05-28 10:35 | 2020-05-28 12:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-05-28 10:35 | 2020-05-28 12:15
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 | 470 | 2020-05-28 09:55 | 2020-05-28 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-05-28 09:55 | 2020-05-28 11:45
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 | 469 | 2020-05-28 07:20 | 2020-05-28 09:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-05-28 07:20 | 2020-05-28 09:18
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 468 | 2020-05-27 11:17 | 2020-05-27 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 46-47 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная.
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 450 | 2020-05-22 14:47 | 2020-05-22 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 34-35 на ВЛ-10кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная. ВЛ-10кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная.
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-122 | 441 | 2020-05-20 14:30 | 2020-05-20 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-05-20 14:30 | 2020-05-20 15:15
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 | 440 | 2020-05-20 13:55 | 2020-05-20 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 15-16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-05-20 13:55 | 2020-05-20 14:40
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 | 439 | 2020-05-20 13:30 | 2020-05-20 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-05-20 13:30 | 2020-05-20 14:15
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Кв №8 от ТП-74 | 438 | 2020-05-20 12:50 | 2020-05-20 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста-Северная. ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста-Северная. | 2020-05-20 12:50 | 2020-05-20 13:40
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 | 434 | 2020-05-20 10:55 | 2020-05-20 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 - ЦРП ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 - ЦРП ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-05-20 10:55 | 2020-05-20 11:40
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 | 432 | 2020-05-20 10:20 | 2020-05-20 11:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-05-20 10:20 | 2020-05-20 11:05
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 | 431 | 2020-05-20 09:40 | 2020-05-20 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-05-20 09:40 | 2020-05-20 10:25
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 | 428 | 2020-05-20 08:55 | 2020-05-20 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-05-20 08:55 | 2020-05-20 09:45
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 | 426 | 2020-05-20 08:30 | 2020-05-20 09:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС Элиста-Восточная. | 2020-05-20 08:30 | 2020-05-20 09:15
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 | 425 | 2020-05-20 08:10 | 2020-05-20 08:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-05-20 08:10 | 2020-05-20 08:50
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 | 423 | 2020-05-20 07:30 | 2020-05-20 08:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-05-20 07:30 | 2020-05-20 08:20
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 418 | 2020-05-19 14:45 | 2020-05-19 14:51 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №№26-27 на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. | 2020-05-19 14:45 | 2020-05-19 14:51
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 415 | 2020-05-19 09:27 | 2020-05-19 09:33 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №№43-44 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-05-19 09:27 | 2020-05-19 09:33
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 407 | 2020-05-15 13:07 | 2020-05-15 13:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в РУ-10кВ на ТП-245 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие в РУ-10кВ на ТП-245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия в РУ-10кВ на ТП-245 на ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1 ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 396 | 2020-05-07 16:57 | 2020-05-07 16:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в РУ-10кВ на ТП-47 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие в РУ-10кВ на ТП-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия в РУ-10кВ на ТП-47 на ВЛ-10кВ ДМБ от ПС 220кВ Элиста Северная. ВЛ-10кВ ДМБ от ПС 220кВ Элиста Северная.
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 397 | 2020-05-07 15:27 | 2020-05-07 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 42-43 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная до РП-3. ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная до РП-3.
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-253 от РП-4 ЦРП ПС Элиста Восточная | 384 | 2020-04-28 09:27 | 2020-04-28 11:21 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ-10 между ТП-237А и ТП-237. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение КЛ-10 между ТП-237А и ТП-237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены повреждение КЛ-10 между ТП-237А и ТП-237 на КЛ-10 ТП-253 от РП-4 ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная КЛ-10 ТП-253 от РП-4 ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-04-28 09:27 | 2020-04-28 11:21
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 | 377 | 2020-04-23 15:35 | 2020-04-23 17:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №10 и №11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1 | 2020-04-23 15:35 | 2020-04-23 17:30
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-122 | 376 | 2020-04-23 15:20 | 2020-04-23 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная | 2020-04-23 15:20 | 2020-04-23 17:20
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 | 375 | 2020-04-23 14:40 | 2020-04-23 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1-ЦРП Восточная ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1-ЦРП Восточная | 2020-04-23 14:40 | 2020-04-23 16:35
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 | 374 | 2020-04-23 14:30 | 2020-04-23 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №14 и №15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0.4кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная ВЛ-0.4кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная | 2020-04-23 14:30 | 2020-04-23 16:25
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 | 372 | 2020-04-23 12:15 | 2020-04-23 14:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП ПС110кВ Элиста-Восточная ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП ПС110кВ Элиста-Восточная | 2020-04-23 12:15 | 2020-04-23 14:14
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 | 371 | 2020-04-23 11:15 | 2020-04-23 13:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №11 и №12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-04-23 11:15 | 2020-04-23 13:13
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 | 370 | 2020-04-23 10:45 | 2020-04-23 12:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №6 и №7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС110кВ Элиста-Восточная | 2020-04-23 10:45 | 2020-04-23 12:41
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-126 | 369 | 2020-04-23 10:20 | 2020-04-23 12:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №9 и №10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная | 2020-04-23 10:20 | 2020-04-23 12:17
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 | 367 | 2020-04-23 09:40 | 2020-04-23 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №25 и №16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110кВ Элиста-Западная. | 2020-04-23 09:40 | 2020-04-23 11:35
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 | 365 | 2020-04-23 09:10 | 2020-04-23 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7 и №8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная | 2020-04-23 09:10 | 2020-04-23 11:00
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-389 | 360 | 2020-04-23 08:10 | 2020-04-23 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 13-14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-04-23 08:10 | 2020-04-23 10:05
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 | 364 | 2020-04-23 07:25 | 2020-04-23 09:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-04-23 07:25 | 2020-04-23 09:22
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП361 | 363 | 2020-04-23 06:55 | 2020-04-23 08:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-04-23 06:55 | 2020-04-23 08:50
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260 | 362 | 2020-04-22 22:10 | 2020-04-22 23:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на кабельной муфте произошело в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Перекрытие на кабельной муфте произошело в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия на ТП-216 в РУ-10кВ кабельной муфте фаза "А" и "С" на КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260. КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260. | 2020-04-22 22:10 | 2020-04-22 23:57
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 361 | 2020-04-22 19:50 | 2020-04-22 20:15 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия проводов фаз "В" и "С" №№31-32 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-04-22 19:50 | 2020-04-22 20:15
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "АБЗ ЦРП" от ПС "Элиста Восточная" | 378 | 2020-04-22 19:50 | 2020-04-22 19:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружен обрыв шлейфа Р-10кВ Р-2 в сторону отпайки №4а на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная.
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10 ТП-189 от ЦРП ПС Элиста Восточная | 359 | 2020-04-22 15:12 | 2020-04-22 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия проводов №№64-65 на КВЛ-10кВ ТП-189 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. КВЛ-10кВ ТП-189 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-04-22 15:12 | 2020-04-22 15:27
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 379 | 2020-04-22 11:01 | 2020-04-22 11:01 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы проводов в пролете опор №№76-77 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная.
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ "Очистные сооружения ЦРП" от ПС "Элиста Восточная" | 354 | 2020-04-22 08:57 | 2020-04-22 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №№43-44 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-04-22 08:57 | 2020-04-22 10:45
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 304 | 2020-04-02 16:00 | 2020-04-02 16:00 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на изоляторе произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, Вследствие воздействия перепадов температур произошло перекрытие на изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе на опоре № 15 на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220кВ Северная до РП-3. ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220кВ Северная до РП-3.
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 278 | 2020-03-25 12:45 | 2020-03-25 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 27-28 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная до РП-3. ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная до РП-3.
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 276 | 2020-03-25 10:15 | 2020-03-25 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №31 и №32 на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. | 2020-03-25 10:15 | 2020-03-25 12:10
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 | 254 | 2020-03-20 10:20 | 2020-03-20 12:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-03-20 10:20 | 2020-03-20 12:12
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-389 | 253 | 2020-03-20 09:20 | 2020-03-20 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-03-20 09:20 | 2020-03-20 11:18
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 | 252 | 2020-03-20 08:10 | 2020-03-20 10:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0.4кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная ВЛ-0.4кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная | 2020-03-20 08:10 | 2020-03-20 10:08
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4-ТП-237а | 251 | 2020-03-19 17:00 | 2020-03-19 17:15 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-293 в РУ-10кВ трансформатора на шпильках. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции в ТП-293 в РУ-10кВ трансформатора на шпильках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в ТП-293 в РУ-10кВ трансформатора на шпильках на КЛ-10кВ РП-4-ТП-237а. КЛ-10кВ РП-4-ТП-237а. | 2020-03-19 17:00 | 2020-03-19 17:15
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 250 | 2020-03-19 16:19 | 2020-03-19 18:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №1 и №2 на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная | 2020-03-19 16:19 | 2020-03-19 18:12
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 247 | 2020-03-18 16:03 | 2020-03-18 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №36 и №37 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 243 | 2020-03-18 13:16 | 2020-03-18 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №36 и №37 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС-110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС-110кВ Элиста Восточная | 2020-03-18 13:16 | 2020-03-18 15:10
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 239 | 2020-03-18 11:01 | 2020-03-18 11:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №21 и №22 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 238 | 2020-03-18 09:21 | 2020-03-18 11:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №36 и №37 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-03-18 09:21 | 2020-03-18 11:14
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 | 227 | 2020-03-16 13:15 | 2020-03-16 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1, ЦРП, ПС 110кВ Элиста-Восточная ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1, ЦРП, ПС 110кВ Элиста-Восточная | 2020-03-16 13:15 | 2020-03-16 15:11
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 | 222 | 2020-03-16 12:20 | 2020-03-16 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-03-16 12:20 | 2020-03-16 14:15
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 | 221 | 2020-03-16 11:30 | 2020-03-16 13:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №12-№13 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-03-16 11:30 | 2020-03-16 13:28
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 | 220 | 2020-03-16 10:40 | 2020-03-16 12:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная | 2020-03-16 10:40 | 2020-03-16 12:37
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 | 219 | 2020-03-16 10:10 | 2020-03-16 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-03-16 10:10 | 2020-03-16 12:05
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 | 218 | 2020-03-16 08:20 | 2020-03-16 10:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №9-№10 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110 Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110 Элиста-Западная. | 2020-03-16 08:20 | 2020-03-16 10:18
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста-Западная до РП-1 | 216 | 2020-03-13 15:47 | 2020-03-13 15:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №№ 19-20 на ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная до РП-1. ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная до РП-1.
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3 | 213 | 2020-03-13 14:57 | 2020-03-13 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 35-36 на ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3. ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3. | 2020-03-13 14:57 | 2020-03-13 16:55
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ "КГБ"от РП-1 | 208 | 2020-03-12 13:15 | 2020-03-12 15:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1. | 2020-03-12 13:15 | 2020-03-12 15:11
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 | 206 | 2020-03-12 12:50 | 2020-03-12 14:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7 и №8 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10кВ 2 микр-он от ЦРП, ПС110кВ Элиста-Восточная ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10кВ 2 микр-он от ЦРП, ПС110кВ Элиста-Восточная | 2020-03-12 12:50 | 2020-03-12 14:48
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-126 | 205 | 2020-03-12 10:40 | 2020-03-12 12:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов опор № 9 и№10 ,между фазами "А,В" на ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-126 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110 Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-126 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС110 Элиста-Западная. | 2020-03-12 10:40 | 2020-03-12 12:38
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 | 204 | 2020-03-12 10:05 | 2020-03-12 11:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6 и №7 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110 Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10кВ Северный от ПС110 Элиста-Западная. | 2020-03-12 10:05 | 2020-03-12 11:57
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 | 202 | 2020-03-12 08:55 | 2020-03-12 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №8 и №9 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП, ПС110 Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП, ПС110 Элиста-Восточная. | 2020-03-12 08:55 | 2020-03-12 10:50
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 | 201 | 2020-03-12 08:20 | 2020-03-12 10:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС110 Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10кВ СЗЖМ от ПС110 Элиста-Западная. | 2020-03-12 08:20 | 2020-03-12 10:15
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260 | 190 | 2020-02-29 22:39 | 2020-02-29 22:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение ПК-10 в ТП-260. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение ПК-10 кВ в ТП-260 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 кВ на КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260 КЛ-10кВ ТП-216 - ТП-260 | 2020-02-29 22:39 | 2020-02-29 22:50
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 189 | 2020-02-29 20:25 | 2020-02-29 20:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-112 на проходном изоляторе. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-112 на проходном изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в ТП-112 на проходном изоляторе на ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1 ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 177 | 2020-02-26 22:50 | 2020-02-26 23:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110кВ Элиста Восточная | 2020-02-26 22:50 | 2020-02-26 23:03
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 | 143 | 2020-02-25 09:09 | 2020-02-25 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А на ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-02-25 09:09 | 2020-02-25 10:50
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1 | 141 | 2020-02-25 08:02 | 2020-02-25 09:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки на ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1 ВЛ-10кВ Школа от ЦРП ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1 ВЛ-10кВ Школа от ЦРП ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-02-25 08:02 | 2020-02-25 09:55
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 139 | 2020-02-20 14:25 | 2020-02-20 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 23-24 на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная . ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная . | 2020-02-20 14:25 | 2020-02-20 16:22
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-345 | 137 | 2020-02-20 11:50 | 2020-02-20 13:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-345 ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-345 ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-02-20 11:50 | 2020-02-20 13:45
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 | 136 | 2020-02-20 11:35 | 2020-02-20 13:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная. | 2020-02-20 11:35 | 2020-02-20 13:33
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 126 | 2020-02-17 11:41 | 2020-02-17 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 43-44 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста Западная. ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста Западная. | 2020-02-17 11:41 | 2020-02-17 13:40
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста-Восточная | 121 | 2020-02-17 08:35 | 2020-02-17 10:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №36 и №37 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС-110кВ Элиста Восточная ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС-110кВ Элиста Восточная | 2020-02-17 08:35 | 2020-02-17 10:33
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 | 119 | 2020-02-14 15:15 | 2020-02-14 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-02-14 15:15 | 2020-02-14 17:10
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 | 118 | 2020-02-14 14:25 | 2020-02-14 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №13 и №14 на ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС-110 Элиста-Западная ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС-110 Элиста-Западная | 2020-02-14 14:25 | 2020-02-14 16:20
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 115 | 2020-02-14 12:12 | 2020-02-14 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6 и №7 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС-110 Элиста-Восточная ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС-110 Элиста-Восточная | 2020-02-14 12:12 | 2020-02-14 14:10
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 | 114 | 2020-02-14 11:20 | 2020-02-14 13:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №7 и №8 на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС-110 Элиста-Восточная ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС-110 Элиста-Восточная | 2020-02-14 11:20 | 2020-02-14 13:17
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 113 | 2020-02-14 10:35 | 2020-02-14 12:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №10 и №11 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС-110кВ Элиста-Западная ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС-110кВ Элиста-Западная | 2020-02-14 10:35 | 2020-02-14 12:33
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ "Школа" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная" | 112 | 2020-02-14 09:55 | 2020-02-14 11:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №3 и №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС-110кВ Элиста-Восточная ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС-110кВ Элиста-Восточная | 2020-02-14 09:55 | 2020-02-14 11:52
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ "Связь " от РП-1 -ЦРП -ПС "Элиста-Восточная" | 111 | 2020-02-14 09:20 | 2020-02-14 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №6 и №7 на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-02-14 09:20 | 2020-02-14 11:15
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 | 110 | 2020-02-13 12:10 | 2020-02-13 14:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная | 2020-02-13 12:10 | 2020-02-13 14:07
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 | 109 | 2020-02-13 11:45 | 2020-02-13 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1-ЦРП. ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1-ЦРП. | 2020-02-13 11:45 | 2020-02-13 13:40
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 | 108 | 2020-02-13 11:20 | 2020-02-13 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-02-13 11:20 | 2020-02-13 13:15
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 | 107 | 2020-02-13 10:55 | 2020-02-13 12:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон ПС 110кВ Элиста-Восточная -ЦРП . ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон ПС 110кВ Элиста-Восточная -ЦРП . | 2020-02-13 10:55 | 2020-02-13 12:52
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 | 106 | 2020-02-13 10:40 | 2020-02-13 12:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-02-13 10:40 | 2020-02-13 12:37
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 | 104 | 2020-02-13 08:55 | 2020-02-13 10:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-02-13 08:55 | 2020-02-13 10:52
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" | 92 | 2020-02-09 12:42 | 2020-02-09 12:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 33-34 на ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная. ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная.
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста-Восточная | 91 | 2020-02-09 09:32 | 2020-02-09 09:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 24-25 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-02-09 09:32 | 2020-02-09 09:37
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 85 | 2020-02-04 13:00 | 2020-02-04 13:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-142 в РУ-0,4кВ на главном Р-0,4кВ Т-1. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции в ТП-142 в РУ-0,4кВ на главном Р-0,4кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в ТП-142 в РУ-0,4кВ на главном Р-0,4кВ Т- на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста Западная. ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста Западная.
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 81 | 2020-01-31 21:32 | 2020-01-31 21:37 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 20-21 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-31 21:32 | 2020-01-31 21:37
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 68 | 2020-01-29 16:00 | 2020-01-29 16:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие изолятора произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе по фазе "С" опора №41 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная.
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Южный РП-1 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 65 | 2020-01-28 15:18 | 2020-01-28 15:32 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 32-33 на ВЛ-10 Южный РП-1 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10 Южный РП-1 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-28 15:18 | 2020-01-28 15:32
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-330 РП-4 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 63 | 2020-01-28 14:32 | 2020-01-28 16:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300 на КЛ-10 ТП-330 РП-4 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. КЛ-10 ТП-330 РП-4 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-28 14:32 | 2020-01-28 16:30
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 53 | 2020-01-27 10:47 | 2020-01-27 10:52 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 26-27 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-27 10:47 | 2020-01-27 10:52
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 52 | 2020-01-26 21:43 | 2020-01-26 21:43 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 32-33 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная. ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная.
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 51 | 2020-01-26 20:37 | 2020-01-26 22:30 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-26 20:37 | 2020-01-26 22:30
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 26 | 2020-01-18 10:02 | 2020-01-18 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 19-20 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-18 10:02 | 2020-01-18 10:05
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ "Промзона"от ЦРП Восточная | 23 | 2020-01-16 15:20 | 2020-01-16 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП Восточная. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП Восточная. | 2020-01-16 15:20 | 2020-01-16 17:17
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 | 22 | 2020-01-16 14:25 | 2020-01-16 16:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-01-16 14:25 | 2020-01-16 16:21
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 | 21 | 2020-01-16 13:55 | 2020-01-16 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-01-16 13:55 | 2020-01-16 15:51
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 | 20 | 2020-01-16 13:20 | 2020-01-16 15:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-01-16 13:20 | 2020-01-16 15:17
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-345 | 19 | 2020-01-16 12:40 | 2020-01-16 14:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 12-13 на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-345 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-01-16 12:40 | 2020-01-16 14:37
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-28 | 18 | 2020-01-16 10:45 | 2020-01-16 12:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-01-16 10:45 | 2020-01-16 12:42
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 | 17 | 2020-01-16 10:30 | 2020-01-16 12:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110 кВ Элиста-Западная. ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | 2020-01-16 10:30 | 2020-01-16 12:25
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 | 16 | 2020-01-16 09:50 | 2020-01-16 11:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 -ЦРП Восточная. ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 -ЦРП Восточная. | 2020-01-16 09:50 | 2020-01-16 11:48
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-3 | 15 | 2020-01-16 09:20 | 2020-01-16 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | 2020-01-16 09:20 | 2020-01-16 11:15
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 14 | 2020-01-16 08:05 | 2020-01-16 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | 2020-01-16 08:05 | 2020-01-16 10:00
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 ТП-330 РП-4 от ЦРП ПС Элиста Восточная | 13 | 2020-01-15 15:02 | 2020-01-15 15:05 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-330 в РУ-10 на В-10 в сторону ТП-300. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции в ТП-330 в РУ-10 на В-10 в сторону ТП-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в ТП-330 в РУ-10 на В-10 в сторону ТП-300 на КЛ-10 ТП-330 РП-4 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. КЛ-10 ТП-330 РП-4 от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-15 15:02 | 2020-01-15 15:05
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 4 | 2020-01-11 06:30 | 2020-01-11 06:45 | 3.4.12.2.1, Схлест провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия провода фаза "А" на опоре № 20 отпайка №4 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | 2020-01-11 06:30 | 2020-01-11 06:45
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 2 | 2020-01-09 18:47 | 2020-01-09 18:47 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-310 в РУ-10кВ на ПК. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-310 в РУ-10кВ на ПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в ТП-310 в РУ-10кВ на ПК на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная. ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная.
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины ПС 110 кВ Володаровская | 101 | 2020-12-15 22:18 | 2020-12-17 00:14 | 3.4.12.2.1, Излом траверсы на опоре №187 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с. | 4.14, Излом траверсы на опоре №187 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1 | 2020-12-15 23:43 | 2020-12-16 00:50
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 592 | 2020-07-15 08:15 | 2020-07-15 20:40 | 3.4.10.2, Перекрытие на шинном мосту 10кВ Т-1 произошло в результате попадания птицы 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №193-194 фазы "С" по ВЛ-110кВ Элиста Северная - Ленинская произошел в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации | 4.12, следы перекрытия на проходных изоляторах марки ИПУ-10 на шинном мосту 10кВ Т-1 ПС 110кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по проходным изоляторам на шинном мосту 10кВ на ПС 110 кВ Ленинская Ячейка КРУН К-37 4.3.3, Обрыв провода в пролете опор №193-194 фазы "С" по ВЛ-110кВ Элиста Северная - Ленинская произошел в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2020-07-15 08:15 | 2020-07-15 09:41
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 313 | 2020-12-30 14:55 | 2020-12-30 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №24-25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-30 14:55 | 2020-12-30 16:42
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 312 | 2020-12-30 13:55 | 2020-12-30 15:49 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы «А» на деревянной опоре №25. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «В» в результате длительного воздействия ветровых агрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «В» в результате длительного воздействия ветровых агрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" | 2020-12-30 13:55 | 2020-12-30 15:49
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 311 | 2020-12-30 11:35 | 2020-12-30 13:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская | 2020-12-30 11:35 | 2020-12-30 13:33
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 309 | 2020-12-29 13:25 | 2020-12-29 15:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор №32-33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода при длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода при длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №25/250кВА "Пушкина" по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №25/250кВА "Пушкина" по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-12-29 13:25 | 2020-12-29 15:12
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 306 | 2020-12-28 13:10 | 2020-12-28 14:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А"на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №8. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/400кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/400кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-12-28 13:10 | 2020-12-28 14:53
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 305 | 2020-12-28 12:45 | 2020-12-28 12:50 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на фазных проводах в пролете опор ВЛ произошли вследствие схлеста в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык | 2020-12-28 12:45 | 2020-12-28 12:50
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 304 | 2020-12-27 16:28 | 2020-12-27 18:12 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №8 произошло из-за снижения механических свойств крепления в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №8. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2020-12-27 16:28 | 2020-12-27 18:12
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 303 | 2020-12-27 16:15 | 2020-12-27 18:06 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №17 вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №17 вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-12-27 16:15 | 2020-12-27 18:06
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 300 | 2020-12-27 11:30 | 2020-12-27 13:21 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы «С» на опоре №15. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре №15 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре №15 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 3 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 3 кВ Артезиан-1 | 2020-12-27 11:30 | 2020-12-27 13:21
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 299 | 2020-12-26 16:00 | 2020-12-26 17:55 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы «А» на деревянной опоре №25. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «А» на опоре №25 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка фазы «А» на опоре №25 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" | 2020-12-26 16:00 | 2020-12-26 17:55
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 298 | 2020-12-26 10:40 | 2020-12-26 12:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате провиса проводов в пролете опор вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор ВЛ в результате их провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор ВЛ в результате их провиса. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-12-26 10:40 | 2020-12-26 12:38
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/25 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 295 | 2020-12-25 09:29 | 2020-12-25 11:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-25 09:29 | 2020-12-25 11:06
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 294 | 2020-12-25 09:13 | 2020-12-25 09:19 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходном изоляторе фазы "В" ТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, Перекрытие на проходном изоляторе фазы "В" ТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходном изоляторе фазы "В" ТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате жизнедеятельности птиц . на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 2020-12-25 09:13 | 2020-12-25 09:19
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 293 | 2020-12-24 11:20 | 2020-12-24 12:54 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Повреждение вязки по фазе "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки по фазе "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ кВ "Сарул" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ кВ "Сарул" | 2020-12-24 11:20 | 2020-12-24 12:54
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 292 | 2020-12-24 11:10 | 2020-12-24 12:57 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора типа ШФ-20Г фазы «А» на опоре №11 произошло из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-12-24 11:10 | 2020-12-24 12:57
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Поселок от ПС 35 Прикумская | 291 | 2020-12-23 14:56 | 2020-12-23 16:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-23 14:56 | 2020-12-23 16:50
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 290 | 2020-12-23 11:43 | 2020-12-23 13:35 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 21 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 21 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 21 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ кВ "Сарул" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ кВ "Сарул" | 2020-12-23 11:43 | 2020-12-23 13:35
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 289 | 2020-12-23 10:40 | 2020-12-23 12:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-12-23 10:40 | 2020-12-23 12:25
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 288 | 2020-12-23 09:55 | 2020-12-23 11:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 31-32 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор ВЛ в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор ВЛ в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-23 09:55 | 2020-12-23 11:40
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 285 | 2020-12-22 16:23 | 2020-12-22 16:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ произошел в результате провеса и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провеса фазных проводов произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провеса фазных проводов произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-12-22 16:23 | 2020-12-22 16:29
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 284 | 2020-12-22 16:15 | 2020-12-22 18:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате провиса в пролете опор ВЛ.. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор вследствие провиса, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор вследствие провиса, что привело к перекрытию. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2020-12-22 16:15 | 2020-12-22 18:05
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 283 | 2020-12-22 16:06 | 2020-12-22 16:16 | 3.4.10.1, Перекрытие на ТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Связь Адык - Сарул" от ПС 110кВ Адык произошло в результате проникновения на электроустановку животных. | 4.12, Перекрытие на ТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Связь Адык - Сарул" от ПС 110кВ Адык произошло в результате проникновения на электроустановку животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Связь Адык - Сарул" произошло в результате проникновения на электроустановку животных. на ВЛ-10кВ "Связь Адык-Сарул" от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ "Связь Адык-Сарул" от ПС 110кВ Адык | 2020-12-22 16:06 | 2020-12-22 16:16
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 282 | 2020-12-21 13:25 | 2020-12-21 15:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №9-10 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате атмосферных воздействий и длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-12-21 13:25 | 2020-12-21 15:15
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 280 | 2020-12-21 11:50 | 2020-12-21 13:44 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №21 вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №21 вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-12-21 11:50 | 2020-12-21 13:44
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 279 | 2020-12-21 11:10 | 2020-12-21 13:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №124 произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №124 вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №124 вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-12-21 11:10 | 2020-12-21 13:05
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 277 | 2020-12-19 19:00 | 2020-12-19 20:53 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре №25 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре,в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0.4 кВ №6/160кВА Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №25 | 2020-12-19 19:00 | 2020-12-19 20:53
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№2/100 Хлебзавод ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 276 | 2020-12-19 15:50 | 2020-12-19 17:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С на опоре №7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100кВА Хлебзавод ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская опора №7 | 2020-12-19 15:50 | 2020-12-19 17:46
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/25 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 275 | 2020-12-19 15:46 | 2020-12-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №2-3 фидер №1 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/25 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*А 25 | 2020-12-19 15:46 | 2020-12-19 17:40
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 Сарул от ПС 110 Адык | 274 | 2020-12-18 13:17 | 2020-12-18 13:24 | 3.4.12.2.1, Наклон опоры от оси ВЛ произошел в результате выдувания у основания от воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел наклон опоры от оси в результате выдувания у основания от длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры от оси на ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 кВ Сарул от ПС 110 кВ Адык опора №199 | 2020-12-18 13:17 | 2020-12-18 13:24
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 273 | 2020-12-18 11:37 | 2020-12-18 13:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/25кВа, фидер №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/25кВа, фидер №1. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2020-12-18 11:37 | 2020-12-18 13:35
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 272 | 2020-12-18 11:25 | 2020-12-18 13:23 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-18 11:25 | 2020-12-18 13:23
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 271 | 2020-12-15 13:20 | 2020-12-15 14:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №102 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №102 вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №102 вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-15 13:20 | 2020-12-15 14:10
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/63 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 268 | 2020-12-14 15:02 | 2020-12-14 16:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15, фазы "В" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15, фазы "В" в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2020-12-14 15:02 | 2020-12-14 16:50
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/25 А по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 267 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-14 14:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-14 14:55
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 266 | 2020-12-14 10:01 | 2020-12-14 11:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №5-6 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №19/160кВА по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №19/160кВА по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-12-14 10:01 | 2020-12-14 11:50
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 264 | 2020-12-09 16:35 | 2020-12-09 18:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №24. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ Нарын-Худук опора №24 | 2020-12-09 16:35 | 2020-12-09 18:30
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 262 | 2020-12-08 11:28 | 2020-12-08 13:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №16. на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВа по ВЛ-10 кВ "Ц/усадьба" от ПС 110 кВ Адык ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВа по ВЛ-10 кВ "Ц/усадьба" от ПС 110 кВ Адык | 2020-12-08 11:28 | 2020-12-08 13:22
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 257 | 2020-11-22 12:50 | 2020-11-26 20:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор №3-33 произошло из-за изменения свойств структуры материала вследствие длительных гололедно-ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение опор №3-33 произошло из-за изменения свойств структуры материала вследствие длительных гололедно-ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская опоры №3-33 | 2020-11-22 12:50 | 2020-11-22 14:38
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 256 | 2020-11-21 22:27 | 2020-11-25 18:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел срыв крюка фазы «С» на опоре №26 отпайка на ТП 10/0,4кВ №4/160кВА. Повреждение опоры №140 (трещины у основания) произошло из-за изменения свойств структуры материала вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.14, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло поврежденние опоры № 140 ( трещины у основания). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденние опоры (трещины у основания). на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская опора №140 4.3.5, Вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок произошел срыв крюка ф"С" на опоре №26 по отпайке на ТП 10/0,4кВ №4/160кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка ф"С" на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская опора №26 | 2020-11-21 22:27 | 2020-11-22 15:11
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 255 | 2020-11-21 22:25 | 2020-11-22 00:14 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре №96. | 4.3.5, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре №96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре №96. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 опора №96 | 2020-11-21 22:25 | 2020-11-22 00:14
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 254 | 2020-11-21 18:35 | 2020-11-25 17:11 | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №87 фазы "С". Повреждение опор №120, №122 (излом у основания) произошло из-за изменения свойств структуры материала вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение опор №120, №122 (излом у основания) произошло из-за изменения свойств структуры материала вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор(излом у основания) на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская опоры №120,122 4.3.5, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки на опоре №87 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С". на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская опора №87 | 2020-11-21 18:35 | 2020-11-22 11:40
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 253 | 2020-11-21 16:51 | 2020-11-25 19:16 | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «А» на опоре №222. Повреждение опор №16-19 и 51-89(излом у основания) произошло из-за изменения свойств структуры материала вследствие длительных гололедно-ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение опор №16-19, 51-89(излом у основания) произошло из-за изменения свойств структуры материала(потеря устойчивости опор) вследствие длительных гололедно-ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «А» на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская опора №222, Повреждение опор (излом у основания) на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская опоры №16-19, 51-89 4.3.5, В результате длительных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «А» на опоре №222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «А» на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская опора №222 | 2020-11-21 16:51 | 2020-11-22 11:41
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 261 | 2020-11-21 14:44 | 2020-11-27 17:38 | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №1-2 отпайки на КТП 10/0,4кВ №6/100кВА, произошло повреждение опор(изломы, трещины у основания) из-за изменения свойств структуры материала вследствии воздействия гололедно-ветровых нагрузок. | 4.13, обрыв провода в пролете опор №1 - №2 фазы "А", отпайка на КТП 10/0,4кВ №6/100кВА вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская пролет опор №1-2 4.14, поврежденные опоры №5-90(излом у основания) вследствии длительных воздействий гололедно-ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская опоры №5-90 | 2020-11-21 14:44 | 2020-11-22 14:40
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 252 | 2020-11-21 14:41 | 2020-11-25 18:33 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода пролетах оп. №12-13 по фазе "С" отпайки на КТП 10/0,4кВ №13/100кВА и повреждение опоры №278 | 4.14, повреждение опоры №278 (излом у основания) вследствии длительных воздействий ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская опора №278 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода пролетах опор №12-13 по фазе "С" отпайки на КТП 10/0,4кВ №13/100кВА в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода по фазе "С" на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская пролет опор №12-13 | 2020-11-21 14:41 | 2020-11-22 14:25
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 251 | 2020-11-21 12:28 | 2020-11-21 14:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №89 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза "А" на опоре №89 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза "А" на опоре №89 от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-11-21 12:28 | 2020-11-21 14:11
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 250 | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 13:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №194-№195 приведшее схлесту фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №194-№195 приведшее схлесту фазных проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 13:48
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 249 | 2020-11-20 14:43 | 2020-11-20 16:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №266-№267 приведшее схлесту фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №266-№267 приведшее схлесту фазных проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык | 2020-11-20 14:43 | 2020-11-20 16:17
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 248 | 2020-11-20 14:40 | 2020-11-20 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №76 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 2020-11-20 14:40 | 2020-11-20 16:15
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 247 | 2020-11-20 11:00 | 2020-11-20 12:40 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "В" на опоре №56 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка, повлекшее за собой срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре на опоре №56 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка, повлекшее за собой срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре на опоре №56 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-11-20 11:00 | 2020-11-20 12:40
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 243 | 2020-11-18 16:25 | 2020-11-18 18:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №52 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №52 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №52 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-11-18 16:25 | 2020-11-18 18:07
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 242 | 2020-11-18 16:15 | 2020-11-18 18:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию под воздействием длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-11-18 16:15 | 2020-11-18 18:02
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 241 | 2020-11-18 09:44 | 2020-11-18 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-11-18 09:44 | 2020-11-18 11:40
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 240 | 2020-11-18 09:35 | 2020-11-18 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №33 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №33 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская | 2020-11-18 09:35 | 2020-11-18 11:20
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 238 | 2020-11-16 13:22 | 2020-11-16 15:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №21 под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №21 под длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-11-16 13:22 | 2020-11-16 15:12
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 237 | 2020-11-15 10:20 | 2020-11-15 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №109 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №109 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №109 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-11-15 10:20 | 2020-11-15 12:00
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 236 | 2020-11-15 08:40 | 2020-11-15 09:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 от длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-11-15 08:40 | 2020-11-15 09:55
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 235 | 2020-11-15 07:20 | 2020-11-15 08:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 от длительного воздействия ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 от длительного воздействия ветровых нагрузок.. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-11-15 07:20 | 2020-11-15 08:55
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 234 | 2020-11-11 12:37 | 2020-11-11 14:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП10/0,4кВ №4/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Сарул, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Сарул, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Сарул ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Сарул | 2020-11-11 12:37 | 2020-11-11 14:20
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 233 | 2020-11-07 10:30 | 2020-11-07 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №11-12 по фазе "А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-11-07 10:30 | 2020-11-07 12:00
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 232 | 2020-11-07 08:50 | 2020-11-07 10:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №111 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №111 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №111 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-11-07 08:50 | 2020-11-07 10:30
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 231 | 2020-11-07 08:22 | 2020-11-07 10:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала вследствие длительной ветровой нагрузки, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала вследствие длительной ветровой нагрузки, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №25. на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВа по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Адык ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВа по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Адык | 2020-11-07 08:22 | 2020-11-07 10:00
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 229 | 2020-10-28 13:03 | 2020-10-28 15:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-10-28 13:03 | 2020-10-28 15:00
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 228 | 2020-10-28 13:00 | 2020-10-28 14:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №87 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ "Живточки" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" ВЛ-10кВ "Живточки" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" | 2020-10-28 13:00 | 2020-10-28 14:45
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 КФХ Батаева по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 227 | 2020-10-27 14:08 | 2020-10-27 15:53 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №2/25кВа КФХ Батаева по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ кВ "Нарын-Худук" ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №2/25кВа КФХ Батаева по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ кВ "Нарын-Худук" | 2020-10-27 14:08 | 2020-10-27 15:53
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 225 | 2020-10-26 10:30 | 2020-10-26 12:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №20-21 произошло вследствие износа материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ ПокВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-10-26 10:30 | 2020-10-26 12:20
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 223 | 2020-10-23 11:30 | 2020-10-23 13:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №40 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская | 2020-10-23 11:30 | 2020-10-23 13:20
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 221 | 2020-10-23 08:15 | 2020-10-23 09:55 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ на ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160кВА Адучиева по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160кВА Адучиева по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-10-23 08:15 | 2020-10-23 09:55
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 217 | 2020-10-13 08:01 | 2020-10-13 09:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-10-13 08:01 | 2020-10-13 09:50
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 216 | 2020-10-12 13:35 | 2020-10-12 15:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4/25кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-10-12 13:35 | 2020-10-12 15:13
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 215 | 2020-10-12 08:10 | 2020-10-12 10:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 114-115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 2020-10-12 08:10 | 2020-10-12 10:10
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | 212 | 2020-10-11 10:35 | 2020-10-11 12:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №22 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №22 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 кВ Адык на ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110/10 кВ Адык ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110/10 кВ Адык | 2020-10-11 10:35 | 2020-10-11 12:28
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 211 | 2020-10-08 13:05 | 2020-10-08 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2020-10-08 13:05 | 2020-10-08 14:55
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 210 | 2020-10-08 08:55 | 2020-10-08 10:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №26. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Сарул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора П1-2 | 2020-10-08 08:55 | 2020-10-08 10:30
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 208 | 2020-10-02 11:36 | 2020-10-02 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 110-111 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-10-02 11:36 | 2020-10-02 13:25
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 207 | 2020-10-01 12:10 | 2020-10-01 14:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов произошло вследствие схлеста под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-10-01 12:10 | 2020-10-01 14:09
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 202 | 2020-09-29 12:17 | 2020-09-29 14:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №21. произошло из-за снижение механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №21 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №21 при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-09-29 12:17 | 2020-09-29 14:15
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 201 | 2020-09-29 12:15 | 2020-09-29 14:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза "С" на опоре № 11 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-09-29 12:15 | 2020-09-29 14:10
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 200 | 2020-09-28 14:45 | 2020-09-28 16:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №19 фидер 1. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №19 фидера №1 при воздействии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №19 фидера №1 при воздействии длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/250кВА по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/250кВА по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-09-28 14:45 | 2020-09-28 16:30
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП №1/40 по ВЛ-10 Орошение от ПС 110 Сарул | 199 | 2020-09-28 12:40 | 2020-09-28 14:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110кВ Сарул ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110кВ Сарул | 2020-09-28 12:40 | 2020-09-28 14:25
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 197 | 2020-09-27 08:08 | 2020-09-27 09:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №96 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №96 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-09-27 08:08 | 2020-09-27 09:00
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 196 | 2020-09-27 07:02 | 2020-09-27 08:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14. на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №9/100 кВа Мира по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №9/100 кВа Мира по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская | 2020-09-27 07:02 | 2020-09-27 08:30
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 194 | 2020-09-25 10:20 | 2020-09-25 11:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №26 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №26 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-09-25 10:20 | 2020-09-25 11:17
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 192 | 2020-09-23 14:55 | 2020-09-23 16:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №28 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора на опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления изолятора на опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 кВа по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 кВа по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-09-23 14:55 | 2020-09-23 16:45
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 191 | 2020-09-23 13:12 | 2020-09-23 13:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул | 2020-09-23 13:12 | 2020-09-23 13:56
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 КФХ Батаева по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 190 | 2020-09-23 11:47 | 2020-09-23 13:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №9/25кВА КФХ Батаева по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №9/25кВА КФХ Батаева по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-09-23 11:47 | 2020-09-23 13:35
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№16/25 А по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 189 | 2020-09-22 10:10 | 2020-09-22 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №9 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №9 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №16/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №16/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская | 2020-09-22 10:10 | 2020-09-22 11:55
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба ПС 110 Сарул | 188 | 2020-09-15 09:06 | 2020-09-15 10:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул | 2020-09-15 09:06 | 2020-09-15 10:55
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская | 187 | 2020-09-08 14:20 | 2020-09-08 14:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекрытие фазных проводов в пролете опор в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекрытие фазных проводов в пролете опор в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельскаяв ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельскаяв | 2020-09-08 14:20 | 2020-09-08 14:25
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Централбная усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 186 | 2020-09-08 09:35 | 2020-09-08 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 и вследствие воздействия на ВЛ длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 и вследствие воздействия на ВЛ длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 "Центральная усадьба" от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 "Центральная усадьба" от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-09-08 09:35 | 2020-09-08 11:30
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 184 | 2020-08-31 14:10 | 2020-08-31 16:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-08-31 14:10 | 2020-08-31 16:06
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 183 | 2020-08-31 13:20 | 2020-08-31 15:14 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №17. произошло из-за снижения механического крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №17 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №17 при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-08-31 13:20 | 2020-08-31 15:14
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 182 | 2020-08-31 10:00 | 2020-08-31 11:56 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №36 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №36 врезультате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №36 врезультате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2020-08-31 10:00 | 2020-08-31 11:56
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 181 | 2020-08-30 15:17 | 2020-08-30 17:15 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы "С" на деревянной опоре №114 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-08-30 15:17 | 2020-08-30 17:15
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 178 | 2020-08-29 13:00 | 2020-08-29 14:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода произошел вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №21/160 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №21/160 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская | 2020-08-29 13:00 | 2020-08-29 14:55
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 177 | 2020-08-29 10:25 | 2020-08-29 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №183 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №183 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №183 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-08-29 10:25 | 2020-08-29 12:20
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 175 | 2020-08-28 12:25 | 2020-08-28 14:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №18 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №18 в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/160 по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/160 по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-08-28 12:25 | 2020-08-28 14:20
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 174 | 2020-08-28 11:10 | 2020-08-28 12:50 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы "С" на опоре №14 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Срыв крюка фазы "С" на опоре №14 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "С" на опоре №14 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №2/250 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №2/250 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Прикумская | 2020-08-28 11:10 | 2020-08-28 12:50
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 173 | 2020-08-27 17:20 | 2020-08-27 19:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию на ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-08-27 17:20 | 2020-08-27 19:15
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 171 | 2020-08-27 10:40 | 2020-08-27 12:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №47 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №47 под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №47 под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №1/100 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4кВ №1/100 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-08-27 10:40 | 2020-08-27 12:35
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 170 | 2020-08-26 18:20 | 2020-08-26 20:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №8 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №8 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2020-08-26 18:20 | 2020-08-26 20:15
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 168 | 2020-08-26 12:43 | 2020-08-26 14:38 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 22. произошло из-за снижения механического крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №22 при длительном воздействии ветровых нагрузок. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №22 при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-08-26 12:43 | 2020-08-26 14:38
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 167 | 2020-08-26 09:24 | 2020-08-26 11:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 под длительным действием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф"С" на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2020-08-26 09:24 | 2020-08-26 11:18
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 166 | 2020-08-25 10:50 | 2020-08-25 12:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №81 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №81 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2020-08-25 10:50 | 2020-08-25 12:20
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№13/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 165 | 2020-08-25 10:40 | 2020-08-25 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №3 -4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошло из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №13/40 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №13/40 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 2020-08-25 10:40 | 2020-08-25 12:20
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ИП Анчаева Е.З. КФХ по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110Черноземельская | 164 | 2020-08-24 15:25 | 2020-08-24 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрывы вязки фазы А, В, С на опорах №6 и №7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывы вязки фазы А, В, С на опорах №6 и №7 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывы вязки А, В, С на опорах №6 и №7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-08-24 15:25 | 2020-08-24 17:00
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 156 | 2020-08-24 11:00 | 2020-08-24 12:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2020-08-24 11:00 | 2020-08-24 12:35
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№29 Поселок пс Комсомольск | 157 | 2020-08-23 15:10 | 2020-08-23 16:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №25 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №25 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская | 2020-08-23 15:10 | 2020-08-23 16:39
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 159 | 2020-08-21 14:25 | 2020-08-21 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №23-24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ. на ВЛ-0.4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/160кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Адык ВЛ-0.4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/160кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Адык | 2020-08-21 14:25 | 2020-08-21 16:10
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 160 | 2020-08-21 14:10 | 2020-08-21 15:47 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" с крюка на деревянной опоре №32 произошло вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Срыв изолятора фазы "С" с крюка на деревянной опоре №32 произошло вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №32 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-08-21 14:10 | 2020-08-21 15:47
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 161 | 2020-08-21 08:55 | 2020-08-21 10:35 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-08-21 08:55 | 2020-08-21 10:35
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 152 | 2020-08-20 14:13 | 2020-08-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 82-83 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 2020-08-20 14:13 | 2020-08-20 16:00
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18/100 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110Черноземельская | 154 | 2020-08-20 13:00 | 2020-08-20 14:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №8 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №8 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №18/100 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №18/100 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-08-20 13:00 | 2020-08-20 14:45
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 155 | 2020-08-20 10:10 | 2020-08-20 11:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №10 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 2020-08-20 10:10 | 2020-08-20 11:57
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 153 | 2020-08-19 15:03 | 2020-08-19 16:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №27 фидера №1 по ВЛ-0,4кВ произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №27 фидера №1 по ВЛ-0,4кВ произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы "В" на опоре №27 фидера №1 по ВЛ-0,4кВ произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-08-19 15:03 | 2020-08-19 16:45
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул | 150 | 2020-08-19 13:26 | 2020-08-19 15:00 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка по фазе "С" на опоре №2 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Срыв крюка по фазе "С" на опоре №2 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4 от КТП №2/100 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул в нормальном режиме и по нормальной схеме. ВЛ-0,4 от КТП №2/100 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул в нормальном режиме и по нормальной схеме. | 2020-08-19 13:26 | 2020-08-19 15:00
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 151 | 2020-08-18 13:57 | 2020-08-18 15:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий | 4.16, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП №4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская ВЛ-0,4 от КТП №4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 2020-08-18 13:57 | 2020-08-18 15:50
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Центральная усадьба от ПС 110 Черноземельская | 163 | 2020-08-17 14:45 | 2020-08-17 16:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №50 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №50 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №50 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-08-17 14:45 | 2020-08-17 16:35
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 162 | 2020-08-17 08:50 | 2020-08-17 10:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №12 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №12 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 | 2020-08-17 08:50 | 2020-08-17 10:25
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 148 | 2020-08-13 08:35 | 2020-08-13 10:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4 от КТП№1/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская ВЛ-0,4 от КТП№1/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 2020-08-13 08:35 | 2020-08-13 10:30
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ от КТП№1 по ВЛ-10кВ Центр.Усадьба от ПС 110кВ Адык | 146 | 2020-08-10 15:35 | 2020-08-10 17:33 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "А" на деревянной опоре №15 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Срыв крюка фазы "А" на деревянной опоре №15 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий на ВЛ-0.4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Адык ВЛ-0.4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Адык | 2020-08-10 15:35 | 2020-08-10 17:33
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 145 | 2020-08-10 15:20 | 2020-08-10 17:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №15 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2020-08-10 15:20 | 2020-08-10 17:14
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№8/63 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Сарул | 137 | 2020-07-23 11:54 | 2020-07-23 13:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2 пол длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2 пол длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул | 2020-07-23 11:54 | 2020-07-23 13:50
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 136 | 2020-07-23 09:18 | 2020-07-23 11:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы вязки фаза "А" опора № 114 за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" опора № 114 за Р-1 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" опора № 114 за Р-1 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в нормальном режиме и по нормальной схеме. ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в нормальном режиме и по нормальной схеме. | 2020-07-23 09:18 | 2020-07-23 11:08
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 135 | 2020-07-22 14:22 | 2020-07-22 16:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 337-338 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ на ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-07-22 14:22 | 2020-07-22 16:16
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 133 | 2020-07-20 14:46 | 2020-07-20 16:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/100кВА по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/100кВА по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-07-20 14:46 | 2020-07-20 16:30
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 132 | 2020-07-20 11:25 | 2020-07-20 13:18 | 3.4.7.3.1, Обрыв нулевого провода АС-25 в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№5/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№5/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 2020-07-20 11:25 | 2020-07-20 13:18
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 131 | 2020-07-20 11:19 | 2020-07-20 13:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №234 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №234 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №234 от длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 2020-07-20 11:19 | 2020-07-20 13:12
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 ПС 35 Кумская | 129 | 2020-07-14 13:15 | 2020-07-14 15:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 127-128 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2020-07-14 13:15 | 2020-07-14 15:12
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 125 | 2020-07-09 09:05 | 2020-07-09 10:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза "В" на опоре № 2 отпайки КТП № 6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Опора ОА10-1 | 2020-07-09 09:05 | 2020-07-09 10:58
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 123 | 2020-06-30 08:26 | 2020-06-30 10:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор №7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 2020-06-30 08:26 | 2020-06-30 10:25
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 122 | 2020-06-29 13:19 | 2020-06-29 15:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода АС-25 в пролете опор №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 2020-06-29 13:19 | 2020-06-29 15:17
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 121 | 2020-06-29 10:34 | 2020-06-29 12:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 272 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза "В" на опоре № 272 за Р-2 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза "В" на опоре № 272 за Р-2 от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 2020-06-29 10:34 | 2020-06-29 12:29
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 118 | 2020-06-26 12:02 | 2020-06-26 13:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №321 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №321 на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 2020-06-26 12:02 | 2020-06-26 13:40
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 116 | 2020-06-23 09:34 | 2020-06-23 11:22 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов в пролете опор произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-06-23 09:34 | 2020-06-23 11:22
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/25 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 115 | 2020-06-22 13:44 | 2020-06-22 15:37 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. обрыв фазного провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 2020-06-22 13:44 | 2020-06-22 15:37
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 114 | 2020-06-22 10:42 | 2020-06-22 11:45 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 2020-06-22 10:42 | 2020-06-22 11:45
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/63 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 113 | 2020-06-18 10:17 | 2020-06-18 11:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительных ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошел вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/63 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/63 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 2020-06-18 10:17 | 2020-06-18 11:50
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 111 | 2020-06-18 09:42 | 2020-06-18 09:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы В и С в пролете опор №275-276 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных провдов в пролете опор произошел вследствие схлеста под воздействием длительных ветровых агрузок на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская | 2020-06-18 09:42 | 2020-06-18 09:50
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 112 | 2020-06-17 10:18 | 2020-06-17 10:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов произошло вследствие схлеста под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-06-17 10:18 | 2020-06-17 10:24
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 Адык | 109 | 2020-06-16 11:38 | 2020-06-16 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов фазы А и В вследствие провеса в пролете опор №1-"№2 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор произошел вследствие провеса и длительных ветровых нагрузок на ВЛ на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110кВ Адык | 2020-06-16 11:38 | 2020-06-16 13:35
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 108 | 2020-06-16 11:25 | 2020-06-16 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 373-374 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 2020-06-16 11:25 | 2020-06-16 13:20
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 107 | 2020-06-15 09:08 | 2020-06-15 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10кВА по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10кВА по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2020-06-15 09:08 | 2020-06-15 11:00
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 106 | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 10:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 176-177 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке.. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 10:54
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№5/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 103 | 2020-06-09 10:35 | 2020-06-09 12:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №21-22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №5/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №5/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 2020-06-09 10:35 | 2020-06-09 12:33
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 100 | 2020-06-04 10:15 | 2020-06-04 12:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого провода АС-25 в пролете опор №37-38 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ прозошел из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 2020-06-04 10:15 | 2020-06-04 12:05
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 99 | 2020-06-04 09:35 | 2020-06-04 11:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №15-16 в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздейсвия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-06-04 09:35 | 2020-06-04 11:34
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 98 | 2020-06-04 09:17 | 2020-06-04 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов АС-35 фазы "В,С" в пролете опор № 43-45 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в проелете опор произошел из-за сниежения свойств структуры материала вследствиедлительной эксплуатации ВЛ и длительного водействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 2020-06-04 09:17 | 2020-06-04 11:15
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 95 | 2020-05-26 10:16 | 2020-05-26 12:15 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест (перекрытие) фазных проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест (перекрытие) фазных проводов в пролете опор. произошло вследствие длиетльных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская | 2020-05-26 10:16 | 2020-05-26 12:15
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 Адык | 94 | 2020-05-26 09:57 | 2020-05-26 11:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошло из-за снижения свойств структуры материала вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 Адык ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 Адык | 2020-05-26 09:57 | 2020-05-26 11:55
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 ЧерноземельскаяЧерноземельская | 92 | 2020-05-25 10:02 | 2020-05-25 12:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-05-25 10:02 | 2020-05-25 12:00
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 89 | 2020-05-22 14:17 | 2020-05-22 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №234-235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 234-235Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 2020-05-22 14:17 | 2020-05-22 16:10
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№11/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 88 | 2020-05-22 09:47 | 2020-05-22 11:45 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-05-22 09:47 | 2020-05-22 11:45
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 85 | 2020-05-19 13:50 | 2020-05-19 15:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №24-25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошел вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ и воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 2020-05-19 13:50 | 2020-05-19 15:48
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 84 | 2020-05-19 08:47 | 2020-05-19 10:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошло вследствие снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 2020-05-19 08:47 | 2020-05-19 10:44
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 83 | 2020-05-18 09:10 | 2020-05-18 11:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №239-240 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор произошел вследстиве длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-05-18 09:10 | 2020-05-18 11:04
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 82 | 2020-05-15 08:20 | 2020-05-15 10:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор произошел вследствие длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская | 2020-05-15 08:20 | 2020-05-15 10:17
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 81 | 2020-05-14 09:53 | 2020-05-14 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов фазы АиС в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест фазных проводов в пролете опор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2020-05-14 09:53 | 2020-05-14 11:50
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 80 | 2020-05-13 14:55 | 2020-05-13 16:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/10 по ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/10 по ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул | 2020-05-13 14:55 | 2020-05-13 16:53
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№10/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 79 | 2020-05-13 08:15 | 2020-05-13 10:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-05-13 08:15 | 2020-05-13 10:12
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№11/100 ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 76 | 2020-04-28 14:22 | 2020-04-28 16:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4 кВ от КТП №11/100 по ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Черноземельская" ВЛ-0,4 кВ от КТП №11/100 по ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Черноземельская" | 2020-04-28 14:22 | 2020-04-28 16:20
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 74 | 2020-04-28 09:25 | 2020-04-28 11:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 249-250 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-28 09:25 | 2020-04-28 11:22
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | 73 | 2020-04-27 13:15 | 2020-04-27 15:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-27 13:15 | 2020-04-27 15:11
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 72 | 2020-04-27 13:06 | 2020-04-27 15:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/10 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/10 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" | 2020-04-27 13:06 | 2020-04-27 15:00
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 71 | 2020-04-27 10:36 | 2020-04-27 12:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода АС-16 в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/25кВА по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/25кВА по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук | 2020-04-27 10:36 | 2020-04-27 12:35
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская | 70 | 2020-04-22 10:20 | 2020-04-22 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №56 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №56 за Р-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №56 за Р-2. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-04-22 10:20 | 2020-04-22 12:15
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 69 | 2020-04-20 08:56 | 2020-04-20 10:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 2020-04-20 08:56 | 2020-04-20 10:50
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 67 | 2020-04-17 08:40 | 2020-04-17 10:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-04-17 08:40 | 2020-04-17 10:37
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 66 | 2020-04-16 09:18 | 2020-04-16 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-04-16 09:18 | 2020-04-16 11:15
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 65 | 2020-04-15 13:42 | 2020-04-15 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Сарул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Сарул в результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул | 2020-04-15 13:42 | 2020-04-15 15:40
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 64 | 2020-04-15 08:50 | 2020-04-15 10:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода АС-25 в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Комсомольская | 2020-04-15 08:50 | 2020-04-15 10:48
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 63 | 2020-04-14 12:10 | 2020-04-14 14:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 2020-04-14 12:10 | 2020-04-14 14:10
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 60 | 2020-03-27 10:25 | 2020-03-27 12:22 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов на ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук на ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2020-03-27 10:25 | 2020-03-27 12:22
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 ЧерноземельскаяЧерноземельская | 59 | 2020-03-27 08:44 | 2020-03-27 10:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода АС-16 в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-03-27 08:44 | 2020-03-27 10:40
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 58 | 2020-03-26 10:03 | 2020-03-26 11:59 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2020-03-26 10:03 | 2020-03-26 11:59
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 57 | 2020-03-23 09:30 | 2020-03-23 09:35 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие (схлест) фазных проводов в пролете опор №.105-106 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие (схлест) фазных проводов в пролете опор №.105-106 в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 2020-03-23 09:30 | 2020-03-23 09:35
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 56 | 2020-03-23 08:25 | 2020-03-23 10:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул | 2020-03-23 08:25 | 2020-03-23 10:22
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/25 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 54 | 2020-03-12 13:46 | 2020-03-12 15:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4 от КТП №9/25 по ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35 кВ "Прикумская" ВЛ-0,4 от КТП №9/25 по ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35 кВ "Прикумская" | 2020-03-12 13:46 | 2020-03-12 15:45
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 53 | 2020-03-12 09:05 | 2020-03-12 10:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4 от КТП №4/10 по ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 110 кВ "Адык" ВЛ-0,4 от КТП №4/10 по ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 110 кВ "Адык" | 2020-03-12 09:05 | 2020-03-12 10:59
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 51 | 2020-03-08 09:53 | 2020-03-08 11:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №5-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-03-08 09:53 | 2020-03-08 11:50
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 50 | 2020-03-08 09:47 | 2020-03-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-03-08 09:47 | 2020-03-08 11:45
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 46 | 2020-03-07 16:41 | 2020-03-07 18:37 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 фазы А и В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №9-10 фазы А и В произошел в результате длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-03-07 16:41 | 2020-03-07 18:37
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 45 | 2020-03-07 16:34 | 2020-03-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 2020-03-07 16:34 | 2020-03-07 18:30
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 44 | 2020-03-07 16:25 | 2020-03-07 18:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 56. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №56 при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре произошел вследствие длительного срок эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-03-07 16:25 | 2020-03-07 18:22
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 40 | 2020-03-07 12:49 | 2020-03-07 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-07 12:49 | 2020-03-07 14:47
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 39 | 2020-03-07 12:40 | 2020-03-07 14:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-1 | 2020-03-07 12:40 | 2020-03-07 14:38
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 38 | 2020-03-07 12:27 | 2020-03-07 14:25 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 42. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №42 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора П10-2 | 2020-03-07 12:27 | 2020-03-07 14:25
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 37 | 2020-03-07 12:03 | 2020-03-07 13:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А на опоре №37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2020-03-07 12:03 | 2020-03-07 13:58
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 34 | 2020-02-26 00:26 | 2020-02-26 02:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №46 произошло из-за снижение свойств структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №46 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №6 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская вследствие длительного срока эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-02-26 00:26 | 2020-02-26 02:25
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 Сарул | 33 | 2020-02-25 22:32 | 2020-02-26 00:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №27. на ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-10кВ Орошение с/з Зултурганский от ПС 110 кВ Сарул | 2020-02-25 22:32 | 2020-02-26 00:30
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 32 | 2020-02-25 22:25 | 2020-02-26 00:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 31-32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 2020-02-25 22:25 | 2020-02-26 00:20
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 31 | 2020-02-19 09:15 | 2020-02-19 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошли следы перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-02-19 09:15 | 2020-02-19 11:11
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 Адык | 30 | 2020-02-18 14:35 | 2020-02-18 16:33 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре произошел вследствиесвойств структуры материала повлекшее за собой обрыв на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык | 2020-02-18 14:35 | 2020-02-18 16:33
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 29 | 2020-02-18 08:45 | 2020-02-18 10:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровыхнагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор вследствиедлительного срока эксплуатации и длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская | 2020-02-18 08:45 | 2020-02-18 10:42
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№9/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 ЧерноземельскаяЧерноземельская | 28 | 2020-02-17 09:11 | 2020-02-17 11:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "В" провода в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошел вследствие длительного срока эксплуатации и длительноговоздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-02-17 09:11 | 2020-02-17 11:10
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 26 | 2020-02-13 13:55 | 2020-02-13 15:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская | 2020-02-13 13:55 | 2020-02-13 15:50
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 25 | 2020-02-13 09:15 | 2020-02-13 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 326-327 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул в нормальном режиме и по нормальной схеме. ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул в нормальном режиме и по нормальной схеме. | 2020-02-13 09:15 | 2020-02-13 11:11
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/100 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 24 | 2020-02-13 08:22 | 2020-02-13 10:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор прозошел вследствие снижениясвойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и под длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул | 2020-02-13 08:22 | 2020-02-13 10:20
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/25 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 22 | 2020-02-07 09:24 | 2020-02-07 11:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/25 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/25 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 2020-02-07 09:24 | 2020-02-07 11:22
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 21 | 2020-02-06 14:40 | 2020-02-06 16:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 176-177 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-02-06 14:40 | 2020-02-06 16:35
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/25 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Нарын-Худук | 19 | 2020-02-05 09:34 | 2020-02-05 11:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) про-изошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре от воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре от воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Нарын-Худук ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Нарын-Худук | 2020-02-05 09:34 | 2020-02-05 11:30
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 17 | 2020-01-27 14:35 | 2020-01-27 16:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №136-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор №136-137. произошел вследствие провеса от длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС кВ 110 Сарул ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС кВ 110 Сарул | 2020-01-27 14:35 | 2020-01-27 16:31
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 15 | 2020-01-23 11:33 | 2020-01-23 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор вследствие провеса в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных провводов в пролете опор вследствие провеса в результате длительных ветровыхнагрузок на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская | 2020-01-23 11:33 | 2020-01-23 11:38
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 КомсомольскаяКомсомольская | 14 | 2020-01-23 09:35 | 2020-01-23 11:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ "Комсомольская" | 2020-01-23 09:35 | 2020-01-23 11:34
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 13 | 2020-01-23 09:07 | 2020-01-23 11:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №364-365 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №364-365 фаза "В" по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-23 09:07 | 2020-01-23 11:06
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 110 Адык | 12 | 2020-01-22 09:07 | 2020-01-22 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза "В" на опоре № 172 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №172 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 110 кВ Адык. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2020-01-22 09:07 | 2020-01-22 11:00
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 11 | 2020-01-20 14:40 | 2020-01-20 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор произошло вследствие длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 2020-01-20 14:40 | 2020-01-20 16:36
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/10 по ВЛ10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 9 | 2020-01-20 09:43 | 2020-01-20 11:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода произошло из-за снижение свойств структуры материала и длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ -6/10 по ВЛ10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ -6/10 по ВЛ10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 2020-01-20 09:43 | 2020-01-20 11:38
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 8 | 2020-01-17 10:20 | 2020-01-17 12:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 194-195 фаза "В" за Р-2 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ Черноземельская произошел из-за снижения свойств структуры материала и длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор произошел из-заснижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-01-17 10:20 | 2020-01-17 12:18
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 7 | 2020-01-17 09:15 | 2020-01-17 11:11 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 2020-01-17 09:15 | 2020-01-17 11:11
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 6 | 2020-01-15 09:50 | 2020-01-15 11:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ произошел из-за сниже-ния свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ произошел из-за сниже-ния свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№3/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 2020-01-15 09:50 | 2020-01-15 11:48
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 5 | 2020-01-14 13:12 | 2020-01-14 15:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фаза "В" в пролёте опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв провода в пролете опор №9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 2020-01-14 13:12 | 2020-01-14 15:11
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 4 | 2020-01-14 09:07 | 2020-01-14 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в следствие схлеста.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие схлеста под воздействие ветровых нагрузки на ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" | 2020-01-14 09:07 | 2020-01-14 11:00
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Черноземельская | 2 | 2020-01-10 13:20 | 2020-01-10 15:18 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки произошел вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0.4 кВ № 7 ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 кВ Черноземельская ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0.4 кВ № 7 ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 кВ Черноземельская | 2020-01-10 13:20 | 2020-01-10 15:18
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 310 | 2020-12-29 13:40 | 2020-12-29 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-29 13:40 | 2020-12-29 14:20
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №6/630 по ВЛ-10кВ Набережная | 308 | 2020-12-29 13:05 | 2020-12-29 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 в пролете деревянных опор №25-26 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности фазного провода, повлекшее за собой обрыв при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности фазного провода, повлекшее за собой обрыв при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-29 13:05 | 2020-12-29 14:43
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 307 | 2020-12-28 13:39 | 2020-12-28 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности провода, повлекшее обрыв провода фазы "С" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности провода, повлекшее обрыв провода фазы "С" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/250кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/250кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-28 13:39 | 2020-12-28 15:30
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 302 | 2020-12-27 15:30 | 2020-12-27 15:34 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов фазы "С" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло вследствие провиса в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест в результате порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест в результате порывов ветра. на ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-27 15:30 | 2020-12-27 15:34
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 301 | 2020-12-27 11:55 | 2020-12-27 13:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре № 11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 21/250 Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 21/250 Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 21/250 Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-27 11:55 | 2020-12-27 13:40
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 297 | 2020-12-26 10:30 | 2020-12-26 12:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 10/400кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 10/400 Школа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 10/400 Школа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-26 10:30 | 2020-12-26 12:27
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 296 | 2020-12-25 14:18 | 2020-12-25 16:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 94-95 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода. на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-12-25 14:18 | 2020-12-25 16:14
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 287 | 2020-12-23 09:50 | 2020-12-23 11:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 105 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-23 09:50 | 2020-12-23 11:30
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7/100 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 286 | 2020-12-23 08:25 | 2020-12-23 10:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 18 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 7/100 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 7/100 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 7/100 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская | 2020-12-23 08:25 | 2020-12-23 10:20
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 по ВЛ-10 Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 281 | 2020-12-21 12:55 | 2020-12-21 14:50 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "А" на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 1/63 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 1/63 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 1/63 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-21 12:55 | 2020-12-21 14:50
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 278 | 2020-12-21 10:12 | 2020-12-21 12:05 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 9/63 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 9/63 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 9/63 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-21 10:12 | 2020-12-21 12:05
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская | 270 | 2020-12-15 13:05 | 2020-12-15 15:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 22 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительноЙ эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-12-15 13:05 | 2020-12-15 15:00
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 269 | 2020-12-15 07:35 | 2020-12-15 09:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "А" на опоре № 14 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 14/400 КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 14/400кВА "КБО" по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 14/400кВА "КБО" по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-15 07:35 | 2020-12-15 09:30
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 Эврика по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 265 | 2020-12-14 09:50 | 2020-12-14 11:40 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "А" на опоре № 2 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-12-14 09:50 | 2020-12-14 11:40
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 по ВЛ-10 РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 263 | 2020-12-08 13:20 | 2020-12-08 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. на Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произош Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произош | 2020-12-08 13:20 | 2020-12-08 15:15
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 246 | 2020-11-20 10:59 | 2020-11-20 12:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №29 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-11-20 10:59 | 2020-11-20 12:30
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 245 | 2020-11-19 14:10 | 2020-11-19 15:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/40кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-11-19 14:10 | 2020-11-19 15:55
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 244 | 2020-11-18 17:46 | 2020-11-18 19:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 84 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-11-18 17:46 | 2020-11-18 19:40
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№3/160 Школа по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 239 | 2020-11-16 15:30 | 2020-11-16 17:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы С в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №3/100 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №3/100 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №3/100 Школа по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №3/100 Школа по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-11-16 15:30 | 2020-11-16 17:29
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №5/400 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 230 | 2020-11-06 09:54 | 2020-11-06 11:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы А,В в пролете опор №11 - №12 по ВЛ-0,4кВ ) от ЗТП 10/0,4кВ №5/400кВА Платная стоянка по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы А, В при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы А, В при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №5/400кВА Платная стоянка по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №5/400кВА Платная стоянка по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-11-06 09:54 | 2020-11-06 11:42
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 224 | 2020-10-23 12:15 | 2020-10-23 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2020-10-23 12:15 | 2020-10-23 13:45
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№ 4 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Хол | 222 | 2020-10-23 10:10 | 2020-10-23 11:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 4 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 4 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2020-10-23 10:15 | 2020-10-23 11:50
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Водокачка от КТП№7 Рынок по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 220 | 2020-10-23 07:57 | 2020-10-23 09:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре № 14 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 7 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-10-23 07:57 | 2020-10-23 09:35
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 219 | 2020-10-22 08:21 | 2020-10-22 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №25-26 по ВЛ-04кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-10-22 08:21 | 2020-10-22 10:00
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 214 | 2020-10-11 16:55 | 2020-10-11 18:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора по фазе "В" на опоре №23 произошел из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре от воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре от воздействия длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-10-11 16:55 | 2020-10-11 18:30
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 213 | 2020-10-11 10:40 | 2020-10-11 12:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 35 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-10-11 10:40 | 2020-10-11 12:33
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №6/630 по ВЛ-10кВ Набережная | 203 | 2020-09-30 15:38 | 2020-09-30 17:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете деревянных опор №6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-09-30 15:38 | 2020-09-30 17:28
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 198 | 2020-09-28 12:20 | 2020-09-28 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 36 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-09-28 12:20 | 2020-09-28 13:10
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 195 | 2020-09-26 15:15 | 2020-09-26 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №12-13 по ВЛ-04кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250 Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250 Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-09-26 15:15 | 2020-09-26 16:35
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№5 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 193 | 2020-09-24 11:40 | 2020-09-24 13:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №5 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110 кВ Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №5 Платная стоянка на ЗТП 10/0,4кВ №5 Платная стоянка по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ЗТП 10/0,4кВ №5 Платная стоянка по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-09-24 11:40 | 2020-09-24 13:01
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ЗТП№20/250кВА по ВЛ-10 Маш.завод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 185 | 2020-09-08 07:55 | 2020-09-08 09:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор №15-№16 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-09-08 07:55 | 2020-09-08 09:50
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 179 | 2020-08-30 15:39 | 2020-08-30 17:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-08-30 15:39 | 2020-08-30 17:36
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 180 | 2020-08-29 13:30 | 2020-08-29 15:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 136 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-08-29 13:30 | 2020-08-29 15:25
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП №8/100кВА по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 | 176 | 2020-08-29 07:05 | 2020-08-29 09:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки по фазе "С" на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/100 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/100 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/100 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-08-29 07:35 | 2020-08-29 09:00
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП № 7/160 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 172 | 2020-08-27 16:25 | 2020-08-27 18:22 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка на опоре №7 произошел из-за снижения механического крепления крюка на опоре в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре, повлекшее за собой срыв крюка от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре, повлекшее за собой срыв крюка от длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ № 7/160 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ № 7/160 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2020-08-27 16:25 | 2020-08-27 18:22
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 169 | 2020-08-26 15:19 | 2020-08-26 17:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 27 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-08-26 15:19 | 2020-08-26 17:15
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 158 | 2020-08-23 15:43 | 2020-08-23 17:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки в пролете опор № 13-14 по фазе "А,С" по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 18/400 Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 18/400 Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 18/400 Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-08-23 15:43 | 2020-08-23 17:25
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/25 по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 149 | 2020-08-15 08:22 | 2020-08-15 09:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/25 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/25 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в нормальном режиме. ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 8/25 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в нормальном режиме. | 2020-08-15 08:22 | 2020-08-15 09:27
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 147 | 2020-08-12 16:30 | 2020-08-12 18:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 11/160 Дачная по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 11/160 Дачная по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 11/160 Дачная по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-08-12 16:30 | 2020-08-12 18:20
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 144 | 2020-08-10 15:05 | 2020-08-10 16:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-08-10 15:05 | 2020-08-10 16:53
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 кВ Михайловская | 143 | 2020-08-10 14:51 | 2020-08-10 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №6-7 по ВЛ-04кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3/400 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3/400 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3/400 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-08-10 14:51 | 2020-08-10 16:50
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 142 | 2020-07-31 20:38 | 2020-07-31 22:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов фазы А и В в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Кирзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Кирзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-07-31 20:38 | 2020-07-31 22:25
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фидер№3 КТП 10/0,4кВ №4/400кВа ВЛ-10кВ Поселок ПС 110кВ Улан-Хол | 140 | 2020-07-30 12:36 | 2020-07-30 14:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф "С" в пролете деревянных опор №17-18 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №4/400 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №4/400 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2020-07-30 12:36 | 2020-07-30 14:21
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 139 | 2020-07-28 14:25 | 2020-07-28 16:22 | 3.4.7.3.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №20/250 "Пролетарская" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110 кВ Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская вследствие воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-07-28 14:25 | 2020-07-28 16:22
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 138 | 2020-07-27 09:47 | 2020-07-27 09:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы А и В в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным действием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-07-27 09:47 | 2020-07-27 09:49
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 130 | 2020-07-15 15:50 | 2020-07-15 17:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-07-15 15:50 | 2020-07-15 17:25
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Фидер№2 КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Набережная ПС 110кВ Каспийская-2 | 126 | 2020-07-13 12:48 | 2020-07-13 14:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А и В марки АС-25 в пролете деревянных опор №7-8 по ВЛ-04кВ от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА произошел в результате несвоевременного выявления провеса проводов. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провеса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел вследствие провеса и атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-07-13 12:48 | 2020-07-13 14:38
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ фидер №1 от КТП№3 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 124 | 2020-06-30 14:15 | 2020-06-30 16:10 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "В" на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-06-30 14:15 | 2020-06-30 16:10
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№1 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 1 | 120 | 2020-06-29 09:20 | 2020-06-29 11:15 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 1 ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошёл вследствие износа длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ № 1 ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ № 1 ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-06-29 09:20 | 2020-06-29 11:15
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 117 | 2020-06-26 09:10 | 2020-06-26 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 144 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-06-26 09:10 | 2020-06-26 10:50
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП№4 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. | 110 | 2020-06-18 08:30 | 2020-06-18 09:35 | 3.4.10.2, Наброс в пролете опор №2-3 на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ фидера№1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода фазы "А" и "В " в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ фидера №1 от КТП 10,4кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на фазные провода в результате жизнедеятелности птиц на ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 4 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 4 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-06-18 08:30 | 2020-06-18 09:35
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 102 | 2020-06-04 11:49 | 2020-06-04 13:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №52-53 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-06-04 11:49 | 2020-06-04 13:33
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 101 | 2020-06-04 11:40 | 2020-06-04 13:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-06-04 11:40 | 2020-06-04 13:33
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 97 | 2020-05-29 14:46 | 2020-05-29 16:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2020-05-29 14:46 | 2020-05-29 16:45
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 96 | 2020-05-28 15:05 | 2020-05-28 17:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-05-28 15:05 | 2020-05-28 17:00
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 93 | 2020-05-25 15:59 | 2020-05-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв нулевого провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв нулевого провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-05-25 15:59 | 2020-05-25 17:55
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 86 | 2020-05-19 15:48 | 2020-05-19 15:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №38-39 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на фазных проводах фазВ-С в пролете опор №38-39 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 вследствие схлеста проводов под воздействиеием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-05-19 15:48 | 2020-05-19 15:52
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП№2/160 по ВЛ-10 Канал от ПС 35кВ Михайловская | 78 | 2020-05-12 14:15 | 2020-05-12 16:11 | 3.4.10.2, Наброс на опоре №4 фазы "В" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 2/160 по ВЛ-10кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на опоре №4 фазы "В" по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на опоре №4 фазы "В" по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 2/160 по ВЛ-10кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 2/160 по ВЛ-10кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская | 2020-05-12 14:15 | 2020-05-12 16:11
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 кВ Михайловская | 77 | 2020-04-29 12:45 | 2020-04-29 14:44 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3/400 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3/400 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 3/400 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-04-29 12:45 | 2020-04-29 14:44
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская | 75 | 2020-04-28 14:13 | 2020-04-28 16:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-04-28 14:13 | 2020-04-28 16:10
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№3/250 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 68 | 2020-04-18 07:05 | 2020-04-18 09:00 | 3.4.10.2, Наброс в пролете опор 15-16 на провода фазы "В-С"по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода фазы "В-С" в пролете опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода фазы "В-С" в пролете опор №15-16. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-04-18 07:05 | 2020-04-18 09:00
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 61 | 2020-04-06 17:29 | 2020-04-06 19:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Кирзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Кирзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-04-06 17:29 | 2020-04-06 19:25
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 62 | 2020-04-06 16:04 | 2020-04-06 18:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного провода АС-25 в пролете деревянных опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв фазного провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв фазного провода от длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-04-06 16:04 | 2020-04-06 18:00
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 Луговая ВЛ-10 Микрорайон от ПС110/35/10 Каспийская-2 | 52 | 2020-03-08 10:11 | 2020-03-08 12:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода Ас-35 в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-03-08 10:11 | 2020-03-08 12:10
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/400 Ракушинский ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 49 | 2020-03-07 17:04 | 2020-03-07 19:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/400 Ракушинский по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/400 Ракушинский по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/400 Ракушинский по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-03-07 17:04 | 2020-03-07 19:00
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10Каспийская-2 | 48 | 2020-03-07 16:58 | 2020-03-07 18:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-35 фазы "А,В" в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/400 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/400 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-03-07 16:58 | 2020-03-07 18:55
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№9/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 47 | 2020-03-07 16:49 | 2020-03-07 18:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-35 в пролете деревянных опор №5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №9/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №9/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | 2020-03-07 16:49 | 2020-03-07 18:45
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 43 | 2020-03-07 16:08 | 2020-03-07 18:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №36-37 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-03-07 16:08 | 2020-03-07 18:05
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 42 | 2020-03-07 16:00 | 2020-03-07 17:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 65 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-03-07 16:00 | 2020-03-07 17:57
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 41 | 2020-03-07 15:48 | 2020-03-07 17:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора по фазе "В" на опоре №110 произошел из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, изолятора повлекшее за собой срыв изолятора на опоре от воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2020-03-07 15:48 | 2020-03-07 17:45
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/160 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 27 | 2020-02-14 15:50 | 2020-02-14 17:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-35 в пролете деревянных опор №8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв нулевого провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв нулевого провода от длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/160 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/160 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2020-02-14 15:50 | 2020-02-14 17:48
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер№2 от КТП №2 ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 23 | 2020-02-10 16:20 | 2020-02-10 18:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №9-10 по ВЛ-04кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-02-10 16:20 | 2020-02-10 18:18
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ от ЗТП№21 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ от ПС 110кВ Каспийская-2 | 20 | 2020-02-05 15:50 | 2020-02-05 17:49 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора по фазе "А" на опоре №10 произошло из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок.. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, изолятора повлекшее за собой срыв изолятора на опоре от воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение механической прочности, изолятора повлекшее за собой срыв изолятора на опоре от воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №21/250кВа Больница по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №21/250кВа Больница по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2020-02-05 15:50 | 2020-02-05 17:49
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 16 | 2020-01-27 14:27 | 2020-01-27 16:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2020-01-27 14:27 | 2020-01-27 16:20
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 10 | 2020-01-20 14:40 | 2020-01-20 14:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест от длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов в пролете опор произошло вследствие провеса и длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-01-20 14:40 | 2020-01-20 14:45
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100кВА Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 1 | 2020-01-02 09:12 | 2020-01-02 11:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №1-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв нулевого провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода произошел вследствие длительной эксплуатации и лителных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2020-01-02 09:12 | 2020-01-02 11:10
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 259 | 2020-11-17 20:48 | 2020-11-19 23:42 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская обрыв провода ф."В" в пролете опор №220-221 под воздействием переменных боковых ветровых нагрузок. | 4.13, По ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская обрыв провода ф."В" в пролете опор №220-221 под воздействием переменных боковых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | канал ТМ ПС 110 кВ НПС-2 - Ростовское РДУ | 260 | 2020-11-17 13:28 | 2020-11-18 11:08 | 3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором | 4.13, повреждение на стороне ПАО Мегафон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на стороне ПАО "Мегафон" на ПС НПС-2 ПС НПС-2
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сарул - Адык ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 | 258 | 2020-11-17 12:30 | 2020-11-20 17:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с произошли обрывы проводов, излом стойки ЖБ промежуточной опоры, и наклонены 6 промежуточных ЖБ опор. | 4.13, обрывы проводов в пролетах опор № 98-99 фаз "В" и "С"; в пролетах опор №101-102 фаз "А" и "В" вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов ф."В" и "С" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, обрывы проводов ф."А" и "В" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.14, Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошло: - повреждена оп.№ 38 (7 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) излом стойки, - оп.№ 39 (7,1 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) наклонена, - оп.№ 98 (19,4 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) наклонена, -оп.№ 104 (20,7 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) наклонена, - оп.№ 105 (20,9 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) наклонена, - оп.№ 128 (26,2 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) наклонена, - оп.№ 129 (26,4 км от ПС 110 кВ Черноземельская) (промежуточная ЖБ) наклонена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 опоры №38, 39, 98, 104, 105, 128, 129
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 226 | 2020-10-22 13:47 | 2020-10-23 07:48 | 3.4.8.5.4, повреждение ВОЛС в зоне ответственности оператора связи ПАО "Мегафон". | 4.13, повреждение ВОЛС в зоне ответственности оператора связи ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ВОЛС ПАО "Мегафон" на ПС 110кВ Каспийская-2 ТМ с ПС 110кВ Каспийская-2
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черноземельская | 218 | 2020-10-17 03:52 | 2020-10-18 04:17 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления загрязненной изоляции, пылевой бурей, при образовании густого тумана произошло электродуговое повреждение юбки опорно-стержневого изолятора на РТН-2 110 ПС 110кВ Черноземельская. | 4.11, В результате перепада температуры окружающего воздуха(густой туман), после прохождения пылевых бурь произошло электродуговое перекрытие изоляции с последующим образованием скола на нижней части юбки опорно-стержневого изолятора Р 2 ТН 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол на нижней части юбки изолятора на ПС 110 кВ Черноземельская РНДЗ-2-110/1000 | 2020-10-17 03:52 | 2020-10-17 07:58
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 206 | 2020-09-30 22:14 | 2020-10-01 01:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления снижения свойств структуры металла излома жил из-за длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии атмосферных явлений(ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло расплетение шлейфа ф."В" от ВЧЗ-110 Адык в сторону ВЛ. | 4.2.4, В результате несвоевременного выявления снижения свойств структуры металла излома жил из-за длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии атмосферных явлений(ветер) произошло расплетение шлейфа ф."В" от ВЧЗ-110 Адык в сторону ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом жил на ПС 110 кВ НПС-2 ПС 110 кВ НПС-2
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 | 209 | 2020-09-30 12:22 | 2020-09-30 22:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления излома жил на аппаратном зажиме ф."А" ВЧ-заградителя из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к обрыву шлейфа на ВЧЗ. | 4.13, В результате несвоевременного выявления излома жил на аппаратном зажиме ф."А" ВЧ-заградителя из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к обрыву шлейфа на ВЧЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ПС 110кВ НПС-2 ПС 110кВ НПС-2
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черноземельская | 205 | 2020-09-30 11:30 | 2020-09-30 14:15 | 3.4.12.5.2, В результате окисления контактных соединений на ШР-1 110 РП ф."С" со стороны 1С 110 из-за перепада температуры окружающего воздуха с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев. | 4.13, В результате окисления контактных соединений на ШР-1 110 РП ф."С" со стороны 1С 110 из-за перепада температуры окружающего воздуха с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ПС 110кВ Черноземельская ШР-1 110 РП ф."С" со стороны 1С 110
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | Канал ТМ с ПС 110 кВ Черноземельская | 204 | 2020-09-29 12:15 | 2020-09-29 21:49 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефектов по ВЛ-10кВ Ферма-4 и ВЛ-10кВ Центральная Усадьба с/з Черноземельский от ПС 110кВ Черноземельская (обрыв вязки и срыв изолятора), питающие базовые станции ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком" произошло прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Черноземельская. | 4.1.3, Из-за снижении механической прочности провода вязки в результате длительной эксплуатации по ВЛ-10кВ Ферма-4 и ВЛ-10кВ Центральная Усадьба с/з Черноземельский от ПС 110кВ Черноземельская (обрыв вязки и срыв изолятора), питающие базовые станции ПАО "Мегафон" и ПАО "Ростелеком" произошло прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-4 ВЛ-10кВ Ферма-4
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ направления Ростовского РДУ - ЦУС Калмэнерго | 141 | 2020-07-30 13:19 | 2020-07-31 09:42 | 3.4.7.3.5, в результате длительного срока эксплуатации БП контроллера ТМ Компас 2.0. исчерпала ресурсы проводка с последующим обрывом цепи. | 4.13, в результате длительного срока эксплуатации БП контроллера ТМ Компас 2.0. исчерпала ресурсы проводка с последующим обрывом цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя БП на ПС 110кВ НПС-2 БП контроллера ТМ Компас 2.0.
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Яндыки - Михайловская | 134 | 2020-07-21 14:50 | 2020-07-22 17:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в месте крепления опоры №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв провода фазы "С" в месте крепления опоры №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Яндыки - Михайловская; ВЛ 35 кВ Каспийская-2 - Михайловская Пролет:3*АС 70/11
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ НПС-2 | 128 | 2020-07-08 00:24 | 2020-07-08 02:06 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации ТР-110 Т-1 на ПС 110кВ НПС-2 произошло ослабление прижимной силы пружины, что привело к увеличению переходного сопротивления между контактами с последующим нагревом ножа на ТР-110. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации ТР-110 Т-1 на ПС 110кВ НПС-2 произошло ослабление прижимной силы пружины, что привело к увеличению переходного сопротивления между контактами с последующим нагревом ножа на ТР-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление пружины на ПС 110 кВ НПС-2 РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | Канал ТМ с ПС 110 кВ Черноземельская | 127 | 2020-07-02 07:25 | 2020-07-02 22:56 | 3.4.13.3, заводской дефект ибп шкафа связи и ТМ | 4.13, в результате длительного срока эксплуатации ИБП шкафа связи и ТМ исчерпала ресурсы батарея ИБП с последующим обрывом цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя ИБП на ПС 110кВ Черноземельская ИБП шкафа связи и ТМ
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 119 | 2020-06-24 21:32 | 2020-06-24 23:48 | 3.4.12.2.1, В районе сильный порывистый ветер | 4.11, Предположительно занесенный ветром шпагат на опору №82 вызвал пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов ф."А" и траверсой опоры с образованием дуги, с последующим разрушением 1 изолятора марки ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сарул - Адык | 105 | 2020-06-15 17:27 | 2020-06-16 05:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Сарул - Адык произошло в результате излома шлейфа у основании "лодочки" в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.13, Отключение ВЛ 110 кВ Сарул - Адык произошло в результате излома шлейфа у основании "лодочки" в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык ВЛ 110 кВ Сарул - Адык
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгитаотпайка на ПС 110/10 Джильгита | 104 | 2020-06-03 20:22 | 2020-06-03 22:48 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры и увлажнении произошло окисление контактов в блоке контактов цепей управления катушки отключения на приводе выключателя В-110 Артезиан-2 на ПС 110кВ Джильгита. 3.4.7.3.5, В результате физического износа (старения) произошел излом пружины токового реле РТ-40 в комплекте КЗ10 ЭПЗ-1636 по Л-181 на ПС 110кВ Артезиан-2 | 4.13, окисление контактов в блоке контактов цепей управления катушки отключения привода В-110 Артезиан-2 на ПС 110кВ Джильгита Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.2.1, В результате физического износа (старения) произошел излом пружины токового реле РТ-40 в комплекте КЗ10 ЭПЗ-1636 по Л-181 на ПС 110кВ Артезиан-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пружины токового реле РТ-40 на ПС 110 кВ Артезиан-2 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2020-06-03 20:22 | 2020-06-03 21:33
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 91 | 2020-05-19 13:26 | 2020-05-19 13:42 | 3.4.10.2, под опорой №47 (14 км от ПС 220 кВ Лиман) разрушенное гнездо птиц, обгоревшая верёвка. | 4.17.4, под опорой №47 (14 км от ПС 220 кВ Лиман) разрушенное гнездо птиц, обгоревшая верёвка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушенное гнездо на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 90 | 2020-05-16 18:37 | 2020-05-16 19:12 | 3.4.10.2, Возле опоры №65 (66 км от ПС 220кВ Лиман) труп птицы. | 4.12, Возле опоры №65 (66 км от ПС 220кВ Лиман) труп птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: труп птицы возле опоры на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 87 | 2020-05-15 11:32 | 2020-05-15 11:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации (с 1976г.) разрушился 1 изолятор из 4 по фазе "А". | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации (с 1976г. износ) разрушился 1 изолятор из 4 по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."А" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Опора П10-1 | 2020-05-15 11:32 | 2020-05-15 11:40
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Артезиан-1 - Артезиан-2 | 55 | 2020-03-07 10:07 | 2020-03-07 10:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-35кВ Артезиан-1 - Артезиан-2 произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета с последующим перекрытием по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №62. | 4.12, Отключение ВЛ-35кВ Артезиан-1 - Артезиан-2 произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета(шпагат) с последующим перекрытием по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шпагатом на гирлянде изоляторов фазы "А" на ВЛ-35кВ Артезиан-1 - Артезиан-2 опора №62
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 35 | 2020-02-25 15:34 | 2020-02-25 15:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между проводом и траверсой с последующим перекрытием . 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между проводом и траверсой с последующим перекрытием . | 4.4.4, Отключение ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между проводом и траверсой с последующим перекрытием . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) ВЛ 110 кВ Колодезная - Чернорземельская (ВЛ 110 кВ Л-76) | 36 | 2020-02-25 11:59 | 2020-02-25 19:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76)произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета с последующим перекрытием изоляции. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76)произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф.А. на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джильгита | 18 | 2020-01-29 11:47 | 2020-01-29 14:44 | 3.4.12.5.2, Предположительно в результате резких перепадов температур, а также изменений свойств материала на ВОФ ТТ ШОВ 110 треснул стеклянный корпус на ВОФ . | 4.1.5, Предположительно в результате резких перепадов температур, а также изменений свойств материала на ВОФ ТТ ШОВ 110 треснул стеклянный корпус на ВОФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: треснуло стекло ВОФ на ПС 110 кВ Джильгита ТФЗМ-110Б 600/5 ф "С"
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 3 | 2020-01-06 16:55 | 2020-01-06 16:55 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В"на опоре 219 (5.5 км от ПС 110 кВ Черноземельская) | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции фазы "В"на опоре 219 (5.5 км от ПС 110 кВ Черноземельская) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: по фазе "В" следы перекрытия по гирлянде изоляторов на ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская опора №215
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кануковская - Шарнутовская | 745 | 2020-12-31 13:11 | 2020-12-31 13:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ Кануковская - Шарнутовская произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между траверсой опоры и изолятором ф."А" на опоре №93 с последующим перекрытием между ними. | 4.4.5, Отключение ВЛ 35 кВ Кануковская - Шарнутовская произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между траверсой опоры и изолятором ф."А" на опоре №93 с последующим перекрытием между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между траверсой и изолятором ф."А" на ВЛ 35 кВ Кануковская - Шарнутовская Опора пром.ж/б.П35-4Б
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур | 744 | 2020-12-31 12:02 | 2020-12-31 12:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур произошло в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на траверсе и изоляторе ф."А" опоры №134, что привело к снижению воздушного промежутка между ними с последующим перекрытием. | 4.17.4, Отключение ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур произошло в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на траверсе и изоляторе ф."А" опоры №134, что привело к снижению воздушного промежутка между ними с последующим перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между траверсой и изолятором ф."А" на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Опора пром.ж/б.П-35
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Харба - Полынная | 743 | 2020-12-30 12:43 | 2020-12-30 12:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35КВ Харба - Полынная произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с последующим перекрытием в пролёте опор № 38-39. | 4.4.5, Отключение ВЛ 35КВ Харба - Полынная произошло в результате падении металлической проволоки с гнезда птицы в результате порывов ветра, что привело к снижению воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с последующим перекрытием в пролёте опор № 38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проводах ф."В" и "С" на ВЛ 35 кВ Харба - Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-30 12:43 | 2020-12-30 12:51
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская | 347 | 2020-07-13 22:23 | 2020-07-13 23:20 | 3.4.10.2, По "ВЛ-110 кВ Ергенинская - Бургустинская", на опоре №49 следы перекрытия между траверсой и проводом фазы С, под опорой лежит кусок металлической проволоки со следам термических ожогов, предположительно занесенный птицей при попытке образовании гнезда на траверсе опоры. | 4.12, По "ВЛ-110 кВ Ергенинская - Бургустинская", на опоре №49 следы перекрытия между траверсой и проводом фазы С, под опорой лежит кусок металлической проволоки со следам термических ожогов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия между траверсой и проводом фазы С на ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 213 | 2020-04-25 10:42 | 2020-04-25 17:13 | 3.4.7.3.5, нарушение контакта спуска на верхнем оголовнике КС 110 Бургустинская на ПС 110 кВ Советская вследствии длительного срока эксплуатации | 4.13, нарушение контакта спуска на верхнем оголовнике КС 110 Бургустинская на ПС 110 кВ Советская вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта спуска на верхнем оголовнике на ПС 110 кВ Советская СМ-110/V3-6,4ХЛ1
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 188 | 2020-04-10 21:40 | 2020-04-11 06:21 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло окисление винтового зажима токового клеммника во вторичных токовых цепях в клеммном шкафу выключателя В 110 Ергенинская на ПС 110кВ Советская | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло окисление винтового зажима токового клеммника во вторичных токовых цепях в клеммном шкафу выключателя В 110 Ергенинская на ПС 110кВ Советская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контаков во вторичных токовых цепях в клеммном шкафу выключателя на ПС 110 кВ Советская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ ТМ от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 170 | 2020-03-28 22:55 | 2020-03-29 05:49 | 3.4.8.5.4, Сбой в работе оборудования ТМ КП SО-55 на ПС 110кВ Малые Дербеты канала передачи данных ПАО «Мегафон» . | 4.20, Сбой в работе оборудования ТМ КП SО-55 на ПС 110кВ Малые Дербеты канала передачи данных ПАО «Мегафон» . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе оборудования ТМ КП SО-55 на ПС 110кВ Малые Дербеты ТМ КП SО-55
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Большой Царын-2 ПС 110 кВ Большой Царын-2 | 93 | 2020-02-25 16:26 | 2020-02-25 18:09 | 3.4.7.3.5, ОД-110 Т-2 не отключился в результате выхода из строя диодов в цепи заряда конденсаторов из-за их естественного износа 3.4.12.2.1, Отключение Т-2 произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета на шинный мост с последующим перекрытием изоляции. | 4.13, ОД-110 Т-2 не отключился в результате выхода из строя диодов в цепи заряда конденсаторов из-за их естественного износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ыапорпа на рповпро выапоа 4.4.4, Отключение Т-2 произошло в результате сильных ветровых нагрузок, что привело к набросу постороннего предмета на шинный мост с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: апра на ывр ывар | 2020-02-25 16:26 | 2020-02-25 18:09
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1 | 18 | 2020-01-11 03:28 | 2020-01-11 03:28 | 3.4.10.2, По ВЛ-110кВ Малые Дербеты - Садовое-1: на опоре №23 загрязненные подвесные изоляторы со следами термических ожогов по фазе "С", вследствие ухудшения изоляционных характеристик (снижение изоляции) по следам жизни деятельности птиц | 4.17.4, По ВЛ-110кВ Малые Дербеты - Садовое-1: на опоре №23 загрязненные подвесные изоляторы со следами термических ожогов по фазе "С", вследствие ухудшения изоляционных характеристик (снижение изоляции) по следам жизни деятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия по фазе "С" на ВЛ 110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1 Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 742 | 2020-12-30 09:20 | 2020-12-30 10:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 35 отпайка 1 ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 35 отпайка 1 ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-1 | 2020-12-30 09:20 | 2020-12-30 10:35
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 741 | 2020-12-30 09:10 | 2020-12-30 10:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре № 57 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Обрыв провода на опоре № 57 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора А10-1Д | 2020-12-30 09:10 | 2020-12-30 10:20
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 738 | 2020-12-30 08:10 | 2020-12-30 09:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-30 08:10 | 2020-12-30 09:29
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 737 | 2020-12-29 14:56 | 2020-12-29 16:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 2020-12-29 14:56 | 2020-12-29 16:36
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/40 кВА Стрижка по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 736 | 2020-12-29 14:44 | 2020-12-29 16:28 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/40 кВА Стрижка по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2 | 2020-12-29 14:44 | 2020-12-29 16:28
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №6/25 Утеев по ВЛ 10 кВ №7 Листички ПС 35 кВ Обильное | 733 | 2020-12-29 11:11 | 2020-12-29 13:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №6/25 Утеев по ВЛ 10 кВ №7 Листички ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-12-29 11:11 | 2020-12-29 13:03
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | абонентская ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/10 кВА Нохаева по ВЛ-10 кВ кВ№8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 731 | 2020-12-29 08:40 | 2020-12-29 10:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на абонентская ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/10 кВА Нохаева по ВЛ-10 кВ кВ№8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное абонентская ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/10 кВА Нохаева по ВЛ-10 кВ кВ№8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 2020-12-29 08:40 | 2020-12-29 10:29
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 721 | 2020-12-24 14:15 | 2020-12-24 16:13 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 103 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 103 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2020-12-24 14:15 | 2020-12-24 16:13
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА Трофимова по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 718 | 2020-12-24 11:51 | 2020-12-24 13:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА Трофимова по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:2*АС 25/4,2 | 2020-12-24 11:51 | 2020-12-24 13:43
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 713 | 2020-12-23 14:45 | 2020-12-23 16:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-23 14:45 | 2020-12-23 16:40
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 712 | 2020-12-23 14:20 | 2020-12-23 16:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-23 14:20 | 2020-12-23 16:10
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 709 | 2020-12-23 09:15 | 2020-12-23 11:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-23 09:15 | 2020-12-23 11:10
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 704 | 2020-12-23 08:30 | 2020-12-23 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № № 9-10 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-23 08:30 | 2020-12-23 10:25
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 703 | 2020-12-23 08:15 | 2020-12-23 10:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-23 08:15 | 2020-12-23 10:05
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 690 | 2020-12-21 12:38 | 2020-12-21 14:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 5 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П1-2 | 2020-12-21 12:38 | 2020-12-21 14:30
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА Степной по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская | 689 | 2020-12-21 12:03 | 2020-12-21 13:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА Степной по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-12-21 12:03 | 2020-12-21 13:57
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Батикаев по ВЛ-10 кВ №9Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 666 | 2020-12-14 09:02 | 2020-12-14 10:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА "Батикаев" по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" пролет опор №1-2 | 2020-12-14 09:02 | 2020-12-14 10:55
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Заречка по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 661 | 2020-12-11 11:00 | 2020-12-11 12:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Заречка по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное пролет опор №7-8 | 2020-12-11 11:00 | 2020-12-11 12:57
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 659 | 2020-12-11 10:45 | 2020-12-11 10:50 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП 3/250кВА по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 2020-12-11 10:45 | 2020-12-11 10:50
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 656 | 2020-12-11 10:00 | 2020-12-11 11:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (снег) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-11 10:00 | 2020-12-11 11:50
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 649 | 2020-12-09 10:11 | 2020-12-09 11:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А" на опоре №3 отпайка №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2020-12-09 10:11 | 2020-12-09 11:49
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 645 | 2020-12-09 08:08 | 2020-12-09 09:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская пролет опор №5-6 | 2020-12-09 08:08 | 2020-12-09 09:52
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ЛТЦ-1 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 644 | 2020-12-08 09:22 | 2020-12-08 11:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводапроизошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ЛТЦ-1 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-08 09:22 | 2020-12-08 11:18
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №2/100кВА Скважина по ВЛ-10 №9Телевышка ПС 110кВ Садовое-1 | 639 | 2020-12-08 08:28 | 2020-12-08 10:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №2/100кВА Скважина по ВЛ-10 №9Телевышка ПС 110кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-08 08:28 | 2020-12-08 10:21
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 635 | 2020-12-07 12:20 | 2020-12-07 14:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-12-07 12:20 | 2020-12-07 14:12
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 632 | 2020-12-07 11:45 | 2020-12-07 13:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-12-07 11:45 | 2020-12-07 13:40
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 630 | 2020-12-07 09:15 | 2020-12-07 11:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В" на опоре №142 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации (износ) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-7ДБ | 2020-12-07 09:15 | 2020-12-07 11:05
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 621 | 2020-11-18 18:11 | 2020-11-18 19:43 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №5 отпайка №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2020-11-18 18:11 | 2020-11-18 19:43
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Колесо по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 619 | 2020-11-17 14:21 | 2020-11-17 16:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Колесо по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-17 14:21 | 2020-11-17 16:02
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская | 613 | 2020-11-16 12:55 | 2020-11-16 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-11-16 12:55 | 2020-11-16 14:45
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 609 | 2020-11-13 14:44 | 2020-11-13 16:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В" в пролете опор №133-134 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветра) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-11-13 14:44 | 2020-11-13 16:21
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА Голипов по ВЛ 10кВ №1 МТФ отПС 35 кВ Кануковская | 605 | 2020-11-11 14:21 | 2020-11-11 16:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА Голипов по ВЛ 10кВ №1 МТФ отПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-11 14:21 | 2020-11-11 16:00
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 602 | 2020-11-11 09:34 | 2020-11-11 11:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 61 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2020-11-11 09:34 | 2020-11-11 11:21
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 597 | 2020-11-09 09:30 | 2020-11-09 11:24 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 2020-11-09 09:30 | 2020-11-09 11:24
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА Гигант по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 595 | 2020-11-09 07:20 | 2020-11-09 09:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА Гигант по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-11-09 07:20 | 2020-11-09 09:10
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА МТМ по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 593 | 2020-11-05 14:43 | 2020-11-05 16:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор №3-4 | 2020-11-05 14:43 | 2020-11-05 16:41
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 583 | 2020-10-28 09:47 | 2020-10-28 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 отпайка № 18 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2020-10-28 09:47 | 2020-10-28 11:25
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 577 | 2020-10-23 12:11 | 2020-10-23 14:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-10-23 12:11 | 2020-10-23 14:08
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | абонентская ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63кВА Детсад по ВЛ-10кВ№1 Обильное от ПС 35кВ Обильное | 573 | 2020-10-22 10:40 | 2020-10-22 12:27 | 3.4.12.2.1, В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63 кВА "Детсад" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" | 4.16, В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие ее ликвидацию: Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63 кВА "Детсад" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63 кВА "Детсад" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". пролет опор № 3-4 | 2020-10-22 10:40 | 2020-10-22 12:27
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Старая пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 567 | 2020-10-16 15:20 | 2020-10-16 17:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Старая пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор №3-4 | 2020-10-16 15:20 | 2020-10-16 17:19
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 566 | 2020-10-16 14:30 | 2020-10-16 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА "Школа" № 2 по ВЛ-10 № 4 "Водозабор" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор №1-2 | 2020-10-16 14:30 | 2020-10-16 16:05
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 563 | 2020-10-15 12:15 | 2020-10-15 14:01 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская КТП №5/100 кВА | 2020-10-15 12:15 | 2020-10-15 14:01
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА улица Городовикова по ВЛ- 10№ 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 559 | 2020-10-13 15:37 | 2020-10-13 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "Городовикова" по ВЛ- 10№ 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" пролет опор №2-3 | 2020-10-13 15:37 | 2020-10-13 17:15
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 551 | 2020-10-11 12:10 | 2020-10-11 14:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-1 | 2020-10-11 12:10 | 2020-10-11 14:02
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 545 | 2020-10-08 13:57 | 2020-10-08 15:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №10 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cрыв изолятора на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ №4"Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень " опора №10 | 2020-10-08 13:57 | 2020-10-08 15:55
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 536 | 2020-10-01 14:18 | 2020-10-01 15:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.4.4, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП № 1/25 кВА по ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное КТП № 1/25 кВА по ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 2020-10-01 14:18 | 2020-10-01 15:28
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 534 | 2020-10-01 12:40 | 2020-10-01 14:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 118 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ | 2020-10-01 12:40 | 2020-10-01 14:36
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/100 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 530 | 2020-10-01 09:45 | 2020-10-01 11:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/100 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2020-10-01 09:45 | 2020-10-01 11:20
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 528 | 2020-10-01 08:35 | 2020-10-01 09:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №272 произошло в результате воздействия атмосферных явлений. | 4.1.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение опоры №272 произошло в результате воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора УП10-1 | 2020-10-01 08:35 | 2020-10-01 09:40
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 518 | 2020-09-23 09:50 | 2020-09-23 11:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-23 09:50 | 2020-09-23 11:23
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 516 | 2020-09-23 09:17 | 2020-09-23 09:29 | 3.4.7.3.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 2020-09-23 09:17 | 2020-09-23 09:29
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 512 | 2020-09-21 09:45 | 2020-09-21 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-09-21 09:45 | 2020-09-21 11:40
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня поВЛ- 10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 509 | 2020-09-17 13:15 | 2020-09-17 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня поВЛ- 10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:2*А 25 | 2020-09-17 13:15 | 2020-09-17 15:10
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кормоцех ПС 35кВ Шарнутовская | 502 | 2020-09-15 09:06 | 2020-09-15 10:00 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП № 6/63 кВА по ВЛ 10 кВ "Кормоцех" ПС 35кВ "Шарнутовская" КТП № 6/63 кВА | 2020-09-15 09:06 | 2020-09-15 10:00
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное | 500 | 2020-09-14 09:35 | 2020-09-14 10:25 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ №6 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Обильное" КТП № 3/63 кВА | 2020-09-14 09:35 | 2020-09-14 10:25
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 498 | 2020-09-11 12:10 | 2020-09-11 14:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-11 12:10 | 2020-09-11 14:02
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 496 | 2020-09-10 09:19 | 2020-09-10 10:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В" на опоре №32 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2020-09-10 09:19 | 2020-09-10 10:15
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 ПосёлокПС 110 кВ Кировская | 495 | 2020-09-10 08:20 | 2020-09-10 10:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 ПосёлокПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-09-10 08:20 | 2020-09-10 10:15
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 491 | 2020-09-09 08:16 | 2020-09-09 10:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №6 отпайка №3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №6 отпайка №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора К1-2 | 2020-09-09 08:16 | 2020-09-09 10:15
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 482 | 2020-08-27 09:13 | 2020-08-27 11:06 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» в пролете опор № 121-122 ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» в пролете опор № 121-122 ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-27 09:13 | 2020-08-27 11:06
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 | 480 | 2020-08-26 10:44 | 2020-08-26 12:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-26 10:44 | 2020-08-26 12:40
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 477 | 2020-08-26 09:12 | 2020-08-26 11:08 |  | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-9ДБ | 2020-08-26 09:12 | 2020-08-26 11:08
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х.Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 473 | 2020-08-26 08:17 | 2020-08-26 09:34 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х.Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-26 08:17 | 2020-08-26 09:34
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 472 | 2020-08-26 08:00 | 2020-08-26 09:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-26 08:00 | 2020-08-26 09:53
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 470 | 2020-08-25 12:40 | 2020-08-25 14:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-08-25 12:40 | 2020-08-25 14:30
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 468 | 2020-08-25 12:10 | 2020-08-25 14:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-25 12:10 | 2020-08-25 14:05
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 467 | 2020-08-25 10:40 | 2020-08-25 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*А 25 | 2020-08-25 10:40 | 2020-08-25 12:35
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня поВЛ- 10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 462 | 2020-08-24 14:36 | 2020-08-24 16:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня поВЛ- 10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П1-2 | 2020-08-24 14:36 | 2020-08-24 16:24
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 456 | 2020-08-24 12:36 | 2020-08-24 13:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-24 12:36 | 2020-08-24 13:53
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 445 | 2020-08-20 09:18 | 2020-08-20 11:10 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП 7/100кВА по ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень КТП 7/100кВА по ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 2020-08-20 09:18 | 2020-08-20 11:10
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 443 | 2020-08-20 08:15 | 2020-08-20 09:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-20 08:15 | 2020-08-20 09:22
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Умаров по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская | 442 | 2020-08-19 14:04 | 2020-08-19 16:02 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Умаров по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская Опора П1-2 | 2020-08-19 14:18 | 2020-08-19 16:02
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 437 | 2020-08-19 08:03 | 2020-08-19 09:19 | 3.4.7.3.5, Пробой изолятора фазы «В» на опоре № 7 отпайка №1 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Пробой изолятора фазы «В» на опоре № 7 отпайка №1 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2 | 2020-08-19 08:03 | 2020-08-19 09:19
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 422 | 2020-08-14 16:33 | 2020-08-14 18:07 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Опора ОАН-1ДБ | 2020-08-14 16:33 | 2020-08-14 18:07
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/250 кВА Спецшкола по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 409 | 2020-08-14 10:12 | 2020-08-14 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/250 кВА Спецшкола по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-14 10:12 | 2020-08-14 11:19
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 408 | 2020-08-13 16:59 | 2020-08-13 18:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2020-08-13 16:59 | 2020-08-13 18:50
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 406 | 2020-08-13 16:42 | 2020-08-13 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-9ДБ | 2020-08-13 16:42 | 2020-08-13 18:40
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 405 | 2020-08-13 09:39 | 2020-08-13 11:30 | 3.4.10.2, Наброс проволоки на опоре № 80 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Наброс проволоки на опоре №80 произошел в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1Д | 2020-08-13 09:39 | 2020-08-13 11:30
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 396 | 2020-08-11 09:33 | 2020-08-11 11:30 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП 7/40 ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская КТП 7/40 ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 2020-08-11 09:33 | 2020-08-11 11:30
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 393 | 2020-08-10 13:17 | 2020-08-10 15:15 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №2/250 кВА ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская КТП №2/250 кВА ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 2020-08-10 13:17 | 2020-08-10 15:15
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 392 | 2020-08-10 13:05 | 2020-08-10 14:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-08-10 13:05 | 2020-08-10 14:55
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/10 кВА Рябцев по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская | 384 | 2020-07-30 13:03 | 2020-07-30 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов вследствии провиса провода на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/10 кВА Рябцев по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-30 13:03 | 2020-07-30 15:00
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 376 | 2020-07-23 09:17 | 2020-07-23 11:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-23 09:17 | 2020-07-23 11:12
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 375 | 2020-07-22 10:41 | 2020-07-22 12:40 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на опоре № 14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре № 14 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П1-2 | 2020-07-22 10:41 | 2020-07-22 12:40
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 371 | 2020-07-21 09:19 | 2020-07-21 11:15 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие животным в в/в шкафу на КТП 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное КТП 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 2020-07-21 09:19 | 2020-07-21 11:15
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 364 | 2020-07-19 09:30 | 2020-07-19 11:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-19 09:30 | 2020-07-19 11:21
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 363 | 2020-07-17 13:31 | 2020-07-17 15:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №3 отпайка №4 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №3 отпайка №4 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2020-07-17 13:31 | 2020-07-17 15:24
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/25 кВА Кардонов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 359 | 2020-07-15 13:25 | 2020-07-15 15:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/25 кВА Кардонов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-07-15 13:25 | 2020-07-15 15:16
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 356 | 2020-07-15 13:06 | 2020-07-15 14:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В" на опоре №36 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская Опора П10-7ДБ | 2020-07-15 13:06 | 2020-07-15 14:52
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 341 | 2020-07-10 09:24 | 2020-07-10 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на опоре на ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" опора № 179 | 2020-07-10 09:24 | 2020-07-10 11:19
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 | 338 | 2020-07-09 13:18 | 2020-07-09 15:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-09 13:18 | 2020-07-09 15:09
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 336 | 2020-07-06 15:34 | 2020-07-06 17:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-07-06 15:34 | 2020-07-06 17:17
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 334 | 2020-07-02 13:55 | 2020-07-02 15:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 84 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» опоре № 84 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2020-07-02 13:55 | 2020-07-02 15:40
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 325 | 2020-06-29 08:32 | 2020-06-29 10:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 110 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-7ДБ | 2020-06-29 08:32 | 2020-06-29 10:30
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/10 кВА Соленая по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное | 324 | 2020-06-28 08:50 | 2020-06-28 10:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/10 кВА Соленая по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-06-28 08:50 | 2020-06-28 10:45
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 323 | 2020-06-28 08:20 | 2020-06-28 10:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-06-28 08:20 | 2020-06-28 10:10
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская | 321 | 2020-06-25 11:55 | 2020-06-25 13:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-06-25 11:55 | 2020-06-25 13:43
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 314 | 2020-06-25 08:10 | 2020-06-25 10:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-25 08:10 | 2020-06-25 10:07
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 305 | 2020-06-22 09:45 | 2020-06-22 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-22 09:45 | 2020-06-22 09:50
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 303 | 2020-06-19 09:41 | 2020-06-19 09:47 | 3.4.10.2, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | 4.17.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:2*АС 35/6,2 | 2020-06-19 09:41 | 2020-06-19 09:47
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 293 | 2020-06-18 09:06 | 2020-06-18 09:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-18 09:06 | 2020-06-18 09:31
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/40 кВА Водозабор по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 294 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 09:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/40 кВА Водозабор по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/40 кВА Водозабор по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 09:26
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 288 | 2020-06-17 09:21 | 2020-06-17 09:27 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-17 09:21 | 2020-06-17 09:27
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 286 | 2020-06-16 10:07 | 2020-06-16 11:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В" на опоре №117 по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1 | 2020-06-16 10:07 | 2020-06-16 11:53
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 283 | 2020-06-10 11:20 | 2020-06-10 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-10 11:20 | 2020-06-10 13:15
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 274 | 2020-06-08 11:00 | 2020-06-08 12:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-06-08 11:00 | 2020-06-08 12:57
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 272 | 2020-06-08 09:21 | 2020-06-08 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2020-06-08 09:21 | 2020-06-08 11:17
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 267 | 2020-05-26 09:57 | 2020-05-26 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-26 09:57 | 2020-05-26 11:55
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 264 | 2020-05-23 17:00 | 2020-05-23 18:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-23 17:00 | 2020-05-23 18:50
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Сергеев по ВЛ 10кВ №5 Кенкряот ПС 35 кВ Кануковская | 263 | 2020-05-22 15:40 | 2020-05-22 17:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Сергеев по ВЛ 10кВ №5 Кенкряот ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-22 15:40 | 2020-05-22 17:36
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 256 | 2020-05-20 09:30 | 2020-05-20 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-20 09:30 | 2020-05-20 11:25
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 252 | 2020-05-19 09:25 | 2020-05-19 11:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:2*АС 16/2,7 | 2020-05-19 09:25 | 2020-05-19 11:22
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 245 | 2020-05-14 09:34 | 2020-05-14 11:30 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП 5/25 кВА по ВЛ 10 кВ "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" КТП 5/25 кВА по ВЛ 10 кВ "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" | 2020-05-14 09:34 | 2020-05-14 11:30
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 244 | 2020-05-14 09:05 | 2020-05-14 11:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-14 09:05 | 2020-05-14 11:00
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 237 | 2020-05-12 10:01 | 2020-05-12 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-05-12 10:01 | 2020-05-12 12:00
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 234 | 2020-05-12 09:47 | 2020-05-12 11:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 87 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 87 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2020-05-12 09:47 | 2020-05-12 11:45
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 233 | 2020-05-12 09:40 | 2020-05-12 11:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В" на опоре №273 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 2020-05-12 09:40 | 2020-05-12 11:37
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 232 | 2020-05-08 19:37 | 2020-05-08 21:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 2020-05-08 19:37 | 2020-05-08 21:32
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА МТМ по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 222 | 2020-04-29 14:55 | 2020-04-29 16:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА МТМ по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-29 14:55 | 2020-04-29 16:53
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 220 | 2020-04-28 13:26 | 2020-04-28 15:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфах 10 кВ, отгоревший наброс на КТП № 5/40 по ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская КТП № 5/40 по ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 2020-04-28 13:26 | 2020-04-28 15:22
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 219 | 2020-04-27 13:15 | 2020-04-27 15:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-04-27 13:15 | 2020-04-27 15:11
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 Листичка от ПС 35кВ Обильное | 199 | 2020-04-17 16:16 | 2020-04-17 18:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А" на опоре №60 по ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1Д | 2020-04-17 16:16 | 2020-04-17 18:11
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 198 | 2020-04-17 14:52 | 2020-04-17 16:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А" на опоре №19-20 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская | 2020-04-17 14:52 | 2020-04-17 16:49
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Заречка по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 197 | 2020-04-17 11:40 | 2020-04-17 13:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Заречка по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:2*АС 16/2,7 | 2020-04-17 11:40 | 2020-04-17 13:35
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 Листичка от ПС 35кВ Обильное | 196 | 2020-04-16 08:55 | 2020-04-16 10:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №49 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1Д | 2020-04-16 08:55 | 2020-04-16 10:54
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 189 | 2020-04-13 08:52 | 2020-04-13 10:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" | 2020-04-13 08:52 | 2020-04-13 10:51
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 186 | 2020-04-12 09:30 | 2020-04-12 11:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 отпайки №4 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2020-04-12 09:30 | 2020-04-12 11:28
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/63 кВА Терновый по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 183 | 2020-04-10 10:03 | 2020-04-10 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/63 кВА "Терновый" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" пролет опор № 8-9 | 2020-04-10 10:03 | 2020-04-10 12:00
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 181 | 2020-04-09 11:00 | 2020-04-09 12:55 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате схлеста проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-09 11:00 | 2020-04-09 12:55
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 180 | 2020-04-09 09:11 | 2020-04-09 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №109 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора А10-1 | 2020-04-09 09:11 | 2020-04-09 11:00
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х.Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 161 | 2020-03-26 12:00 | 2020-03-26 13:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х.Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-26 12:00 | 2020-03-26 13:58
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 159 | 2020-03-26 09:35 | 2020-03-26 11:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-26 09:35 | 2020-03-26 11:33
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 150 | 2020-03-23 15:19 | 2020-03-23 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-23 15:19 | 2020-03-23 17:15
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 148 | 2020-03-23 14:31 | 2020-03-23 16:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-23 14:31 | 2020-03-23 16:29
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 143 | 2020-03-21 12:10 | 2020-03-21 14:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-21 12:10 | 2020-03-21 14:05
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 142 | 2020-03-21 12:05 | 2020-03-21 14:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-21 12:05 | 2020-03-21 14:00
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Арбузка по ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 138 | 2020-03-20 10:37 | 2020-03-20 12:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Арбузка по ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-20 10:37 | 2020-03-20 12:34
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 134 | 2020-03-20 09:06 | 2020-03-20 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-20 09:06 | 2020-03-20 11:00
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | абонентская ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63кВА Детсад по ВЛ-10кВ№1 Обильное от ПС 35кВ Обильное | 131 | 2020-03-18 14:40 | 2020-03-18 16:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на абонентской ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63кВА "Детсад" по ВЛ-10кВ№1 "Обильное" от ПС 35кВ "Обильное" абонентской ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/63кВА "Детсад" по ВЛ-10кВ№1 "Обильное" от ПС 35кВ "Обильное" | 2020-03-18 14:40 | 2020-03-18 16:38
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 128 | 2020-03-18 09:40 | 2020-03-18 11:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-18 09:40 | 2020-03-18 11:35
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 130 | 2020-03-18 08:41 | 2020-03-18 10:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-18 08:41 | 2020-03-18 10:40
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 125 | 2020-03-17 14:41 | 2020-03-17 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-17 14:41 | 2020-03-17 16:40
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 121 | 2020-03-16 17:17 | 2020-03-16 19:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-16 17:17 | 2020-03-16 19:15
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10/0,4кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 109 | 2020-03-10 17:12 | 2020-03-10 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10/0,4кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-10 17:12 | 2020-03-10 17:17
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 105 | 2020-03-10 10:02 | 2020-03-10 11:55 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.13, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" | 2020-03-10 10:02 | 2020-03-10 11:55
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 102 | 2020-03-10 08:19 | 2020-03-10 10:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-03-10 08:19 | 2020-03-10 10:17
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 90 | 2020-02-25 22:38 | 2020-02-26 00:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 53 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2020-02-25 22:38 | 2020-02-26 00:37
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ферма № 2 ПС 35 кВ Сарпинская | 88 | 2020-02-25 11:45 | 2020-02-25 13:41 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП № 10/25 кВА по ВЛ 10 кВ "Ферма № 2" ПС 35 кВ "Сарпинская" КТП № 10/25 кВА по ВЛ 10 кВ "Ферма № 2" ПС 35 кВ "Сарпинская" | 2020-02-25 11:45 | 2020-02-25 13:41
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 85 | 2020-02-25 11:12 | 2020-02-25 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-25 11:12 | 2020-02-25 13:10
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 84 | 2020-02-25 09:40 | 2020-02-25 11:37 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №7/100 кВА по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" КТП №7/100 кВА по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" | 2020-02-25 09:40 | 2020-02-25 11:37
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 80 | 2020-02-20 12:50 | 2020-02-20 14:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-20 12:50 | 2020-02-20 14:45
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 76 | 2020-02-18 08:20 | 2020-02-18 10:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-18 08:20 | 2020-02-18 10:17
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 75 | 2020-02-17 14:41 | 2020-02-17 16:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-17 14:41 | 2020-02-17 16:37
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 62 | 2020-02-11 13:09 | 2020-02-11 15:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская пролет опор № 14-15 | 2020-02-11 13:09 | 2020-02-11 15:05
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 59 | 2020-02-10 08:30 | 2020-02-10 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-02-10 08:30 | 2020-02-10 10:25
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 Кегульта от ПС 110кВ КегультаВЛ 10 кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ Кануковская | 53 | 2020-02-06 12:48 | 2020-02-06 14:44 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №1 по ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская КТП №1 по ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 2020-02-06 12:48 | 2020-02-06 14:44
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 51 | 2020-02-05 15:12 | 2020-02-05 17:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-02-05 15:12 | 2020-02-05 17:09
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 47 | 2020-02-05 09:09 | 2020-02-05 11:05 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №2 отпайка 1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П1-2 | 2020-02-05 09:09 | 2020-02-05 11:05
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 43 | 2020-02-04 09:16 | 2020-02-04 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 43 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская Опора УА10-1 | 2020-02-04 09:16 | 2020-02-04 11:15
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 40 | 2020-02-03 14:44 | 2020-02-03 16:40 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП №2/63 кВА "Овцекомплекс" по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" от ПС 35 кВ "Уманцевская" КТП №2/63 кВА | 2020-02-03 14:44 | 2020-02-03 16:40
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 34 | 2020-01-25 14:04 | 2020-01-25 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:2*АС 35/6,2 | 2020-01-25 14:04 | 2020-01-25 16:00
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 29 | 2020-01-22 12:15 | 2020-01-22 14:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-22 12:15 | 2020-01-22 14:14
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 27 | 2020-01-22 09:23 | 2020-01-22 11:20 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" | 2020-01-22 09:23 | 2020-01-22 11:20
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 5/250 кВА МТМ по ВЛ 10 кВ Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 25 | 2020-01-22 08:12 | 2020-01-22 10:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-22 08:12 | 2020-01-22 10:10
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 21 | 2020-01-20 13:55 | 2020-01-20 15:51 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 84 ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2020-01-20 13:55 | 2020-01-20 15:51
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 19 | 2020-01-20 08:10 | 2020-01-20 10:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-20 08:10 | 2020-01-20 10:05
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 14 | 2020-01-16 09:33 | 2020-01-16 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-16 09:33 | 2020-01-16 11:30
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 15/315 кВА школа № 2 по ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 13 | 2020-01-16 09:15 | 2020-01-16 11:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2020-01-16 09:15 | 2020-01-16 11:11
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 730 | 2020-12-27 20:18 | 2020-12-27 21:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.5, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 2020-12-27 20:18 | 2020-12-27 21:16
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 720 | 2020-12-24 13:15 | 2020-12-24 14:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 3. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П1-2 | 2020-12-24 13:15 | 2020-12-24 14:57
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 717 | 2020-12-24 11:47 | 2020-12-24 13:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская Пролет:4*А 25 | 2020-12-24 11:47 | 2020-12-24 13:40
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА Зулаев по ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 716 | 2020-12-24 10:03 | 2020-12-24 11:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА Зулаев по ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*А 25 | 2020-12-24 10:03 | 2020-12-24 11:51
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 714 | 2020-12-24 09:20 | 2020-12-24 11:19 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 195 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 195 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2020-12-24 09:20 | 2020-12-24 11:19
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 710 | 2020-12-23 09:15 | 2020-12-23 09:18 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №8/63 произошло в результате проникновение змеи. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в /вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 8/63 кВА КФХ Нугдушева по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС- 110 кВ Кегульта Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2020-12-23 09:15 | 2020-12-23 09:18
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска | 701 | 2020-12-22 13:28 | 2020-12-22 15:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/10 Манджиев по ВЛ-10 кВ №9 Салбура от ПС 110 кВ Советская опора №2 | 2020-12-22 13:28 | 2020-12-22 15:25
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 698 | 2020-12-22 10:48 | 2020-12-22 12:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2020-12-22 10:48 | 2020-12-22 12:45
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 697 | 2020-12-22 10:45 | 2020-12-22 12:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 9 - 10 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 9 - 10 отп.№2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-22 10:45 | 2020-12-22 12:43
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 17/40 кВА Магомедов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь сПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 696 | 2020-12-22 10:21 | 2020-12-22 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 17/40 кВА Магомедов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь сПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2020-12-22 10:21 | 2020-12-22 12:00
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 693 | 2020-12-21 15:00 | 2020-12-21 16:53 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Опора ПН-1ДБ | 2020-12-21 15:00 | 2020-12-21 16:53
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Манджиев Х. Б. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 688 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-21 12:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «С» а опоре № 4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Манджиев Х. Б. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Опора П1-2 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-21 12:55
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 685 | 2020-12-21 09:20 | 2020-12-21 11:10 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «С» произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «С» произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Опора УП1-2 | 2020-12-21 09:20 | 2020-12-21 11:10
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 684 | 2020-12-21 08:53 | 2020-12-21 10:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в результате потери механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2020-12-21 08:53 | 2020-12-21 10:48
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/10 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 674 | 2020-12-15 11:58 | 2020-12-15 13:56 | 3.4.7.3.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 78. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ КТП №2/10 по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ Чкаловская | 2020-12-15 11:58 | 2020-12-15 13:56
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 672 | 2020-12-15 11:19 | 2020-12-15 13:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 158 - 159 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 158 - 159 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-15 11:19 | 2020-12-15 13:15
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Боваев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС- 35 кВ Байровская | 671 | 2020-12-15 10:00 | 2020-12-15 11:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Боваев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС- 35 кВ Байровская А 25 | 2020-12-15 10:00 | 2020-12-15 11:57
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 670 | 2020-12-15 09:16 | 2020-12-15 11:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."С" произошло из-за снижение свойств структуры материала произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2020-12-15 09:16 | 2020-12-15 11:10
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Уланов по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 660 | 2020-12-11 10:59 | 2020-12-11 13:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации (износ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Уланов по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора П1-2 | 2020-12-11 10:59 | 2020-12-11 13:50
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 658 | 2020-12-11 10:40 | 2020-12-11 12:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 21 отп.№6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (снег) длительного срока эксплуатации(износ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2020-12-11 10:40 | 2020-12-11 12:35
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Колесникова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 657 | 2020-12-11 10:04 | 2020-12-11 11:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия атмосферных явлений (снег). | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (снег) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Колесникова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*А 25 | 2020-12-11 10:04 | 2020-12-11 11:57
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/10 кВА Эдлеев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 655 | 2020-12-11 09:33 | 2020-12-11 11:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (снег) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/10 кВА Эдлеев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П1-2 | 2020-12-11 09:33 | 2020-12-11 11:30
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 651 | 2020-12-09 11:49 | 2020-12-09 13:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2020-12-09 11:49 | 2020-12-09 13:45
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 648 | 2020-12-09 08:58 | 2020-12-09 10:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "В" на опоре № 9, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "В" на опоре №9 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1Д | 2020-12-09 08:58 | 2020-12-09 10:45
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/100 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 647 | 2020-12-09 08:35 | 2020-12-09 10:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации(износ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/100 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора ПН-1ДБ | 2020-12-09 08:35 | 2020-12-09 10:30
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 641 | 2020-12-08 08:55 | 2020-12-08 10:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 15 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации(износа) | 4.3.3, В следствии длительного срока эксплуатации (износа) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская опора №15 | 2020-12-08 08:55 | 2020-12-08 10:48
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Овадаев по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 634 | 2020-12-07 12:08 | 2020-12-07 13:51 | 3.4.7.3.5, срыв изолятора фазы "С" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока кэксплуатации (износ) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Овадаев по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П1-2 | 2020-12-07 12:08 | 2020-12-07 13:51
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская | 633 | 2020-12-07 12:00 | 2020-12-07 13:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2020-12-07 12:00 | 2020-12-07 13:55
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 631 | 2020-12-07 11:25 | 2020-12-07 13:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2020-12-07 11:25 | 2020-12-07 13:20
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 618 | 2020-11-17 14:05 | 2020-11-17 15:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2020-11-17 14:05 | 2020-11-17 15:53
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 615 | 2020-11-17 09:59 | 2020-11-17 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 9 опт.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-1 | 2020-11-17 09:59 | 2020-11-17 11:45
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 608 | 2020-11-13 14:40 | 2020-11-13 16:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 51 - 52 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-11-13 14:40 | 2020-11-13 16:19
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 607 | 2020-11-12 12:04 | 2020-11-12 13:59 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 10 - 11, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-11-12 12:04 | 2020-11-12 13:59
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА Кончуров по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 606 | 2020-11-12 11:00 | 2020-11-12 12:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА Кончуров по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2020-11-12 11:00 | 2020-11-12 12:50
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 598 | 2020-11-10 09:15 | 2020-11-10 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 125 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-3 | 2020-11-10 09:15 | 2020-11-10 11:12
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 596 | 2020-11-09 09:25 | 2020-11-09 11:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 234 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-3 | 2020-11-09 09:25 | 2020-11-09 11:05
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Даяна Найминова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 594 | 2020-11-06 10:19 | 2020-11-06 12:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Даяна Найминова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:3*А 25 | 2020-11-06 10:19 | 2020-11-06 12:11
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Хлебзавод по ВЛ-10 кВ № 4СХТ от ПС 110 кВ Советская | 592 | 2020-11-05 13:36 | 2020-11-05 15:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Хлебзавод по ВЛ-10 кВ № 4СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2020-11-05 13:36 | 2020-11-05 15:20
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 590 | 2020-11-05 09:55 | 2020-11-05 11:12 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №6/63 произошло в результате проникновение животного. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Гараж по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф.А | 2020-11-05 09:55 | 2020-11-05 11:12
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/63 кВА Уланов по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 587 | 2020-11-03 11:32 | 2020-11-03 13:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/63 кВА Уланов по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Опора ПН-1ДБ | 2020-11-03 11:32 | 2020-11-03 13:26
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 585 | 2020-11-03 10:00 | 2020-11-03 11:43 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Опора ПН-1ДБ | 2020-11-03 10:00 | 2020-11-03 11:43
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 576 | 2020-10-23 08:33 | 2020-10-23 10:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора ПН-1ДБ | 2020-10-23 08:33 | 2020-10-23 10:08
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 574 | 2020-10-22 13:08 | 2020-10-22 14:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*А 25 | 2020-10-22 13:08 | 2020-10-22 14:41
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 571 | 2020-10-22 09:15 | 2020-10-22 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф."В" на опоре № 114 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки "В" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора УП10-3ДБ | 2020-10-22 09:15 | 2020-10-22 11:11
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА Санджиева по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска | 558 | 2020-10-13 13:02 | 2020-10-13 15:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА Санджиева по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска Опора К1-2 | 2020-10-13 13:02 | 2020-10-13 15:00
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 555 | 2020-10-12 11:05 | 2020-10-12 12:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет 4*А 25 | 2020-10-12 11:05 | 2020-10-12 12:48
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 556 | 2020-10-12 10:16 | 2020-10-12 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Пролет:4*А 25 | 2020-10-12 10:16 | 2020-10-12 12:10
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 548 | 2020-10-09 11:30 | 2020-10-09 13:24 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Опора УА1-2 | 2020-10-09 11:30 | 2020-10-09 13:24
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 544 | 2020-10-08 11:55 | 2020-10-08 13:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2020-10-08 11:55 | 2020-10-08 13:46
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 543 | 2020-10-08 10:09 | 2020-10-08 12:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора ОА1-2 | 2020-10-08 10:09 | 2020-10-08 12:00
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 537 | 2020-10-02 08:35 | 2020-10-02 10:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 5-6 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-02 08:35 | 2020-10-02 10:25
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 535 | 2020-10-01 13:18 | 2020-10-01 15:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №6/63 произошло в результате проникновение птицы. | 4.4.4, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 6/63 кВА Уланов по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2020-10-01 13:18 | 2020-10-01 15:00
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 533 | 2020-10-01 12:35 | 2020-10-01 14:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 55 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора УП10-2 | 2020-10-01 12:35 | 2020-10-01 14:06
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 529 | 2020-10-01 08:47 | 2020-10-01 10:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 262-263 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-01 08:47 | 2020-10-01 10:39
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 527 | 2020-10-01 08:30 | 2020-10-01 10:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф."А" в пролете опор № 326 - 237 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-10-01 08:30 | 2020-10-01 10:21
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 523 | 2020-09-28 09:04 | 2020-09-28 10:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2020-09-28 09:04 | 2020-09-28 10:20
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 517 | 2020-09-23 09:28 | 2020-09-23 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 41 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ | 2020-09-23 09:28 | 2020-09-23 11:00
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Алиев по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 511 | 2020-09-21 08:59 | 2020-09-21 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Алиев по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Пролет:3*А 25 | 2020-09-21 08:59 | 2020-09-21 10:50
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенин | 505 | 2020-09-16 11:33 | 2020-09-16 13:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенин Опора П1-2 | 2020-09-16 11:33 | 2020-09-16 13:30
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8/10 кВА Мукубенов по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 503 | 2020-09-16 09:02 | 2020-09-16 10:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8/10 кВА Мукубенов по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2020-09-16 09:02 | 2020-09-16 10:55
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 499 | 2020-09-14 09:33 | 2020-09-14 11:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 103 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П10-3 | 2020-09-14 09:33 | 2020-09-14 11:21
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 493 | 2020-09-09 09:02 | 2020-09-09 10:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 27 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязкифазы "В" на ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-7ДБ | 2020-09-09 09:02 | 2020-09-09 10:52
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РПТугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 489 | 2020-09-07 09:00 | 2020-09-07 10:59 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 8 РПТугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П1-2 | 2020-09-07 09:00 | 2020-09-07 10:59
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 487 | 2020-09-03 09:24 | 2020-09-03 10:30 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №16/63 произошло в результате проникновение змеи. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/в шкафу на КТП 10/0,4 кВ № 16/63 кВА Конеев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.С | 2020-09-03 09:24 | 2020-09-03 10:30
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 485 | 2020-09-03 08:33 | 2020-09-03 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2020-09-03 08:33 | 2020-09-03 10:25
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 466 | 2020-08-25 09:22 | 2020-08-25 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 25 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2020-08-25 09:22 | 2020-08-25 11:10
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 460 | 2020-08-24 14:09 | 2020-08-24 15:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 7 - 8 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-24 14:09 | 2020-08-24 15:12
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 459 | 2020-08-24 14:07 | 2020-08-24 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2020-08-24 14:07 | 2020-08-24 15:45
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/40 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 449 | 2020-08-24 09:07 | 2020-08-24 10:59 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 6, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №6 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/40 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора ПН-1Д | 2020-08-24 09:07 | 2020-08-24 10:59
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА Бембеев по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 450 | 2020-08-24 08:21 | 2020-08-24 10:00 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА Бембеев по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*А 25 | 2020-08-24 08:21 | 2020-08-24 10:00
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 431 | 2020-08-19 14:03 | 2020-08-19 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 20 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П10-3 | 2020-08-19 14:03 | 2020-08-19 16:00
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 436 | 2020-08-19 13:47 | 2020-08-19 14:32 | 3.4.10.2, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №1/63 произошло в результате проникновение кота. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП 10/0,4 кВ № 1/63 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.В | 2020-08-19 13:47 | 2020-08-19 14:32
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 430 | 2020-08-19 10:56 | 2020-08-19 12:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 4-5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом провода фазы "С" в пролете опор №4-5 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2020-08-19 10:56 | 2020-08-19 12:40
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/10 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 440 | 2020-08-19 09:11 | 2020-08-19 10:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/10 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*А 25 | 2020-08-19 09:11 | 2020-08-19 10:35
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 438 | 2020-08-19 08:22 | 2020-08-19 10:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/63 кВА Бамбышев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора П1-2 | 2020-08-19 08:22 | 2020-08-19 10:00
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 434 | 2020-08-18 10:35 | 2020-08-18 11:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1Д | 2020-08-18 10:35 | 2020-08-18 11:57
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА Сабилов по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 433 | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 10:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА Сабилов по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора ПН-1Д | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 10:30
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 428 | 2020-08-18 08:47 | 2020-08-18 10:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-08-18 08:47 | 2020-08-18 10:32
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 419 | 2020-08-17 13:39 | 2020-08-17 14:40 | 3.4.10.2, Перекрытие в/вольтном шкафу КТП №4/250 произошло в результате проникновение кота. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП №4/250 на КТП(к)-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Дом Культуры (ДК) по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2020-08-17 13:39 | 2020-08-17 14:40
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 418 | 2020-08-17 13:36 | 2020-08-17 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 231 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-3 | 2020-08-17 13:36 | 2020-08-17 15:30
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская | 420 | 2020-08-17 13:05 | 2020-08-17 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*А 16 | 2020-08-17 13:05 | 2020-08-17 14:20
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Бамбылов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 423 | 2020-08-17 11:07 | 2020-08-17 13:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 6, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №6 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Бамбылов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора К1-2 | 2020-08-17 11:07 | 2020-08-17 13:00
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 421 | 2020-08-17 10:23 | 2020-08-17 12:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы"С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Опора ПН-1ДБ | 2020-08-17 10:23 | 2020-08-17 12:16
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 415 | 2020-08-14 12:31 | 2020-08-14 13:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 21 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2020-08-14 12:31 | 2020-08-14 13:25
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 414 | 2020-08-14 12:19 | 2020-08-14 12:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-14 12:19 | 2020-08-14 12:24
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 413 | 2020-08-14 11:40 | 2020-08-14 12:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2020-08-14 11:40 | 2020-08-14 12:50
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА Дудеев по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 отПС-35 кВ Чкаловская | 412 | 2020-08-14 10:36 | 2020-08-14 12:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА Дудеев по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 отПС-35 кВ Чкаловская Опора П1-2 | 2020-08-14 10:36 | 2020-08-14 12:30
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская | 410 | 2020-08-14 10:20 | 2020-08-14 12:05 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2020-08-14 10:20 | 2020-08-14 12:05
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 388 | 2020-08-06 09:14 | 2020-08-06 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отп. №2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-3 | 2020-08-06 09:14 | 2020-08-06 11:12
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 387 | 2020-08-04 08:38 | 2020-08-04 10:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2020-08-04 08:38 | 2020-08-04 10:30
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 382 | 2020-07-27 11:20 | 2020-07-27 13:17 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "А" на опоре № 9, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязкиф."А" на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора УПН-1ДБ | 2020-07-27 11:20 | 2020-07-27 13:17
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 377 | 2020-07-23 09:18 | 2020-07-23 11:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 291 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2020-07-23 09:18 | 2020-07-23 11:14
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 374 | 2020-07-21 10:55 | 2020-07-21 12:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1ДБ | 2020-07-21 10:55 | 2020-07-21 12:52
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Богаев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1от ПС-110 кВ Кегульта | 373 | 2020-07-21 10:41 | 2020-07-21 12:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Богаев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*А 16 | 2020-07-21 10:41 | 2020-07-21 12:38
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 366 | 2020-07-20 10:14 | 2020-07-20 12:05 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №9/63 произошло в результате проникновение кота. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/вольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Муткаев по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2020-07-20 10:14 | 2020-07-20 12:05
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 360 | 2020-07-15 13:30 | 2020-07-15 15:24 | 3.4.7.3.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора ОА1-2 | 2020-07-15 13:30 | 2020-07-15 15:24
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 358 | 2020-07-15 13:18 | 2020-07-15 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 13-14, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала, повлекшее за собой обрывом провода фазы "А" в пролете опор №13-14 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2020-07-15 13:18 | 2020-07-15 15:15
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35 кВ Сарпа. | 350 | 2020-07-14 09:07 | 2020-07-14 10:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 отп.№2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ №5 Ферма 2 от ПС 35 кВ Сарпа опора №29 | 2020-07-14 09:07 | 2020-07-14 10:55
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Связь ПС Бургустинская от ПС Советская | 349 | 2020-07-14 08:55 | 2020-07-14 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» в пролете опор № 25-26 отп.№3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-14 08:55 | 2020-07-14 10:50
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 339 | 2020-07-09 14:24 | 2020-07-09 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 211 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2020-07-09 14:24 | 2020-07-09 16:10
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 337 | 2020-07-07 09:57 | 2020-07-07 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы С на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2020-07-07 09:57 | 2020-07-07 11:50
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 335 | 2020-07-03 14:58 | 2020-07-03 16:57 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП№8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Космос" опора № 16 | 2020-07-03 14:58 | 2020-07-03 16:57
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 333 | 2020-07-02 13:27 | 2020-07-02 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 217 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2020-07-02 13:27 | 2020-07-02 15:20
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 315 | 2020-06-25 09:16 | 2020-06-25 11:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 47 отп.№3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-7ДБ | 2020-06-25 09:16 | 2020-06-25 11:06
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 313 | 2020-06-23 14:01 | 2020-06-23 15:52 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2020-06-23 14:01 | 2020-06-23 15:52
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 312 | 2020-06-23 13:40 | 2020-06-23 15:17 | 3.4.10.2, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.4, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф "С" на опоре на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Опора ПН-1ДБ | 2020-06-23 13:40 | 2020-06-23 15:17
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 311 | 2020-06-23 10:25 | 2020-06-23 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 21 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2020-06-23 10:25 | 2020-06-23 12:20
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 310 | 2020-06-22 12:09 | 2020-06-22 13:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 54-55 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-22 12:09 | 2020-06-22 13:54
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 309 | 2020-06-22 12:05 | 2020-06-22 14:00 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-22 12:05 | 2020-06-22 14:00
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/40 кВА Хасаханов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 308 | 2020-06-22 12:04 | 2020-06-22 13:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф "А" на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/40 кВА Хасаханов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора ПН-1Д | 2020-06-22 12:04 | 2020-06-22 13:55
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 307 | 2020-06-22 12:00 | 2020-06-22 13:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КТП№5/160 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС 35 кВ Заливная опора 3 | 2020-06-22 12:00 | 2020-06-22 13:55
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 301 | 2020-06-18 14:01 | 2020-06-18 15:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2020-06-18 14:01 | 2020-06-18 15:30
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 300 | 2020-06-18 13:47 | 2020-06-18 15:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 7, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1Д | 2020-06-18 13:47 | 2020-06-18 15:33
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 295 | 2020-06-18 08:43 | 2020-06-18 08:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-18 08:43 | 2020-06-18 08:50
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 297 | 2020-06-18 08:40 | 2020-06-18 10:21 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 55 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Фазы "В" на опоре №55 на ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2020-06-18 08:40 | 2020-06-18 10:21
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/40 кВА КФХ Вите Музраев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 289 | 2020-06-17 12:05 | 2020-06-17 13:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/40 кВА КФХ Вите Музраев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-06-17 12:05 | 2020-06-17 13:20
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенин | 292 | 2020-06-17 11:50 | 2020-06-17 13:15 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 7, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №7 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 3 Центральбная Усадьба от ПС 110 кВ Ергенинская Опора №7 | 2020-06-17 11:50 | 2020-06-17 13:15
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 284 | 2020-06-16 09:59 | 2020-06-16 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 308 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на опоре №308 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2020-06-16 09:59 | 2020-06-16 11:25
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 278 | 2020-06-09 14:45 | 2020-06-09 16:40 | 3.4.10.1, Перекрытие в/вольтном шкафу КТП 4/250 произошло в результате проникновение кота. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/в шкафу КТП№4/250 кВА ДК животным на ВЛ-10кВ №11 Центральная Усадьба Чапчаева от ПС №35 кВ Заливная КТП 4/250 | 2020-06-09 14:45 | 2020-06-09 16:40
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 250 | 2020-05-15 10:01 | 2020-05-15 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф."С" на ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-15 10:01 | 2020-05-15 12:00
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 248 | 2020-05-14 10:30 | 2020-05-14 12:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2020-05-14 10:30 | 2020-05-14 12:27
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС 110 кВ Советская | 247 | 2020-05-14 09:55 | 2020-05-14 11:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2020-05-14 09:55 | 2020-05-14 11:51
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 241 | 2020-05-13 09:16 | 2020-05-13 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 15-16 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-05-13 09:16 | 2020-05-13 11:11
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 16/63 кВА Конеев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 239 | 2020-05-12 10:06 | 2020-05-12 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 16/63 кВА Конеев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*А 25 | 2020-05-12 10:06 | 2020-05-12 12:00
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 236 | 2020-05-12 09:59 | 2020-05-12 11:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 3 - 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом провода фазы "С" в пролете опор №3-4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге Пролет:4*А 25 | 2020-05-12 09:59 | 2020-05-12 11:55
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма №1 от ПС-35 кВ Сарпа | 231 | 2020-05-08 13:58 | 2020-05-08 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре №9, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №9 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма №1 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П1-2 | 2020-05-08 13:58 | 2020-05-08 15:55
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 229 | 2020-05-08 09:10 | 2020-05-08 11:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 355 - 356 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-08 09:10 | 2020-05-08 11:09
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 228 | 2020-05-07 09:32 | 2020-05-07 11:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 192 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2020-05-07 09:32 | 2020-05-07 11:30
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 208 | 2020-04-22 09:18 | 2020-04-22 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 17 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС-35 кВ "Чкаловская" опора №17 | 2020-04-22 09:18 | 2020-04-22 11:11
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 200 | 2020-04-20 08:48 | 2020-04-20 10:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА "Ферма" № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" пролете опор №16-17 | 2020-04-20 08:48 | 2020-04-20 10:45
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 195 | 2020-04-16 08:51 | 2020-04-16 10:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Ф "В" опора №77 на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2020-04-16 08:51 | 2020-04-16 10:48
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 194 | 2020-04-15 13:15 | 2020-04-15 15:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 14, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №14 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф "А" на опоре №14 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Опора ПН-1ДБ | 2020-04-15 13:15 | 2020-04-15 15:11
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 193 | 2020-04-15 10:15 | 2020-04-15 12:10 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №17/40 произошло в результате проникновение кота. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/вольтном шкафу животным на КТП-10/0,4 кВ № 17/40 кВА Пахаленко по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2020-04-15 10:15 | 2020-04-15 12:10
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 187 | 2020-04-13 08:28 | 2020-04-13 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 11 - 12 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:4*А 25 | 2020-04-13 08:28 | 2020-04-13 10:25
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 185 | 2020-04-10 15:02 | 2020-04-10 17:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 25/4,2 | 2020-04-10 15:02 | 2020-04-10 17:00
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 179 | 2020-04-09 09:02 | 2020-04-09 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 135 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на опоре №135 на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2020-04-09 09:02 | 2020-04-09 11:00
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Санджаев по ВЛ-10 кВ №8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 177 | 2020-04-08 14:05 | 2020-04-08 16:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "А" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "А" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф "А" на ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП№2/25 кВа Саджаев по ВЛ-10кВ №8 Кормоцех-хасн от ПС 110 кВ Бургустинская опора №3 | 2020-04-08 14:05 | 2020-04-08 16:00
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 171 | 2020-04-05 15:29 | 2020-04-05 17:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опора № 1 отпайка №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф "С" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора УА10-2 | 2020-04-05 15:29 | 2020-04-05 17:25
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 167 | 2020-03-27 09:31 | 2020-03-27 11:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-27 09:31 | 2020-03-27 11:30
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская | 160 | 2020-03-26 10:23 | 2020-03-26 12:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2020-03-26 10:23 | 2020-03-26 12:20
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 156 | 2020-03-25 09:45 | 2020-03-25 11:42 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №2/25 произошло в результате проникновение змеи. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в/в шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА Даяна Н. по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.А | 2020-03-25 09:45 | 2020-03-25 11:42
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 147 | 2020-03-23 13:30 | 2020-03-23 15:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 7, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №7 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Опора К1-2 | 2020-03-23 13:30 | 2020-03-23 15:25
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/10 кВА Менкеева по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска | 146 | 2020-03-23 08:58 | 2020-03-23 10:55 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/10 кВА Менкеева по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска Опора ПН-1Д | 2020-03-23 08:58 | 2020-03-23 10:55
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская | 129 | 2020-03-18 13:35 | 2020-03-18 15:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 14-15, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-18 13:35 | 2020-03-18 15:33
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 127 | 2020-03-18 08:38 | 2020-03-18 10:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 241 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3 | 2020-03-18 08:38 | 2020-03-18 10:35
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА Зулаев по ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 126 | 2020-03-18 08:21 | 2020-03-18 10:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА Зулаев по ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*А 25 | 2020-03-18 08:21 | 2020-03-18 10:18
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 118 | 2020-03-16 09:25 | 2020-03-16 11:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-16 09:25 | 2020-03-16 11:22
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 117 | 2020-03-13 13:58 | 2020-03-13 15:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлес проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2020-03-13 13:58 | 2020-03-13 15:55
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 116 | 2020-03-13 09:04 | 2020-03-13 11:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "В" на опоре № 14, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "В" на опоре №14 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора ПН-1ДБ | 2020-03-13 09:04 | 2020-03-13 11:00
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 107 | 2020-03-10 13:40 | 2020-03-10 15:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 109-110 отп.№5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-10 13:40 | 2020-03-10 15:37
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 101 | 2020-03-04 09:14 | 2020-03-04 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 17 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ "МТМ" ПС 35 кВ "Байровская" опора №17 | 2020-03-04 09:14 | 2020-03-04 11:11
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 100 | 2020-03-03 10:32 | 2020-03-03 12:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре № 9 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора П10-7ДБ | 2020-03-03 10:32 | 2020-03-03 12:29
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/100 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 96 | 2020-02-27 10:00 | 2020-02-27 11:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №3 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/100 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора УА1-2 | 2020-02-27 10:00 | 2020-02-27 11:47
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 94 | 2020-02-26 09:20 | 2020-02-26 10:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7-8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2020-02-26 09:20 | 2020-02-26 10:38
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 5 Кегульта от ПС 110кВ Кегульта | 86 | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 13:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 63 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора УА10-1Д | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 13:33
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Ф-2 с/з Чкаоовский ПС 35 кВ Чкаловская | 83 | 2020-02-25 09:29 | 2020-02-25 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 171 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2020-02-25 09:29 | 2020-02-25 11:25
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | Ц.Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 82 | 2020-02-25 09:25 | 2020-02-25 11:22 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №7/250 Пекарня произошло в результате проникновение животного. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС110 кВ Бургустинска Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.В | 2020-02-25 09:25 | 2020-02-25 11:22
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 78 | 2020-02-19 09:22 | 2020-02-19 11:18 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП №1/250 МТМ произошло в результате проникновения животного. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на КТП(с)-10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2020-02-19 09:22 | 2020-02-19 11:18
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 72 | 2020-02-17 10:30 | 2020-02-17 12:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение срыв изолятора фазы "А" на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "А" на опоре №2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Опора ПН-1ДБ | 2020-02-17 10:30 | 2020-02-17 12:27
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Ларкина по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 71 | 2020-02-17 09:58 | 2020-02-17 11:55 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от МТП№5/10 кВА "Ларкина" по ВЛ-10 кВ №1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" опора №4 | 2020-02-17 09:58 | 2020-02-17 11:55
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 65 | 2020-02-12 09:10 | 2020-02-12 11:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 37-38 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*ПС 25 | 2020-02-12 09:10 | 2020-02-12 11:09
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс | 54 | 2020-02-06 13:38 | 2020-02-06 15:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение срыв изолятора фазы "С" на опоре № 23, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срывом изолятора фазы "С" на опоре №23 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ Фидер №2 от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ №3 "Центральная Усадьба с-за Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинский" опора №23 | 2020-02-06 13:38 | 2020-02-06 15:35
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/100 кВА СУ-959 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 45 | 2020-02-04 10:56 | 2020-02-04 12:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7-8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/100 кВА СУ-959 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2020-02-04 10:56 | 2020-02-04 12:55
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 44 | 2020-02-04 10:31 | 2020-02-04 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение обрыв проводов в пролете опор № 14-15, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом проводов в пролете опор №14-15 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:4*АС 35/6,2 | 2020-02-04 10:31 | 2020-02-04 12:30
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 42 | 2020-02-04 09:14 | 2020-02-04 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 11 отп.1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на опоре №11 отп.№1 на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2020-02-04 09:14 | 2020-02-04 11:11
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 32 | 2020-01-23 13:05 | 2020-01-23 15:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 194 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыву изолятора при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф "А" на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-7ДБ | 2020-01-23 13:05 | 2020-01-23 15:00
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 28 | 2020-01-22 10:33 | 2020-01-22 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 17-18 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от КТП№17/250 кВА "Хрущева" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" пролет опор № 17-18 | 2020-01-22 10:33 | 2020-01-22 12:30
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 26 | 2020-01-22 09:05 | 2020-01-22 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие В/В шкафу КТП №2/160 кВА в результате проникновения кота. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №2/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в/вольтном шкафу на КТП№2/160 кВА по ВЛ-10кВ №5 Кегульта от ПС 110 кВ Кегульта КТП№2/160 кВА по ВЛ-10кВ №5 Кегульта от ПС 110 кВ Кегульта | 2020-01-22 09:05 | 2020-01-22 11:00
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 16 | 2020-01-17 09:41 | 2020-01-17 11:38 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2 | 2020-01-17 09:41 | 2020-01-17 11:38
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 12 | 2020-01-16 09:15 | 2020-01-16 11:11 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 249 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на опоре №249 на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2020-01-16 09:15 | 2020-01-16 11:11
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 8 | 2020-01-14 13:02 | 2020-01-14 14:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 8-9 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2020-01-14 13:02 | 2020-01-14 14:58
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА Райпо по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченерыот ПС 110 кВ Советская | 5 | 2020-01-13 14:25 | 2020-01-13 16:23 | 3.4.7.3.1, Повреждение обрыв вязки фазы "В" на опоре № 15, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "В" на опоре №15 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП№18/250 кВА "Райпо" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры", от ПС 110 кВ "Советская" опора №15 | 2020-01-13 14:25 | 2020-01-13 16:23
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 4 | 2020-01-13 13:59 | 2020-01-13 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 34-35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 Ферма №3 от ПС 35 кВ Сарпа Пролет опор №34-35 | 2020-01-13 13:59 | 2020-01-13 15:56
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 740 | 2020-12-30 09:08 | 2020-12-30 10:02 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы «В» на опоре № 176 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 176 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» опора № 176 | 2020-12-30 09:08 | 2020-12-30 10:02
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 732 | 2020-12-29 08:53 | 2020-12-29 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 3-4 | 2020-12-29 08:53 | 2020-12-29 10:50
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал отПС-110 кВ Татал | 727 | 2020-12-25 13:32 | 2020-12-25 15:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 17-18 | 2020-12-25 13:32 | 2020-12-25 15:26
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА Пищекомбинат по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 723 | 2020-12-25 08:36 | 2020-12-25 09:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/250 кВА «Пищекомбинат» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор№ 11-12 | 2020-12-25 08:36 | 2020-12-25 09:52
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 711 | 2020-12-23 13:53 | 2020-12-23 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 18/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 4-5 | 2020-12-23 13:53 | 2020-12-23 15:52
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 706 | 2020-12-23 09:06 | 2020-12-23 10:08 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора ф. В на опоре № 132 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора ф. В на опоре № 132 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 132 | 2020-12-23 09:06 | 2020-12-23 10:08
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста | 700 | 2020-12-22 13:18 | 2020-12-22 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 5-6 | 2020-12-22 13:18 | 2020-12-22 14:57
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 699 | 2020-12-22 13:07 | 2020-12-22 14:56 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы «В» на опоре № 118 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 118 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. В на ВЛ-10 кВ «Живточки» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Татал» опора № 118 | 2020-12-22 13:07 | 2020-12-22 14:56
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 694 | 2020-12-22 08:53 | 2020-12-22 10:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 23-24 | 2020-12-22 08:53 | 2020-12-22 10:46
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 691 | 2020-12-21 13:02 | 2020-12-21 14:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» пролет опор № 6-7 | 2020-12-21 13:02 | 2020-12-21 14:56
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 687 | 2020-12-21 09:56 | 2020-12-21 11:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сзлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». пролет опор № 13-14 | 2020-12-21 09:56 | 2020-12-21 11:50
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 682 | 2020-12-18 08:25 | 2020-12-18 09:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.12, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» пролет опор № 6-7 | 2020-12-18 08:25 | 2020-12-18 09:46
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 680 | 2020-12-17 13:42 | 2020-12-17 15:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 11-12 | 2020-12-17 13:42 | 2020-12-17 15:03
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 678 | 2020-12-17 08:29 | 2020-12-17 10:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 16-17 | 2020-12-17 08:29 | 2020-12-17 10:27
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 676 | 2020-12-15 13:26 | 2020-12-15 15:22 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки ф. «В» на опоре № 16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста»произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 16 | 2020-12-15 13:26 | 2020-12-15 15:22
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 673 | 2020-12-15 11:26 | 2020-12-15 13:19 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. А на опоре № 359 по отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы ф. А на опоре № 359 по отпайке Р-2 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.А на ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 359 | 2020-12-15 11:26 | 2020-12-15 13:19
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 669 | 2020-12-15 08:48 | 2020-12-15 10:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 6-7 | 2020-12-15 08:48 | 2020-12-15 10:46
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 664 | 2020-12-11 15:16 | 2020-12-11 16:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 17-18 | 2020-12-11 15:16 | 2020-12-11 16:32
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 663 | 2020-12-11 13:19 | 2020-12-11 15:12 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки фазы «В» на опоре № 173 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации(износ) произо-шел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 173 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ «Живточки» яч.№ 8 от РП 10 кВ «Южная» опора № 173 | 2020-12-11 13:19 | 2020-12-11 15:12
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | 654 | 2020-12-11 08:52 | 2020-12-11 10:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (гололед ) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» пролет опор № 27-28 | 2020-12-11 08:52 | 2020-12-11 10:42
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 653 | 2020-12-11 08:36 | 2020-12-11 10:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 9 | 2020-12-11 08:36 | 2020-12-11 10:32
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 638 | 2020-12-07 14:57 | 2020-12-07 16:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 10-11 | 2020-12-07 14:57 | 2020-12-07 16:49
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 637 | 2020-12-07 13:28 | 2020-12-07 15:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 13-14 | 2020-12-07 13:28 | 2020-12-07 15:18
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 636 | 2020-12-07 13:19 | 2020-12-07 15:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 8-9 | 2020-12-07 13:19 | 2020-12-07 15:16
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Насосная-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 629 | 2020-12-07 09:06 | 2020-12-07 10:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. С на опоре № 39 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф. С на ВЛ-10 кВ № 3 «Насосная-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 39 | 2020-12-07 09:06 | 2020-12-07 10:12
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 627 | 2020-11-23 08:56 | 2020-11-23 10:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «РУС» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 24-25 | 2020-11-23 08:56 | 2020-11-23 10:18
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 625 | 2020-11-19 13:39 | 2020-11-19 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 326 по отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре № 326 по отпайке Р-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Ор.Полынный» яч.№ 14 от ПС 110 кВ «Барун» опора № 326 | 2020-11-19 13:39 | 2020-11-19 15:28
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с РП Южная от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 624 | 2020-11-19 13:35 | 2020-11-19 15:29 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. С на опоре № 46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.С на ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи РП Южное» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 46 | 2020-11-19 13:35 | 2020-11-19 15:29
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 623 | 2020-11-19 08:58 | 2020-11-19 10:33 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 «ДК» кВА по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 11 | 2020-11-19 08:58 | 2020-11-19 10:33
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 610 | 2020-11-15 09:52 | 2020-11-15 11:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 8-9 | 2020-11-15 09:52 | 2020-11-15 11:39
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 604 | 2020-11-11 13:31 | 2020-11-11 15:12 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.С на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора №2 | 2020-11-11 13:31 | 2020-11-11 15:12
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 601 | 2020-11-11 09:27 | 2020-11-11 11:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 279 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» опора № 279 | 2020-11-11 09:27 | 2020-11-11 11:22
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 600 | 2020-11-11 08:52 | 2020-11-11 10:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 14-15 | 2020-11-11 08:52 | 2020-11-11 10:37
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 586 | 2020-11-03 10:23 | 2020-11-03 12:16 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 28 по отпайке Р-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» опора № 28 | 2020-11-03 10:23 | 2020-11-03 12:16
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 584 | 2020-11-03 09:18 | 2020-11-03 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 7-8 | 2020-11-03 09:18 | 2020-11-03 11:17
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 582 | 2020-10-28 09:39 | 2020-10-28 11:23 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. В на опоре № 177 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №177 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.В на ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 177 | 2020-10-28 09:39 | 2020-10-28 11:23
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 Барун от ПС 110-кВ Барун | 578 | 2020-10-26 08:52 | 2020-10-26 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» пролет опор № 12-13 | 2020-10-26 08:52 | 2020-10-26 10:50
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 572 | 2020-10-22 09:18 | 2020-10-22 10:46 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие на шлейфахКТП произошло в результате попадания животного Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» КТП 10/0,4 кВ № 18/40 кВА | 2020-10-22 09:18 | 2020-10-22 10:46
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 570 | 2020-10-22 08:49 | 2020-10-22 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 9-10 | 2020-10-22 08:49 | 2020-10-22 10:44
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 562 | 2020-10-15 09:30 | 2020-10-15 10:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 72 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Харба» опора № 72 | 2020-10-15 09:30 | 2020-10-15 10:59
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 560 | 2020-10-15 08:46 | 2020-10-15 10:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» пролет опор № 18-19 | 2020-10-15 08:46 | 2020-10-15 10:44
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 554 | 2020-10-12 09:53 | 2020-10-12 11:46 | 3.4.10.1, Перекрытие в В/В шкафу КТП произошло в результате попадания животного | 4.12, В следствии воздействия животного произошло перекрытие в В/В шкафу КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/в шкафу на ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» КТП 10/0,4 кВ № 5/25 кВА | 2020-10-12 09:53 | 2020-10-12 11:46
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 553 | 2020-10-12 08:58 | 2020-10-12 10:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. «С» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 14 | 2020-10-12 08:58 | 2020-10-12 10:46
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 547 | 2020-10-09 08:42 | 2020-10-09 10:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 11 | 2020-10-09 08:42 | 2020-10-09 10:40
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 541 | 2020-10-06 14:02 | 2020-10-06 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 208 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «МТФ» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 208 | 2020-10-06 14:02 | 2020-10-06 15:56
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 540 | 2020-10-06 12:47 | 2020-10-06 14:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 25-26 | 2020-10-06 12:47 | 2020-10-06 14:46
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 539 | 2020-10-06 09:12 | 2020-10-06 11:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 21-22 | 2020-10-06 09:12 | 2020-10-06 11:06
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 522 | 2020-09-24 13:18 | 2020-09-24 14:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 30-31 по отпайке Р-1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-24 13:18 | 2020-09-24 14:14
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 520 | 2020-09-24 09:02 | 2020-09-24 10:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры мате-риала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки ф. «В» на опоре № 7 из-за снижение свойств структуры мате-риала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. «В» на опоре № 7 на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» опора № 7 | 2020-09-24 09:02 | 2020-09-24 10:31
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 510 | 2020-09-21 08:58 | 2020-09-21 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная > ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 опора №2-3 | 2020-09-21 08:58 | 2020-09-21 10:53
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Секционное по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 506 | 2020-09-17 09:03 | 2020-09-17 10:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/100 кВА «Секцион-ное» по ВЛ-10 кВ № 2 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/100 кВА «Секционное» по ВЛ-10 кВ № 2 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор 14-15 | 2020-09-17 09:03 | 2020-09-17 10:56
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Насосная -1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 501 | 2020-09-15 08:59 | 2020-09-15 09:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ «Насосная-1» яч.№ 6 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 24 | 2020-09-15 08:59 | 2020-09-15 09:58
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун | 497 | 2020-09-10 09:27 | 2020-09-10 09:35 | 3.4.10.1, Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания животного | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу в результате попадания животного Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 16 «Орошение Барун» от ПС 110 кВ «Барун» КТП 10/0,4 кВ № 1/10 кВА | 2020-09-10 09:27 | 2020-09-10 09:35
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 490 | 2020-09-07 13:36 | 2020-09-07 15:31 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. «С» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры мате-риала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» осуществлялось в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» опора № 3 | 2020-09-07 13:36 | 2020-09-07 15:31
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Линия связи с РП Южная от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 488 | 2020-09-03 09:31 | 2020-09-03 11:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. В на опоре № 64 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи РП Южное» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи РП Южное» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 64 | 2020-09-03 09:31 | 2020-09-03 11:00
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 486 | 2020-09-03 08:42 | 2020-09-03 10:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 13/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 13/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 4-5 | 2020-09-03 08:42 | 2020-09-03 10:39
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 476 | 2020-08-26 08:23 | 2020-08-26 10:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 12-13 | 2020-08-26 08:23 | 2020-08-26 10:14
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 464 | 2020-08-25 09:10 | 2020-08-25 10:46 | 3.4.10.2, Gерекрытие в В/В шкафу в результате попадания животного | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 «Живточки» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 2 «Живточки» от ПС 110 кВ «Татал» КТП 10/0,4 кВ № 3/63 кВА | 2020-08-25 09:10 | 2020-08-25 10:46
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 458 | 2020-08-24 13:39 | 2020-08-24 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 28-29 | 2020-08-24 13:39 | 2020-08-24 15:16
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 452 | 2020-08-24 09:19 | 2020-08-24 10:46 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора ф. В на опоре № 60 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф. В на ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» опора № 60 | 2020-08-24 09:19 | 2020-08-24 10:46
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 453 | 2020-08-21 13:36 | 2020-08-21 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 8-9 | 2020-08-21 13:36 | 2020-08-21 14:58
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Ввод 2 цепь РП Южное от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 446 | 2020-08-20 13:35 | 2020-08-20 15:16 |  | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 17 «Ввод 2 цепь РП Южное» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 17 «Ввод 2 цепь РП Южное» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 19 | 2020-08-20 13:35 | 2020-08-20 15:16
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 447 | 2020-08-20 13:21 | 2020-08-20 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» пролет опор № 16-17 | 2020-08-20 13:21 | 2020-08-20 15:08
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 441 | 2020-08-19 09:21 | 2020-08-19 11:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в В/В шкафу произошло в результате попадания животного | 4.4.4, В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу КТП № №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» в результате попадания животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА | 2020-08-19 09:21 | 2020-08-19 11:17
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 432 | 2020-08-19 08:31 | 2020-08-19 10:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «А» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Рай-центр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 6 | 2020-08-19 08:31 | 2020-08-19 10:12
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 426 | 2020-08-17 13:30 | 2020-08-17 15:26 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 173 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» опора № 173 | 2020-08-17 13:30 | 2020-08-17 15:26
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110кВ Юста | 425 | 2020-08-17 08:39 | 2020-08-17 10:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 «Песчанка» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 «Песчанка» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор №2-3 | 2020-08-17 08:39 | 2020-08-17 10:22
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 416 | 2020-08-14 13:28 | 2020-08-14 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор№ 12-13 | 2020-08-14 13:28 | 2020-08-14 14:57
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС- 110 кВ Юста | 403 | 2020-08-13 09:12 | 2020-08-13 11:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 4-5 | 2020-08-13 09:12 | 2020-08-13 11:11
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 402 | 2020-08-12 13:41 | 2020-08-12 15:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 82-83 | 2020-08-12 13:41 | 2020-08-12 15:35
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 401 | 2020-08-12 13:32 | 2020-08-12 15:26 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры мате-риала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 23 | 2020-08-12 13:32 | 2020-08-12 15:26
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 397 | 2020-08-11 14:26 | 2020-08-11 16:24 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 19 | 2020-08-11 14:26 | 2020-08-11 16:24
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 395 | 2020-08-11 09:16 | 2020-08-11 11:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 17-18 по отпайке Р-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ- 10 кВ № 1 «Связь с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ- 10 кВ № 1 «Связь с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 17-18 | 2020-08-11 09:16 | 2020-08-11 11:12
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 394 | 2020-08-11 08:43 | 2020-08-11 10:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 8-9 | 2020-08-11 08:43 | 2020-08-11 10:38
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 391 | 2020-08-10 13:05 | 2020-08-10 14:59 |  | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 153 | 2020-08-10 13:05 | 2020-08-10 14:59
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | 390 | 2020-08-10 08:32 | 2020-08-10 10:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» пролет опор 6-7 | 2020-08-10 08:32 | 2020-08-10 10:23
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 389 | 2020-08-06 09:18 | 2020-08-06 11:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» опора № 8 | 2020-08-06 09:18 | 2020-08-06 11:16
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 381 | 2020-07-24 13:21 | 2020-07-24 15:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 9-10 | 2020-07-24 13:21 | 2020-07-24 15:17
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 378 | 2020-07-23 09:30 | 2020-07-23 11:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 116 по отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10 кВ «Жив.бригады» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Полынная» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ «Жив.бригады» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Полынная» опора № 116 | 2020-07-23 09:30 | 2020-07-23 11:26
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 369 | 2020-07-21 08:33 | 2020-07-21 10:32 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» опора № 14 | 2020-07-21 08:33 | 2020-07-21 10:32
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 368 | 2020-07-20 15:01 | 2020-07-20 16:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 71-72 | 2020-07-20 15:01 | 2020-07-20 16:56
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 362 | 2020-07-17 13:19 | 2020-07-17 15:08 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. В на опоре № 143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 8 «Живточки» от РП 10 кВ «Южная» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 «Живточки» от РП 10 кВ «Южная» опора № 143 | 2020-07-17 13:19 | 2020-07-17 15:08
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 361 | 2020-07-17 09:03 | 2020-07-17 11:00 | 3.4.7.3.2, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 37 | 2020-07-17 09:03 | 2020-07-17 11:00
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 355 | 2020-07-15 13:04 | 2020-07-15 15:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 87-88 по отпайке Р-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 87-88 | 2020-07-15 13:04 | 2020-07-15 15:01
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 353 | 2020-07-15 08:56 | 2020-07-15 10:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 8-9 | 2020-07-15 08:56 | 2020-07-15 10:34
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 352 | 2020-07-14 13:58 | 2020-07-14 15:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 286 по отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10 кВ «Долан» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ «Долан» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 286 | 2020-07-14 13:58 | 2020-07-14 15:54
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 351 | 2020-07-14 13:46 | 2020-07-14 15:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 16-17 | 2020-07-14 13:46 | 2020-07-14 15:45
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 348 | 2020-07-14 08:52 | 2020-07-14 10:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 23-24 | 2020-07-14 08:52 | 2020-07-14 10:49
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 331 | 2020-06-30 10:38 | 2020-06-30 12:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 36 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, о возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10кВ «Татал» яч.№ 3 от ПС 110 кВ «Татал» осуществлялось в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ «Татал» яч.№ 3 от ПС 110 кВ «Татал» опора № 36 | 2020-06-30 10:38 | 2020-06-30 12:19
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста | 329 | 2020-06-30 08:43 | 2020-06-30 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 10-11 | 2020-06-30 08:43 | 2020-06-30 10:25
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВЭрдниевская | 328 | 2020-06-29 12:25 | 2020-06-29 14:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» пролет опор 4-5 | 2020-06-29 12:25 | 2020-06-29 14:23
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 326 | 2020-06-29 08:41 | 2020-06-29 10:39 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф. В на опоре № 97 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 1 "Долан" от ПС 35 кВ "Эрдниевская" работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 "Долан" от ПС 35 кВ "Эрдниевская" опора № 97 | 2020-06-29 08:41 | 2020-06-29 10:39
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 319 | 2020-06-25 10:20 | 2020-06-25 12:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 6-7 | 2020-06-25 10:20 | 2020-06-25 12:17
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 306 | 2020-06-22 11:57 | 2020-06-22 13:50 | 3.4.10.2, Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания птицы. | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» КТП 10/0,4 № 17/25 кВА | 2020-06-22 11:57 | 2020-06-22 13:50
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 296 | 2020-06-18 08:44 | 2020-06-18 10:30 | 3.4.10.2, Срыв изолятора ф. В на опоре № 143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.17.4, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 8 "Живточки" от ПС 35 кВ "Полынная" работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 "Живточки" от ПС 35 кВ "Полынная". опора № 143 | 2020-06-18 08:44 | 2020-06-18 10:30
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 290 | 2020-06-17 09:33 | 2020-06-17 09:38 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и попадания птицы | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 91-92 4.17.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» пролет опор № 91-92 | 2020-06-17 09:33 | 2020-06-17 09:38
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 280 | 2020-06-10 09:06 | 2020-06-10 10:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф. «В» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 12 | 2020-06-10 09:06 | 2020-06-10 10:38
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 276 | 2020-06-09 09:29 | 2020-06-09 11:24 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия провода в пролете опор № 88-89 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Следы перекрытия провода в пролете опор № 88-89 произошел произошел из-за не своевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 88-89 | 2020-06-09 09:29 | 2020-06-09 11:24
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 275 | 2020-06-09 08:39 | 2020-06-09 10:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 20-21 | 2020-06-09 08:39 | 2020-06-09 10:38
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 273 | 2020-06-08 09:29 | 2020-06-08 11:24 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. «С» на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, о возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.С на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» опора № 21 | 2020-06-08 09:29 | 2020-06-08 11:24
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 271 | 2020-06-08 09:18 | 2020-06-08 11:15 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. А на опоре № 216 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, Разрушение изолятора ф. А на опоре № 216 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.А на ВЛ-10 кВ № 1 "Смушковое" от ПС 35 кВ "Полынная" опора № 216 | 2020-06-08 09:18 | 2020-06-08 11:15
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 269 | 2020-06-04 08:51 | 2020-06-04 10:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор 8-9 | 2020-06-04 08:51 | 2020-06-04 10:47
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 258 | 2020-05-21 08:36 | 2020-05-21 10:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 43-44 | 2020-05-21 08:36 | 2020-05-21 10:35
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 257 | 2020-05-20 09:45 | 2020-05-20 11:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 210 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» на опоре № 210 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ- 10 кВ № 7 «Живточки» от ПС 35 кВ «Харба» опора № 210 | 2020-05-20 09:45 | 2020-05-20 11:44
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 251 | 2020-05-15 14:09 | 2020-05-15 16:08 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 12 | 2020-05-15 14:09 | 2020-05-15 16:08
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 246 | 2020-05-14 09:38 | 2020-05-14 11:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 57-58 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 57-58 по отпайке Р-1 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ- 10 кВ № 14 «Ор.Полынный» от ПС 110 кВ «Барун» пролет опор № 57-58 | 2020-05-14 09:38 | 2020-05-14 11:35
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун | 240 | 2020-05-12 13:29 | 2020-05-12 15:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» пролет опор № 14-15 | 2020-05-12 13:29 | 2020-05-12 15:25
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 230 | 2020-05-08 09:12 | 2020-05-08 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «МТФ» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «МТФ» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 113-114 | 2020-05-08 09:12 | 2020-05-08 11:10
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 226 | 2020-05-07 09:25 | 2020-05-07 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 329 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» опора № 329 | 2020-05-07 09:25 | 2020-05-07 11:20
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | 225 | 2020-05-07 09:02 | 2020-05-07 11:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.А на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 9 | 2020-05-07 09:02 | 2020-05-07 11:00
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 224 | 2020-05-06 09:58 | 2020-05-06 11:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор №9-10 | 2020-05-06 09:58 | 2020-05-06 11:55
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 218 | 2020-04-27 09:58 | 2020-04-27 11:55 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 146 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.В на ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» опора № 146 | 2020-04-27 09:58 | 2020-04-27 11:55
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 212 | 2020-04-24 09:26 | 2020-04-24 11:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 21-22 | 2020-04-24 09:26 | 2020-04-24 11:19
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 209 | 2020-04-22 09:20 | 2020-04-22 11:16 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 84 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В на ВЛ-10кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» опора № 84 | 2020-04-22 09:20 | 2020-04-22 11:16
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 207 | 2020-04-21 13:42 | 2020-04-21 15:40 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» работала в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.В на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» опора № 27 | 2020-04-21 13:42 | 2020-04-21 15:40
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 202 | 2020-04-20 10:37 | 2020-04-20 12:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 48-49 | 2020-04-20 10:37 | 2020-04-20 12:32
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 191 | 2020-04-14 14:03 | 2020-04-14 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» пролет опор № 44-45 | 2020-04-14 14:03 | 2020-04-14 16:00
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 190 | 2020-04-13 13:38 | 2020-04-13 15:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 15-16 | 2020-04-13 13:38 | 2020-04-13 15:33
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста | 174 | 2020-04-08 09:52 | 2020-04-08 11:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.С на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» опора № 11 | 2020-04-08 09:52 | 2020-04-08 11:50
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 173 | 2020-04-08 09:46 | 2020-04-08 11:42 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 146 по отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.бригады" от ПС 35 кВ "Полынная" работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.В на ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.бригады" от ПС 35 кВ "Полынная" опора № 146 | 2020-04-08 09:46 | 2020-04-08 11:42
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 172 | 2020-04-07 13:21 | 2020-04-07 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «РУС» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «РУС» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 8-9 | 2020-04-07 13:21 | 2020-04-07 15:20
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 165 | 2020-03-26 14:52 | 2020-03-26 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» проет опор № 27-28 | 2020-03-26 14:52 | 2020-03-26 16:50
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 158 | 2020-03-26 09:25 | 2020-03-26 11:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 175-176 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 175-176 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С на ВЛ- 10 кВ № 8 «Живточки» от РП 10 кВ «Южная» пролет опор № 175-176 | 2020-03-26 09:25 | 2020-03-26 11:22
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 157 | 2020-03-25 14:24 | 2020-03-25 16:20 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» опора № 210 | 2020-03-25 14:24 | 2020-03-25 16:20
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 155 | 2020-03-24 14:56 | 2020-03-24 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 15-16 | 2020-03-24 14:56 | 2020-03-24 16:50
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 154 | 2020-03-24 13:14 | 2020-03-24 15:10 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. В на опоре № 102 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Харба" работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор ф.В на ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Харба" опора № 102 по отпайке Р-1 | 2020-03-24 13:14 | 2020-03-24 15:10
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 153 | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Хурул» яч.№ 5 от ПС 35 кВ «Полынная» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Хурул» яч.№ 5 от ПС 35 кВ «Полынная» пролет опор № 131-132 | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 10:55
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 145 | 2020-03-22 16:17 | 2020-03-22 18:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 10-11 | 2020-03-22 16:17 | 2020-03-22 18:15
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 140 | 2020-03-20 13:41 | 2020-03-20 15:40 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.17.4, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Чомпот» яч.№ 4 от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ «Чомпот» яч.№ 4 от ПС 110 кВ «Татал» опора № 27 | 2020-03-20 13:41 | 2020-03-20 15:40
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 115 | 2020-03-13 08:46 | 2020-03-13 10:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.5, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/160 кВА «Байр» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/160 кВА «Байр» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 22 | 2020-03-13 08:46 | 2020-03-13 10:45
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 113 | 2020-03-12 09:30 | 2020-03-12 11:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 96-97 по отпайке Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 96-97 по отпайке Р-1 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ- 10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» пролет опор № 96-97 | 2020-03-12 09:30 | 2020-03-12 11:24
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 112 | 2020-03-12 09:23 | 2020-03-12 11:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор 10-11 | 2020-03-12 09:23 | 2020-03-12 11:22
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 111 | 2020-03-11 09:45 | 2020-03-11 11:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 165 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-10кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Юста» осуществлялось в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на сети ВЛ-10кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Юста» опора № 165 | 2020-03-11 09:45 | 2020-03-11 11:41
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-35 кВ Цаган-Аман | 110 | 2020-03-11 09:36 | 2020-03-11 11:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 2-3 | 2020-03-11 09:36 | 2020-03-11 11:34
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 104 | 2020-03-10 09:31 | 2020-03-10 11:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 2 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал». опора №2 | 2020-03-10 09:31 | 2020-03-10 11:28
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 81 | 2020-02-20 13:22 | 2020-02-20 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» пролет опор № 4-5 | 2020-02-20 13:22 | 2020-02-20 15:20
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 77 | 2020-02-18 09:36 | 2020-02-18 11:35 | 3.4.10.1, Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания птицы | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» работала в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» КТП 10/0,4 кВ № 2/10 кВА | 2020-02-18 09:36 | 2020-02-18 11:35
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 74 | 2020-02-17 13:32 | 2020-02-17 15:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | 4.3.3, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорван изолятор на ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» опора № 28 | 2020-02-17 13:32 | 2020-02-17 15:30
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 Барун от ПС 110-кВ Барун | 69 | 2020-02-14 08:49 | 2020-02-14 10:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА "Геологи" по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Геологи по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» опора № 16 | 2020-02-14 08:49 | 2020-02-14 10:42
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 66 | 2020-02-12 09:38 | 2020-02-12 11:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 11-12 | 2020-02-12 09:38 | 2020-02-12 11:35
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 61 | 2020-02-10 09:15 | 2020-02-10 11:12 | 3.4.12.2.1, Разрушение изоляторов ф. А, В, С на опоре № 20, ф. В на опоре № 26, ф. А, В на опоре № 28, ф. В на опоре № 29 отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | 4.1.5, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 1 "Смушковое" от ПС 35 кВ "Полынная" работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ-10 кВ № 1 "Смушковое" от ПС 35 кВ "Полынная" опора № 20, опора № 26, опора № 28, опора№ 29 | 2020-02-10 09:15 | 2020-02-10 11:12
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 60 | 2020-02-10 08:34 | 2020-02-10 10:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» пролет опор № 25-26 | 2020-02-10 08:34 | 2020-02-10 10:30
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 55 | 2020-02-06 13:42 | 2020-02-06 15:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская » по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» осуществлялось в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская » по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 9 | 2020-02-06 13:42 | 2020-02-06 15:40
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 46 | 2020-02-05 08:56 | 2020-02-05 10:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 19-20 | 2020-02-05 08:56 | 2020-02-05 10:55
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 41 | 2020-02-04 09:14 | 2020-02-04 11:10 | 3.4.10.1, перекрытие в В/В шкафу в результате попадания животного | 4.12, перекрытие в В/В шкафу в результате попадания животного Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 7 «Живточки» от ПС 35 кВ «Харба» КТП 10/0,4 кВ № 3/10 кВА | 2020-02-04 09:14 | 2020-02-04 11:10
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 33 | 2020-01-24 12:44 | 2020-01-24 14:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 129-130 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 129-130 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2020-01-24 12:44 | 2020-01-24 14:42
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 31 | 2020-01-23 08:58 | 2020-01-23 10:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» осуществлялось в нормальном режиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдни-евская» опора № 9 | 2020-01-23 08:58 | 2020-01-23 10:55
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | 22 | 2020-01-21 08:27 | 2020-01-21 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 26-27 | 2020-01-21 08:27 | 2020-01-21 10:25
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 17 | 2020-01-17 10:32 | 2020-01-17 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Орошение Полынный» яч.№ 14 от ПС 110 кВ «Барун» работала в нормальном режиме Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Орошение Полынный» яч.№ 14 от ПС 110 кВ «Барун» пролет опор № 51-52 | 2020-01-17 10:32 | 2020-01-17 12:30
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 15 | 2020-01-16 13:36 | 2020-01-16 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» пролет опор № 172-173 | 2020-01-16 13:36 | 2020-01-16 15:30
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 10 | 2020-01-15 13:56 | 2020-01-15 15:51 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 7 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» опора № 7 | 2020-01-15 13:56 | 2020-01-15 15:51
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 6 | 2020-01-14 09:05 | 2020-01-14 10:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 215 отпайки Р-1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» опора № 215 | 2020-01-14 09:05 | 2020-01-14 10:58
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 1 | 2020-01-13 09:43 | 2020-01-13 11:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» пролет опор № 21-22 | 2020-01-13 09:43 | 2020-01-13 11:40
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 728 | 2020-12-25 13:45 | 2020-12-25 14:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №82-83 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №82-83 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-12-25 13:45 | 2020-12-25 14:37
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 726 | 2020-12-25 13:25 | 2020-12-25 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-12-25 13:25 | 2020-12-25 15:20
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 722 | 2020-12-24 14:22 | 2020-12-24 15:39 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №7 по отпайке №3 ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы С на опоре №7 по отпайке №3 ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2020-12-24 14:22 | 2020-12-24 15:39
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 719 | 2020-12-24 13:12 | 2020-12-24 15:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-12-24 13:12 | 2020-12-24 15:05
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 708 | 2020-12-23 09:12 | 2020-12-23 11:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-12-23 09:12 | 2020-12-23 11:04
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 707 | 2020-12-23 09:10 | 2020-12-23 10:22 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка фазы В на опоре №74 МТЗ ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.3, Срыв крюка фазы В на опоре №74 МТЗ ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1Д | 2020-12-23 09:10 | 2020-12-23 10:22
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА Алдамов по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан ПС 110 кВ Красносельская | 692 | 2020-12-21 13:20 | 2020-12-21 15:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА "Алдамов" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА Алдамов по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 / Пролет:4*А 16 | 2020-12-21 13:20 | 2020-12-21 15:17
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 686 | 2020-12-21 09:20 | 2020-12-21 11:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2020-12-21 09:20 | 2020-12-21 11:14
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 683 | 2020-12-18 10:17 | 2020-12-18 11:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-12-18 10:17 | 2020-12-18 11:44
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 681 | 2020-12-17 13:50 | 2020-12-17 15:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-12-17 13:50 | 2020-12-17 15:15
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 679 | 2020-12-17 09:01 | 2020-12-17 10:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-12-17 09:01 | 2020-12-17 10:35
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 675 | 2020-12-15 12:36 | 2020-12-15 14:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мяссовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-12-15 12:36 | 2020-12-15 14:28
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 668 | 2020-12-14 13:18 | 2020-12-14 15:14 | 3.4.7.3.1, хлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-12-14 13:18 | 2020-12-14 15:14
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 665 | 2020-12-14 08:51 | 2020-12-14 10:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате механического износа провода с последующим провисанием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-12-14 08:51 | 2020-12-14 10:48
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 643 | 2020-12-08 09:03 | 2020-12-08 10:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате провиса провода из-за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2020-12-08 09:03 | 2020-12-08 10:54
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 642 | 2020-12-08 08:58 | 2020-12-08 10:47 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №98 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2020-12-08 08:58 | 2020-12-08 10:47
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 628 | 2020-12-07 08:27 | 2020-12-07 10:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2020-12-07 08:27 | 2020-12-07 10:21
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 626 | 2020-11-20 10:27 | 2020-11-20 11:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-11-20 10:27 | 2020-11-20 11:59
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 617 | 2020-11-17 10:39 | 2020-11-17 12:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-11-17 10:39 | 2020-11-17 12:36
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 614 | 2020-11-17 09:55 | 2020-11-17 11:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №187 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2020-11-17 09:55 | 2020-11-17 11:48
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 611 | 2020-11-16 08:32 | 2020-11-16 10:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-11-16 08:32 | 2020-11-16 10:23
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 599 | 2020-11-10 09:18 | 2020-11-10 11:08 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №4 по отпайке Р-57 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №4 по отпайке Р-57 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2020-11-10 09:18 | 2020-11-10 11:08
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 591 | 2020-11-05 10:01 | 2020-11-05 11:56 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы В на опоре №223 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Срыв крюка фазы В на опоре №223 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора УП10-4ДБ | 2020-11-05 10:01 | 2020-11-05 11:56
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 589 | 2020-11-05 09:42 | 2020-11-05 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА "Кафе" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА "Кафе" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-11-05 09:42 | 2020-11-05 11:20
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 588 | 2020-11-03 13:36 | 2020-11-03 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-11-03 13:36 | 2020-11-03 15:20
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 579 | 2020-10-27 13:24 | 2020-10-27 15:18 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №20 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №20 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2020-10-27 13:24 | 2020-10-27 15:18
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 569 | 2020-10-20 08:57 | 2020-10-20 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-10-20 08:57 | 2020-10-20 10:50
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА Бригада-1 по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 565 | 2020-10-16 13:18 | 2020-10-16 14:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВа "Бригада-1" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №254 /63 кВА "Бригада-1" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА Бригада-1 по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2020-10-16 13:18 | 2020-10-16 14:58
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 564 | 2020-10-15 09:12 | 2020-10-15 11:02 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №73 ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №73 ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-4 | 2020-10-15 09:12 | 2020-10-15 11:02
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 557 | 2020-10-13 08:24 | 2020-10-13 10:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВа "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-10-13 08:24 | 2020-10-13 10:22
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 552 | 2020-10-11 12:14 | 2020-10-11 14:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №38-39 по отпайке Р-32 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*ПС 25 | 2020-10-11 12:14 | 2020-10-11 14:09
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 542 | 2020-10-08 08:53 | 2020-10-08 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-10-08 08:53 | 2020-10-08 10:50
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 101/10 кВА Телятник по ВЛ-10 кВ № 1Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 538 | 2020-10-05 12:20 | 2020-10-05 13:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 101/10 кВА "Телятник" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 101/10 кВА "Телятник" по ВЛ-10 кВ № 1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 101/10 кВА Телятник по ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 16 | 2020-10-05 12:20 | 2020-10-05 13:52
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 531 | 2020-10-01 09:55 | 2020-10-01 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф "В" на опоре №28 отпайки Р-66 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Обрыв вязки ф "В" на опоре №28 отпайки Р-66 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1Д | 2020-10-01 09:55 | 2020-10-01 11:45
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 524 | 2020-09-29 08:54 | 2020-09-29 10:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 8 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2020-09-29 08:54 | 2020-09-29 10:33
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 519 | 2020-09-23 13:20 | 2020-09-23 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-09-23 13:20 | 2020-09-23 14:55
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 515 | 2020-09-23 09:10 | 2020-09-23 10:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №112 по отпайке Р-46 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2020-09-23 09:10 | 2020-09-23 10:03
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 508 | 2020-09-17 09:35 | 2020-09-17 10:28 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы В на опоре №76 по отп.Р-66 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Срыв крюка фазы В на опоре №76 по отп.Р-66 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1Д | 2020-09-17 09:35 | 2020-09-17 10:28
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 507 | 2020-09-17 09:23 | 2020-09-17 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-09-17 09:23 | 2020-09-17 11:18
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 494 | 2020-09-09 13:34 | 2020-09-09 15:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10"Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-09-09 13:34 | 2020-09-09 15:27
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 492 | 2020-09-09 08:53 | 2020-09-09 10:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №178-179 ВЛ 10 кВ №1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-09 08:53 | 2020-09-09 10:47
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 481 | 2020-08-27 09:10 | 2020-08-27 11:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы В в пролёте опор №137-138 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-27 09:10 | 2020-08-27 11:04
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА Ферма-1 по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 479 | 2020-08-26 09:43 | 2020-08-26 11:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА Ферма-1 по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2020-08-26 09:43 | 2020-08-26 11:37
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 474 | 2020-08-26 09:22 | 2020-08-26 11:15 | 3.4.12.2.1, Сры изолятора фазы А на опоре №203 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы А на опоре №203 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2020-08-26 09:22 | 2020-08-26 11:15
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 391/10 кВА Центральная по ВЛ-10 кВ № 10 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 471 | 2020-08-25 13:14 | 2020-08-25 14:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 391/10 кВА "Центральная" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 391/10 кВА "Центральная" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 391/10 кВА Центральная по ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 / Пролет:4*А 35 | 2020-08-25 13:14 | 2020-08-25 14:54
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 465 | 2020-08-25 09:18 | 2020-08-25 11:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №368-369 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-25 09:18 | 2020-08-25 11:07
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА Озеро по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 463 | 2020-08-25 09:08 | 2020-08-25 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА "Озеро" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА "Озеро" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 250/100 кВА Озеро по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2020-08-25 09:08 | 2020-08-25 10:46
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 457 | 2020-08-24 13:24 | 2020-08-24 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-08-24 13:24 | 2020-08-24 14:58
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 455 | 2020-08-24 09:26 | 2020-08-24 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №181 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора К10-2Б | 2020-08-24 09:26 | 2020-08-24 11:15
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 454 | 2020-08-24 08:38 | 2020-08-24 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-08-24 08:38 | 2020-08-24 10:25
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 427 | 2020-08-18 08:34 | 2020-08-18 10:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-08-18 08:34 | 2020-08-18 10:06
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 417 | 2020-08-17 13:32 | 2020-08-17 14:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-18 по отпайке Р-102 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-08-17 13:32 | 2020-08-17 14:26
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 424 | 2020-08-17 10:02 | 2020-08-17 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-08-17 10:02 | 2020-08-17 11:40
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 407 | 2020-08-13 10:33 | 2020-08-13 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" Пролет опор №7-8 | 2020-08-13 10:33 | 2020-08-13 12:30
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 404 | 2020-08-13 09:38 | 2020-08-13 11:37 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №258 ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №258 ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2020-08-13 09:38 | 2020-08-13 11:37
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 400 | 2020-08-12 08:54 | 2020-08-12 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" пролет опор №1-2 | 2020-08-12 08:54 | 2020-08-12 10:50
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/10 кВА Баранник по ВЛ-10 кВ №1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 399 | 2020-08-12 08:39 | 2020-08-12 10:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/10 кВА "Баранник" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/10 кВА "Баранник" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/10 кВА "Баранник" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" пролет опор №1-2 | 2020-08-12 08:39 | 2020-08-12 10:36
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 386 | 2020-07-31 09:10 | 2020-07-31 11:05 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате проникновения животного в В/В шкаф КТП №238/25. | 4.12, В результате проникновения животного в В/В шкаф КТП №238/25 произошло перекрытие в КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП 10/0,4 кВ № 238/25 кВА Плембараны по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35кВ Плодовитое Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 | 2020-07-31 09:10 | 2020-07-31 11:05
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 372 | 2020-07-21 09:41 | 2020-07-21 11:31 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате проникновения животного в В/В шкаф КТП №183/40. | 4.12, В результате проникновения животного в В/В шкаф КТП №183/40 произошло перекрытие в КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в в/в шкафу КТП на КТП 10/0,4 кВ № 183/40 кВА Б-Батрак по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган ПС 110 кВ Цаган Толга Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 | 2020-07-21 09:41 | 2020-07-21 11:31
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 354 | 2020-07-15 12:35 | 2020-07-15 14:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-07-15 12:35 | 2020-07-15 14:30
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 346 | 2020-07-13 09:55 | 2020-07-13 11:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № /63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 25 | 2020-07-13 09:55 | 2020-07-13 11:45
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 345 | 2020-07-13 09:50 | 2020-07-13 09:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-13 09:50 | 2020-07-13 09:55
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА х.Ильков по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 344 | 2020-07-13 08:37 | 2020-07-13 10:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 25 | 2020-07-13 08:37 | 2020-07-13 10:33
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 343 | 2020-07-10 14:07 | 2020-07-10 16:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/100 кВА 1 Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*А 35 | 2020-07-10 14:07 | 2020-07-10 16:03
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 342 | 2020-07-10 13:15 | 2020-07-10 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №87-88 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-07-10 13:15 | 2020-07-10 15:10
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 340 | 2020-07-10 08:47 | 2020-07-10 10:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*А 35 | 2020-07-10 08:47 | 2020-07-10 10:34
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 318 | 2020-06-25 10:03 | 2020-06-25 11:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА "Зурган" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА "Зурган" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2020-06-25 10:03 | 2020-06-25 11:57
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 317 | 2020-06-25 09:20 | 2020-06-25 11:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-25 09:20 | 2020-06-25 11:05
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 304 | 2020-06-22 08:20 | 2020-06-22 09:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-06-22 08:20 | 2020-06-22 09:40
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 302 | 2020-06-19 14:07 | 2020-06-19 15:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2020-06-19 14:07 | 2020-06-19 15:24
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 299 | 2020-06-19 09:45 | 2020-06-19 11:32 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №114 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №114 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2020-06-19 09:45 | 2020-06-19 11:32
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 287 | 2020-06-16 13:33 | 2020-06-16 13:36 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-16 13:33 | 2020-06-16 13:36
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 279 | 2020-06-11 08:21 | 2020-06-11 09:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-06-11 08:21 | 2020-06-11 09:28
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 282 | 2020-06-10 10:21 | 2020-06-10 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-06-10 10:21 | 2020-06-10 11:47
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 281 | 2020-06-10 09:43 | 2020-06-10 11:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №23 по отпайке Р-33 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора П10-1 | 2020-06-10 09:43 | 2020-06-10 11:37
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 270 | 2020-06-08 09:15 | 2020-06-08 11:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №2144-145 по отпайке Р-91 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АП-70 | 2020-06-08 09:15 | 2020-06-08 11:13
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 266 | 2020-05-26 09:40 | 2020-05-26 11:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*ПС 25 | 2020-05-26 09:40 | 2020-05-26 11:35
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 265 | 2020-05-25 08:55 | 2020-05-25 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-05-25 08:55 | 2020-05-25 10:50
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 260 | 2020-05-21 08:56 | 2020-05-21 10:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №20 по отпайке №1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2020-05-21 08:56 | 2020-05-21 10:52
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 259 | 2020-05-21 08:52 | 2020-05-21 10:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-05-21 08:52 | 2020-05-21 10:51
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 255 | 2020-05-20 08:28 | 2020-05-20 10:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-05-20 08:28 | 2020-05-20 10:25
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 249 | 2020-05-15 09:30 | 2020-05-15 11:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов на ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-15 09:30 | 2020-05-15 11:25
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 238 | 2020-05-12 10:02 | 2020-05-12 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-05-12 10:02 | 2020-05-12 12:00
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 235 | 2020-05-12 09:49 | 2020-05-12 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №65-66 ВЛ 10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-05-12 09:49 | 2020-05-12 11:45
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 221 | 2020-04-28 13:38 | 2020-04-28 15:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" на опоре №193 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2020-04-28 13:38 | 2020-04-28 15:34
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 217 | 2020-04-27 09:56 | 2020-04-27 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №29-30 по отпайке Р-79 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-27 09:56 | 2020-04-27 11:55
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 214 | 2020-04-27 08:23 | 2020-04-27 10:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-04-27 08:23 | 2020-04-27 10:21
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 205 | 2020-04-21 13:32 | 2020-04-21 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" на опоре №178 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2020-04-21 13:32 | 2020-04-21 15:28
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 204 | 2020-04-21 08:25 | 2020-04-21 10:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-04-21 08:25 | 2020-04-21 10:23
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 201 | 2020-04-20 08:56 | 2020-04-20 10:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-04-20 08:56 | 2020-04-20 10:55
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 192 | 2020-04-14 14:15 | 2020-04-14 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №294-295 ВЛ 10 кВ №1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-14 14:15 | 2020-04-14 16:10
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 182 | 2020-04-09 13:39 | 2020-04-09 15:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-04-09 13:39 | 2020-04-09 15:34
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 176 | 2020-04-08 13:50 | 2020-04-08 15:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-04-08 13:50 | 2020-04-08 15:47
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 175 | 2020-04-08 10:11 | 2020-04-08 12:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-08 10:11 | 2020-04-08 12:06
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 168 | 2020-03-27 09:53 | 2020-03-27 11:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-27 09:53 | 2020-03-27 11:50
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 164 | 2020-03-26 14:05 | 2020-03-26 16:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-03-26 14:05 | 2020-03-26 16:00
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 163 | 2020-03-26 13:34 | 2020-03-26 15:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2020-03-26 13:34 | 2020-03-26 15:31
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 152 | 2020-03-24 08:56 | 2020-03-24 10:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" на опоре №119 отпайки Р-24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Опора П10-1 | 2020-03-24 08:56 | 2020-03-24 10:50
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 119/40 кВА Центральная по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 136 | 2020-03-20 09:35 | 2020-03-20 11:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 119/40 кВА "Центральная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 119/40 кВА Центральная по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*А 35 | 2020-03-20 09:35 | 2020-03-20 11:32
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 133 | 2020-03-19 09:27 | 2020-03-19 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №235-236 ВЛ 10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-19 09:27 | 2020-03-19 11:20
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 124 | 2020-03-17 09:37 | 2020-03-17 11:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-17 09:37 | 2020-03-17 11:35
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 120 | 2020-03-16 13:50 | 2020-03-16 15:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-03-16 13:50 | 2020-03-16 15:46
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 119 | 2020-03-16 09:26 | 2020-03-16 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №67-68 по отпайке №1 ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*ПС 25 | 2020-03-16 09:26 | 2020-03-16 11:25
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 114 | 2020-03-12 09:41 | 2020-03-12 11:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-12 09:41 | 2020-03-12 11:30
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 108 | 2020-03-10 14:12 | 2020-03-10 16:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-03-10 14:12 | 2020-03-10 16:10
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 106 | 2020-03-10 10:02 | 2020-03-10 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-03-10 10:02 | 2020-03-10 12:00
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 103 | 2020-03-10 09:16 | 2020-03-10 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" на опоре №85 отпайки Р-47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2020-03-10 09:16 | 2020-03-10 11:15
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 97 | 2020-02-27 13:42 | 2020-02-27 15:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-02-27 13:42 | 2020-02-27 15:02
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 95 | 2020-02-27 08:37 | 2020-02-27 10:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА "Мира" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА "Мира" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-02-27 08:37 | 2020-02-27 10:00
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 73 | 2020-02-17 13:24 | 2020-02-17 15:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*ПС 25 | 2020-02-17 13:24 | 2020-02-17 15:20
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 68 | 2020-02-13 13:34 | 2020-02-13 15:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-02-13 13:34 | 2020-02-13 15:30
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 277/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 64 | 2020-02-11 13:18 | 2020-02-11 15:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 277/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 277/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 277/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2020-02-11 13:18 | 2020-02-11 15:15
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 63 | 2020-02-11 09:33 | 2020-02-11 11:30 |  | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-02-11 09:33 | 2020-02-11 11:30
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 58 | 2020-02-07 13:34 | 2020-02-07 15:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Малые Дербеты" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2020-02-07 13:34 | 2020-02-07 15:31
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 52 | 2020-02-06 09:58 | 2020-02-06 13:51 | 3.4.7.3.5, Плохой контакт на губках РЛНД-10 РТП-232 фазы "В" произошел вследствии разрегулировки контактной системы. | 4.16, В следствии разрегулировки контактной системы РЛНД-10 РТП-232 произошло недовключение ножа фазы "В", что привело к горению ножей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недовключение ножа на КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка ПС 110 кВ Цаган-Толга РЛНД-10/630 | 2020-02-06 09:58 | 2020-02-06 13:51
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 50 | 2020-02-05 13:35 | 2020-02-05 15:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-02-05 13:35 | 2020-02-05 15:30
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 49 | 2020-02-05 13:08 | 2020-02-05 15:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-02-05 13:08 | 2020-02-05 15:05
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 36 | 2020-01-27 14:22 | 2020-01-27 16:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №37-38 по отпайке Р- произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-27 14:22 | 2020-01-27 16:19
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 35 | 2020-01-27 09:47 | 2020-01-27 11:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-01-27 09:47 | 2020-01-27 11:44
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 24 | 2020-01-21 13:48 | 2020-01-21 15:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-21 13:48 | 2020-01-21 15:45
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 20 | 2020-01-20 13:50 | 2020-01-20 15:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №23-24 по отпайке Р-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-01-20 13:50 | 2020-01-20 15:46
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 9 | 2020-01-15 09:01 | 2020-01-15 10:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2020-01-15 09:01 | 2020-01-15 10:58
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 2 | 2020-01-13 13:52 | 2020-01-13 15:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2020-01-13 13:52 | 2020-01-13 15:50
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3 | 2020-01-13 13:52 | 2020-01-13 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АП-70 | 2020-01-13 13:52 | 2020-01-13 15:50
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП №3 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 739 | 2020-12-30 08:21 | 2020-12-30 09:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП №3 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете проводов № 12-13 | 2020-12-30 08:21 | 2020-12-30 09:15
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 735 | 2020-12-29 12:45 | 2020-12-29 13:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 19-20 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 "Ковыльная" в пролете опор № 19-20 | 2020-12-29 12:45 | 2020-12-29 13:50
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 734 | 2020-12-29 12:15 | 2020-12-29 12:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 22-23 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор №22-23 | 2020-12-29 12:15 | 2020-12-29 12:56
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 729 | 2020-12-25 13:47 | 2020-12-25 15:29 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 57 произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 57 произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 4 "Б-Царын" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на опре № 57 | 2020-12-25 13:47 | 2020-12-25 15:29
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 725 | 2020-12-25 10:49 | 2020-12-25 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" в пролете опор № 18-19 | 2020-12-25 10:49 | 2020-12-25 12:40
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 724 | 2020-12-25 10:35 | 2020-12-25 12:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор № 7-8 | 2020-12-25 10:35 | 2020-12-25 12:29
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 715 | 2020-12-24 09:24 | 2020-12-24 10:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 "Восход" ПС 110 кВ "Восход" на опоре №14 | 2020-12-24 09:24 | 2020-12-24 10:20
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 705 | 2020-12-23 08:33 | 2020-12-23 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" в пролете опор №14-15 | 2020-12-23 08:33 | 2020-12-23 10:30
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 702 | 2020-12-23 08:14 | 2020-12-23 10:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор 8-9 | 2020-12-23 08:14 | 2020-12-23 10:04
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил | 695 | 2020-12-22 10:10 | 2020-12-22 11:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил" в пролете опор № 12-13 | 2020-12-22 10:10 | 2020-12-22 11:51
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 677 | 2020-12-15 14:05 | 2020-12-15 15:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 10-11. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" в пролете опор № 10-11 | 2020-12-15 14:05 | 2020-12-15 15:55
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 667 | 2020-12-14 09:10 | 2020-12-14 10:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете опор № 14-15 | 2020-12-14 09:10 | 2020-12-14 10:57
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 662 | 2020-12-11 13:12 | 2020-12-11 13:18 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие в В/В шкафу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская" КТП №5/100 кВА | 2020-12-11 13:12 | 2020-12-11 13:18
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 652 | 2020-12-11 08:01 | 2020-12-11 09:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор № 15-16 | 2020-12-11 08:01 | 2020-12-11 09:55
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 650 | 2020-12-09 10:17 | 2020-12-09 12:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 20 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №20 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход" на опоре №20 | 2020-12-09 10:17 | 2020-12-09 12:05
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 646 | 2020-12-09 08:22 | 2020-12-09 10:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и провиса провода произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 "Ковыльная" в пролете опор №15-16 | 2020-12-09 08:22 | 2020-12-09 10:14
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Восход | 640 | 2020-12-08 08:33 | 2020-12-08 10:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ "Восход" в пролете опор № 12-13 | 2020-12-08 08:33 | 2020-12-08 10:29
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 622 | 2020-11-18 18:19 | 2020-11-18 20:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 16 отпаки № 18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на опоре №16 отпаки №18 | 2020-11-18 18:19 | 2020-11-18 20:18
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 620 | 2020-11-18 09:35 | 2020-11-18 11:02 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы "В" на опоре № 24 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на опоре № 24 | 2020-11-18 09:35 | 2020-11-18 11:02
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 616 | 2020-11-17 10:21 | 2020-11-17 12:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер) | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №18-19 | 2020-11-17 10:40 | 2020-11-17 12:39
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 612 | 2020-11-16 12:25 | 2020-11-16 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" пролет опор №15-16 | 2020-11-16 12:25 | 2020-11-16 14:15
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Восход | 603 | 2020-11-11 10:52 | 2020-11-11 12:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №10-11 | 2020-11-11 10:52 | 2020-11-11 12:38
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Иджил | 581 | 2020-10-28 07:44 | 2020-10-28 09:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер) | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ "Иджил" пролет опор № 10-11 | 2020-10-28 07:44 | 2020-10-28 09:26
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 580 | 2020-10-27 13:33 | 2020-10-27 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 161 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора № 161 | 2020-10-27 13:33 | 2020-10-27 15:15
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 575 | 2020-10-22 14:30 | 2020-10-22 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор № 9-10 | 2020-10-22 14:30 | 2020-10-22 16:22
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 568 | 2020-10-19 12:41 | 2020-10-19 14:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор №8-9 | 2020-10-19 12:41 | 2020-10-19 14:19
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная | 561 | 2020-10-15 09:23 | 2020-10-15 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110/10 кВ "Ковыльная" опора № 51 | 2020-10-15 09:23 | 2020-10-15 11:00
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 550 | 2020-10-11 10:30 | 2020-10-11 12:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре № 32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора № 32 | 2020-10-11 10:30 | 2020-10-11 12:28
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 549 | 2020-10-09 12:23 | 2020-10-09 13:58 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №12-13 | 2020-10-09 12:23 | 2020-10-09 13:58
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 546 | 2020-10-08 16:13 | 2020-10-08 18:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор № 17-18 | 2020-10-08 16:13 | 2020-10-08 18:04
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 532 | 2020-10-01 10:02 | 2020-10-01 11:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в В/В шкафу КТП №2/25 кВА произошло в результате воздействия животного. | 4.4.4, Вследствии воздействия животного произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил" КТП №2/25 кВА | 2020-10-01 10:02 | 2020-10-01 11:27
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №15 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 526 | 2020-09-30 13:05 | 2020-09-30 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №15 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" в пролете опор №9-10 | 2020-09-30 13:05 | 2020-09-30 14:47
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 525 | 2020-09-29 09:12 | 2020-09-29 10:00 | 3.4.10.1, Перекрытие в В/В шкафу КТП №4/250 кВА произошло в результате попадания животного под напряжение. | 4.12, Вследствие воздействия животного произошло перекрытие в В/В шкафу КТП №4/250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил" КТП №4/250 кВА | 2020-09-29 09:12 | 2020-09-29 10:00
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 521 | 2020-09-24 12:05 | 2020-09-24 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет №12-13 | 2020-09-24 12:05 | 2020-09-24 13:20
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 514 | 2020-09-22 09:48 | 2020-09-22 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 "Ковыльная" в пролете опор №10-11 | 2020-09-22 09:48 | 2020-09-22 11:45
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 513 | 2020-09-21 15:10 | 2020-09-21 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете опор №15-16 | 2020-09-21 15:10 | 2020-09-21 16:03
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 504 | 2020-09-16 09:24 | 2020-09-16 11:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вызки на ВЛ-10 кВ №3 "50 лет Октября" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" опора № 29 | 2020-09-16 09:24 | 2020-09-16 11:22
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 484 | 2020-08-29 09:48 | 2020-08-29 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход" опора №37 | 2020-08-29 09:48 | 2020-08-29 11:40
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Восход | 483 | 2020-08-28 17:30 | 2020-08-28 19:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлес проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №15-16 | 2020-08-28 17:30 | 2020-08-28 19:20
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 478 | 2020-08-26 09:16 | 2020-08-26 11:14 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" опора №32 | 2020-08-26 09:16 | 2020-08-26 11:14
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 475 | 2020-08-26 09:01 | 2020-08-26 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №14-15 | 2020-08-26 09:01 | 2020-08-26 10:53
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 469 | 2020-08-25 12:20 | 2020-08-25 14:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер). | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №12-13 | 2020-08-25 12:20 | 2020-08-25 14:10
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 461 | 2020-08-24 14:23 | 2020-08-24 15:54 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №33 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на опоре №33 | 2020-08-24 14:23 | 2020-08-24 15:54
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 451 | 2020-08-24 13:06 | 2020-08-24 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опоре №4 | 2020-08-24 13:06 | 2020-08-24 14:28
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 448 | 2020-08-20 15:10 | 2020-08-20 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" пролет опор №12-13 | 2020-08-20 15:10 | 2020-08-20 16:25
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 444 | 2020-08-20 09:12 | 2020-08-20 11:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 16-17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №16-17 | 2020-08-20 09:12 | 2020-08-20 11:05
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Хошеутовская | 435 | 2020-08-19 12:44 | 2020-08-19 14:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №9 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ "Хошеутовская" опора №9 | 2020-08-19 12:44 | 2020-08-19 14:20
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 429 | 2020-08-19 09:09 | 2020-08-19 10:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв провод фазы «А» на опоре № 159 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводоа на ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора №159 | 2020-08-19 09:09 | 2020-08-19 10:42
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 439 | 2020-08-19 08:25 | 2020-08-19 10:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №23 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" опора №23 | 2020-08-19 08:25 | 2020-08-19 10:00
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Восход | 411 | 2020-08-14 10:36 | 2020-08-14 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №12-13 | 2020-08-14 10:36 | 2020-08-14 11:51
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 398 | 2020-08-12 08:31 | 2020-08-12 10:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №9-10 | 2020-08-12 08:31 | 2020-08-12 10:19
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 385 | 2020-07-30 14:21 | 2020-07-30 16:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора № 23 | 2020-07-30 14:21 | 2020-07-30 16:14
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №4 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 383 | 2020-07-27 14:24 | 2020-07-27 16:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №4 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №12-13 | 2020-07-27 14:24 | 2020-07-27 16:15
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Восход | 380 | 2020-07-24 13:02 | 2020-07-24 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №14-15 | 2020-07-24 13:02 | 2020-07-24 15:00
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 379 | 2020-07-24 08:22 | 2020-07-24 10:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №10-11 | 2020-07-24 08:22 | 2020-07-24 10:13
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 370 | 2020-07-21 09:10 | 2020-07-21 11:00 | 3.4.10.1, Перекрытие в В/В шкафу произошло в результате попадания животного под напряжение. | 4.12, Вследствии воздействия животного произошло перекрытие в В/В шкафу КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" КТП 6/250 кВА | 2020-07-21 09:10 | 2020-07-21 11:00
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная | 367 | 2020-07-20 10:20 | 2020-07-20 10:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ "Ковыльная" пролет опор №73-74 | 2020-07-20 10:20 | 2020-07-20 10:25
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 365 | 2020-07-19 14:40 | 2020-07-19 16:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №14-15 | 2020-07-19 14:40 | 2020-07-19 16:31
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 357 | 2020-07-15 13:10 | 2020-07-15 15:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.4.4, Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов фазы "В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" пролет опор №232-233 | 2020-07-15 13:10 | 2020-07-15 15:06
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил | 332 | 2020-06-30 11:38 | 2020-06-30 13:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил" пролет опор №15-16 | 2020-06-30 11:38 | 2020-06-30 13:36
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 330 | 2020-06-30 10:31 | 2020-06-30 12:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.17.1, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы пререкрытия на ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №50-51 | 2020-06-30 10:31 | 2020-06-30 12:16
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 327 | 2020-06-29 12:15 | 2020-06-29 14:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №12-13 | 2020-06-29 12:15 | 2020-06-29 14:13
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 322 | 2020-06-25 15:40 | 2020-06-25 17:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет проводов №12-13 | 2020-06-25 15:40 | 2020-06-25 17:25
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 320 | 2020-06-25 11:50 | 2020-06-25 13:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" пролет опор №15-16 | 2020-06-25 11:50 | 2020-06-25 13:45
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 316 | 2020-06-22 11:40 | 2020-06-22 13:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате погодных условий (ветер). | 4.4.4, Вследствие воздействия погодных условий (ветер) произошло перекрытие проводов проводов ф "В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ "Восход" в пролете опор №146-147 | 2020-06-22 11:40 | 2020-06-22 13:37
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 298 | 2020-06-18 13:25 | 2020-06-18 15:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.2.1, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов фазы «В, С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор №34-35 | 2020-06-18 13:25 | 2020-06-18 15:21
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 291 | 2020-06-17 10:17 | 2020-06-17 10:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате попадания птицы под напряжение. | 4.4.4, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов фазы "В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете опор №5/31-5/32 | 2020-06-17 10:17 | 2020-06-17 10:22
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 285 | 2020-06-09 15:03 | 2020-06-09 16:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» на опоре № 233 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на опоре № 233 | 2020-06-09 15:03 | 2020-06-09 16:59
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 277 | 2020-06-09 10:01 | 2020-06-09 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор №15-16 | 2020-06-09 10:01 | 2020-06-09 12:00
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП № 2 ВЛ-10 № 10 ПС 110 Ковыльная | 268 | 2020-05-27 14:35 | 2020-05-27 16:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП № 2 ВЛ-10 № 10 ПС 110 "Ковыльная" пролет опор №8-9 | 2020-05-27 14:35 | 2020-05-27 16:33
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №7 ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 262 | 2020-05-22 15:20 | 2020-05-22 17:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №7 ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №10-11 | 2020-05-22 15:20 | 2020-05-22 17:17
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 261 | 2020-05-21 09:05 | 2020-05-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате воздействия птицы. | 4.4.4, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" пролет опор №23-24 | 2020-05-21 09:05 | 2020-05-21 11:00
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Мирный ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 254 | 2020-05-19 17:35 | 2020-05-19 19:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах на ВЛ-10 кВ № 2 Мирный ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на шлейфах КТП №3 | 2020-05-19 17:35 | 2020-05-19 19:20
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 253 | 2020-05-19 10:05 | 2020-05-19 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №12-13 | 2020-05-19 10:05 | 2020-05-19 12:00
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 243 | 2020-05-13 16:00 | 2020-05-13 17:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №8-9 | 2020-05-13 16:00 | 2020-05-13 17:58
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 242 | 2020-05-13 15:53 | 2020-05-13 17:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.12, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ "Иджил" КТП № 2/25 | 2020-05-13 15:53 | 2020-05-13 17:50
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 227 | 2020-05-07 09:30 | 2020-05-07 11:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №59 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №59 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" опора №59 | 2020-05-07 09:30 | 2020-05-07 11:24
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 223 | 2020-04-29 15:25 | 2020-04-29 17:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" в пролете опор №8-9 | 2020-04-29 15:25 | 2020-04-29 17:22
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 216 | 2020-04-27 09:10 | 2020-04-27 11:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете опор №10-11 | 2020-04-27 09:10 | 2020-04-27 11:07
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 215 | 2020-04-27 09:04 | 2020-04-27 11:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение | 4.4.4, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете проводов №104-105 | 2020-04-27 09:04 | 2020-04-27 11:00
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 211 | 2020-04-23 11:38 | 2020-04-23 13:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" пролет опор № 15-16 | 2020-04-23 11:38 | 2020-04-23 13:33
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 210 | 2020-04-23 09:43 | 2020-04-23 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.4.4, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" КТП №5 | 2020-04-23 09:43 | 2020-04-23 11:40
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 206 | 2020-04-21 13:34 | 2020-04-21 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 140 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ "Восход" опора №140 | 2020-04-21 13:34 | 2020-04-21 15:30
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 203 | 2020-04-20 10:54 | 2020-04-20 12:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.4.4, Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ "Ковыльная" опора №119 | 2020-04-20 10:54 | 2020-04-20 12:50
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 184 | 2020-04-10 10:16 | 2020-04-10 12:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор №15-16 | 2020-04-10 10:16 | 2020-04-10 12:15
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 178 | 2020-04-09 08:40 | 2020-04-09 10:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.4.4, В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №14-15 | 2020-04-09 08:40 | 2020-04-09 10:35
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 169 | 2020-03-31 16:40 | 2020-03-31 18:35 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия птицы. | 4.4.4, В следствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-31 16:40 | 2020-03-31 18:35
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 166 | 2020-03-26 15:20 | 2020-03-26 17:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №3-4 | 2020-03-26 15:20 | 2020-03-26 17:17
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 162 | 2020-03-26 12:20 | 2020-03-26 14:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" пролет опор №3-4 | 2020-03-26 12:20 | 2020-03-26 14:18
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 151 | 2020-03-23 15:22 | 2020-03-23 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-03-23 15:22 | 2020-03-23 17:20
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 149 | 2020-03-23 14:45 | 2020-03-23 16:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 пролет опор №3-4 | 2020-03-23 14:45 | 2020-03-23 16:44
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 144 | 2020-03-22 12:20 | 2020-03-22 14:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 158 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2020-03-22 12:20 | 2020-03-22 14:18
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 141 | 2020-03-21 11:10 | 2020-03-21 13:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" Пролет опор №3-4 | 2020-03-21 11:10 | 2020-03-21 13:08
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 139 | 2020-03-20 13:29 | 2020-03-20 15:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная" опора №131 | 2020-03-20 13:29 | 2020-03-20 15:25
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 137 | 2020-03-20 10:09 | 2020-03-20 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 "Ковыльная" Пролет опор №3-4 | 2020-03-20 10:09 | 2020-03-20 12:00
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 135 | 2020-03-20 09:18 | 2020-03-20 11:15 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская" КТП № 1/160 кВА | 2020-03-20 09:18 | 2020-03-20 11:15
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 132 | 2020-03-19 09:24 | 2020-03-19 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" пролет опор №28-29 | 2020-03-19 09:24 | 2020-03-19 11:20
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 123 | 2020-03-16 17:29 | 2020-03-16 19:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытия на шлейфах КТП произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытия на шлейфах КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия на шлейфах КТП на ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил" КТП № 9/10 кВА | 2020-03-16 17:29 | 2020-03-16 19:25
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 122 | 2020-03-16 17:20 | 2020-03-16 19:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" Пролет опор №16-17 | 2020-03-16 17:20 | 2020-03-16 19:16
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 99 | 2020-02-29 13:38 | 2020-02-29 14:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №6 по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110 кВ "Иджил" Пролет опор №3-4 | 2020-02-29 13:38 | 2020-02-29 14:47
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Цаган-Нур | 98 | 2020-02-29 11:54 | 2020-02-29 13:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1 по ВЛ 10кВ №5 от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" пролет опор №3-4 | 2020-02-29 11:54 | 2020-02-29 13:39
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 92 | 2020-02-26 02:18 | 2020-02-26 04:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 16 "НС-8" от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор № 56-57 | 2020-02-26 02:18 | 2020-02-26 04:15
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 91 | 2020-02-26 01:21 | 2020-02-26 03:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 302 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №302 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" опора №302 | 2020-02-26 01:21 | 2020-02-26 03:20
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 89 | 2020-02-25 22:32 | 2020-02-26 00:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №78 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" опора №78 | 2020-02-25 22:32 | 2020-02-26 00:30
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Восход | 87 | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 13:30 |  | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ "Восход" Пролет опор №3-4 | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 13:30
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 79 | 2020-02-20 09:50 | 2020-02-20 11:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 76 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с). | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы «С» на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2020-02-20 09:50 | 2020-02-20 11:46
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 70 | 2020-02-17 07:32 | 2020-02-17 09:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" пролет опор № 15-16 | 2020-02-17 07:32 | 2020-02-17 09:30
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 67 | 2020-02-13 09:12 | 2020-02-13 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 61 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с). | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на опоре № 61 | 2020-02-13 09:12 | 2020-02-13 11:10
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 57 | 2020-02-07 12:42 | 2020-02-07 14:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | 4.4.4, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошло перекрытие проводов фазы «А, С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прекрытие на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете опор № 153-154 | 2020-02-07 12:42 | 2020-02-07 14:40
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 56 | 2020-02-07 08:41 | 2020-02-07 10:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор №15-16 | 2020-02-07 08:41 | 2020-02-07 10:40
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 48 | 2020-02-05 13:04 | 2020-02-05 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор № 12-13 | 2020-02-05 13:04 | 2020-02-05 15:00
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 39 | 2020-01-30 09:18 | 2020-01-30 11:15 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 250-251 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.12, следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 250-251 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" в пролете опор № 250-251 | 2020-01-30 09:18 | 2020-01-30 11:15
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 38 | 2020-01-30 08:30 | 2020-01-30 10:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" в пролете опор № 12-13 | 2020-01-30 08:30 | 2020-01-30 10:28
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хошеутовская | 37 | 2020-01-29 09:12 | 2020-01-29 11:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 27-28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ "Хошеутовская" в пролете опор №27-28 | 2020-01-29 09:12 | 2020-01-29 11:11
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 30 | 2020-01-22 13:57 | 2020-01-22 15:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 10ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" в пролете опор №12-13 | 2020-01-22 13:57 | 2020-01-22 15:52
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 23 | 2020-01-21 09:17 | 2020-01-21 11:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "А, С" произошло в результате попадания животного (птицы) под напряжение. | 4.2.1, Вследствии воздействия животного (птицы) произошло перекрытие проводов фазы «А, С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 7 "Восход" ПС 110 кВ "Восход" пролет опор № 29-30 | 2020-01-21 09:17 | 2020-01-21 11:11
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 11 | 2020-01-15 14:11 | 2020-01-15 16:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". пролет опор №15-16 | 2020-01-15 14:11 | 2020-01-15 16:08
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 7 | 2020-01-14 09:12 | 2020-01-14 11:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 59 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" опора № 59 | 2020-01-14 09:12 | 2020-01-14 11:09