## МРСК Юга
Информация о резерве мощности на центрах питания филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" по состоянию на 30.09.2014г.
Идентификационный номер подстанции на интерактивной карте | № п/п | Балансовая принадлежность (наименование филиала ОАО "МРСК Юга") | № п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
[6 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3
[6 empty] | МВА |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт | Ррез, МВт
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
303100 | 100 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 1 | ПС 110/10 кВ Адык | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.005 | 0.94674 | Открыт | 0.94674 | Открыт | 0.6662
302072 | 72 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 2 | ПС 110/10 кВ Барун | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.32 | 0.01 | 5.4352 | Открыт | 5.4352 | Открыт | 0.023
301017 | 17 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 3 | ПС 110/10 кВ Большой Царын 2 | 110/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.69 | 0.036025 | 11.4783 | Открыт | 11.4783 | Открыт | 0.2589
304114 | 114 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 4 | ПС 110/10 кВ Бургустинская | 110/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0.18 | 0.0019 | 2.1129 | Открыт | 2.1129 | Открыт | 0.6982
301032 | 32 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 5 | ПС 110/10 кВ Веселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.21 | 0.012 | 1.9695 | Открыт | 1.9695 | Открыт | 0
| 1 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.06 | 0.0094 | 4.7958 | Открыт | 4.7958 | Открыт | 2.676
302066 | 66 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 7 | ПС 110/10 кВ Восход | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.05 | 0.0081 | 2.8034 | Открыт | 2.8034 | Открыт | 0.008
304116 | 116 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 8 | ПС 110/10 кВ Джильгита | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.8768 | Открыт | 1.8768 | Открыт | 0
301016 | 16 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 9 | ПС 110/10 кВ Ергенинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.13 | 0.00505 | 1.1802 | Открыт | 1.1802 | Открыт | 0.03585
301042 | 42 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 10 | ПС 110/10 кВ Кировская | 110/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0.28 | 0.086 | 1.9482 | Открыт | 1.9482 | Открыт | 0
301044 | 44 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 11 | ПС 110/10 кВ Ковыльная | 110/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0.15 | 0.01 | 5.5823 | Открыт | 5.5823 | Открыт | 0.01
301037 | 37 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 12 | ПС 110/10 кВ Кормовая | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 5.3451 | Открыт | 5.3451 | Открыт | 0.03
301015 | 15 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 13 | ПС 110/10 кВ Красносельская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.54 | 0.007 | 1.6887 | Открыт | 1.6887 | Открыт | 0.041
301048 | 48 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 14 | ПС 110/10 кВ Ленинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.21 | 0.01 | 1.1064 | Открыт | 1.1064 | Открыт | 0.0917
303101 | 101 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 15 | ПС 110/10 кВ Нарын-Худук | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.65148 | 1.3834 | Открыт | 1.3834 | Открыт | 0.1
|  |  | 16 | ПС 110/10 кВ НПС-2 | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 27.4 | 10.8438 | Открыт | 10.8438 | Открыт | 0
|  |  | 17 | ПС 110/10 кВ НПС-3 | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.3258 | Открыт | 36.3258 | Открыт | 28.1
302070 | 70 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 18 | ПС 110/10 кВ Приманычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 4.7742 | Открыт | 4.7742 | Открыт | 0.01
303091 | 91 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 19 | ПС 110/10 кВ Сарул | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.1 | 4.7764 | Открыт | 4.7764 | Открыт | 0.001935
302086 | 86 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 20 | ПС 110/10 кВ Татал | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.015 | 1.9061 | Открыт | 1.9061 | Открыт | 0.2901
301011 | 11 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 21 | ПС 110/10 кВ Улан-Хол | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.72 | 0.1043 | 4.7291 | Открыт | 4.7291 | Открыт | 1.6315
303099 | 99 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 22 | ПС 110/10 кВ Цаган Аман | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 1.81 | 0.13845 | 4.0271 | Открыт | 4.0271 | Открыт | 0.3509
301005 | 5 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 23 | ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.19 | 0.015 | 4.6781 | Открыт | 4.6781 | Открыт | 0.045
301014 | 14 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 24 | ПС 110/35/10 кВ Артезиан-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.14 | 0.16 | 2.8567 | Открыт | 2.8567 | Открыт | 0.008
301010 | 10 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 25 | ПС 110/35/10 кВ Виноградненская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5.63 | 0.014 | 4.199 | Открыт | 4.199 | Открыт | 0.07106
301031 | 31 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 26 | ПС 110/35/10 кВ Иджил | 110/35/10 | 6.88 | 6.3 | 0 | 0 | 0.58 | 0.0301 | 4.9192 | Открыт | 4.9192 | Открыт | 0.0662
301023 | 23 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 27 | ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.84 | 0.0285 | 4.1034 | Открыт | 4.1034 | Открыт | 0.058
301034 | 34 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 28 | ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5.96 | 0.81642 | 3.1674 | Открыт | 3.1674 | Открыт | 0.6877
304108 | 108 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 29 | ПС 110/35/10 кВ Кегульта | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.48 | 0.003 | 5.0309 | Открыт | 5.0309 | Открыт | 0.04266
301008 | 8 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 30 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 3.41 | 0.046835 | 2.7284 | Открыт | 2.7284 | Открыт | 0.16482
302077 | 77 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 31 | ПС 110/35/10 кВ Красненская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.23 | 0.0287 | 4.6308 | Открыт | 4.6308 | Открыт | 0.19
303095 | 95 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 32 | ПС 110/35/10 кВ Краснопольская | 110/35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0.84 | 0.108 | 1.4434 | Открыт | 1.4434 | Открыт | 0
301018 | 18 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 33 | ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты | 110/35/10 | 27.5 | 25 | 2.5 | 0 | 2.29 | 0.0885 | 0.20744 | Открыт | 0.20744 | Открыт | 0.5634
304110 | 110 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 34 | ПС 110/35/10 кВ Партизанская-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.2 | 0 | 4.6834 | Открыт | 4.6834 | Открыт | 0.205
302075 | 75 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 35 | ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.33 | 0.0022 | 6.6317 | Открыт | 6.6317 | Открыт | 0.06
303096 | 96 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 36 | ПС 110/35/10 кВ Садовое-1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5.55 | 0.051275 | 4.2336 | Открыт | 4.2336 | Открыт | 0.2527
303098 | 98 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 37 | ПС 110/35/10 кВ Советская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 6.36 | 0.02186 | 3.5604 | Открыт | 3.5604 | Открыт | 0.90107
| 2 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 38 | ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.63 | 0.02325 | 4.0175 | Открыт | 4.0175 | Открыт | 0.0403
303090 | 90 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 39 | ПС 110/35/10 кВ Утта-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.48 | 0.021 | 4.4217 | Открыт | 4.4217 | Открыт | 0.0991
301056 | 56 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 40 | ПС 110/35/10 кВ Цаган Толга | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.005 | 5.1675 | Открыт | 5.1675 | Открыт | 0.114
303094 | 94 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 41 | ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0.8476 | Открыт | 0.8476 | Открыт | 0.21697
302085 | 85 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 42 | ПС 110/35/10 кВ Черноземельская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.76 | 0.00128 | 7.9905 | Открыт | 7.9905 | Открыт | 0.25615
301058 | 58 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 43 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Восточная | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 21.64 | 0 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.775
302073 | 73 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 44 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Западная | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 14.41 | 0.03 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.25523
301043 | 43 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 45 | ПС 110/35/10 кВ Юста | 110/35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 1.56 | 0.07054 | 2.2177 | Открыт | 2.2177 | Открыт | 0.048
302064 | 64 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 46 | ПС 110/35/10 кВ Яшалта-2 | 110/35/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0.0435 | 5.6809 | Открыт | 5.6809 | Открыт | 0.008
301038 | 38 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 47 | ПС 110/35/10 кВ Яшкуль | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 6.18 | 0.0652 | 0.3156 | Открыт | 0.3156 | Открыт | 0.61857
304103 | 103 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 48 | ПС 110/6 кВ 50 лет Октября | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.007 | 4.318 | Открыт | 4.318 | Открыт | 0.0189
302082 | 82 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 49 | ПС 220/110/10 кВ Большой Царын-1 | 220/110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | Открыт | 2.1623 | Открыт | 0.137
304112 | 112 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 50 | ПС 220/110/10 кВ Элиста-Северная | 220/110/10 | 35 | 10 | 25 | 0 | 18.6 | 0.166 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.2895
301049 | 49 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 51 | ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.1503 | Открыт | 1.1503 | Открыт | 0.0785
302063 | 63 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 52 | ПС 35/10 кВ Артезиан-1 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.52 | 0.137 | 0.33099 | Открыт | 0.33099 | Открыт | 0.6305
301013 | 13 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 53 | ПС 35/10 кВ Аршань Зельмень | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1.0898 | Открыт | 1.0898 | Открыт | 0.0162
302067 | 67 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 54 | ПС 35/10 кВ Бага Тугтун | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 1.7977 | Открыт | 1.7977 | Открыт | 0.007
301040 | 40 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 55 | ПС 35/10 кВ Байровская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.0235 | 3.0485 | Открыт | 3.0485 | Открыт | 0.02346
301003 | 3 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 56 | ПС 35/10 кВ Буратинская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.28 | 0.016 | 1.196 | Открыт | 1.196 | Открыт | 0.07
301047 | 47 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 57 | ПС 35/10 кВ Вахта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.38 | 0.165 | 0.90173 | Открыт | 0.90173 | Открыт | 0.01
301039 | 39 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 58 | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35/10 | 8.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 3.16 | 0 | 1.8076 | Открыт | 1.8076 | Открыт | 0.024
302071 | 71 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 59 | ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.64 | 0.038 | 1.6815 | Открыт | 1.6815 | Открыт | 0.08632
302065 | 65 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 60 | ПС 35/10 кВ Воробьевская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.89 | 0.0022 | 0.61203 | Открыт | 0.61203 | Открыт | 0.0318
304106 | 106 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 61 | ПС 35/10 кВ Гашунская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0.76 | 0.0028 | 0.7931 | Открыт | 0.7931 | Открыт | 0.309
301009 | 9 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 62 | ПС 35/10 кВ Городовиковская | 35/10 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 4.06 | 3.9861 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.89595
304105 | 105 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 63 | ПС 35/10 кВ Загиста | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 1.14 | 0 | 1.2844 | Открыт | 1.2844 | Открыт | 0.003
304104 | 104 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 64 | ПС 35/10 кВ Заливная | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.51 | 0.45 | 1.4108 | Открыт | 1.4108 | Открыт | 0.04205
304115 | 115 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 65 | ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.81 | 0.0713 | 2.6927 | Открыт | 2.6927 | Открыт | 0.177
301021 | 21 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 66 | ПС 35/10 кВ Зултурганская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.0811 | Открыт | 1.0811 | Открыт | 0.201
302083 | 83 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 67 | ПС 35/10 кВ Калинина | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0075 | 1.9131 | Открыт | 1.9131 | Открыт | 0.068
301051 | 51 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 68 | ПС 35/10 кВ Кануковская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0.51 | 0.0015 | 1.0105 | Открыт | 1.0105 | Открыт | 0.03
302078 | 78 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 69 | ПС 35/10 кВ Каспийская-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.39 | 0.36536 | 1.9176 | Открыт | 1.9176 | Открыт | 0.3039
303092 | 92 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 70 | ПС 35/10 кВ Кевюды | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.83895 | Открыт | 0.83895 | Открыт | 0.59
302069 | 69 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 71 | ПС 35/10 кВ Кировская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0.16 | 0 | 2.132 | Открыт | 2.132 | Открыт | 0.009
302061 | 61 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 72 | ПС 35/10 кВ Комсомолец | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 3.1223 | Открыт | 3.1223 | Открыт | 0.0115
301041 | 41 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 73 | ПС 35/10 кВ Красномихайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.5828 | Открыт | 1.5828 | Открыт | 0.016
301029 | 29 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 74 | ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.90815 | Открыт | 0.90815 | Открыт | 0
301057 | 57 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 75 | ПС 35/10 кВ Кумская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 0.16 | 0.2577 | Открыт | 0.2577 | Открыт | 0.033
304113 | 113 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 76 | ПС 35/10 кВ Лола | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.31 | 0.015 | 1.2748 | Открыт | 1.2748 | Открыт | 0.024
304111 | 111 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 77 | ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.0152 | Открыт | 2.0152 | Открыт | 0.03
301035 | 35 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 78 | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.036 | 1.5752 | Открыт | 1.5752 | Открыт | 0.0585
304102 | 102 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 79 | ПС 35/10 кВ Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0025 | 1.2518 | Открыт | 1.2518 | Открыт | 0.012
301019 | 19 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 80 | ПС 35/10 кВ Насосная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.5395 | Открыт | 1.5395 | Открыт | 0
303087 | 87 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 81 | ПС 35/10 кВ Обильное | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0.03 | 3.129 | Открыт | 3.129 | Открыт | 0.0689
302084 | 84 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 82 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2.0412 | Открыт | 2.0412 | Открыт | 0
302081 | 81 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 83 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.04 | 1.8656 | Открыт | 1.8656 | Открыт | 0.085
301045 | 45 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 84 | ПС 35/10 кВ Плодовитое | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.0379 | Открыт | 1.0379 | Открыт | 0.0322
301050 | 50 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 85 | ПС 35/10 кВ Полынная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.2282 | Открыт | 1.2282 | Открыт | 0.035
301046 | 46 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 86 | ПС 35/10 кВ Привольная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.8303 | Открыт | 0.8303 | Открыт | 0.008
301027 | 27 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 87 | ПС 35/10 кВ Прикумская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.2801 | Открыт | 1.2801 | Открыт | 0.09919
304109 | 109 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 88 | ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.11 | 0.0085 | 3.616 | Открыт | 3.616 | Открыт | 0.35382
301054 | 54 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 89 | ПС 35/10 кВ Прудовая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.4876 | Открыт | 1.4876 | Открыт | 0.015
303088 | 88 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 90 | ПС 35/10 кВ Садовка | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.36 | 0 | 1.1417 | Открыт | 1.1417 | Открыт | 0.052
301055 | 55 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 91 | ПС 35/10 кВ Садовое-2 | 35/10 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.5947 | Открыт | 2.5947 | Открыт | 0
302062 | 62 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 92 | ПС 35/10 кВ Салын | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0.43002 | 1.6931 | Открыт | 1.6931 | Открыт | 0.009
302068 | 68 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 93 | ПС 35/10 кВ Сарпа | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.011 | 0.5952 | Открыт | 0.5952 | Открыт | 0.028
301020 | 20 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 94 | ПС 35/10 кВ Сарпинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.98599 | Открыт | 0.98599 | Открыт | 0.034
301007 | 7 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 95 | ПС 35/10 кВ Соленовская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.38 | 0.0245 | 1.9189 | Открыт | 1.9189 | Открыт | 0.03304
301022 | 22 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 96 | ПС 35/10 кВ Тавн Гашун | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.49 | 0.022 | 0.93958 | Открыт | 0.93958 | Открыт | 0.035
302074 | 74 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 97 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 4.27 | 0.3659 | 1.4155 | Открыт | 1.4155 | Открыт | 2.6238
301028 | 28 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 98 | ПС 35/10 кВ Уманцевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.21 | 0.2482 | 1.7498 | Открыт | 1.7498 | Открыт | 0.347
301004 | 4 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 99 | ПС 35/10 кВ Ут-Сала | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.16 | 0.005 | 1.2408 | Открыт | 1.2408 | Открыт | 0.053
301024 | 24 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 100 | ПС 35/10 кВ Утта-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | Открыт | 1.3838 | Открыт | 0.003
301033 | 33 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 101 | ПС 35/10 кВ Харба | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0.70392 | Открыт | 0.70392 | Открыт | 0.01
301025 | 25 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 102 | ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 1.08 | 0.005 | 0.51429 | Открыт | 0.51429 | Открыт | 0.0833
303097 | 97 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 103 | ПС 35/10 кВ Хошеутовская | 35/10 | 1.19 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.70057 | Открыт | 0.70057 | Открыт | 0
302060 | 60 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 104 | ПС 35/10 кВ Хулхута | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.3146 | Открыт | 1.3146 | Открыт | 0.01334
303089 | 89 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 105 | ПС 35/10 кВ Цаган Нур | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.2628 | Открыт | 1.2628 | Открыт | 0.0129
301052 | 52 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 106 | ПС 35/10 кВ Цаган Усн | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.9201 | Открыт | 1.9201 | Открыт | 0.07
302076 | 76 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 107 | ПС 35/10 кВ Целинная-1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.1576 | Открыт | 2.1576 | Открыт | 0.003
304117 | 117 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 108 | ПС 35/10 кВ Чагорта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.26 | 0.005 | 1.1543 | Открыт | 1.1543 | Открыт | 0.01
301053 | 53 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 109 | ПС 35/10 кВ Чилгир | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.1503 | Открыт | 1.1503 | Открыт | 0.0685
301026 | 26 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 110 | ПС 35/10 кВ Чкаловская | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.89 | 0.0092 | 1.9894 | Открыт | 1.9894 | Открыт | 0.0527
301036 | 36 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 111 | ПС 35/10 кВ Шарнутовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.74 | 0.0075 | 0.80603 | Открыт | 0.80603 | Открыт | 0.036
301006 | 6 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 112 | ПС 35/10 кВ ЭПТФ | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 3.4596 | Открыт | 3.4596 | Открыт | 0.158
304107 | 107 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 113 | ПС 35/10 кВ Эрдниевская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.63872 | Открыт | 0.63872 | Открыт | 0.021
301012 | 12 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 114 | ПС 35/10 кВ Эсто-Алтай | 35/10 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0.68 | 0 | 0.32001 | Открыт | 0.32001 | Открыт | 0.09184
301059 | 59 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 115 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.972 | Открыт | 1.972 | Открыт | 0.017
302080 | 80 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 116 | ПС 35/10 кВ Ялмата | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3.3385 | Открыт | 3.3385 | Открыт | 0.04
302079 | 79 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 117 | ПС 35/10 кВ Яшалта-1 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.34 | 0.005 | 1.2581 | Открыт | 1.2581 | Открыт | 0.015
303093 | 93 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 118 | ПС 35/10 кВ Яшкуль1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 2.1511 | Открыт | 2.1511 | Открыт | 0.0896
301030 | 30 | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | 119 | ПС 35/6 КВЭС | 35/6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | Открыт | 1.5568 | Открыт | 0