## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" за 2019 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Дата и время ликвидации аварии | Группа электросетевых объектов | Сокращённое диспетчерское наименование | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-03 12:38 | 2019-01-03 16:20 | ВЛ | ВЛ10кВ КомсомолецПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В результате длительного срока эксплуатации, произошло старение и загнивание опоры, что привело к её разрушению. | В результате длительного срока эксплуатации, произошло старение и загнивание опоры, что привело к её разрушению. | В результате аварии выявлена поврежденная опора №330 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
2 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-01-05 10:45 | 2019-01-05 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ "Южный" действием МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №31-32 ВЛ-10кВ "Южный", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А" и "В", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения В-10кВ "Южный" действием МТЗ на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №31-32 ВЛ-10кВ "Южный", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А" и "В", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 31-32 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
3 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-10 08:33 | 2019-01-10 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/63кВА ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага -Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №22 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
4 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-10 09:20 | 2019-01-10 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 2 ВЛ10 Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №20-21 из-за ослабление вязки. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №20-21 из-за ослабление вязки. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4кВ Ф-2от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
5 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-10 09:52 | 2019-01-10 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4/400кВ ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №29 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №29 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
6 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-10 13:12 | 2019-01-10 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/160кВ ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «А» на опоре №9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №9 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность в материалах.
7 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-10 14:15 | 2019-01-10 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв провода марки АС-25 в пролете промежуточных ж/б опор №6-7, из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. | Из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода марки АС-25 в пролете промежуточных ж/б опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
8 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-11 08:27 | 2019-01-11 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВ ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейный | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
9 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-11 08:40 | 2019-01-11 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4/250кВ ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №24 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
10 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-14 08:40 | 2019-01-14 15:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №89 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №89 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №89 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
11 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-14 09:10 | 2019-01-14 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/100кВ ВЛ-10кВ Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка фазы «С» на опоре №44 произошло из-за снижение свойств структуры древесины опоры в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Выпадение крюка фаза "С" на опоре №44 произошло из-за снижение свойств структуры древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк фазы «С» на опоре №44 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
12 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-14 09:33 | 2019-01-14 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/10кВ ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
13 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-16 09:21 | 2019-01-16 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№176-177 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№176-177 по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
14 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-17 13:21 | 2019-01-17 13:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№120-121 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№120-121 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
15 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-21 14:10 | 2019-01-21 14:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№36-37 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов АС-35 фаз "А,В" по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№36-37 по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
16 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-01-22 08:49 | 2019-01-22 14:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№182-183 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№182-183 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№182-183 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
17 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-22 11:40 | 2019-01-22 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Ф-1 ЗТП№1 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №10-11 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы В, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Ф-1 ЗТП№1 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №10-11 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы В, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4кВ Ф-1 ЗТП№1 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ЗТП№1 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
18 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-24 08:49 | 2019-01-24 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фазу "В" на опоре №15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №15 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
19 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-25 11:02 | 2019-01-25 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "5отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ "5отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" , вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А" и "В", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "5отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ "5отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" , вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А" и "В", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ "5отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "5отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
20 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-01-29 09:33 | 2019-01-29 09:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№62-63 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№62-63 по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
21 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-02-06 09:02 | 2019-02-06 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ЗТП№1/250кВА Ф-4 ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки на опоре №3 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
22 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-02-06 08:54 | 2019-02-06 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10кВ Юбилейный П 35 кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки на опоре №11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
23 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-02-06 13:13 | 2019-02-06 19:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/60кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре №27 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-18 на опоре №27 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации . | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №27 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/60кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/60кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
24 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-02-06 08:40 | 2019-02-06 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№2 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №3-4 из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №3-4 из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
25 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-02-06 14:30 | 2019-02-06 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №16-17 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы В, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №16-17 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы В, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8 ВЛ 10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
26 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-02-07 09:04 | 2019-02-07 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/250кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки на опоре №77 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №77 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
27 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-02-08 10:03 | 2019-02-08 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС 35кВ Красный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
28 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-02-11 09:09 | 2019-02-11 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№83-84 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№83-84 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№83-84 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
29 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-02-11 09:19 | 2019-02-11 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/63кВА ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35кВ Бага -Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №29 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
30 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-02-11 12:50 | 2019-02-11 19:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ-10 кВ Веселое от ПС 110 Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отключения ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ-10 кВ "Веселое" от ПС 110 "Виноградовская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №27 фазы «В» из-за перетирания в месте крепления к изолятору, вследствие несвоевременного выявления дефекта. | Причиной отключения ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ-10 кВ "Веселое" от ПС 110 "Виноградовская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №27 фазы «В» из-за перетирания в месте крепления к изолятору. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 27 по ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ-10 кВ "Веселое" от ПС 110 "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№8 ВЛ-10 кВ "Веселое" от ПС 110 "Виноградовская" на выявления дефектов.
31 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-02-12 08:21 | 2019-02-12 13:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/100кВ ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №16 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
32 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-02-12 13:11 | 2019-02-12 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/160кВ ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Вееловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
33 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-02-17 17:20 | 2019-02-17 19:02 | ВЛ | ВЛ-10 1-Й Микрорайон от ПС 35 Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 "1-Й Микрорайон" от ПС 35 "Городовиковская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №54 фазы «С» из-за перетирания в месте крепления к изолятору, вследствие несвоевременного выявления дефекта. | Причиной отключения ВЛ-10 "1-Й Микрорайон" от ПС 35 "Городовиковская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №54 фазы «С» из-за перетирания в месте крепления к изолятору. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фаза "С" на опоре № 54 по ВЛ-10 "1-Й Микрорайон" от ПС 35 "Городовиковская".(Приложение №4- расчет ЭУ) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 "1-Й Микрорайон" от ПС 35 "Городовиковская" на выявления дефектов
34 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-02-18 09:20 | 2019-02-18 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ " 2-й микрорайон" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ " 2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №27-28 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы А, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ " 2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №27-28 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы А, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ " 2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ " 2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
35 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-02-18 14:47 | 2019-02-18 16:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ Веселое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения вручную ВЛ-10кВ "Веселое" от ПС 110кВ "Виноградовская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору Ф- "В" на опоре №193, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | Причиной отключения вручную ВЛ-10кВ "Веселое" от ПС 110кВ "Виноградовская" явилось обрыв вязки провода к изолятору Ф- "В" на опоре №193, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 193 по ВЛ-10кВ "Веселое" от ПС 110 "Виноградовская". (Приложение № 4 Э.У) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Веселое" от ПС 110 "Виноградовская" на выявления дефектов.
36 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-02-18 15:10 | 2019-02-18 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№14 по ВЛ-10 кВ " Цорос" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№14 по ВЛ-10кВ " Цорос" ПС 35кВ " Садовка" явился схлест проводов в пролете опор №13-14 из-за разрегулировки проводов. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№14 по ВЛ-10кВ " Цорос" ПС 35кВ " Садовка" явился схлест проводов в пролете опор №13-14 из-за разрегулировки проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№14 по ВЛ-10кВ " Цорос" ПС 35кВ " Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№14 по ВЛ-10кВ " Цорос" ПС 35кВ " Садовка" на выявления дефектов.
37 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-02-18 09:26 | 2019-02-18 11:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №23 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №23 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №23 по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
38 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-02-18 09:31 | 2019-02-18 11:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №66 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №66 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №66 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
39 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-02-19 08:20 | 2019-02-19 08:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьский ПС 35кВ Красный Партизан | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№53-54 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов АС-35 фаз "А,В" в пролете опор №№53-54 по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В" в пролете опор №№53-54 по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
40 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-02-20 09:50 | 2019-02-20 09:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №214-215 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов АС-35 по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№214-215 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская".(Приложение №2) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
41 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-03-01 08:57 | 2019-03-01 09:10 | ВЛ | ВЛ10кВ КомсомолецПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" явился схлест проводов А-35 ф-"В, С"в пролете опор №45-46 из-за ослабление вязки. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" явился схлест проводов А-35 ф-"В, С"в пролете опор №45-46 из-за ослабление вязки. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
42 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-03-01 09:02 | 2019-03-01 11:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №38 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №38 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №38 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". (Приложение №3 расчет экономического ущерба). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
43 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-03-01 10:20 | 2019-03-01 15:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№3 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 3 по ВЛ-10 "Комсомолец" ПС 35 "Городовиковская" явился обрыв провода фазы "В", вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. | Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "В", в пролете ж/б опор №31-32 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 3 по ВЛ-10 "Комсомолец" ПС 35 "Городовиковская". | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП № 3 по ВЛ-10 "Комсомолец" ПС 35 "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 3 по ВЛ-10 "Комсомолец" ПС 35 "Городовиковская" на выявления дефектов.
44 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Поливной" ПС 110 кВ "Виноградовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №14-15 из-за воздействия сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор №14-15 из-за воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
45 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-03-01 14:36 | 2019-03-01 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП№12/400 кВ Ф-1 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №32 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре №32 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора НС-18 фазы «С» на опоре №32 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
46 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-03-04 10:15 | 2019-03-04 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10 кВ " Шин-Бядл" ПС 35 кВ " Садовка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10кВ " Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" явился схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за воздействия сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10кВ " Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" явился схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10кВ " Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10кВ " Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
47 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 16:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Южный от ПС 35/10 Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки провода на промежуточной ж/б опоре №153 из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору при воздействии сильных порывов бокового ветра. | Из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору при воздействии сильных порывов бокового ветра произошел обрыв вязки провода на промежуточной ж/б опоре №153 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 153 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская". (РУ от ТН Приложение №4) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
48 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-03-06 13:20 | 2019-03-06 13:25 | ВЛ | ВЛ10кВ Чапаева | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская" стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №-№ 121-122 из-за схлеста проводов при сильном порыве ветра, вследствие сверхнормативного провеса провода. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская" стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №-№ 121-122 из-за схлеста проводов при сильном порыве ветра, вследствие сверхнормативного провеса провода. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 121-122 по ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение № 3 РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
49 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-03-06 08:21 | 2019-03-06 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП№6/160кВА Ф-2 ВЛ-10кВ Соленое ПС 110кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№9-10 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
50 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-03-06 11:18 | 2019-03-06 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№1/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №4 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
51 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-03-11 08:47 | 2019-03-11 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП№6/400кВ Ф-1 ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №15 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
52 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-03-11 10:21 | 2019-03-11 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4/400кВ ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№9-10 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№9-10 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
53 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-03-11 11:37 | 2019-03-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/160кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Падение д/ж/б опор №№21-22 произошло при порыве ветра в результате длительной эксплуатации вследствие загнивания древесины опор. | Падение д/ж/б опор №21-22 произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлено падение д/ж/б опор №№21-22 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
54 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-03-11 14:10 | 2019-03-11 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия сильного бокового ветра более 18 м/с произошло разрушение бетона с последующей деформацией и наклоном стойки анкерной опоры №31 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | Вследствие воздействия сильного бокового ветра более 18 м/с произошло разрушение бетона с последующей деформацией и наклоном стойки анкерной опоры №31 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлено повреждение опоры №31 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству осмотра опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
55 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-03-11 14:55 | 2019-03-11 16:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Город | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия сильного бокового ветра более 18 м/с произошел излом с последующим падением опоры №2 по ВЛ-10кВ Город ПС 35кВ Городовиковская, с последующим замыканием проводов ф - "А, В, С" на землю. | Падение деревянной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-10 кВ Город ПС 35 кВ Городовиковская с последующим замыканием проводов ф-"А, В, С" на землю произошло из-за воздействия сильного бокового ветра более 18 м/с. | В результате аварии выявлена упавшая опора № 2 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская". Приложение №5 ТН. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству осмотра опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
56 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-03-11 15:10 | 2019-03-11 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Южный от ПС 35/10 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия сильного бокового ветра более 18 м/с произошел излом с последующим падением двух ж/б опор №13, №24 по ВЛ-10кВ Южный ПС 35кВ Городовиковская, с последующим замыканием проводов ф - "А, В, С" на землю. | Падение двух ж/б опор №13, №24 ВЛ-10 кВ Южный ПС 35 кВ Городовиковская с последующим замыканием проводов ф-"А, В, С" на землю произошло из-за воздействия сильного бокового ветра более 18 м/с. | В результате аварии выявлены упавшие опоры № 13, № 24 по ВЛ-10кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская".ЭУ-42320 руб Приложение №6 - ЭУ по ТН | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству осмотра опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
57 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-03-12 08:41 | 2019-03-12 19:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14 произошел из-за потери свойств структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
58 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-03-12 09:00 | 2019-03-12 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №1 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №1 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
59 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-03-13 08:42 | 2019-03-13 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВа ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№12-13 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
60 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-03-13 09:10 | 2019-03-13 09:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №39-40 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№39-40 по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
61 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-03-13 14:00 | 2019-03-13 21:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№6/100кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «А» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№6/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№6/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
62 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-03-14 09:26 | 2019-03-14 17:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/40кВА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/40кВА "Стрижка" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/40кВА "Стрижка" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
63 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-03-14 11:04 | 2019-03-14 11:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№76-77 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошол вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№76-77 по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
64 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-03-15 08:53 | 2019-03-15 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №8 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №8 произошел из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность в материалах.
65 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-03-15 14:30 | 2019-03-15 21:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 8 по ВЛ--10 кВ Веселое ПС 110 Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключеня ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ Веселое ПС 110 Виноградовская явился схлест проводов в пролете опор №45-46 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключеня ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ Веселое ПС 110 Виноградовская явился схлест проводов в пролете опор №45-46 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии обнаружены следы схлеста проводов ф-"В, С" в пролете опор №45-46 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ Веселое ПС 110 Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ Веселое ПС 110 Виноградовская на выявления дефектов.
66 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-03-15 14:41 | 2019-03-15 19:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№89-90 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№89-90 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская".. (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
67 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-03-18 08:58 | 2019-03-18 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 3/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№11-12 фаза "В" по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
68 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-03-18 10:45 | 2019-03-18 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№14-15 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№14-15 по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
69 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-03-18 13:19 | 2019-03-18 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№2/250 кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №18 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №18 произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№2/250кВА "50 лет Октября" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмоторв по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№2/250кВА "50 лет Октября" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
70 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-03-18 13:25 | 2019-03-18 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10 2_й Микрорайон ПС 35 Городовиковская- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10 "2й Микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов фазы "А, В" в пролете опор №11-12, из-за ослабления вязки и разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Из-за ослабления вязки и разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" и вследствие несвоевременного выявления нарушения, в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10 "2й Микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" произошёл схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10 "2й Микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10 "2й Микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
71 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-03-19 08:40 | 2019-03-19 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №11 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
72 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-03-19 14:11 | 2019-03-19 14:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ики -Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№95-96 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№95-96 по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
73 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-03-20 10:26 | 2019-03-20 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №104 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №104 фаза "С" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №104 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". (приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
74 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-03-26 10:00 | 2019-03-26 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1КТП№5 ВЛ10кВПролетарская Победа ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП№5 ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская явился схлест проводов в пролете опор № 9-10 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП№5 ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская явился схлест проводов в пролете опор № 9-10 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП№5 ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП№5 ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская на выявления дефектов.
75 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-03-26 10:19 | 2019-03-26 15:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№164-165 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№164-165 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№164-165 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
76 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-03-27 13:33 | 2019-03-27 13:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№411-412 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№411-412 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская".(Приложение №2- расчет экономического ущерба) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
77 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-03-28 13:43 | 2019-03-28 13:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарское ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№78-79 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№78-79 по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" (Приложение №2 экономический ущерб. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
78 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-04-02 13:18 | 2019-04-02 18:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№ 4/400кВА ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №22 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
79 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-04-02 14:01 | 2019-04-02 19:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 2/100кВА ВЛ-10кВ ОТФ ПС 35кВ Краномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №5 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/100кВА "КФХ Сергиенко" по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/100кВА "КФХ Сергиенко" по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
80 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-04-03 09:04 | 2019-04-03 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/100кВ ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "МТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "МТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
81 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-04-03 13:30 | 2019-04-03 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№12 по ВЛ-10 кВ " Город" ПС 35 кВ " Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№12 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №16 фазы «В» из-за перетирания в месте крепления к изолятору, вследствие несвоевременного выявления дефекта. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№12 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №16 фазы «В» из-за перетирания в месте крепления к изолятору, вследствие несвоевременного выявления дефекта. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№12 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№12 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
82 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-04-03 13:44 | 2019-04-03 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№1 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35 кВ " Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП№1 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное замыкание фазы "В", возникшее на промежуточной ж/б опоре №17 вследствие повреждения изолятора марки ТФ-20 фазы "В" из-за длительного срока эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП№1 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное замыкание фазы "В", возникшее на промежуточной ж/б опоре №17 вследствие повреждения изолятора марки ТФ-20 фазы "В" из-за длительного срока эксплуатации, при воздействии атмосферных явлений. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 17 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП№1 по ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№1 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35 кВ " Городовиковская" на выявления дефектов.
83 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-04-04 12:13 | 2019-04-04 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1ЗТП №5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №5 ВЛ10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №7-8 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы С, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №5 ВЛ10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №7-8 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы С, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №5 ВЛ10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №5 ВЛ10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
84 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-04-06 13:00 | 2019-04-06 18:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ фидер 1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете промежуточных ж/б опор №9-10, из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ фидер 1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете промежуточных ж/б опор №9-10, из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ фидер 1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ фидер 1 ЗТП №2 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
85 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-04-08 09:20 | 2019-04-08 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
86 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-04-08 09:46 | 2019-04-08 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/100кВа ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№14-15 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№14-15 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
87 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-04-09 08:37 | 2019-04-09 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-10 КТП№9/250кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
88 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-04-10 08:54 | 2019-04-10 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9/100кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №5 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
89 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-04-10 14:23 | 2019-04-10 19:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Отключение ВЛ произошло в результате воздействия на ЭУ животного (проникновение кота на трансформатор КТП№13/100кВА "ОТФ"). | Отключение ВЛ произошло из-за потери проникновения животного (кота) на трансформатор КТП№13/100кВА "ОТФ". | В результате аварии выявлено проникновение животного (кота) на трансформатор КТП№13/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская". (Приложение №3) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие защитных кожухов на трансформаторах ТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
90 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-04-12 08:18 | 2019-04-12 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/25кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фаза "В" на опоре №4 произошел вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации из-заснижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
91 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-04-15 09:25 | 2019-04-15 10:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное К.З. в результате падения провода фазы "В" на траверсу опоры №478 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" вследствие обрыва вязки. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное К.З. в результате падения провода фазы "В" на траверсу опоры №478 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №478 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская".(Приложение №4 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
92 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-04-15 13:25 | 2019-04-15 13:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№305-306 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошел при воздействии ветровых нагрузок,в вследствие провисания проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№305-306 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская".Э.у.-1,1 тыс.руб. (Приложение №2 расчет экономического ущерба от ТН по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская"). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
93 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-04-16 14:37 | 2019-04-16 19:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №116 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №116 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного воздействия атмосферных явлений и износа | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №116 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
94 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-04-23 11:03 | 2019-04-23 13:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «В» на опоре №58 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате перепала температур окружающего воздуха(роса, туман) | Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «В» на опоре №58 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате перепала температур окружающего воздуха(роса, туман) | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №58 по ВЛ-10кВ "СХТ» от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
95 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-04-24 09:19 | 2019-04-24 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 26 по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 26 по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №26по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец". (Приложение №4 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
96 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-04-24 09:20 | 2019-04-24 15:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв шлейфа марки АС-35 фаза "В" на опоре №91 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв шлейфа марки АС-35 фаза "В" на опоре №91 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа фазы «В» на опоре №91 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
97 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-04-25 09:59 | 2019-04-25 11:51 | ВЛ | ВЛ10кВ Шин-Бядл от ПС 35 Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №37, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №37, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 37 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка". (Приложение №4 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов
98 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-05-08 11:30 | 2019-05-08 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ3 ЗТП№5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№5 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации, при воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№5 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации, при воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору, фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№5 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№5 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
99 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-05-13 08:36 | 2019-05-13 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/250кВ ВЛ-10 кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№15-16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
100 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-05-13 09:07 | 2019-05-13 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Бага -Тугтун ПС35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 2 произошёл из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская".Э | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
101 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-05-13 13:31 | 2019-05-13 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№9/160кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре № 6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№9/160кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№9/160кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
102 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-05-13 14:53 | 2019-05-13 16:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №74 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №74 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №74 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
103 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-05-14 08:03 | 2019-05-14 09:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№ 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№15-16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
104 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-05-14 09:17 | 2019-05-14 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/160кВ ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №18 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №18 произошло из-за нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов.
105 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-05-14 09:38 | 2019-05-14 11:36 | ВЛ | ВЛ-0.4 ф-2 КТП№6 ВЛ-10 кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №12-13 по ВЛ-0.4 ф-2 КТП№6 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №12-13 по ВЛ-0.4 ф-2 КТП№6 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролете опор №12-13 на ВЛ-0.4 ф-2 КТП№6 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 ф-2 КТП№6 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
106 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2019-05-14 13:29 | 2019-05-14 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35 кВ Красномихайловка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№63-64 произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перекрытие проводов по ВЛ произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№63-64 по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". (Приложение№2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
107 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-05-15 08:07 | 2019-05-15 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре №8 фаза "В" произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "50 лет Октября" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "50 лет Октября" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
108 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-05-15 08:32 | 2019-05-15 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/0кВ ВЛ-10кв Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изоляции изолятора фазы «В» на опоре №3 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора по причине загрязнение в следствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
109 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-05-15 13:15 | 2019-05-15 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ ктябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №57-58 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №№57-58 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№57-58 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
110 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-05-16 09:42 | 2019-05-16 11:39 | ВЛ | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения от МТЗ ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось кратковременное межфазное замыкание фаз "А" и "В" провода А-35, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №96-97 по ВЛ-10кВ "Чапаева" в следствии схлеста проводов при порыве бокового ветра из-за разрегулировки стрелы провеса. | Причиной отключения от МТЗ ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось кратковременное межфазное замыкание фаз "А" и "В" провода А-35, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №96-97 по ВЛ-10кВ "Чапаева" в следствии схлеста проводов при порыве бокового ветра из-за разрегулировки стрелы провеса. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение № 3 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
111 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-05-20 08:35 | 2019-05-20 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода из-за снижение свойств материала в связи с длительной эксплуатацией повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№20-21 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
112 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-05-20 08:44 | 2019-05-20 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фаза А" на опоре №8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
113 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-05-21 13:45 | 2019-05-21 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ " 2-й микр" ПС 35 кВ " Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4кВ Ф1 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" от действия защит явилось однофазное К.З., в результате падения фазного провода на траверсу опоры №25 Ф1 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Ф1 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" от действия защит явилось однофазное К.З., в результате падения фазного провода на траверсу опоры №25 Ф1 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 25 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
114 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-05-21 13:50 | 2019-05-21 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ " Город" ПС 35 кВ " Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №15, в следствии длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции и потери механической прочности. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №15, в следствии длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции и потери механической прочности. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
115 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-05-23 10:15 | 2019-05-23 12:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" действием защит на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №47 ф "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 47 по ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение №4 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
116 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-05-23 10:25 | 2019-05-23 12:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ленинец 35/10 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" действием защит на ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки провода к изолятору на опоре №75 ф "А", из-за механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации (старение). | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре № 75 по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение №4 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
117 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-05-24 10:55 | 2019-05-24 12:50 | ВЛ | ВЛ-0.4 ф.№ 2 КТП№ 1 ВЛ-10 Поливной ПС 110 кВ Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ на ВЛ-0,4 фидер 2 КТП№ 1 ВЛ-10 "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв провода марки А-25 фазы "С" в пролете промежуточных ж/б опор №10-11, из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. | Из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода марки А-25 фазы "С" в пролете промежуточных ж/б опор №10-11 на ВЛ-0,4 фидер 2 КТП№ 1 ВЛ-10 "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская". | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 фидер 2 КТП№ 1 ВЛ-10 "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 фидер 2 КТП№ 1 ВЛ-10 "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
118 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-05-24 13:21 | 2019-05-24 15:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Н.Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор №№328-329 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№328-329 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№328-329 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". (Приложение №3 расчет экономического ущерба). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
119 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2019-05-27 13:16 | 2019-05-27 15:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ СТФ ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №21 по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". (Приложение №3-расчет экрнрмического ущерба). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
120 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-05-28 13:20 | 2019-05-28 15:16 | ВЛ | ВЛ-10кв Ферма 2 ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «А» на опоре №117 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №117 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-10 фазы «А» на опоре №117 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
121 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-06-03 08:29 | 2019-06-03 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №18 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
122 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-06-03 13:13 | 2019-06-03 15:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/10кВА ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
123 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-06-04 13:29 | 2019-06-04 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/10кВ ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
124 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-06-04 13:35 | 2019-06-04 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№6/100кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№6/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№6/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
125 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-06-05 08:55 | 2019-06-05 10:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/100кВА ВЛ-10кВ Полевой ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки на опоре №12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/100кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/100кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
126 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-06-05 08:27 | 2019-06-05 10:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/10кВА ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьский ПС 35 кВ Краснопартизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
127 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-06-06 08:42 | 2019-06-06 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/63 кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
128 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-06-06 13:38 | 2019-06-06 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№11 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 23 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки на опоре № 23 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки АС-25 на опоре №23 на ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№11 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№11 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
129 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-06-06 09:04 | 2019-06-06 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6/400кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изоляции изолятора фазы «А» на опоре №14 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора по причине загрязнение, при длительном сроке эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
130 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-06-06 13:44 | 2019-06-06 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 110 кВ "Виноградовская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 110 кВ "Виноградовская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 110 кВ "Виноградовская"на выявления дефектов
131 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-06-07 08:45 | 2019-06-07 10:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/100кВА ВЛ-10кВ СТФ ПС 35 кВ Эсто-Алтайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
132 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-06-07 09:28 | 2019-06-07 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/63кВА ВЛ-10кВ Теегии-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
133 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-06-10 13:07 | 2019-06-10 13:22 | ВЛ | ВЛ-10кв Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№66-67 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов в пролете опор №№66-67 по ВЛ произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№66-67 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская"(Приложение №2) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
134 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-06-13 13:27 | 2019-06-13 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №197 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №197 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №197 по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
135 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-06-19 09:08 | 2019-06-19 10:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35 кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре №31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №31 по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
136 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-06-19 13:10 | 2019-06-19 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительного срока эксплуатации и потери механической прочности, при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №25 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №25 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «С» на опоре № 25 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
137 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-06-20 09:28 | 2019-06-20 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Солёновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №49 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №49 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №49 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская".(Приложение №3) | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
138 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-06-21 13:10 | 2019-06-21 14:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-55 фаза "С" в пролете опор №27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете опор №№27-28 по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
139 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-06-24 09:23 | 2019-06-24 09:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер), предположительно порывом ветра с земли был поднят в воздух целлофановый пакет, пролетев несколько метров в сторону ВЛ-10кВ "Город", данный пакет зацепился за провод фазы "С" коснувшись при этом провода фазы "А" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская", в результате чего произошло междуфазное к.з. | В следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер), предположительно порывом ветра с земли был поднят в воздух целлофановый пакет, пролетев несколько метров в сторону ВЛ-10кВ "Город", данный пакет зацепился за провод фазы "С" коснувшись при этом провода фазы "А" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская", в результате чего произошло междуфазное к.з. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение №3 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
140 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2019-06-24 13:25 | 2019-06-24 13:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№111-112 произошел вследствие провисания проводов, при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№111-112 по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская"..(Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
141 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-06-25 09:13 | 2019-06-25 11:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Элеватор ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительного срока эксплуатации (более 30лет) и воздействия атмосферных явлений (ветер), а так же из-за несвоевременного выявления дефектов, произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №21 с последующим падением его на траверсу и замыканием на землю. |  | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-10кВ "Элеватор" от ПС-35кВ «Городовиковская». (Приложение № 4 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Элеватор" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
142 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-07-01 13:25 | 2019-07-01 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации (более 30лет) и влияния погодных условий, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролете промежуточных ж/б опор №5-6, что повлекло за собой схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате длительной эксплуатации (более 30лет) и влияния погодных условий, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролете промежуточных ж/б опор №5-6, что повлекло за собой схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №3 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №3 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
143 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-07-02 09:05 | 2019-07-02 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 26-27 произошел вследствие провисания проводов. | Причиной отключения явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов ф. "В,С" в пролете опор № 26-27 от воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии были выявленыследы схлеста проводовАС-25 в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС 35 кВ Городовиковская на выявления дефектов.
144 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-07-04 13:20 | 2019-07-04 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/63 кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
145 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-07-05 08:45 | 2019-07-05 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
146 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-07-05 09:10 | 2019-07-05 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ " Цорос" ПС 35 кВ " Садовка" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Механический износпровода вследствие длительного срока эксплуатации (старения),повлекший за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 19 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ " Цорос" ПС 35 кВ " Садовка".. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ " Цорос" ПС 35 кВ " Садовка" на выявления дефектов
147 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-07-05 14:06 | 2019-07-05 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/160кВА ВЛ-10 кВ Бага-Тугтун ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №13 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
148 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-07-09 09:24 | 2019-07-09 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№12/10кВ ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№20-21 произошел при сильном ветре вследствие падения ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№20-21 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№20-21 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
149 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-07-08 08:58 | 2019-07-08 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4/400кВ ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
150 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-07-16 08:28 | 2019-07-16 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №134 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фаза "С" на опоре №134 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №134 по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
151 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-07-18 13:50 | 2019-07-18 15:48 | ВЛ | ВЛ10кВ Орошение Чапаева от ПС 35 Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 356 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 356 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре № 356 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец". (Приложение №4 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов
152 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-07-18 13:55 | 2019-07-18 15:51 | ВЛ | ВЛ-10 СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перехлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№74-75 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор №№74-75 произошло в результате водействия атмосферных явлений | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№74-75 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
153 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-07-19 13:01 | 2019-07-19 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре № 34 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «С» на опоре № 34 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ-10 кВ "Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
154 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-07-19 13:16 | 2019-07-19 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№201-202 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№201-202 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№201-202 по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
155 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-07-23 10:45 | 2019-07-23 12:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Полевое ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-55 фаз «А,В» в пролете опор №№24-25 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№24-25 по ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1"(Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
156 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-07-24 13:16 | 2019-07-24 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение ПС 35кВ Октябрьский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №127 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №127 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №127 по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
157 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-07-26 12:48 | 2019-07-26 12:58 | ВЛ | ВЛ10кВ Шин-Бядл от ПС 35 Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №157-158 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №157-158 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка". | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 157-158 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка". (Приложение №3 - РУ от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
158 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 10:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№7-8 по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
159 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-08-01 15:40 | 2019-08-01 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№3 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская", при повторяющихся порывах ветра произошел схлест проводов фаз "В, С". | В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала вязки, произошла разрегулировка стрелы провеса, что, при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фазы "В, С" в пролете опор №50-51 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 50-51 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
160 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-08-02 11:21 | 2019-08-02 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/10кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №№ 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии длительной эксплуатации повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
161 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-08-05 08:34 | 2019-08-05 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВа ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
162 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-08-05 10:52 | 2019-08-05 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№16-17 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
163 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-08-05 13:48 | 2019-08-05 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВа ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре №24 произошел вследствие загнивания древесины опоры. | Выпадение крюка КН-18 на опоре №24 произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному выявлению дефектов.
164 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-08-05 14:02 | 2019-08-05 14:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф-1 КТП № 12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло кратковременное схлестывание проводов фазы "А, В" в пролете опор №21-22, что привело к отключению автоматического выключателя ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло кратковременное схлестывание проводов фазы "А, В" в пролете опор №21-22, что привело к отключению автоматического выключателя ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
165 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-08-05 14:13 | 2019-08-05 16:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло кратковременное схлестывание проводов фазы "В, А" в пролете опор №12-13, что привело к отключению автоматического выключателя ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло кратковременное схлестывание проводов фазы "В, А" в пролете опор №12-13, что привело к отключению автоматического выключателя ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, А» в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
166 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-08-05 15:34 | 2019-08-05 17:30 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 ЗТП №10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 05.08.2019 г в 15ч 34мин поступило сообщение ДД ОДС об отсутствии эл/энергии на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". 05.08.2019 г в 15ч 40мин по распоряжению №324 бригада Городовиковского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". По результатам осмотра были обнаружены следы схлеста проводов фаз "В, С" в пролете опор №30-31. 05.08.2019 г в 16ч 00мин по команде ДД ОДСВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" выведена в ремонт. 05.08.2019 г в 16ч 00 мин бригада допустилась к устранению дефекта по распоряжению №326. 05.08.2019 г в 16ч 10мин после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" введена в работу, успешно. | В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошло кратковременное схлестывание проводов фазы "В, С" в пролете опор №30-31, что привело к отключению автоматического выключателя Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №30-31 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
167 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-08-06 09:19 | 2019-08-06 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/10кВА ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №6 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №6 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
168 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-08-07 11:35 | 2019-08-07 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/40кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 3 кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №5 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. на опоре №5 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "СТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "СТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
169 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-08-09 09:30 | 2019-08-09 11:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП№5/100кВА ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейный | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений. | Обрыв провода произошел вследствие снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№14-15 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Микрорайон" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Микрорайон" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
170 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-08-13 09:07 | 2019-08-13 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№6/400кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №22 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
171 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-08-14 09:15 | 2019-08-14 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№334-335 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№334-335 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№334-335 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская".Э.у.- 3,0 тыс.руб.(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
172 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-08-14 12:10 | 2019-08-14 13:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации (более 30лет) и влияния погодных условий произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате длительного срока эксплуатации (более 30лет) и влияния погодных условий произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№6 ВЛ-10кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
173 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-08-15 10:20 | 2019-08-15 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода, изменения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода, изменения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №3 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №3 ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
174 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-08-15 11:18 | 2019-08-15 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская №080200000619-7,82км №080200000677-9,78км №080200001083-0,11км | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №125-126, что вызвало отключение ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №125-126, что вызвало отключение ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №125-126 на ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение № 4 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ДКР в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
175 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-08-16 09:55 | 2019-08-16 12:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролетах опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №8 из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов фазы "В, С". | Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролетах опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №8 из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов фазы "В, С" | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №8 по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка" на выявления дефектов.
176 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-08-16 11:12 | 2019-08-16 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1-й микр" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения нарушения явилась несвоевременное выявление разрегулировки проводов в пролетах опор №12- №13 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская", что привело к схлесту проводов. | Разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №12- №13 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" произошло из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
177 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-08-17 08:57 | 2019-08-17 09:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ленинец ПС 35 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "В", на опоре 17. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе | Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на изоляторе фазы "В", на опоре 17. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабления крепления вязки к изолятору, что при тяжении провода привело к обрыву вязки на изоляторе. | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода на изоляторе фазы «В» на опоре № 17 по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС-35кВ «Городовиковская». (Приложение №3 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
178 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-08-19 14:10 | 2019-08-19 14:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№217-218 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявленыследы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№217-218 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
179 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2019-08-23 10:03 | 2019-08-23 11:42 | ВЛ | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной возникновения нарушения явилась, длительный срок эксплуатации и несвоевременное выявление дефекта. В результате потери механической прочности металла и изменение его свойств произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №99 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон". | Причиной возникновения нарушения явилась, длительный срок эксплуатации и несвоевременное выявление дефекта. В результате потери механической прочности металла и изменение его свойств произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №99 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон". | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №99 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" от ПС-35кВ "Городовиковская". (Приложение №4 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
180 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-08-24 12:40 | 2019-08-24 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто -Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода АС-25 | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
181 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-08-26 13:30 | 2019-08-26 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причины возникновения нарушения: несвоевременное выявление провиса ввода, что в условиях ветровых нагрузок привело к схлесту проводов фаз "А, В" в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская". | В условиях ветровых нагрузок, произошел схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №50-51 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская", произошло короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№10, вследствие чего сгорели ПН-2 на рубильнике 0,4кВ Ф-1 ЗТП№10. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 50-51 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
182 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-08-27 09:40 | 2019-08-27 10:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" явилась птица (ворона) перекрывшая воздушное пространство между проводами в пролете опор №75-76, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. | Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" явилась птица (ворона) перекрывшая воздушное пространство между проводами в пролете опор №75-76, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 75-76 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская". (Приложение №3 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание скопление птиц в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
183 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-08-29 10:21 | 2019-08-29 11:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №39 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №39 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №39 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
184 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-08-29 14:10 | 2019-08-29 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№41-42 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№41-42 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
185 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-09-05 13:34 | 2019-09-05 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причины возникновения нарушения: несвоевременное выявление провиса провода, что в условиях ветровых нагрузок привело к схлесту проводов фазы "В, С" в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец". | Причины возникновения нарушения: несвоевременное выявление провиса провода, что в условиях ветровых нагрузок привело к схлесту проводов фазы "В, С" в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец". | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
186 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-09-05 13:42 | 2019-09-05 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №26-27 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №26-27 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Чапаева" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
187 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-09-24 08:41 | 2019-09-24 10:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №75 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №75 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №75 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
188 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-09-24 13:25 | 2019-09-24 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и сильных ветровых нагрузок, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору на оп.21 и оп.22 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" от ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к схлесту проводов и к срабатыванию РЗ на отключение. | Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода и сильных ветровых нагрузок, произошло ослабление вязок в месте крепления к изолятору на оп.21 и оп.22 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" от ПС 110кВ "Виноградовская", что привело к схлесту проводов и к срабатыванию РЗ на отключение. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" от ПС 110кВ "Виноградовская". (Приложение №3 - Расчет ущерба от ТН | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
189 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-09-25 08:20 | 2019-09-25 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Город ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения нарушения явилась несвоевременное выявление разрегулировки проводов в пролетах опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Город ПС 35 кВ "Городовиковская", что привело к схлесту проводов и перегоранию предохранителей типа ПН-2. | Разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Город ПС 35 кВ "Городовиковская" произошло из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов и перегоранию предохранителей типа ПН-2 | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Город ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Город ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
190 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-09-25 08:41 | 2019-09-25 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №11 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Расзрушение изолятора марки ТФ-20 на опоре №11 фаза "В" произошло в результате износа вследствии длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
191 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-09-25 08:45 | 2019-09-25 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35 кВ "Садовка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №28-29 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" из-за изменения свойств и потери механической прочности провода в следствии длительного срока эксплуатации. | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №28-29 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" из-за изменения свойств и потери механической прочности провода в следствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
192 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" из-за изменения свойств и потери механической прочности провода в следствии длительного срока эксплуатации. | Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" из-за изменения свойств и потери механической прочности провода в следствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
193 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-09-25 09:12 | 2019-09-25 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ ктябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №8 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
194 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-09-27 08:03 | 2019-09-27 09:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10кВ Соленовская ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
195 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-09-27 08:21 | 2019-09-27 10:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/160кВ ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
196 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-09-27 13:19 | 2019-09-27 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/400кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №16 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
197 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-09-30 08:41 | 2019-09-30 10:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 10/250кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 фаза В" в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
198 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2019-09-30 11:33 | 2019-09-30 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Н.Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор №№46-47 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№46-47 произошел вследствие снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№46-47 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
199 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-10-02 10:35 | 2019-10-02 12:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 фаз «А,В,С» в пролете опор №№11-12 произошел при сильном ветре вследствие падения дерева повлекшее за собой обрыв провода. | Обрыв провода марки АС-25 фаз «А,В,С» в пролете опор №№11-12 произошел при сильном ветре вследствие падения дерева повлекшее за собой обрыв провода. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фаз «А,В,С» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
200 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2019-10-03 08:05 | 2019-10-03 09:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС 3кВ Соленовская - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Выпадение крюка КН-22 на опоре №156 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры при воздействии атмосферных явлений (ветер), повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-22 на опоре №156 из-за потери механической прочности опоры вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-22 фазы «С» на опоре №156 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
201 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2019-10-08 13:06 | 2019-10-08 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№48-49 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№48-49 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
202 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-10-08 13:32 | 2019-10-08 15:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фаза "В" на опоре №16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опор №16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
203 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-10-09 08:50 | 2019-10-09 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кв Ф-1 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Октябрьский 35кВ Октябрьский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
204 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-10-10 08:34 | 2019-10-10 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№11/10 кВА ВЛ-10кВ Тееги-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре №8 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации и загрязнение его отхода жизнедеятельности птиц. | Загрязнение изоляции изолятора фазы «В» на опоре №8 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора по причине загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц при длительном сроке эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№11/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№11/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
205 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-10-10 08:38 | 2019-10-10 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4квВ Ф-1 КТП№6/25кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтуновкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
206 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-10-14 08:48 | 2019-10-14 10:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай".Э.у.-0,7 тыс.руб. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
207 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-10-14 09:19 | 2019-10-14 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№7-8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
208 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-10-14 11:30 | 2019-10-14 11:40 | ВЛ | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №25-26 из-за воздействия сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №25-26 из-за воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" (Приложение №3 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
209 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2019-10-15 13:48 | 2019-10-15 15:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ СТФ ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №47 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №47 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №47 по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай".(Приложение №3). | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
210 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-10-16 13:20 | 2019-10-16 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ Веселое ПС 110кВ Виноградовская явился схлест проводов в пролете опор №36-37 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы В, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ Веселое ПС 110кВ Виноградовская явился схлест проводов в пролете опор №36-37 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы В, вследствие несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 36-37 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ Веселое ПС 110кВ Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ Веселое ПС 110кВ Виноградовская на выявления дефектов.
211 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 211 | 2019-10-16 08:53 | 2019-10-16 10:45 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изоляторов произошло в результате потери изоляционных свойств вследствии длительного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов произошло в результате потери изоляционных свойств вследствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены разрушенные изоляторы фазы "С" по ВЛ-35кВ Городовиковская - Садовка. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-35кВ Городовиковская - Садовка на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов
212 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-10-21 09:38 | 2019-10-21 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС 35кВ Краный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
213 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-10-21 10:20 | 2019-10-21 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП №10 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" явился схлёст проводов в пролёте опор №14-15, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" явился схлёст проводов в пролёте опор №14-15, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
214 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-10-22 09:40 | 2019-10-22 09:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№83-84 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов АС-35 по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№83-84 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская".. (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
215 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-10-22 09:55 | 2019-10-22 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/63кВА ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №32 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №32 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
216 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-10-23 09:52 | 2019-10-23 11:43 | ВЛ | -0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
217 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-10-24 10:05 | 2019-10-24 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв провода ф-В в пролете опор №3-4. Обрыв провода произошел в результате старения провода и несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв провода ф-В в пролете опор №3-4. Обрыв провода произошел в результате старения провода и несвоевременного выявления нарушения. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
218 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2019-10-25 14:26 | 2019-10-25 16:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Матросово ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №186 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №186 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №186 по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
219 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2019-10-25 14:52 | 2019-10-25 16:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 2 микрорайон от ПС 35 Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-10кВ "2 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в результате слета изолятора фазы «В» и падения провода на траверсу, на опоре № 46, вследствие старения материала крепления изолятора. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "2 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось замыкание на землю, возникшее в результате слета изолятора фазы «В» и падения провода на траверсу, на опоре № 46, вследствие старения материала крепления изолятора | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 46 по ВЛ-10кВ "2 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская". (Приложение №4 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту и целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "2 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
220 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-10-25 15:10 | 2019-10-25 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№8 по ВЛ-10 кВ "Южный" ПС 35кВ " Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№8 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ " Городовиковская" явилось однофазное К.З. в результате падения фазного провода на траверсу опоры №3, вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№8 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ " Городовиковская" явилось однофазное К.З. в результате падения фазного провода на траверсу опоры №3 вследствие обрыва вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№8 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ " Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№8 по ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ " Городовиковская" на выявления дефектов.
221 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2019-10-28 11:12 | 2019-10-28 13:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №194 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №194 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №194 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
222 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-10-28 13:25 | 2019-10-28 15:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№14 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. | Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" | В результате аварии выявлен обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
223 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-10-29 13:34 | 2019-10-29 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС 35 кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) в связи со снижением свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода АС-35. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№77-78 по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
224 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-10-30 09:48 | 2019-10-30 09:52 | ВЛ | ВЛ10кВ 5отд. Комсомолец от ПС 35 Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №171-172 ВЛ-10кВ "5отд. Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец" из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов. | Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №171-172 ВЛ-10кВ "5отд. Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец" из-за воздействия ветровых нагрузок, что привело к схлесту проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 171-172 по ВЛ-10кВ "5отд. Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец". (Приложение №3 - Расчет ущерба от ТН) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "5отд. Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
225 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-11-05 14:42 | 2019-11-05 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№6 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной возникновения нарушения явилось потеря механической прочности провода как результат длительного срока эксплуатации, что под воздействием динамических ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | Причиной возникновения нарушения явилось потеря механической прочности провода как результат длительного срока эксплуатации, что под воздействием динамических ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
226 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-11-06 08:36 | 2019-11-06 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/250кВ ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №38 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №38 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №38 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
227 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-11-06 09:05 | 2019-11-06 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной возникновения нарушения явилось потеря механической прочности провода как результат длительного срока эксплуатации, что под воздействием динамических ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | Причиной возникновения нарушения явилось потеря механической прочности провода как результат длительного срока эксплуатации, что под воздействием динамических ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
228 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-11-06 09:49 | 2019-11-06 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №4/100кВА ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35кв Бага-Тугтунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №7 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №7 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/100кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
229 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-11-07 09:03 | 2019-11-07 10:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№ 1/250кВА ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
230 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 230 | 2019-11-07 13:22 | 2019-11-07 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№44-45 произошел вследствие провисания проводов. | Схлест проводов АС-35 по ВЛ-10кВ в пролете опор №№44-45 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы перехлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№44-45 по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай".Э.у.- 0,93 тыс.руб(Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
231 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-11-07 10:05 | 2019-11-07 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре № 37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки опора №37 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ " Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35кВ " Городовиковская" на выявления дефектов
232 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-11-08 08:39 | 2019-11-08 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВа ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре №9 фаза "В" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры при воздействии атмосферных явлений (ветер), повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-18 на опоре №9 фаза "В" произошел вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания древесины опоры | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
233 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-11-08 09:16 | 2019-11-08 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 2/40кВА ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №5 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
234 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-11-08 13:34 | 2019-11-08 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№272-273 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№272-273 по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
235 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-11-08 13:42 | 2019-11-08 15:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 37. произошло из-за нарушения структуры материала результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С" на опоре №37 по ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец .(Приложение 4) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец на выявления дефектов
236 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-11-08 14:48 | 2019-11-08 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | Обрыв провода в результате износа | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотрВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка на выявления дефектов.
237 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-11-11 08:27 | 2019-11-11 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/160кВ ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре №11 произошел вследствие потери механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов.
238 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-11-11 08:34 | 2019-11-11 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 1/160кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №6 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №6 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
239 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-11-11 11:07 | 2019-11-11 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов. | Схлест проводов по ВЛ произошел вследствии провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству стрелы провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская на выявления дефектов
240 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-11-12 08:48 | 2019-11-12 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/100кВА ВЛ-10кВ ОТФ ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №14 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/100кВА "КФХ Сергиенко" по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/100кВА "КФХ Сергиенко" по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
241 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-11-12 08:52 | 2019-11-12 10:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 3/10кВа ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС 35 кВ Красный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
242 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-11-12 10:50 | 2019-11-12 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы на опоре № 8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская на выявления дефектов.
243 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-11-12 13:47 | 2019-11-12 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 6/63кВА ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №32 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №32 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
244 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-11-13 08:53 | 2019-11-13 10:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№ 10/10кВА ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре №8 фаза "В" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры при воздействии атмосферных явлений (ветер), повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-18 на опоре №8 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлено выпадение крюка КН-18 фазы «В» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
245 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-11-14 08:31 | 2019-11-14 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 4/25кВ ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №6 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов.
246 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-11-14 08:43 | 2019-11-14 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 6/25кВа ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре №14 фаза "С" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры при воздействии атмосферных явлений (ветер), повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Выпадение крюка КН-18 на опоре №14 фаза "С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «С» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
247 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-11-14 14:40 | 2019-11-14 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №5 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №5 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №5 по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская".(Приложение №3) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
248 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-11-14 15:43 | 2019-11-14 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №6 ВЛ 10 кВ 2 микрорайон от ПС 35 Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор № 50-51 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки А-25 ф "А" в пролете опор № 50-51 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 ф "А"в пролете опор №50-51 на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №6 ВЛ 10 кВ 2 микрорайон от ПС 35 Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ " 2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов
249 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-11-15 08:57 | 2019-11-15 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
250 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-11-15 13:17 | 2019-11-15 15:13 | ВЛ | ВЛ10кВ Цорос от ПС 35 Садовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц. | Перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 127-128 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц. | В результате аварии выявлено следысхлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 127-128 по ВЛ 10 кВ Цорос от ПС 35кВ Садовка. Приложение №3 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Цорос от ПС 35кВ Садовка на выявления дефектов.
251 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-11-15 13:46 | 2019-11-15 13:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС 35кВ Красный Партизан | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№115-116 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор №№115-116 по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
252 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-11-15 15:17 | 2019-11-15 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки А-25 фаза в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 1011 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-2от ЗТП№4 по ВЛ-10 кВ " 1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
253 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-11-18 08:34 | 2019-11-18 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/100кВА ВЛ-10кВ Тееги-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия атмосферных явлений. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская".Э.у.- 1,16 тыс.руб | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
254 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-11-18 08:41 | 2019-11-18 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/63 кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) |  | Выпадение крюка КН-18 на опоре №6 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «А» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
255 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2019-11-20 11:12 | 2019-11-20 13:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бага-тугтун ПС 35 кВ Бага-тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-22 фаза "В" на опоре №26 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры, повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-22 на опоре №22 произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-22 фазы «В» на опоре №26 по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская".(Приложение №3 расчет ущерба). | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
256 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-11-22 08:27 | 2019-11-22 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 ф "В" в пролете опор № 1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 ф "В"в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф-2от ТП№2 по ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-2от ТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
257 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-11-27 09:04 | 2019-11-27 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 45-46 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов на ВЛ произошел, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец . Приложение 3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец на выявления дефектов
258 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-11-27 09:16 | 2019-11-27 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Зерновое от ПС 110 кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№60,61 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№60-61 по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
259 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-12-02 13:23 | 2019-12-02 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/100кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №19 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №19 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №19 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
260 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-12-02 14:10 | 2019-12-02 16:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ2КТП№3 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 20 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф "В" на опоре №20 на ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№3 по ВЛ-10 кВ " Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВФ2КТП№3 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская на выявления дефектов
261 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-12-02 16:20 | 2019-12-02 18:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец " | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 30-31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 30-31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 ф "С" в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№4 ВЛ10кВ "1-е отделение совхоза Комсомолец" ПС " Комсомолец " . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№4 ВЛ10кВ "1-е отделение совхоза Комсомолец" ПС " Комсомолец "на выявления дефектов.
262 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-12-03 09:43 | 2019-12-03 11:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/63кВА ВЛ-10кВ Тееги-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
263 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-12-04 08:44 | 2019-12-04 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/10кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-25 фаз "В,С" в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№3-4 фаз "В,С" произошло из-за снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаз «В,С» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
264 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-12-04 13:05 | 2019-12-04 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1КТП№1 ВЛ10 кВ Чапаева ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре № 8 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВФ1КТП№1 ВЛ10 кВ Чапаева ПС Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр поВЛ-0,4кВФ1КТП№1 ВЛ10 кВ Чапаева ПС Городовиковская на выявления дефектов.
265 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2019-12-05 10:19 | 2019-12-05 12:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-35 фазы «В» в пролете опор №№348-349 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) из-за снижения свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№348-349 произошел из-за нарушения механического соединения в результате снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№348-349 по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская".Э.у.- 2,7 тыс.руб.(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
266 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-12-05 10:37 | 2019-12-05 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/10 кВ ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
267 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-12-05 10:50 | 2019-12-05 12:47 | ВЛ | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Проникновение куницы в ЗТП№9 произошло в результате неплотно прилегающей двери. | Электродуговое перекрытие в ЗТП 10/0,4 №9 вследствии проникновения внутрь животного (куница). | В результате аварии выявлено проникновение куницы внутрь ЗТП10/0,4 кВ №9. (Приложение №4) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на плотность прилегания двери в КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ " Промзона" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
268 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-12-06 11:27 | 2019-12-06 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
269 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-12-09 11:23 | 2019-12-09 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Красный партизан ПС 35 кВ Красный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №23 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №23 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора по причине загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц при длительном сроке эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре №23 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
270 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-12-09 13:05 | 2019-12-09 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№606-607 произошел вследствие провисания проводов. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№606-607 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская". .(Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
271 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-12-10 08:41 | 2019-12-10 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 7/63кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская".Э.у.-0,5 тыс.руб. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
272 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-12-10 09:55 | 2019-12-10 11:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №98 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №98 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №98 по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
273 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-12-10 09:50 | 2019-12-10 10:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 1 микрорайон | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц | Перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 34-35 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц. | В результате аварии были выявлены следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 34-35. (Приложение№3) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
274 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-12-11 09:01 | 2019-12-11 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 3/100кВА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Эсто-Алтайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаз "А,В" в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фаз «А,В» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "КРС" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "КРС" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
275 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-12-12 13:40 | 2019-12-12 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/60кВА ВЛ-10кВ Ики -Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «С» на опоре №26 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №26 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре №26 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/60кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/60кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
276 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-12-13 09:03 | 2019-12-13 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№15 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки ф"А" на опоре № 11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки опора №11 ф"А" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№15 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВФ1 КТП№15 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка на выявления. дефектов
277 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-12-13 13:07 | 2019-12-13 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№74-75 произошел вследствие провисания проводов. | Перехлест проводов по ВЛ произошл вследствии провисания проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлено следы перехлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№74-75 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". (Приложение №2). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ Яшалтинская для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
278 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-12-16 08:42 | 2019-12-16 10:22 | ВЛ | ВО-0,4кВ Ф-1 КТП№3/63кВ ВЛ-10кВ Матросово ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
279 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-12-16 14:00 | 2019-12-16 15:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 ф "В,С" в пролете опор № 25-26 произошел вследствие провисания проводов | Схлест проводов на ВЛ произошел, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок . | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов АС-25 ф "В,С" в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №6 ВЛ 10 кВ Город ПС 35 кВ Городовиковская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 ЗТП №6 ВЛ 10 кВ Город ПС 35 кВ Городовиковская на выявления дефектов .
280 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2019-12-16 15:10 | 2019-12-16 17:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№101-102 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№101-102 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете опор №№101-102 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская".(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
281 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-12-17 08:35 | 2019-12-17 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/10кВА ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №8 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №8 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
282 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-12-18 13:15 | 2019-12-18 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | 18.12.2019 г в 13ч 15 мин поступило сообщение ДД ОДС об отсутствии эл/энергии наВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская. 18.12.2019 г в 13ч 30мин по распоряжению №490 бригада Городовиковского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская. По результатам осмотра был обнаружен обрыв вязки ф "В" на опоре №41. 18.12.2019 г в 14ч 10мин по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская выведена в ремонт. 18.12.2019 г в 14ч 30 мин бригада допустилась к устранению дефекта по наряду-допуску №435. 18.12.2019 г в 15ч 00мин после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская введена в работу, успешно. | Обрыв вязки на опоре № 41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии был обнаружен обрыв вязки ф "В" на опоре №41 по ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВФ-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская на выявления дефектов.
283 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-12-19 09:15 | 2019-12-19 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/63кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
284 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-12-19 15:15 | 2019-12-19 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре № 11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская на выявления дефектов.
285 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-19 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №37-38 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 ф "В"в пролете опор №37-38 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролете опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
286 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2019-12-19 16:17 | 2019-12-19 18:13 | ВЛ | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц. | Перекрытие проводов фазы « В, С» в пролете опор № 45-46 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 45-46 по ВЛ10кВ "Чапаева" ПС 35 кВ "Городовиковская". (Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Чапаева" от ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов
287 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-12-20 11:02 | 2019-12-20 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №136 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №136 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №136 по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". .(Приложение №3). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
288 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-12-20 11:07 | 2019-12-20 12:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «В» на опоре №189 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №189 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №189 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская".(Приложение №3) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
289 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-12-20 11:30 | 2019-12-20 13:28 | ВЛ | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц | Перекрытие проводов фазы « В,С» в пролете опор № 21-22 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 21-22 по ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС 35 кВ Городовиковская. (Приложение №3) | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 "1-й Микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов
290 | Городовиковский РЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-12-24 12:53 | 2019-12-24 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№1 ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 в пролете опор №17-18 произошел вследствие провисания проводов . | Схлеста проводов по ВЛ, произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест провода АС-25 в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№1 по ВЛ-10 кВ " 1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1от КТП№1 по ВЛ-10 кВ " 1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
291 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 291 | 2019-12-27 16:17 | 2019-12-27 18:40 | ПС | ПС 110 кВ Краснопольская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | В результате окисление контактов в плашечном зажиме(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев | В результате окисление контактов в плашечном зажиме(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел его нагрев | На ПС 110кВ Краснопольская нагрев контактных соединений на ЛР 110 Яшалтинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Краснопольская на выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на болтовые соединения плашечных зажимов.
292 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Городовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 292 | 2019-12-30 10:03 | - | ПС | ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации (с 1980 г) произошло изменение свойств уплотнительной резины на полюсе фазы "В" В 110 Т-1(тип ВМТ-110) | В процессе длительной эксплуатации (с 1980 г) произошло изменение свойств уплотнительной резины на полюсе фазы "В" В 110 Т-1(тип ВМТ-110) | Разрушение уплотняющей резины на полюсе фазы "В" В 110 Т-1(тип ВМТ-110) на ПС 110кВ Яшалтинская | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Яшалтинская на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на уплотнительные материалы корпусов выключателей.
293 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-05 10:21 | 2019-01-05 15:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа фаза "В" на КТП №8/40 кВА при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа фаза "В" на КТП №8/40 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов от опоры до КТП-10/0,4 кВ (шлейфа).
294 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2019-01-02 00:37 | - | ПС | ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Обрыв шлейфа на ВЧ-заградителе ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Элиста-Западная по фазе "А" в результате длительного срока эксплуатации. 2. Замена реле контроля наличия напряжения на шинах в автоматике (РН-54/160) в связи со старением оборудования и выходом из строя диодного моста. | Замена реле контроля наличия напряжения на шинах в автоматике (РН-54/160) в связи со старением оборудования и выходом из строя диодного моста. Обрыв шлейфа на ВЧ-заградителе ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Элиста-Западная по фазе "А" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа на ВЧ-заградителе по фазе "А" ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Элиста-Западная и вышедший из строя реле контроля наличия напряжения на шинах в автоматике управления выключателя на ПС 110кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ПС 110кВ Элиста-Западная. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на ВЧ-заградители выключателей и состояние шлейфов.
295 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2019-01-04 12:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление провиса провода ф."С" в пролете опор №220-221 схлест проводов в пролете №220-221 фаз "В,С" вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | Провис провода фазы "С" вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролете №220-221 фаз "В,С" по ВЛ-110кВ Целинная-2 - Кегульта. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Целинная-2 - Кегульта. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
296 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-11 09:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №452-№453 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №452-№453 фаз В и С по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды.
297 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-11 12:42 | 2019-01-11 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "А,В" на КТП №7/40кВА по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
298 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-11 13:21 | 2019-01-11 13:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 112-113 по ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
299 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-14 10:25 | 2019-01-14 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 3/400 ПМК-9 ПС35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В,С» перегорание ПН-0,4 кВ ф «С» ф№1 по ВЛ-0,4кВ от ТП 3/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 3/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
300 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-11 10:00 | 2019-01-11 10:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 153-154 по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
301 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 9 | 2019-01-11 20:30 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.12 Нарушение электрической изоляции | отключение ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул произошло в результате отсутствия поддерживающих изоляторов и коротких шлейфов фаз "А","С" на опоре №122 | отключение ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул произошло в результате отсутствия поддерживающих изоляторов и коротких шлейфов фаз "А","С" на опоре №122 | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаз "А","С" и траверсой опоры №122 по ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению недостаточности проектирования ВЛ. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на длину шлейфов и поддерживающие изоляторы.
302 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2019-01-12 06:29 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | обрывы проводов фазы "В" в пролетах опор №122-123 и №189-190 в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации | обрывы проводов фазы "В" в пролетах опор №122-123 и №189-190 в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлены обрывы проводов фазы "В" в пролетах опор №122-123 и №189-190 по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Южная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ Арзгир - Южная на выявление дефектов.
303 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2019-01-12 11:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрывы шлейфов фазы "В" на опорах №11 и №46 по ВЛ-110кВ Б.Ремонтное - Элиста-Западная в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации | Обрывы шлейфов фазы "В" на опорах №11 и №46 по ВЛ-110кВ Б.Ремонтное - Элиста-Западная с отпайкой на ПС Богородская в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлены обрывы шлейфов на опорах №11 и №46 по ВЛ-110кВ Б.Ремонтное - Элиста-Западная с отпайкой на ПС Богородская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние шлейфов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ Арзгир - Южная на выявление дефектов
304 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-16 09:07 | 2019-01-16 11:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
305 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-16 10:35 | 2019-01-16 10:38 | ВЛ | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролёте опор №156-157 фаз В,С по ВЛ 10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
306 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-16 12:30 | 2019-01-16 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП12/100 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП12/100 кВА Ф1 по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП12/100 кВА Ф1 по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
307 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-16 13:20 | 2019-01-16 13:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 123-№ 124 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 123-№ 124 фаз А и В по ВЛ 10кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул.
308 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-18 08:19 | 2019-01-18 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
309 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-18 08:53 | 2019-01-18 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
310 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-18 09:08 | 2019-01-18 09:11 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 18-19 по ВЛ 10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
311 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-18 09:14 | 2019-01-18 09:20 | ВЛ | ВЛ-10 1 микррайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 46-47 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
312 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-18 13:45 | 2019-01-18 16:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 15 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
313 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-18 20:45 | 2019-01-18 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
314 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-18 21:20 | 2019-01-18 22:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона " от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
315 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-18 21:50 | 2019-01-18 23:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
316 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-01-19 09:43 | 2019-01-19 09:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 98-99 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
317 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-21 08:46 | 2019-01-21 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор №4-5. по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
318 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-01-21 08:55 | 2019-01-21 08:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов ф.А,С в пролете опор №№206-207 по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
319 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-01-21 09:15 | 2019-01-21 09:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 182-183 по ВЛ-10 кВ "Карантин" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Карантин" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
320 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-21 09:22 | 2019-01-21 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
321 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-01-21 11:08 | 2019-01-21 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 154-155 по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
322 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2019-01-21 13:00 | 2019-01-21 13:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала
323 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-01-21 13:07 | 2019-01-21 19:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
324 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-22 09:34 | 2019-01-22 15:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
325 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-01-22 11:38 | 2019-01-22 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 231-232 по ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
326 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-22 12:40 | 2019-01-22 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
327 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-22 12:55 | 2019-01-22 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
328 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-22 13:30 | 2019-01-22 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ " Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
329 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-22 14:30 | 2019-01-22 19:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло вследствии воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
330 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-01-23 09:35 | 2019-01-23 09:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 113-144 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская
331 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-23 13:47 | 2019-01-23 22:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
332 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-01-23 14:52 | 2019-01-23 14:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 58-59 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
333 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-01-23 17:47 | 2019-01-23 17:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов на опоре № 56 Р-2 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
334 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-01-23 18:05 | 2019-01-23 18:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 "Элиста-Западная" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В ТП-112 обнаружены следы перекрытия на Р-10 кВ по фазе "В", вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | Следы перекрытия на Р-10 кВ по фазе "В" вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | В результате аварии в ТП-112 обнаружены следы перекрытия на Р-10 кВ по фазе "В", вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-112 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотра ТП принять необходимые меры по состоянию птицезвщитных устройств (ПЗУ).
335 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-01-24 09:29 | 2019-01-24 09:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах фаза "В,С" от ТР-10 до КТП№3/40кВА по ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
336 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-01-24 15:50 | 2019-01-24 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 82-83 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная
337 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-01-24 20:55 | 2019-01-24 21:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
338 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-25 08:54 | 2019-01-25 13:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
339 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-01-25 09:12 | 2019-01-25 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
340 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-01-25 10:06 | 2019-01-25 10:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролёте опор №256-257 фаза" В,С" по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
341 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-01-25 10:30 | 2019-01-25 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 9/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло отключение АВ-0,4кВ | В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие ее ликвидацию: Отключение ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ ТП 9/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел в результате схлеста проводов при воздействии ветровых нагрузок. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 9/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
342 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-01-25 11:20 | 2019-01-25 11:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 43-44 отп №4 по ВЛ 10 кВ от Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
343 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-01-25 11:30 | 2019-01-25 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 16/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) с, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ ТП 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 16/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
344 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-01-25 12:03 | 2019-01-25 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
345 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-01-25 12:35 | 2019-01-25 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/63кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошло перегорание ПН-0,4кВ | В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие ее ликвидацию: Перегорание ПН-0,4 кВ ф"В" по ВЛ-0,4кВ от КТП №2/63кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская произошел в результате схлеста проводов при воздействии ветровых нагрузок. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №2/63кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
346 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-01-25 11:55 | 2019-01-25 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 112-113 по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
347 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-01-25 13:06 | 2019-01-25 13:09 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 1 от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» на КТП 4/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
348 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-01-25 14:28 | 2019-01-25 17:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
349 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-01-26 09:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
350 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-01-27 08:15 | 2019-01-27 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ "3-4 микр-он" от ПС "Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
351 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-01-27 08:35 | 2019-01-27 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
352 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-01-27 08:55 | 2019-01-27 10:25 | ВЛ | ВЛ-0.4 кв №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кв 1 микр-он от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
353 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-27 09:20 | 2019-01-27 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-100А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
354 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-01-28 13:57 | 2019-01-28 14:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 46-47 по ВЛ-10 кВ Очистные сооружения от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Очистные сооружения от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
355 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-01-29 10:58 | 2019-01-29 11:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел следы перекрытия проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 21/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
356 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-01-29 10:01 | 2019-01-29 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах фаза "В,С" от ТР-10 до КТП№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
357 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-01-29 09:55 | 2019-01-29 10:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Агроснаб 1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фазы "А,В"в пролете опор № 76-77 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
358 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-01-29 09:28 | 2019-01-29 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
359 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-01-29 09:06 | 2019-01-29 09:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП № 2/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
360 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-01-29 12:05 | 2019-01-29 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.), что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
361 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-01-29 11:58 | 2019-01-29 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
362 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-01-29 13:05 | 2019-01-29 13:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 147-148 по ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35кВ Зултурган. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Зултурган на выявления дефектов.
363 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-01-29 14:45 | 2019-01-29 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 21/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП №21/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 отПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 21/100 ПМК-9 ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
364 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-01-30 09:06 | 2019-01-30 09:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элми от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-10кВ Элми от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Элми от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
365 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2019-01-24 12:03 | 2019-01-24 13:40 | ПС | ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | На ПС 110 кВ Володаровская на крыше КРУН 10 кВ под шинным мостом 10 кВ Т-2 обнаружена обгоревшая птица, на шинном мосту следы электродугового перекрытия между ф. А и ф. В. Отказ работы АПВ вызван неисправностью реле РПВ-258 вследствие старения оборудования. | На ПС 110 кВ Володаровская на крыше КРУН 10 кВ под шинным мостом 10 кВ Т-2 обнаружена обгоревшая птица, на шинном мосту следы электродугового перекрытия между ф. А и ф. В.Отказ работы АПВ вызван неисправностью реле РПВ-258 вследствие старения оборудования. | В результате аварии выявлены следы электродугового перекрытия между ф. А и ф. В. на шинном мосту, на крыше КРУН 10 кВ под шинным мостом 10 кВ Т-2 обнаружена обгоревшая птица на ПС 110кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению жизнедеятельности птиц на всех ПС. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ПС 110кВ Володаровская с составлением ведомости осмотра. При проведении плановых работ на ПС уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц.
366 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 74 | 2019-01-28 02:08 | 2019-01-28 09:50 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Расплетение провода в пролете опор №25-26 фаза "В" вследствии сброса ГИО на проводе с последующим схлестом проводов | Расплетение провода в пролете опор №25-26 фаза "В" вследствии сброса ГИО на проводе с последующим схлестом проводов | В результате аварии выявлено расплетение провода в пролете опор №25-26 фаза "В" по ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Ленинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ГИО на проводах. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская на обнаружение дефектов.
367 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-01-30 13:35 | 2019-01-30 13:39 | ВЛ | ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 87-88 по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Утта-2 на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
368 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-01-30 13:46 | 2019-01-30 13:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 238-239 по ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
369 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-01-30 14:21 | 2019-01-30 17:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
370 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-01-30 14:28 | 2019-01-30 14:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 43-44 по ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
371 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-01-30 20:46 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаз "В"-"С" в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ 10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
372 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-01-31 08:01 | 2019-01-31 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 21/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" ф№1 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 21/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 21/100 ПМК-9 ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
373 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-01-31 10:57 | 2019-01-31 11:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 209-210 по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
374 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-01-31 11:56 | 2019-01-31 14:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло вследствии воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
375 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-01-31 14:32 | 2019-01-31 14:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "В","С" в пролете опор №170-171 по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
376 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-02-01 09:45 | 2019-02-01 12:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 19 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
377 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-02-04 10:46 | 2019-02-04 13:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
378 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-02-04 14:50 | 2019-02-04 14:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 95-96 по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
379 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-02-05 18:30 | 2019-02-05 19:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 18/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-0,4кВ от ТП №18/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП18/250кВА Ф-3 по ВЛ-10кВ.Троицкая отПС 35 Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
380 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-02-06 08:10 | 2019-02-06 09:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
381 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-02-06 08:35 | 2019-02-06 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
382 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-02-06 09:05 | 2019-02-06 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ "1микр-он"от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
383 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-02-06 09:40 | 2019-02-06 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ "Сев-Западный жил массив" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
384 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-02-06 09:53 | 2019-02-06 13:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Карантин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
385 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-02-06 10:05 | 2019-02-06 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
386 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-02-06 10:46 | 2019-02-06 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 245-246 по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
387 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-02-07 13:34 | 2019-02-07 19:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «В»и«С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
388 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-02-07 20:15 | 2019-02-07 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
389 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-02-07 20:50 | 2019-02-07 22:10 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ЦРП -ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
390 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-02-08 03:20 | 2019-02-08 08:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
391 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-02-08 09:22 | 2019-02-08 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
392 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-02-11 08:54 | 2019-02-11 09:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 128-129 по ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ "Гашунская" на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
393 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-02-11 09:10 | 2019-02-11 16:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 2 от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 224-225 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре № 224-225 по ВЛ 10кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
394 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-02-11 09:20 | 2019-02-11 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
395 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-02-11 09:40 | 2019-02-11 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он"от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов "В,С" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
396 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-02-11 11:02 | 2019-02-11 14:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
397 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-02-11 13:00 | 2019-02-11 13:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 87-88, фаза "А,В" по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
398 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2019-02-11 13:04 | 2019-02-11 13:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза В и С в пролетах опор № 173- 174 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
399 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-02-12 09:27 | 2019-02-12 16:24 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 13 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
400 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-02-12 10:35 | 2019-02-12 18:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП 17/400 Троицкая ПС 35кВ Троицкая произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | В реультате несвоевременного выявления дефекта у потребителя произошло нарушение электрической изоляции | В результате аварии выявлено отсутствие контакта на приборе учёта у потребителя по ВЛ-0,4кВ ТП №17/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 Троицкая ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность вводов у потребителей
401 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-02-12 10:44 | 2019-02-12 15:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
402 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-02-12 12:55 | 2019-02-12 12:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах фаза "В,С" на шлейфах от ТР-10 до КТП№10/40кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/,4 кВ
403 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-02-12 14:57 | 2019-02-12 19:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В»,«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПромЗона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПромЗона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
404 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-02-14 09:18 | 2019-02-14 09:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №5 от ПС 35 кВ Зултурган | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А,В" в пролетах опор № 18- 19 по ВЛ 10 кВ Ферма № 5 от ПС 35 кВ Зултурган | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 5 от ПС 35 кВ Зултурган При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
405 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-02-14 12:46 | 2019-02-14 12:55 | ВЛ | ВЛ-10 Очистные сооружения от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 13-14 по фазе "А,В" по ВЛ-10 Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
406 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-02-14 14:05 | 2019-02-14 14:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 180-181 по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
407 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-02-15 10:43 | 2019-02-15 10:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ АТП от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 22-23 по фазе "В,С", отпайка № 4 по ВЛ-10кВ АТП от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АТП от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
408 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-02-15 14:38 | 2019-02-15 19:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
409 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-02-17 18:51 | 2019-02-17 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
410 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-02-17 19:06 | 2019-02-17 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
411 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-02-17 20:08 | 2019-02-17 22:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №18/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №18/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №18/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
412 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 120 | 2019-02-17 14:53 | 2019-02-17 17:30 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В пролете опор №122-123 на спуске ЗУПГ №1 фаза "В" обломлен обжимочный зажим; На анкерной опоре № 191 обнаружено расплетение грозотроса со свисанием жилы на 0,5 м от провода ф. В. вследствии воздействия ветровых нагрузок до 15 м/с. | В пролете опор №122-123 на спуске ЗУПГ №1 фаза "В" обломлен обжимочный зажим; На анкерной опоре № 191 обнаружено расплетение грозотроса со свисанием жилы на 0,5 м от провода ф. В. | В результате аварии по ВЛ-110кВ Целинная-2 - Кегульта в пролете опор №122-123 выявлен излом обжимочного зажима на ЗУПГ №1 фаза "В", на анкерной опоре №191 расплетение грозотроса со свисанием жилы на 0,5 м от провода ф. В. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние спусков ЗУПГ и состояние грозотросов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ "Целинная-2 - Кегульта" на выявление дефектов.
413 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-02-18 09:57 | 2019-02-18 15:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
414 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-02-18 10:36 | 2019-02-18 13:19 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
415 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-02-18 12:04 | 2019-02-18 15:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
416 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-02-18 12:40 | 2019-02-18 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
417 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 314-315. по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
418 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-02-18 14:07 | 2019-02-18 14:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 61-62 по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
419 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-02-18 14:29 | 2019-02-18 14:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 22-23 отпайки №2 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
420 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-02-18 14:45 | 2019-02-18 14:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 233-234 фаза "А ,В" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " А ,В" в пролетах опор № 233- 234 по ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
421 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-02-18 17:25 | 2019-02-18 20:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
422 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-02-19 09:15 | 2019-02-19 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
423 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-02-19 10:15 | 2019-02-19 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
424 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-02-19 12:19 | 2019-02-19 19:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 92-93 отп №1 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
425 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-02-19 13:25 | 2019-02-19 13:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 85-86 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
426 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-02-19 13:37 | 2019-02-19 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 238-№ 239 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов |  | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 2 Маныч от РП-10 кВ Южная При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
427 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-02-19 20:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Агроснаб 1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
428 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-02-19 20:29 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 57-58 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
429 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-02-20 13:00 | 2019-02-20 17:59 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Тавн-Гашун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срыв изолятора фазы «В» на опоре №127 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошло нарушения крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №127 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №127. по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Таван-Гашун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 кВ "Тавн-гашун" на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов
430 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-02-21 10:16 | 2019-02-21 10:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 по фазе "В,С" по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
431 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-02-21 08:53 | 2019-02-21 09:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Радиостанция от ПС Элиста от Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 76-77 по фазе "В,С" по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
432 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2019-02-20 09:15 | 2019-02-20 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 88-89 отпайки №8 по ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
433 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-02-20 14:24 | 2019-02-20 19:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
434 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-02-20 15:32 | 2019-02-20 20:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
435 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-02-21 09:20 | 2019-02-21 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ 10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ 10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
436 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-02-21 09:50 | 2019-02-21 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-106 по ВЛ-10 кВ "3-4 микр-он" от ПС"Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-106 по ВЛ 10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-106 по ВЛ 10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
437 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-02-21 11:40 | 2019-02-21 11:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Альтаир от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 4-5 по фазе "В,С" по ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Альтаир от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Альтаир от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
438 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-02-21 11:50 | 2019-02-21 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 19-20 по фазе "В,С" по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
439 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-02-21 12:18 | - | КЛ | КЛ-10 ТП-116 от РП-2 по КЛ-10 Республиканская больница от ПС 220 Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-116 в результате затекания воды(атмосферные осадки). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (снегопад с дождем) произошело перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-116 по КЛ-10 ТП-116 от РП-2 по КЛ-10 Республиканская больница от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-116 на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
440 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-02-21 15:55 | 2019-02-21 17:35 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №6 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов "В,С" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
441 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-02-21 16:45 | 2019-02-21 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ "3-4 микр-он" от ПС "Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ 10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ 10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
442 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-02-22 12:22 | 2019-02-22 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
443 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-02-22 13:10 | 2019-02-22 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
444 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-02-22 13:27 | 2019-02-22 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/160 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" , вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 1/160 Троицкая ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
445 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-02-22 14:10 | 2019-02-22 17:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
446 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-02-24 08:53 | 2019-02-24 09:04 | ВЛ | ВЛ-10 Холодильник от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 по фазе "В,С" по ВЛ-10 Холодильник от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Холодильник от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
447 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-02-24 07:05 | 2019-02-24 07:20 | КЛ | КЛ-10 кВ "Центр" от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-64 в результате затекания воды(атмосферные осадки), несвоевременного устранения дефектов | Вследствие воздействия атмосферных явлений (снегопад с дождем) произошело перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-64 по КЛ-10 кВ Центр от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-64 на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
448 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-02-25 11:45 | 2019-02-25 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2"на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
449 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-02-25 12:25 | 2019-02-25 15:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
450 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-02-25 10:25 | 2019-02-25 10:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В и С» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 535-536 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Целинная-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Целинная-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
451 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-02-25 14:26 | 2019-02-25 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
452 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-02-25 14:37 | 2019-02-25 18:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 35-36 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 35-36 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
453 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-02-26 08:20 | 2019-02-26 09:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ "1микр-он"от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
454 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-02-26 08:57 | 2019-02-26 11:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4 кВ ф№1 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
455 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-02-26 14:18 | 2019-02-26 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 21-22 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 21-22 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов
456 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-02-26 14:38 | 2019-02-26 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
457 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-02-26 21:58 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 36-37 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
458 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-02-27 08:33 | 2019-02-27 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №22/25 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение 3 от ПС 35/10 кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП №22/25 кВА ,вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №22/25 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение 3 от ПС 35 кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №22/25 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение 3 от ПС 35 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
459 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-02-27 09:17 | 2019-02-27 09:30 | КЛ | КЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-55 произошло в результате затекания воды(атмосферные осадки), несвоевременного устранения дефектов | Вследствие воздействия атмосферных явлений (снегопад с дождем) произошело перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-55 по КЛ-10 кВ Школа от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-55 на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
460 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-02-27 08:48 | 2019-02-27 11:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
461 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-02-27 09:30 | 2019-02-27 09:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 116-№ 117 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор № 116- 117 фаза "В,С" по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
462 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-02-27 13:50 | 2019-02-27 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
463 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-02-27 14:17 | 2019-02-27 14:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений ( ветер ) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 153-154 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
464 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-02-27 14:44 | 2019-02-27 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №25/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прудовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №25/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прудовая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №25/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прудовая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
465 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-02-27 15:12 | 2019-02-27 18:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | Вследствии механического износа и вследствии длительного срока эксплуатации (старения) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
466 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-02-28 09:53 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ СевЗапЖилМас ПС Э-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
467 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-02-28 16:57 | 2019-02-28 19:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии механического износа провода фаза "С" длительного срока эксплуатации (старения) ,провиса произошло отключение АВ-0,4кВ | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность проводов и состояние провиса.
468 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-03-01 10:58 | 2019-03-01 13:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
469 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-03-01 14:41 | 2019-03-01 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие изоляции на КТП №6/40 кВА произошло вследствии несвоевременного выявление дефектов | Вследствии механического износа , длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции на КТП №6/40 кВА | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции на КТП 6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляции в КТП-10/0,4 кВ .
470 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-03-05 14:01 | 2019-03-05 17:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8- 9 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
471 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-03-06 13:45 | 2019-03-06 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
472 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-03-06 14:16 | 2019-03-06 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
473 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-03-07 09:25 | 2019-03-07 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
474 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-03-07 10:33 | 2019-03-07 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
475 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-03-07 11:00 | 2019-03-07 11:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 150-151 по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
476 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-03-07 13:01 | 2019-03-07 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 40-41 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 40-41 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
477 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-03-08 14:45 | 2019-03-08 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 "3-4 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
478 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-03-08 15:10 | 2019-03-08 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
479 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-03-08 15:30 | 2019-03-08 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
480 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-03-08 16:05 | 2019-03-08 17:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ЦРП -ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП -ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП -ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
481 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-03-08 16:45 | 2019-03-08 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
482 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-03-08 17:20 | 2019-03-08 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 Кв №1 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 Кв №1 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 Кв №1 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
483 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-03-10 05:50 | 2019-03-10 07:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
484 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-03-10 06:15 | 2019-03-10 07:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
485 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-03-11 09:11 | 2019-03-11 12:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 2 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
486 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-03-11 10:21 | 2019-03-11 10:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№3/400кВА по ВЛ 10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
487 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-03-11 10:49 | 2019-03-11 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская на выявления дефектов.
488 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-03-11 12:44 | 2019-03-11 17:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская"" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
489 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-03-11 14:56 | 2019-03-11 21:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
490 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-03-12 08:12 | 2019-03-12 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
491 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-03-12 09:48 | 2019-03-12 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
492 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2019-03-12 10:22 | 2019-03-12 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 87-88 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
493 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-03-12 10:44 | 2019-03-12 14:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 12 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 12/160 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 12/160 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
494 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2019-03-12 10:46 | 2019-03-12 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» и длительного воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз ф.А,С в пролете опор №423-424 по ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
495 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2019-03-12 13:15 | 2019-03-12 13:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 121-№ 122 фаза А иВ произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор № 121- 122 фаза А и В по ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
496 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-03-12 13:22 | 2019-03-12 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 33-34 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 33-34 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
497 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-03-12 14:40 | 2019-03-12 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№3/400кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" . | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ
498 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2019-03-13 09:25 | 2019-03-13 09:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 143-144 по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
499 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-03-13 09:07 | 2019-03-13 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 5/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
500 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-03-13 08:58 | 2019-03-13 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор №2-3 по ВЛ 0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
501 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2019-03-13 10:07 | 2019-03-13 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№3/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
502 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-03-13 09:45 | 2019-03-13 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
503 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-03-13 09:47 | 2019-03-13 18:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз«А-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4кВ от ТП№3/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№3/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
504 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-03-13 09:59 | 2019-03-13 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2- 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
505 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-03-13 10:20 | 2019-03-13 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
506 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-03-13 10:55 | 2019-03-13 12:30 | ВЛ | ВЛ0,4 кВ № 3 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "Северо-Западный жилой массив". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
507 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-03-13 11:25 | 2019-03-13 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-294 по ВЛ-10 кВ "Промзона"от ЦРП -ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-294 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-294 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
508 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-03-13 13:24 | 2019-03-13 19:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/25 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 18/25 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 18/25 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
509 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2019-03-13 13:27 | 2019-03-13 13:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 96 - № 97 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен следы схлеста проводов в пролете опор № 96-№ 97 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
510 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2019-03-13 13:29 | 2019-03-13 13:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз ф.А,С в пролете опор №№259-260 поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
511 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-03-13 13:37 | 2019-03-13 17:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
512 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-03-13 14:01 | 2019-03-13 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор №21-22 по ВЛ 0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
513 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-03-13 16:50 | 2019-03-13 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
514 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-03-13 15:19 | 2019-03-13 16:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 27-28 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
515 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-03-14 09:30 | 2019-03-14 09:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 150-151 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ "Кормовая" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
516 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-03-14 11:39 | 2019-03-14 11:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 125-126 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
517 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-03-14 13:27 | 2019-03-14 14:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
518 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2019-03-14 14:00 | 2019-03-14 14:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 42 - № 43 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 42-№ 43 фаз А и В ВЛ 10кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
519 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-03-14 15:23 | 2019-03-14 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 28-29 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
520 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2019-03-14 15:34 | 2019-03-14 15:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ
521 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-03-15 13:28 | 2019-03-15 14:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 15 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
522 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-03-15 14:10 | 2019-03-15 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
523 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-03-15 13:46 | 2019-03-15 21:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП11/63кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-С» в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП11/63кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
524 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-03-15 15:16 | 2019-03-15 16:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
525 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2019-03-15 14:50 | 2019-03-15 21:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 72-73 по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
526 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-03-15 14:57 | 2019-03-15 15:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 46-47 отпайки №13 по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
527 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-03-15 15:32 | 2019-03-15 18:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 55-56 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 55-56 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
528 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-03-18 09:58 | 2019-03-18 10:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 46-47 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
529 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-03-15 16:05 | 2019-03-15 18:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 38-39 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 38-39 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
530 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-03-17 10:48 | 2019-03-17 10:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 43-44 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
531 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-03-18 11:25 | 2019-03-18 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
532 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-03-18 12:10 | 2019-03-18 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста-Западная ВЛ-0,4 кВ ТП-182 ф№11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-182 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-182 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
533 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-03-18 12:40 | 2019-03-18 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ЦРП- ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
534 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-03-18 13:34 | 2019-03-18 13:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 163 - № 164 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор № 163-№ 164 фаза В и С по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
535 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-03-18 19:10 | 2019-03-18 22:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №3, №4 от ЗТП №25А/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ Фидер№3, №4 ,вследствии схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №3, №4 от ЗТП №25А/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №3, №4 от ЗТП №25А/400 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
536 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2019-03-19 09:00 | 2019-03-19 09:08 | КЛ | КЛ-10кВ "Складска я зона" | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на ПК, фаза "В" на ТП-466 произошло в результате затекания воды(атмосферные осадки) и несвоевременного устранения дефектов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (снегопад с дождем) произошело перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на ПК, фаза "В" на ТП-466 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-446 на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
537 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-03-19 09:40 | 2019-03-19 09:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на спусках от ТР 10 до КТП №6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
538 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2019-03-19 10:25 | 2019-03-19 15:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В" и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов ф.В,С в пролете опор №№250-251 по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Привольная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Привольная " на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
539 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-03-19 14:12 | 2019-03-19 14:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор № 331 -№ 332 фаза В и С по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
540 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2019-03-19 14:58 | 2019-03-19 15:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Южный" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
541 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-03-20 14:12 | 2019-03-20 14:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 54-55 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
542 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-03-20 14:46 | 2019-03-20 14:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 23 - № 24 фаза А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор № 23 -№ 24 фаза А и В по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманыч". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманыч". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
543 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-03-21 09:22 | 2019-03-21 09:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 87-88 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
544 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2019-03-21 10:01 | 2019-03-21 10:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекрытие изоляции при порыве ветра. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции отпайка №4 на КТП №4/25кВА КФХ "Байр тост" по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
545 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-03-21 10:50 | 2019-03-21 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
546 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-03-21 11:20 | 2019-03-21 16:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 203 - № 204 фаза А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 203 -№ 204 фаза А и В по ВЛ 10 кВ «Ферма № 3» от ПС 35 кВ «Зултурган». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Ферма № 3» от ПС 35 кВ «Зултурган». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
547 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-03-21 14:49 | 2019-03-21 17:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
548 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-03-18 10:12 | 2019-03-18 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза-А,С в пролёте опор №225-226 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
549 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-03-22 15:19 | 2019-03-22 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 47-48 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки/ | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 47-48 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ «Ферма № 3» от ПС 35 кВ «Буратинская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ «Ферма № 3» от ПС 35 кВ «Буратинская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
550 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-03-23 09:20 | 2019-03-23 09:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
551 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-03-23 10:30 | 2019-03-23 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/250 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ от ТП №19/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 19/250 ПМК-9 ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
552 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2019-03-23 13:36 | 2019-03-23 13:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 325-326 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
553 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2019-03-24 09:05 | 2019-03-24 09:09 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 256 -№ 257 фаза В и С по ВЛ 10 кВ «Орошение Зултурган» от ПС 110 кВ «Чолун – Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Орошение Зултурган» от ПС 110 кВ «Чолун – Хамур». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
554 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-03-24 10:10 | 2019-03-24 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/630Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение по ВЛ-0,4кВ ТП 2/630 кВА по ВЛ-10 кВПоселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования | В следствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло отсутствии контакта на приборе учета. | В результате аварии выявлено отсутствие контакта на приборе учёта у потребителя по ВЛ-0,4кВ ТП 2/630Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ТП 2/630 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность контактов на приборах учета у потребителей
555 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-03-24 10:12 | 2019-03-24 10:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А-В на шлейфах КТП№6/160кВА. по ВЛ 10кВ Гашунот ПС 35кВ Гашунская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Гашунот ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
556 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2019-03-24 13:08 | 2019-03-24 13:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 321-322 по ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35 кВ Воробьевская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35 кВ Воробьевская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
557 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-03-24 13:23 | 2019-03-24 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 29-30 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/160 кВА по ВЛ 10 кВ «Ики–Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 17/160 кВА по ВЛ 10 кВ «Ики–Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
558 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-03-24 13:36 | 2019-03-24 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 258-259 по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
559 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-03-24 14:00 | 2019-03-24 20:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
560 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-03-24 14:40 | 2019-03-24 17:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП3/100 Поселок ПС 110/10 кВ Ленинская Ф.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 отТП-№3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП3/100 Поселок ПС 110/10 кВ Ленинская Ф.1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
561 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-03-24 15:42 | 2019-03-24 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №7/160кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №7/160кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №7/160кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
562 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-03-25 09:18 | 2019-03-25 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в результате попадания птицы между траверсой и АС-70. | Следы перекрытия вследствие попадания птицы между траверсой и АС-70 | В результате аварии обнаружены следы перекрытия вследствие попадания птицы между траверсой и АС-70 на опоре № 67 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на наличие птицезащитных устройств.(ПЗУ)
563 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-03-25 12:40 | 2019-03-26 10:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/25 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 22-23 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/25 кВА по ВЛ 10 кВ «Бага-Бурул» от ПС 110 кВ «Приманыческая». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/25 кВА по ВЛ 10 кВ «Бага-Бурул» от ПС 110 кВ «Приманыческая» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
564 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-03-25 13:42 | 2019-03-25 21:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Карантин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
565 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-03-25 14:41 | 2019-03-25 21:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
566 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-03-25 14:42 | 2019-03-25 14:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 216 -№ 217 фаза В и С по ВЛ 10 кВ «Овцекомплекс» от ПС 35 кВ «Ут – Сала». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Овцекомплекс» от ПС 35 кВ «Ут – Сала». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
567 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2019-03-26 10:05 | 2019-03-26 10:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Перекос траверсы на опоре №64 произошел в результате коррозии метала и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлен перекос траверсы на опоре №64 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние траверсов.
568 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-03-26 15:24 | 2019-03-26 18:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 15-16 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
569 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-03-27 09:32 | 2019-03-27 09:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 251 -№ 252 фаза В и С по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
570 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-03-27 11:46 | 2019-03-27 12:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 20-21 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ 10 кВ «Центральная усадьба Буратинская» от ПС 35 кВ «Буратинская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ 10 кВ «Центральная усадьба Буратинская» от ПС 35 кВ «Буратинская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
571 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-03-27 13:01 | 2019-03-27 19:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 75-76 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
572 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2019-03-27 15:18 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой масив ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
573 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-03-28 09:34 | 2019-03-28 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВА Жив.точки от ПС 35/10 кВА Чагорта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВА Жив.точки от ПС 35/10 кВА Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
574 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-03-28 09:48 | 2019-03-28 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
575 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2019-03-28 10:52 | 2019-03-28 10:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 79-80 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
576 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2019-03-28 11:17 | 2019-03-28 11:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 136 -№ 137 фаза А и В по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Ут-Сала". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Ут-Сала". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
577 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2019-03-28 11:54 | 2019-03-28 11:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 35 кВ Вахта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз фаз "А,В" в пролёте опор № 241-242 по ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 35 кВ Вахта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 35 кВ Вахта на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
578 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2019-03-28 13:28 | 2019-03-28 13:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на шлейфах 10 кВ между ТР 10 кВ и КТП №5/25кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
579 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-03-28 14:02 | 2019-03-28 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 15-16 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от ЗТП № 13/400 кВА по ВЛ 10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от ЗТП № 13/400 кВА по ВЛ 10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
580 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-03-28 15:22 | 2019-03-28 19:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 13/100 кВА по ВЛ 10 кВ «Чограйский» от ПС 35 кВ «Кевюды». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 13/100 кВА по ВЛ 10 кВ «Чограйский» от ПС 35 кВ «Кевюды» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
581 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-03-29 09:12 | 2019-03-29 09:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "В,С" в пролёте опор № 459-460 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
582 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-03-29 10:02 | 2019-03-29 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП2/250Балковский ПСЦелиннаяФ2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110 кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП2/250Балковский ПСЦелинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
583 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-03-29 10:15 | 2019-03-29 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110 кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110 кВ "Утта-2на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
584 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-03-29 10:22 | 2019-03-29 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на КТП №12/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
585 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-03-29 11:47 | 2019-03-29 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
586 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2019-03-29 13:04 | 2019-03-29 19:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 108 -№ 109 фаза В и С по ВЛ-10 кВ «Ферма-5» от ПС-35 кВ «Зултурганская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма-5» от ПС-35 кВ «Зултурганская». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
587 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-03-29 13:30 | 2019-03-29 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП14/400 Троицкая ПСТроицкая Ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ Ф3 от КТП-№14/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф3 от КТП-№14/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
588 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-03-29 13:45 | 2019-03-29 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
589 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-03-29 14:18 | 2019-03-29 17:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5-6 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба Хомутникова» от ПС 110 кВ «Чолун-Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба Хомутникова» от ПС 110 кВ «Чолун-Хамур» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
590 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-03-29 14:33 | 2019-03-29 14:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 отпайка №4 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
591 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-03-29 15:10 | 2019-03-29 15:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
592 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-03-30 13:35 | 2019-03-30 16:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП№1/250кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А ,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП№1/250кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП№1/250кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
593 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2019-03-30 14:47 | 2019-03-30 14:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,В" в пролёте опор № 45-46 по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св.с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
594 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2019-03-30 14:51 | 2019-03-30 14:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 микррайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 87-88 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
595 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-03-30 15:06 | 2019-03-30 22:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП№3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Прогресс от ПС 110 кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз«А-С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП№3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Прогресс от ПС 110 кВ Красненская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП№3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Прогресс от ПС 110 кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
596 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2019-03-30 15:29 | 2019-03-30 15:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 83-84 по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110 кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
597 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-03-30 15:55 | 2019-03-30 18:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Максимовка от ПС 35 кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Максимовка от ПС 35 кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Максимовка от ПС 35 кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
598 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-03-31 08:18 | 2019-03-31 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
599 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2019-03-31 08:49 | 2019-03-31 08:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 205-206 отпайки №1 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
600 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-03-31 09:55 | 2019-03-31 19:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №4/63кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №4/63кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №4/63кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
601 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-03-31 12:42 | 2019-03-31 16:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№2 от ЗТП №7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Тройцкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ 0,4кВ Ф№2 от ЗТП №7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Тройцкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№2 от ЗТП №7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Тройцкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
602 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-04-01 20:47 | 2019-04-02 09:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 №5 от ТП №6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Вследствии воздействия на ЭУ посторонних лиц , произошло повреждение стойки опоры из-за наезда автомобиля. | Вследствии механического воздействие сторонних лиц и организаций - повреждение стойки опоры № 3 и предохранители плавкой вставки ПН2-250А по фазам "В,С". | В результате аварии выявлены повреждение стойки ж/б опоры № 3 по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-6 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная и ПН2-250А по фазам "В,С". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-6 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние изоляторов соседних опор № 4 и № 6.
603 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 311 | 2019-04-05 14:20 | 2019-04-05 18:49 | КЛ | КЛ 10 ТП 216 от РП-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение концевой муфты вследствие воздействия животных (кошка) | Повреждение концевой муфты по КЛ-10 кВ ТП-216 от РП-1 | В результате аварии выявлено повреждение концевой муфты на ТП-260 по КЛ-10 кВ ТП-216 от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру КЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр КЛ-10 кВ ТП-216 от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров КЛ обратить особое внимание на состояние изоляции концевой муфты.
604 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-04-02 01:36 | 2019-04-02 08:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№1,2 от КТП №18/400кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Тройцкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17 -18 по ВЛ 0,4кВ Ф№1,2 от КТП №18/400кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Тройцкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№1,2 от КТП №18/400кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Тройцкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
605 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-04-03 11:05 | 2019-04-03 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
606 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-04-05 12:20 | 2019-04-05 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 20/400 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ от КТП№20/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№20/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
607 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2019-04-12 15:18 | 2019-04-12 15:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
608 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-04-13 09:40 | 2019-04-13 12:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "С" на опоре №78 по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов ( крепление к траверсу).
609 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-04-13 13:35 | 2019-04-13 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Прогресс-2" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | срыв изолятора произошел в результате нарушение механич.соединения в следствие длительного срока эксплуатации. и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло нарушения крепления | В результате аварии выявлены выявлено срыв изолятора фаза "А" на опоре № 77 по ВЛ-10кВ "Прогресс-2" от ПС 110 кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Прогресс-2" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние крепления изоляторов
610 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2019-04-15 16:24 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ СевЗапЖилМас ПС Э-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 72-73 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
611 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-04-15 13:01 | 2019-04-15 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
612 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-04-15 14:11 | 2019-04-15 17:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
613 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-04-16 08:41 | 2019-04-16 10:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязок на опоре № 459 фаза А произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязок. | В результате аварии выявлен обрыв вязок на опоре № 459, фаза А по ВЛ-10 кВ «Маныч» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Маныч» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние вязок проводов .
614 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2019-04-16 10:25 | 2019-04-16 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатции воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "А". | В результате аварии выявлено обрыв вязки фаза "А" на опоре №45 по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на сосотояние вязок проводов.
615 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-04-17 09:54 | 2019-04-17 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 13/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от ТП №13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 13/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
616 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2019-04-17 09:27 | 2019-04-17 13:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 176 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 176 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
617 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2019-04-17 09:25 | 2019-04-17 12:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло обрыв вязки ф.А. | В результате аварии выявлены обрыв вязки фаза "А" на опоре №3 отп.№10 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние крепления вязок
618 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-04-17 10:44 | 2019-04-17 13:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 195 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 195 по ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
619 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-04-17 14:35 | 2019-04-17 19:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
620 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 328 | 2019-04-19 15:40 | 2019-04-19 18:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | срыв изолятора произошел в результате нарушение механич.соединения в следствие длительного срока эксплуатации. и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло нарушения крепления и срыв изолятора | В результате аварии выявлены выявлено срыв изолятора фаза "А" на опоре № 188 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние крепления изоляторов
621 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-04-22 08:13 | 2019-04-22 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП№3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 от ТП№3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП№3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
622 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2019-04-22 10:05 | 2019-04-22 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | обрыв провода фаза "А,В" на опоре №126 отп.№;1 в результате длительного срока эксплуатции и воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фаза "А,В" на опоре №126 отп.№;1 | В результате аварии выявлено обрыв провода фаза "А,В" на опоре №126 отп.№;1 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние и целостность провода
623 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2019-04-22 14:24 | 2019-04-22 15:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ АТП от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате нарушения механического соединения и в результате прочих причин произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 33 по ВЛ-10 кВ АТП от РП-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ АТП от РП-3 на выявления дефектов
624 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-04-22 10:21 | 2019-04-22 13:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 122 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате механического воздействие атмосферных явлений выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 122 | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "С" на опоре № 122 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Буратинская" При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность крепления изоляторов.
625 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-04-22 12:40 | 2019-04-22 19:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная усадьба Ут-Сала» от ПС-35 кВ «Ут-Сала». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная усадьба Ут-Сала» от ПС-35 кВ «Ут-Сала» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
626 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-04-22 13:38 | 2019-04-22 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 13-14 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 13-14 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Кевюды» от ПС-35 кВ «Кевюды». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Кевюды» от ПС-35 кВ «Кевюды» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
627 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-04-23 08:47 | 2019-04-23 13:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 13 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
628 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2019-04-23 09:02 | 2019-04-23 12:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии нарушения механического соединения в результате прочих причин произошел обрыв провода . | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 371-372 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
629 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-04-23 09:56 | 2019-04-23 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 20/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП № 20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 20/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
630 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2019-04-23 10:07 | 2019-04-23 13:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 131 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы «А» на опоре № 131. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 131 по отпайке № 1 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-35 кВ "Кевюды". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
631 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-04-23 12:12 | 2019-04-23 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110 кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110 кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
632 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-04-23 12:45 | 2019-04-23 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
633 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-04-23 12:51 | 2019-04-23 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная усадьба Буратинская» от ПС-35 кВ «Буратинская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная усадьба Буратинская» от ПС-35 кВ «Буратинская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
634 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2019-04-23 13:01 | 2019-04-23 16:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 отпайка № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 отпайка №5 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству исполнения вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
635 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2019-04-23 13:49 | 2019-04-23 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 112-113 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
636 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-04-23 14:06 | 2019-04-23 17:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
637 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-04-23 14:10 | 2019-04-23 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная" на выявления дефектов.
638 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-04-23 14:32 | 2019-04-23 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор № 27-28 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 27-28 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 16/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 16/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
639 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-04-23 15:30 | 2019-04-23 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) ,механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" на выявления дефектов.
640 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-04-23 15:55 | 2019-04-23 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10кВ " | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10кВ " Северный" от ПС 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10кВ " Северный" от ПС 110 кВ Элиста-Западнаяна выявления дефектов.
641 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-04-23 16:55 | 2019-04-23 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов.
642 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-04-24 10:17 | 2019-04-24 15:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Пром Зона» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Пром Зона» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
643 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 351 | 2019-04-16 13:21 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Яшкуль-2 - Гашунская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 35 кВ Яшкуль-2 - Гашунская произошло в результате проволочного наброса в пролете опор №95-96 фаз "А.В" вследствии жизнедеятельности птиц | Отключение ВЛ 35 кВ Яшкуль-2 - Гашунская произошло в результате проволочного наброса в пролете опор №95-96 фаз "А.В" вследствии жизнедеятельности птиц | В результате аварии выявлено перекрытие на фазных проводах ф."А","В" в результате проволочного наброса в пролете опор №95-96. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на элементы ВЛ где находятся птичьи гнезда. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Яшкуль-2 - Гашунская на выявление дефектов.
644 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 352 | 2019-04-16 20:17 | - | ПС | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Предположительно треск в районе бака фазы "А" ШОВ-110 произошел в результате перепадов температур, что образовало на поверхности изоляторов ШОВ 110 мокрую пленку (туман) и тем самым вызвав коронацию (треск). | Предположительно треск в районе бака фазы "А" ШОВ-110 произошел в результате перепадов температур, что образовало на поверхности изоляторов ШОВ 110 мокрую пленку (туман) и тем самым вызвав коронацию (треск). | Поврежденного оборудования нет | Провести инструктаж ДЭМ о характере осмотра оборудования ПС
645 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-04-24 14:12 | 2019-04-24 17:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кв Ф . № 2 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кв Ф.№2 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кв Ф.№2 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
646 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2019-04-24 15:02 | 2019-04-24 16:19 | КЛ | КЛ 10 Детская Больница от ПС 220 Элиста Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции коммутационных аппаратов на ТП-137 вследствии воздействия животных (мыши) | Нарушение изоляции коммутационных аппаратов на ТП-137 вследствии воздействия животных (мыши) | В результате аварии выявлено нарушение изоляции коммутационных аппаратов на ТП-137 по КЛ 10 кВ Детская Больница от ПС 220 кВ Элиста Северная | При проведении осмотров КЛ уделять особое вни-мание на состояние изоляции коммутационных аппаратов ТП-10/0,4 кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр КЛ 10 кВ Детская Больница от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
647 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-04-24 15:52 | 2019-04-24 19:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор № 11-12 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 11-12 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
648 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-04-24 20:15 | 2019-04-24 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" на выявления дефектов.
649 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-04-25 10:15 | 2019-04-25 10:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 43 - № 44 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 43 - № 44 фаза В и С по ВЛ-10 кВ «Орошение Зултурган» от ПС-110 кВ «Чолун–Хамур». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Орошение Зултурган» от ПС-110 кВ «Чолун–Хамур». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
650 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2019-04-25 10:17 | 2019-04-25 10:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 150-151 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
651 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2019-04-25 11:22 | 2019-04-25 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатции воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "А". | В результате аварии выявлено обрыв вязки фаза "А" на опоре №213. по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние вязок проводов.
652 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2019-04-25 13:20 | 2019-04-25 15:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 71 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 71 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
653 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2019-04-25 13:44 | - | ВЛ | ВЛ-10 Солнечный от П/С 110 Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10 кВ Солнечный от П/С 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Солнечный от П/С 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
654 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2019-04-25 14:17 | - | ВЛ | ВЛ-10.Складская зона от ПС 220 Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
655 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2019-04-25 15:57 | 2019-04-25 16:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 51-52 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов.
656 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-04-26 10:17 | 2019-04-26 14:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 8 / 250 кВА по ВЛ 10 кВНарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 8/250 кВА по ВЛ-10 кВНарта от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 8/250 кВА по ВЛ-10 кВНарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
657 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-04-26 12:45 | 2019-04-26 17:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 62-63 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 62-63 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
658 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-04-26 14:15 | 2019-04-26 19:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок что привело к отключению АВ-0,4кВ ТП №3/25кВА | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
659 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-04-26 14:42 | 2019-04-26 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок что привело к отключению АВ-0,4кВ ТП №1/40кВА | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «В-С" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
660 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-04-26 15:01 | 2019-04-26 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок что привело к отключению АВ-0,4кВ ТП №2/250кВА | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
661 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 369 | 2019-04-26 15:27 | 2019-04-26 15:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
662 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-04-27 03:55 | 2019-04-27 05:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 отТП-65 по ВЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №3 отТП-65 по ВЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 отТП-65 по ВЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" на выявления дефектов.
663 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-04-27 04:20 | 2019-04-27 05:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция" от ПС"Элиста-Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция" от ПС"Элиста-Западная" на выявления дефектов.
664 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-04-27 04:50 | 2019-04-27 06:15 | ВЛ | ВЛ0,4 кВ № 3 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "Северо-Западный жилой массив". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "Северо-Западный жилой массив" от ПС 110 кВ Элиста- Западная . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "Северо-Западный жилой массив" от ПС 110 кВ Элиста- Западная на выявления дефектов.
665 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-04-27 05:20 | 2019-04-27 06:40 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-148 по ВЛ-10 "Северный"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел схлест проводов. | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ "Северный"от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ "Северный"от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов.
666 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2019-04-27 08:37 | 2019-04-27 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.АБЗ от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв шлейфа на Р-10кВ произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии нарушения механического соединения в результате прочих причин произошел обрыв шлейфа на Р-10кВ | В результате аварии выявлено обрыв шлейфа на Р-10кВ Р-2 в сторону отп.№4а ,фаза "А" по ВЛ-10кВ ф.АБЗ от ЦРП Восточная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на состояние шлейфов Р-10 кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ф.АБЗ от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
667 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 375 | 2019-04-27 14:08 | 2019-04-27 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | в результате воздействия на ЭУ животных произошло следы перекрытия на контактах вторичной цепи в ТП | Вследствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло следы перекрытия на контактах вторичной цепи | В результате аварии выявлено в ТП-224 РУ трансформатора, на контактах вторичной цепи следы перекрытия (воздействие на Э.У.домашнего животного) по ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | При проведении осмотров ТП уделять особое вни-мание на состояние защитных устройств препятствующей проникновения в ЭУ животных При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
668 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-04-27 19:58 | 2019-04-27 22:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№6/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ ТроицкаяВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)произошел схлест проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
669 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-04-28 09:06 | 2019-04-28 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17 -18 по ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
670 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 378 | 2019-04-28 09:12 | 2019-04-28 09:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и перепады температур окружающего воздуха | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на КТП №3/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов от опоры до КТП-10/0,4 кВ.
671 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2019-04-28 10:48 | 2019-04-28 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цент. усадьба от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствии воздействия на ЭУ животных произошло перекрытие на КТП 2/250 кВА фаза В,С | Вследствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи призошло перекрытие на КТП 2/250 кВА фаза В,С | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП 2/250 кВА фаза В,С по ВЛ-10 кВ «Центр. Усадьба» от ПС-35 кВ «Зултурганская» вследствие воздействия на электроустановку домашней животной (кошки). | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Центр. Усадьба» от ПС-35 кВ «Зултурганская». При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние кожухов предотвращения проникновения животных.
672 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-04-29 08:26 | 2019-04-29 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
673 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-04-29 09:01 | 2019-04-29 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок что привело к отключению АВ-0,4кВ ТП №4/250кВА | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А-В» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
674 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-04-29 12:49 | 2019-04-29 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А-В» в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
675 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-04-29 13:15 | 2019-04-29 19:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 11/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС-35 кВ «Первомайская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 11/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС-35 кВ «Первомайская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
676 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-04-29 14:03 | 2019-04-29 19:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
677 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2019-04-29 14:30 | 2019-04-29 14:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А-В на шлейфах КТП№4/100кВА. по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
678 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2019-04-29 14:34 | 2019-04-29 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 63 - № 64 фаза А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 63 - № 64 фаза А и В по ВЛ-10 кВ «Ферма-2 Бага-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма-2 Бага-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
679 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2019-04-29 14:35 | 2019-04-29 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 100-101 по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
680 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-04-29 15:34 | 2019-04-29 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/60 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/60 кВА по ВЛ-10 кВ «Бригады» от ПС-35 кВ «Буратинская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/60 кВА по ВЛ-10 кВ «Бригады» от ПС-35 кВ «Буратинская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
681 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2019-04-30 09:21 | 2019-04-30 09:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер )и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 100-101 по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
682 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2019-04-30 09:20 | 2019-04-30 09:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 35 - № 36 по отпайке № 2 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 35 - № 36 по отпайке № 2 фаза В и С по ВЛ-10 кВ «Жив. Точки Хомутникова» от ПС-110 кВ «Чолун – Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Жив. Точки Хомутникова» от ПС-110 кВ «Чолун – Хамур». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
683 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-04-30 10:04 | 2019-04-30 13:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
684 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2019-04-30 10:15 | 2019-04-30 10:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 55-56 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
685 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2019-04-30 12:58 | 2019-04-30 13:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
686 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 394 | 2019-04-29 13:15 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Утта-2 - Привольная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | ВЛ 35 кВ Утта-2 - Привольное отключалась в результате проволочного наброса вследствии гнездования птиц на опоре №205 | ВЛ 35 кВ Утта-2 - Привольное отключалась в результате проволочного наброса вследствии гнездования птиц на опоре №205 | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на опоре №205 ф.А-В в следствие проволочного наброса | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда свитых на элементах ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Утта-2- Привольное на выявление дефектов.
687 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2019-04-30 15:56 | 2019-04-30 15:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 123 - № 124 фаз В и С ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС-35 кВ «Первомайская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС-35 кВ «Первомайская». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
688 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2019-05-10 13:24 | 2019-05-10 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 375 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 375 по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
689 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2019-05-13 16:01 | 2019-05-13 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 705-706 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
690 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-05-14 09:11 | 2019-05-14 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
691 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-05-14 10:17 | 2019-05-14 12:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
692 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-05-14 10:44 | 2019-05-14 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
693 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-05-14 14:40 | 2019-05-14 16:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Связь с ПС Первомайская» от ПС-110 кВ «Приманыческая». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Связь с ПС Первомайская» от ПС-110 кВ «Приманыческая» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
694 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2019-05-14 16:07 | 2019-05-14 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
695 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2019-05-14 16:07 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ СевЗапЖилМас ПС Э-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 9-10 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
696 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-05-14 17:54 | 2019-05-14 19:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фидер-2 от ЗТП №7/315 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ фидер-2 от ЗТП №7/315 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ фидер-2 от ЗТП №7/315 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая было выявлено отключение АВ Ф-2 на ЗТП7/315кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ фидер-2 от ЗТП №7/315 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
697 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-05-15 08:12 | 2019-05-15 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А-В» в пролете опор № 2-3. по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
698 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-05-15 12:29 | 2019-05-15 14:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
699 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2019-05-15 13:45 | 2019-05-15 15:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках фаз "В", "С" на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
700 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2019-05-15 15:10 | 2019-05-15 17:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки (провод) фазы «А» на опоре № 236 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «А» на опоре № 236 по ВЛ-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун – Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун – Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
701 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2019-05-16 10:57 | 2019-05-16 12:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Элми от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на фазе "А" произошел в результате ее ослабления, вследствие износа материала под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на фазе "А" произошел в результате ее ослабления, вследствие износа материала под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на фазе "А" произошел в результате ее ослабления вследствие износа материала под воздействием ветровых нагрузок по ВЛ-10 кВ Элми от РП-3 . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Элми от РП-3 на выявления дефектов. Заменить вязку на опоре № 21 фаза "А"
702 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2019-05-16 13:24 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 9-10 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
703 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2019-05-16 11:20 | 2019-05-16 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв провода "ф.А в пролете опор №№30-31в результате длительного срока эксплуатции и воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода ф.А в пролете опор №№30-31 | В результате аварии выявлено обрыв провода ф.А в пролете опор №№30-31 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние и целостность провода
704 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 412 | 2019-05-16 14:02 | 2019-05-16 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 24 - № 25 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 24 - № 25 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч» от РП-10 кВ «Южная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч» от РП-10 кВ «Южная». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
705 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2019-05-17 14:20 | 2019-05-17 16:18 | ВЛ | ВЛ 10 АТП от РП-3 ПС 220 Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 23-24 по ВЛ-10кВ АТП от РП-3 ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АТП от РП-3 ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
706 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-05-18 08:55 | 2019-05-18 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-161 по ВЛ-10 кВ "Северный"от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-161 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-161 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
707 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-05-18 09:35 | 2019-05-18 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КВЛ-10 кВ 2 микрорайон от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КВЛ-10 кВ 2 микрорайон от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
708 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-05-18 10:10 | 2019-05-18 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-277 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-277 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-277 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
709 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2019-05-20 14:12 | 2019-05-20 16:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 105-106 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
710 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-05-20 14:38 | 2019-05-20 16:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 12-13 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 12-13 фаз «В» и «С» по ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба Хомутникова» от ПС 110 кВ «Чолун-Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба Хомутникова» от ПС 110 кВ «Чолун-Хамур» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
711 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-05-20 15:30 | 2019-05-20 17:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 63-64 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кв Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кв Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
712 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2019-05-20 16:20 | - | ВЛ | ВЛ 10 Радиостанция от ПС 110 Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
713 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-05-20 09:43 | 2019-05-20 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/250 кВА "Водоканал" ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/250 кВА "Водоканал" ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/250 кВА "Водоканал" ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
714 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 422 | 2019-05-21 13:47 | 2019-05-21 15:44 | ВЛ | ВЛ 10 Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 14-15 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
715 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 423 | 2019-05-21 14:19 | 2019-05-21 16:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 210 - № 211 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 210 - № 211 фаза В и С по ВЛ-10 кВ «Ферма-3» от ПС-35 кВ «Зултурганская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма-3» от ПС-35 кВ «Зултурганская». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
716 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2019-05-21 15:30 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 27-28 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
717 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-05-21 14:01 | 2019-05-21 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "А", в пролете опор №№272-273 отпайки №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А", в пролете опор №№272-273 отпайки №14 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
718 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-05-18 09:50 | 2019-05-18 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
719 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 427 | 2019-05-22 08:54 | 2019-05-22 10:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействие на ЭУ птиц и несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП №3/100кВА фаз "А,В" по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
720 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 428 | 2019-05-22 10:05 | 2019-05-22 12:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35 кВ Воробьевская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35 кВ Воробьевская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
721 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-05-22 10:05 | 2019-05-22 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 4/160 кВА "Больница " ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 4/160 кВА "Больница " ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110 кВ Володаровская . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 4/160 кВА "Больница " ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
722 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-05-22 10:34 | 2019-05-22 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая было выявлено отключение АВ на КТП1/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ-0,4кВ
723 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-05-22 11:08 | 2019-05-22 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №6/40кВА по ВЛ-10кВ Арнур от ПС 110кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ-0,4кВ от КТП №6/40кВА по ВЛ-10кВ Арнур от ПС 110кВ Целинная-2 Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №6/40кВА по ВЛ-10кВ Арнур от ПС 110кВ Целинная-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"В" | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"В" по ВЛ-0,4кВ от КТП №6/40кВА по ВЛ-10кВ Арнур от ПС 110кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 35/10 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4кВ
724 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-05-22 11:29 | 2019-05-22 13:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода на отпайке № 3 в пролете опор № 136-137 фаза «С» произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено обрыв провода на отпайке № 3 в пролете опор № 136-137 фаза «С» по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды". | В результате аварии выявлен обрыв провода на отпайке № 3 в пролете опор № 136-137 фаза «С» по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проведения осмотра ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность провода.
725 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-05-22 15:02 | 2019-05-22 17:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7/63 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
726 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-05-22 13:36 | 2019-05-22 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП4/250кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП4/250кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП4/250кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
727 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2019-05-22 12:35 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 20-21 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
728 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2019-05-22 13:38 | 2019-05-22 15:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв провода ф.А в пролете опор №76 в результате длительного срока эксплуатции и воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода ф.А в пролете опор №76 | В результате аварии выявлено обрыв провода ф.А в пролете опор №76 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние и целостность провода
729 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-05-22 13:20 | 2019-05-22 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА "п. Манц" ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции |  | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА "п. Манц" ВЛ-10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА "п. Манц" ВЛ-10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
730 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 14:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП5/250 Бургуста ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП5/250 Бургуста ПС 35 кВ Хар-Булук Ф2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП5/250кВА по ВЛ 10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук Ф2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП5/250 Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук Ф2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
731 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-05-22 12:35 | 2019-05-22 14:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Зултурган от ПС 35 кВ Зултурган | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7/63 кВА по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ «ЦУ Зултурган» от ПС 35 кВ «Зултурган». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ «ЦУ Зултурган» от ПС 35 кВ «Зултурган» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
732 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-05-23 14:47 | 2019-05-23 16:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Кевюды» от ПС 35 кВ «Кевюды». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Кевюды» от ПС 35 кВ «Кевюды» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
733 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-05-24 08:15 | 2019-05-24 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
734 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-05-24 13:45 | 2019-05-24 15:42 | ВЛ | ВЛ 10 Аранзал от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 20-21 по ВЛ-10 кВ Аранзал от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Аранзал от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
735 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2019-05-24 13:50 | 2019-05-24 15:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 115-116 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
736 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-05-24 14:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ СевЗапЖилМас ПС Э-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-10кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
737 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2019-05-25 18:20 | 2019-05-25 20:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ 2мкр ПС Восточная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии воздействия на ЭУ птицы произошел схлест проводов | В результате проникновения на ЭУ птицы произошел схлест проводов ,нарушение электрической изоляции | В результате аварии обнаружены схлест проводов на опоре № 50 , вследствии воздействия на ЭУ птицы по ВЛ 10кВ 2микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-10кВ 2 мкр ПС Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
738 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2019-05-25 19:05 | 2019-05-25 21:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-189 от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 2-3 по ВЛ-10 кВ ТП-189 от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ТП-189 от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
739 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-05-26 09:43 | 2019-05-26 11:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 125-126 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
740 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-05-26 10:08 | 2019-05-26 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1,2 от КТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ фидер №1,2 от КТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" на КТП №23/400кВА. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" фидер №1,2 от КТП №23/400кВА по ВЛ-0,4кВ фидер №1,2 от КТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер №1,2 от КТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность ПН-0,4кВ.
741 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-05-26 10:30 | 2019-05-26 12:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА "п. Манц" ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА "п. Манц" ВЛ-10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА "п. Манц" ВЛ-10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
742 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 450 | 2019-05-26 10:54 | 2019-05-26 12:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
743 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-05-26 11:05 | 2019-05-26 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола было выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП3/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
744 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2019-05-26 12:38 | 2019-05-26 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Водозабор" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках фаз "А", "В" на КТП№2А/250кВА по ВЛ-10кВ "Водозабор" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ
745 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 453 | 2019-05-26 13:35 | 2019-05-26 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 9 - № 10 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9 - № 10 фаз "В, С" ВЛ-10 кВ «Поселок» от ПС-110 кВ «Чолун-Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Поселок» от ПС-110 кВ «Чолун-Хамур». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
746 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-05-27 08:21 | 2019-05-27 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП6/40кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП6/40кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35 кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
747 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-05-27 08:45 | 2019-05-27 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза А-С в пролете опор № 5-6. по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
748 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-05-27 09:42 | 2019-05-27 11:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 15-16 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 15-16 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
749 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-05-27 15:14 | 2019-05-27 17:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по вл 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/40 кВА по ВЛ-10 кВ «Жив точки» от ПС 35 кВ «Кевюды». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/40 кВА по ВЛ-10 кВ «Жив точки» от ПС 35 кВ «Кевюды» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
750 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-05-28 08:45 | 2019-05-28 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП4/250кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
751 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-05-28 11:55 | 2019-05-28 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10"Промзона" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате осмотра выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 Промзона от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 Промзона от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
752 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-05-28 12:20 | 2019-05-28 14:16 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ЦРП -ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП -ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП -ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
753 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2019-05-28 13:19 | 2019-05-28 15:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 70 - № 71 фаз "В , С" ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 "Приманыч". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 "Приманыч". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
754 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-05-28 14:34 | 2019-05-28 16:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
755 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-05-28 14:42 | 2019-05-28 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках фаз "А,В" на спусках от ТР-10 до КТП№4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
756 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-05-28 15:45 | 2019-05-28 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ "Центр" от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ Центр от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ Центр от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
757 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-05-28 16:10 | 2019-05-28 18:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ" от РП-1. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
758 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-05-28 16:35 | 2019-05-28 18:31 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ"СЗЖМ" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
759 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-05-28 16:50 | 2019-05-28 18:46 | ВЛ | вл-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
760 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-05-28 17:10 | 2019-05-28 19:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
761 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-05-28 17:55 | 2019-05-28 19:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
762 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-05-29 11:55 | 2019-05-29 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВ по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВ по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП4/250кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
763 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-05-29 13:02 | 2019-05-29 14:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Пром Зона» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Пром Зона» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
764 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2019-05-29 13:04 | 2019-05-29 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фаза "В" на опоре № 403,схлест проводов ф.В,С произошел в результате длительного срока эксплуатации. и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора фаза "В" на опоре № 403,схлест провода | В результате аварии выявлены выявлено разрушение изолятора фаза "В" на опоре № 403,схлест проводов ф.В,С по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов
765 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2019-05-29 13:05 | 2019-05-29 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 105-106 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
766 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2019-05-29 14:30 | 2019-05-29 16:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 153-154 по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
767 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-05-29 22:30 | 2019-05-30 00:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10 кВ " СЗЖМ" от ПС" Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10 кВ " СЗЖМ" от ПС" Элиста-Западная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10 кВ " СЗЖМ" от ПС" Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
768 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-05-29 19:45 | 2019-05-29 21:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-87 по ВЛ-10 кВ " Центр"от РП-1. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-87 по ВЛ-10 кВ Центр от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-87 по ВЛ-10 кВ Центр от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
769 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-05-30 04:55 | 2019-05-30 06:53 | ВЛ | вл-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 "Южный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-211 по ВЛ-10 "Южный" от ПС110 кВ "Элиста-Западная" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-211 по ВЛ-10 "Южный" от ПС110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
770 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-05-29 20:20 | 2019-05-29 22:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-12 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-12 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-12 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
771 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-05-30 13:40 | 2019-05-30 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП2/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
772 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-05-30 13:19 | 2019-05-30 15:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 9/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная усадьба Буратинская» от ПС 35 кВ «Буратинская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 9/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Центральная усадьба Буратинская» от ПС 35 кВ «Буратинская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
773 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-05-30 14:02 | 2019-05-30 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП3/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
774 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 482 | 2019-05-30 14:40 | 2019-05-30 16:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 144 по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
775 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 483 | 2019-05-30 14:45 | 2019-05-30 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 241 - № 242 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 241 - № 242 фаза В и С по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
776 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2019-05-30 15:04 | 2019-05-30 17:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 259 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 259 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
777 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-05-30 15:35 | 2019-05-30 17:33 | ВЛ | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А" на КТП №9/100 кВА. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" ф№1 по ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
778 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А-С» в пролете опор № 28-29.по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
779 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-05-31 09:12 | 2019-05-31 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП4/250кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
780 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-05-31 10:45 | 2019-05-31 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 3-4. по ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
781 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-05-31 10:50 | 2019-05-31 12:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП9/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП №9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
782 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-05-31 11:48 | 2019-05-31 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
783 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-05-31 13:00 | 2019-05-31 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
784 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 492 | 2019-05-31 19:54 | 2019-05-31 21:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 167-168 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
785 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 493 | 2019-06-01 18:18 | 2019-06-01 18:51 | ПС | ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора (ИОС-110кВ) поддерживающего ошиновку ШОВ 110, вследствие чего произошло замыкание ошиновки ШОВ 110 (фаза «А») между ШР-1 110 ШОВ и ШР-2 110 ШОВ на ошиновку (спуск) от 2СШ 110кВ к ШР-2 110 ШОВ фаза «В» и последующим повреждением (обрывом) ошиновки ШОВ 110 (фаза «А») между ШР 2-110 ШОВ и ШР-1 110 ШОВ в сторону ШР-1 110 ШОВ | Вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора (ИОС-110кВ) поддерживающего ошиновку ШОВ 110, вследствие чего произошло замыкание ошиновки ШОВ 110 (фаза «А») между ШР-1 110 ШОВ и ШР-2 110 ШОВ на ошиновку (спуск) от 2СШ 110кВ к ШР-2 110 ШОВ фаза «В» и последующим повреждением (обрывом) ошиновки ШОВ 110 (фаза «А») между ШР 2-110 ШОВ и ШР-1 110 ШОВ в сторону ШР-1 110 ШОВ | В результате аварии выявлен разрушенный опорный изолятор (ИОС-110кВ) поддерживающего ошиновку ШОВ 110 и обрыв ошиновки ШОВ 110 (фаза «А») между ШР 2-110 ШОВ и ШР-1 110 ШОВ в сторону ШР-1 110 ШОВ на ПС 110кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный осмотр оборудования ПС на выявление дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по качественному проведению осмотра изоляторов на объектах ПС. При проведении плановых работ на ПС уделять особое внимание на состояние опорных изоляторов, поддерживающих ошиновку ШОВ-110.
786 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 494 | 2019-06-10 08:47 | 2019-06-10 08:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 152-153 по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
787 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 495 | 2019-06-08 12:27 | 2019-06-08 14:17 | ТП | ТП 10/0,4 №179 по ВЛ 10 3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение шпильки силового трансформатора по ф. "А" в связи с ослаблением ее контактного соединения в результате длительного срока эксплуатации. | Ослабление контактного соединения шпильки силового трансформатора по ф. "А" | В результате аварии выявлено повреждение шпильки силового трансформатора по ф. "А" на ТП-179 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-179 на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
788 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-06-10 22:00 | 2019-06-10 23:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая было выявлено отключение АВ Ф-2 на КТП6/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/250 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
789 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-06-11 09:20 | 2019-06-11 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 3-4. по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
790 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 498 | 2019-06-11 09:38 | 2019-06-11 11:22 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках фаз.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№7/40кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Утта-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
791 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 499 | 2019-06-03 14:27 | - | ПС | ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | вследствии длительного срока эксплуатации выключателя в фазе "С" ШОВ 110 произошла утечка давления в масле | Вследствии износа выключателя в фазе "С" ШОВ 110 произошла утечка давления в масле | В результате осмотра ПС 110кВ Элиста-Западная выявлено снижение давление масла в фазе "С" выключателя ШОВ 110(ММО-110). | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на герметичность выключателей и на уровень давления масла в выключателях.
792 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-06-11 15:10 | 2019-06-11 17:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
793 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 501 | 2019-06-04 11:39 | - | СДТУ | ТМ от ПС 110 кВ Элиста Западная - Ростовское РДУ. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | зависание коммуникационного модульного контроллера SO55 на ПС 110 кВ Элиста Западная вследствии старения оборудования 2012г. | зависание коммуникационного модульного контроллера SO55 на ПС 110 кВ Элиста Западная вследствии старения оборудования 2012г. | В результате потери ТМ с ПС 110кВ Элиста-Западная выявлено зависание коммуникационного модульного контроллера SO55. | Организовать внеочередные проверки коммуникационных модульных контроллеров на выявление дефектов.
794 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2019-06-12 13:09 | 2019-06-12 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 269-270 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
795 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2019-06-13 10:27 | 2019-06-13 12:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 114 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 114 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
796 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 502 | 2019-06-05 02:20 | 2019-06-05 10:10 | ПС | ПС 110 кВ Ленинская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | на ПС 110 кВ Ленинская при прямом попадании молнии произошло отгорание шлейфа от ТР 10 ТСН-1 в сторону ТСН-1 10 (Приложение №1-4). | на ПС 110 кВ Ленинская при прямом попадании молнии произошло отгорание шлейфа от ТР 10 ТСН-1 в сторону ТСН-1 10 (Приложение №1-4) вследствии образования электрической дуги. | В результате аварии выявлено отгорание шлейфа от ТР 10 ТСН-1 в сторону ТСН-1 10 на ПС 110кВ Ленинская. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Ленинская на выявление дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественным осмотрам ПС и выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние шлейфов от ТР.
797 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-06-14 11:20 | 2019-06-14 13:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая было выявлено отключение АВ-0,4кВ Ф-1 на КТП4/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
798 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2019-06-14 13:25 | 2019-06-14 15:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на КТП №15/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
799 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-06-14 14:02 | 2019-06-14 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 5-6 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5-6 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
800 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-06-14 14:10 | 2019-06-14 16:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
801 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-06-14 14:45 | 2019-06-14 16:41 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ "Северный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
802 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-06-14 15:25 | 2019-06-14 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
803 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 511 | 2019-06-14 15:28 | 2019-06-14 17:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 13 - № 14 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 13 - № 14 фаз А и В ВЛ-10 кВ Ферма-5 от ПС 35 кВ Зултурганская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-5 от ПС 35 кВ Зултурганская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
804 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-06-14 15:55 | 2019-06-14 17:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
805 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-06-14 16:20 | 2019-06-14 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ" от РП-1 -ЦРП"Восточная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 - ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 - ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
806 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-06-14 17:05 | 2019-06-14 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв" Северный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
807 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-06-14 17:50 | 2019-06-14 19:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 кВ "2микр-он" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
808 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2019-06-18 10:27 | 2019-06-18 12:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП №5/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
809 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-06-17 14:18 | 2019-06-17 14:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 45-46 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
810 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2019-06-16 11:25 | 2019-06-16 11:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 133-134 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
811 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2019-06-17 09:18 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 67-68 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
812 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-06-16 10:14 | 2019-06-16 10:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.АБЗ от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 62-63 по ВЛ-10 кВ АБЗ от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ АБЗ от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
813 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-06-16 00:15 | 2019-06-16 01:25 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ " Школа " от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
814 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-06-15 23:30 | 2019-06-16 00:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ "Промзона"от ЦРП Восточная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
815 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-06-15 22:55 | 2019-06-15 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10кВ " | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
816 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-06-15 22:45 | 2019-06-16 00:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
817 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-06-15 20:10 | 2019-06-15 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ"Школа " от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
818 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-06-15 21:30 | 2019-06-15 23:05 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП-65 по ВЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-65 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-65 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
819 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-06-15 22:20 | 2019-06-15 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
820 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2019-06-18 12:44 | 2019-06-18 12:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз ф.А,С в пролете опор 122-123 по ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
821 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-06-18 14:57 | 2019-06-18 16:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 2 / 250 кВа по ВЛ 10 кВПромзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
822 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 530 | 2019-06-19 15:39 | 2019-06-19 15:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 отпайка №6 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
823 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 531 | 2019-06-20 09:11 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 7-8 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
824 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 532 | 2019-06-20 09:38 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 67-68 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
825 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2019-06-20 18:25 | 2019-06-20 20:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП №17/40 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
826 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-06-21 09:45 | 2019-06-21 11:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСХулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 5-6. по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСХулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСХулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
827 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-06-21 10:10 | 2019-06-21 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 3-4. по ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
828 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-06-21 10:52 | 2019-06-21 12:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 13 / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
829 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 537 | 2019-06-21 12:55 | 2019-06-21 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 75 отпайки №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 75 отпайки 11 по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
830 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2019-06-21 13:23 | 2019-06-21 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 микррайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 87-88 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
831 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-06-21 14:05 | 2019-06-21 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС Красненская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 3-4. по ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/25кВА по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
832 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2019-06-21 14:12 | 2019-06-21 16:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 130 - № 131 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 130 - № 131 фаз В и С ВЛ-10 кВ «Жив. точки» от ПС 35 кВ «Ут-Сала». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Жив. точки» от ПС 35 кВ «Ут-Сала». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
833 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-06-21 15:02 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
834 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-06-21 15:03 | 2019-06-21 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
835 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-06-21 15:04 | 2019-06-21 17:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
836 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 544 | 2019-06-21 20:43 | 2019-06-21 20:49 | ВЛ | ВЛ 10 Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
837 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2019-06-21 21:22 | 2019-06-21 21:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ Альтаир от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-10кВ Альтаир от РП-3 ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Альтаир от РП-3 ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
838 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-06-22 14:25 | 2019-06-22 16:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС 110кВ Приютное-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№ 258-259 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» на опоре №№ 258-259 по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС 110кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС 110кВ Приютное-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
839 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2019-06-23 13:00 | 2019-06-23 14:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №130-№131 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов.
840 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 548 | 2019-06-23 16:40 | 2019-06-23 18:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 195 - № 196 фаз А и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 195 - № 196 фаз А и С ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
841 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2019-06-22 09:51 | 2019-06-22 10:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ.АТП от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 27-28 по ВЛ-10кВ АТП от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АТП от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
842 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2019-06-22 10:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
843 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 551 | 2019-06-24 10:59 | 2019-06-24 12:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 1 в пролете опор № 87 - № 88 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 1 в пролете опор № 87 - № 88 фаз В и С по ВЛ-10 кВ «Орошение Зултурган» от ПС 110 кВ «Чолун–Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Орошение Зултурган» от ПС 110 кВ «Чолун–Хамур». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
844 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 552 | 2019-06-24 13:06 | 2019-06-24 14:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста на шлейфах 10 кВ фаз В,С от ТР 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
845 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 553 | 2019-06-24 13:32 | 2019-06-24 15:28 | ВЛ | ВЛ 10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза А,С в пролете опор №25-26 по ВЛ 10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
846 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-06-24 15:20 | 2019-06-24 17:19 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Бага-Бурул» от ПС 110 кВ «Приманыческая». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Бага-Бурул» от ПС 110 кВ «Приманыческая» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
847 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-06-24 16:00 | 2019-06-24 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП2/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
848 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-06-25 09:40 | 2019-06-25 11:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
849 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2019-06-25 09:33 | 2019-06-25 09:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 244 - № 245 фаз А и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 244 - № 245 фаз А и С по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
850 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-06-25 10:14 | 2019-06-25 12:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 4 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
851 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 559 | 2019-06-25 09:31 | 2019-06-25 09:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 71-72 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
852 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2019-06-25 10:08 | 2019-06-25 10:13 | ВЛ | ПС Элиста Востоцная ЦРП ВЛ-10 Очестные сооружения | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 76-77 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
853 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2019-06-25 13:25 | 2019-06-25 15:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест шлейфа | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
854 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2019-06-25 13:36 | 2019-06-25 13:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов.. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 31-32 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
855 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 563 | 2019-06-26 12:59 | 2019-06-26 13:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках фаз.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
856 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-06-26 13:15 | 2019-06-26 15:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 62-63 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 62-63 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ «Маныч» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ «Маныч» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
857 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2019-06-26 14:05 | 2019-06-26 14:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 277 - № 278 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 277 - № 278 фаз В и С по ВЛ-10 кВ «Жив. точки» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Жив. точки» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
858 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-06-26 15:23 | 2019-06-26 17:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Кевюды» от ПС 35 кВ «Кевюды». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Кевюды» от ПС 35 кВ «Кевюды» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
859 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2019-06-27 09:58 | 2019-06-27 10:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 48-49 отпайки № 3 по ВЛ-10 кВ "Нарта" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Нарта" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
860 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 568 | 2019-06-27 09:26 | 2019-06-27 11:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия фаз- А,В на шлейфах между ТР 10 и КТП-10/0,4 кВ № 7/25 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
861 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-06-27 12:00 | 2019-06-27 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
862 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-06-27 12:31 | 2019-06-27 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А-В» в пролете опор 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
863 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 571 | 2019-06-27 13:24 | 2019-06-27 13:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.А,С в пролете опор №№46-47 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
864 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2019-06-27 14:15 | 2019-06-27 15:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 153 - № 154 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 153 - № 154 фаза В и С по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская". При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
865 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 16:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 3-4 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
866 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 574 | 2019-06-28 08:39 | 2019-06-28 10:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №6/40кВА фаз В,С по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
867 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-06-28 08:44 | 2019-06-28 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП2/250Балковский ПСЦелиннаяФ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ КТП2/250Балковский ПСЦелиннаяФ2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ КТП2/250Балковский ПСЦелиннаяФ2 было выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП2/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП2/250Балковский ПСЦелиннаяФ2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
868 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-06-28 08:55 | 2019-06-28 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение ПН-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская было выявлено отключение ПН-0,4кВ фазы "В" на КТП1/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
869 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-06-28 09:02 | 2019-06-28 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская было выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП3/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
870 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-06-28 09:20 | 2019-06-28 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 18/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф1,2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 18/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф1,2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 18/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф1,2 было выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП18/400кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 18/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф1,2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
871 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-06-28 12:22 | 2019-06-28 14:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС 35 кВ «Первомайская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС 35 кВ «Первомайская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
872 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 580 | 2019-06-22 16:41 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Целинная-1; ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Перекрытие изоляции на опоре №220 фаз "В,С" произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №220. | Перекрытие изоляции на опоре №220 фаз "В,С" произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №220. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на опоре №220 фазы "В,С" по ВЛ-35кВ Целинная-1 - Целинная-2 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная -2
873 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 581 | 2019-06-26 14:37 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 3-4 по ВЛ-10кВ ДМБ от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ДМБ от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
874 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 582 | 2019-06-26 16:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 22-23 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
875 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-06-28 11:45 | 2019-06-28 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта-2 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 3-4. по ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
876 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-06-28 12:01 | 2019-06-28 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор 21-22 по ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
877 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 585 | 2019-06-28 13:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 17-18 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
878 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 586 | 2019-06-28 13:10 | 2019-06-28 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на спусках от ТР-10 до КТП№4/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская на выявления дефектов.
879 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 587 | 2019-06-28 13:05 | 2019-06-28 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 61 - № 62 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 61 - № 62 фаз В и С по ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС 35 кВ «Мелиоратор». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Орошение» от ПС 35 кВ «Мелиоратор». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
880 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-06-28 14:24 | 2019-06-28 15:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 14-15 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 14-15 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ «МТФ» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ «МТФ» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
881 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2019-06-28 15:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 35-36 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
882 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-06-28 14:14 | 2019-06-28 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
883 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-06-29 08:05 | 2019-06-29 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение ПН-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 было выявлено отключение ПН-0,4кВ фазы "С". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН.
884 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2019-06-29 09:12 | 2019-06-29 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 114 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №114 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 114 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
885 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-06-29 09:14 | 2019-06-29 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 произошло в результате попадания постороннего предмет на провода | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло попадание постороннего предмет на провода. | В результате аварии выявлен посторонний предмет на проводах (пакет) в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
886 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 594 | 2019-06-29 10:17 | 2019-06-29 10:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ Противочумная станция от ЦРП ПС 110 Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 45-46 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
887 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-06-29 14:55 | 2019-06-29 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение ПН-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая было выявлено отключение ПН-0,4кВ ф"В" на КТП3/400кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
888 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 596 | 2019-06-30 11:06 | 2019-06-30 12:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 243-244 по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
889 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-06-30 16:12 | 2019-06-30 18:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/630 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/630 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/630 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП2/630кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/630 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
890 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-06-30 17:53 | 2019-06-30 19:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №7/600 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №7/600 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло повреждение ПН-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №7/600 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая было выявлено повреждение ПН Фаза А. Следы перекрытия в пролете опор №10-11 отп.№2, фаз А,В | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №7/600 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК 9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН.
891 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2019-06-27 20:43 | 2019-06-27 20:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.АБЗ от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 66-67 по ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
892 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2019-06-27 21:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северо-западный жилой массив | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 14-15 по ВЛ-10кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
893 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 601 | 2019-06-30 13:55 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 37-38 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
894 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № № 5-6 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5-6 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ «Ики-Бурул» от ПС 110 кВ «Ики-Бурул» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
895 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-07-03 08:54 | 2019-07-03 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/10 кВА во ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/10 кВА во ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Водозабор произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение ПН-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/10 кВА во ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Водозабор было выявлено отключение ПН-0,4кВ на КТП1/10кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/10 кВА во ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН.
896 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-07-03 09:45 | 2019-07-03 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/100кВА по ВЛ-10кВ Бригада-1 от ПС 35кВ Троицкаяч | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/100кВА по ВЛ-10кВ Бригада-1 от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/100кВА по ВЛ-10кВ Бригада-1 от ПС 35кВ Троицкая было выявлено отключение АВ -0,4кВ на КТП7/100кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/100кВА по ВЛ-10кВ Бригада-1 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
897 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2019-07-03 13:41 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Агроснаб 1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 7-8 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
898 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2019-07-03 14:12 | 2019-07-03 16:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 от ТП-№ 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110 кВ Утта-2 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП-№ 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110 кВ Утта-2 на выявления дефектов.
899 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-07-03 14:44 | 2019-07-03 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненскаябыло выявлено отключение АВ -0,4кВ на ТП4/160кВА | При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская на выявления дефектов.
900 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-07-04 15:00 | 2019-07-04 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная на выявления дефектов.
901 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-07-05 13:25 | 2019-07-05 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая было выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов.
902 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2019-07-06 16:30 | 2019-07-06 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Следы перекрытия на кабельном выходе на опоре № 24 | В результате аварии обнаружены следы перекрытия на кабельном выходе на опоре № 24 по ВЛ-10кВ ДМБ от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ДМБ от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние кабельных выходов опор.
903 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-07-08 08:45 | 2019-07-08 10:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-16/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от ТП-16/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-16/25кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов.
904 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 612 | 2019-07-08 09:18 | 2019-07-08 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов на КТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводовот от ТР-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ.
905 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 613 | 2019-07-02 15:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Расплетение провода Фазы "А" в пролете опор № 55-56 вследствии жизнедеятельности птиц | В результате жизнедеятельности птиц и вследствии КЗ на проводе фазы "А" в пролете опор №55-56 произошло расплетение данного провода. | В результате осмотра выявлено расплетение провода Фазы "А" в пролете опор № 55-56 по ВЛ 110 кВ "Элиста Западная-Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов и жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
906 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-07-08 10:37 | 2019-07-08 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП1/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
907 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-07-08 12:05 | 2019-07-08 13:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 25-26 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 25-26 фаз «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Ферма № 3» от ПС 35 кВ «Буратинская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ «Ферма № 3» от ПС 35 кВ «Буратинская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
908 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 616 | 2019-07-08 13:41 | 2019-07-08 15:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест шлейфа | В результате аварии выявлены следы перекрытия ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП№6/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ
909 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-07-08 15:49 | 2019-07-08 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 20/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 20/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 20/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф-1 было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП 20/400кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 20/400 ПМК-9 ПС Троицкая,Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
910 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2019-07-05 11:45 | 2019-07-05 11:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ.АТП от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 17-18. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 17-18 по ВЛ-10кВ АТП от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АТП от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
911 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-07-09 08:44 | 2019-07-09 10:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 1 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 1/400 кВа по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 1/400 кВа по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
912 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 620 | 2019-07-09 13:26 | 2019-07-09 15:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 226 - № 227 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 226 - № 227 фаз В и С по ВЛ-10 кВ «Жив. Точки Хомутникова» от ПС 110 кВ «Чолун – Хамур». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Жив. Точки Хомутникова» от ПС 110 кВ «Чолун – Хамур». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
913 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 621 | 2019-07-09 14:28 | 2019-07-09 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 52 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов.
914 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-07-11 13:25 | 2019-07-11 15:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаза «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Чограйский» от ПС 35 кВ «Кевюды». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ-10 кВ «Чограйский» от ПС 35 кВ «Кевюды» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
915 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-07-11 13:31 | 2019-07-11 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 5 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок.. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
916 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-07-11 14:41 | 2019-07-11 16:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 21-22 отпайки № 8 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
917 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-07-12 09:09 | 2019-07-12 10:59 | ВЛ | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
918 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-07-12 10:06 | 2019-07-12 12:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 отпайки № 18 по ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
919 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 627 | 2019-07-12 10:35 | 2019-07-12 12:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 365-366 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
920 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-07-12 12:22 | 2019-07-12 14:15 | ВЛ | Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 12-13 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 12-13 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер 2 от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер 2 от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
921 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-07-12 13:02 | 2019-07-12 14:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.сПСЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.сПСЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-3 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.сПСЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-3 было выявлено отключение АВ Ф-3 на КТП7/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.сПСЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
922 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2019-07-12 14:27 | 2019-07-12 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.А,С в пролете опор №№87-88 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта- на выявления дефектов 2 При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
923 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2019-07-12 16:25 | 2019-07-12 18:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест шлейфа | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№4/63 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная на выявления дефектов.
924 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2019-07-12 16:30 | 2019-07-12 18:27 | КЛ | КЛ-10 Шв.фабрика от ЦРП Восточная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ. | Повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ. | В результате аварии выявлено повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ между ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная и ТП-234. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-смотр КЛ-10 кВ Швейная фабрика от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. Проводить земляные работы с соблюдением границ охранной зоны КЛ 10 кВ.
925 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 633 | 2019-07-13 12:48 | 2019-07-13 14:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 161-162 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
926 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 634 | 2019-07-09 14:54 | 2019-07-09 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" на спусках от ТР-10 до КТП№3/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
927 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 635 | 2019-07-10 08:42 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
928 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
929 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-07-16 09:05 | 2019-07-16 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
930 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2019-07-16 09:40 | 2019-07-16 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
931 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-07-16 10:10 | 2019-07-16 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв" Северный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
932 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-07-16 11:40 | 2019-07-16 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
933 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-07-16 13:25 | 2019-07-16 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. |  | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
934 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-07-16 17:20 | 2019-07-16 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
935 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 643 | 2019-07-11 22:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская отключалась в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и сильного дождя, произошло перекрытие изоляции на опоре №452 фаза "В", разрушен 1 изолятор из 8 штук. | Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате пробоя изоляции на опоре №452 в фазе "В" в следствие атмосферных переняпряжений в виде грозы и сильного дождя. | В результате аварии выявлен разрушенный изолятор 1 шт. марка ПС-70Е на опоре №452 фаза "В" по ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская.. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на дефектные изоляторы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская
936 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 644 | 2019-07-17 11:18 | 2019-07-17 13:16 | ВЛ | ВЛ-10 Очистные сооружения от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 67-68 по ВЛ-10 Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
937 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2019-07-17 13:29 | 2019-07-17 15:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
938 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 646 | 2019-07-17 14:15 | 2019-07-17 16:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефекта и провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 153-154 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
939 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2019-07-17 14:20 | 2019-07-17 16:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 271 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 271 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул . При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов.
940 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 648 | 2019-07-17 16:34 | 2019-07-17 16:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № № 91 - № 92 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № № 91 - № 92 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Ферма-3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул . При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
941 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 649 | 2019-07-19 13:18 | 2019-07-19 15:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 2 от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
942 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-07-20 08:10 | 2019-07-20 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона " от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
943 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-07-20 09:10 | 2019-07-20 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ" от РП-1 -ЦРП"Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
944 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-07-20 09:45 | 2019-07-20 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10"2 микр-он" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
945 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-07-20 12:25 | 2019-07-20 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
946 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 654 | 2019-07-15 11:25 | 2019-07-15 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 "Противочумная станция" от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 29-30 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
947 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 655 | 2019-07-19 14:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220 кВ Элиста-Северная до РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220 кВ Элиста-Северная до РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
948 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 656 | 2019-07-25 09:08 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой масив ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
949 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2019-07-25 09:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элита.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
950 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 658 | 2019-07-25 09:45 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 6-7 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
951 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 659 | 2019-07-25 09:45 | 2019-07-25 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 95-96 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
952 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2019-07-25 10:37 | 2019-07-25 10:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А","В" в пролете опор №119-120 по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
953 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2019-07-25 11:06 | 2019-07-25 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №143 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 143 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
954 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 662 | 2019-07-25 15:41 | 2019-07-25 17:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" на спусках от ТР-10 до КТП№2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
955 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2019-07-25 16:34 | 2019-07-25 18:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 112 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 112 по ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
956 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 664 | 2019-07-26 09:11 | 2019-07-26 09:23 | КЛ | КЛ-10кВ ф.2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 45-46 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
957 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 665 | 2019-07-26 13:27 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 78-79 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
958 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-07-27 10:50 | 2019-07-27 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП8/100кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
959 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 667 | 2019-07-27 11:23 | 2019-07-27 13:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на шлейфах 10 кВ на КТП №4/25 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
960 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2019-07-27 13:35 | 2019-07-27 15:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 234 - № 235 фаза А и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 234 - № 235 фаза А и С по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
961 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2019-07-28 11:11 | 2019-07-28 11:15 | КЛ | КЛ-10 Связь от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие изоляции произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-62 на В-10 в сторону ТП-18 по КЛ-10 Связь от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-62 на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования .
962 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 670 | 2019-07-28 11:27 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 106-107 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
963 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2019-07-28 11:55 | 2019-07-28 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие изоляции произошло в результате неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Перекрытие изоляции в КТП №21/40 кВА произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции на КТП №21/40кВА по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на техническое состояние оборудования.
964 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-07-29 09:14 | 2019-07-29 11:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
965 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 673 | 2019-07-29 09:20 | 2019-07-29 11:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 321-322 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
966 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 674 | 2019-07-29 14:38 | 2019-07-29 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220 кВ Элиста Северная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
967 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-07-29 13:35 | 2019-07-29 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 от ТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110 кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП№ 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 осуществлялось на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
968 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-07-29 13:48 | 2019-07-29 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ КТП № 21/250 кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 21/250 кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
969 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 677 | 2019-07-29 14:08 | 2019-07-29 16:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В-С" в пролете опор №425-426 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
970 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 678 | 2019-07-31 09:07 | 2019-07-31 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатации воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки фаза "В | В результате аварии выявлено обрыв вязки фаза "В" на опоре №773 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние вязок проводов.
971 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-07-31 12:51 | 2019-07-31 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ КТП № 21/250 кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
972 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-07-31 13:05 | 2019-07-31 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 9/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
973 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-07-31 13:24 | 2019-07-31 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
974 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 682 | 2019-07-31 13:33 | 2019-07-31 15:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 174 - № 175 фаза "А , В" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 174 - № 175 фаза "А ,В" по ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманыч от ПС-110кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманыч от ПС-110кВ Ики-Бурул. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
975 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-07-31 13:38 | 2019-07-31 15:32 | ВЛ | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП № 10/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ики - Бурул от ПС 110 кВ Ики – Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП № 10/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ики - Бурул от ПС 110 кВ Ики - Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
976 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 684 | 2019-07-31 14:10 | 2019-07-31 14:13 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7 отпайки №2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
977 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-07-31 14:48 | 2019-07-31 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «В,С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
978 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-07-31 15:05 | 2019-07-31 16:50 | ВЛ | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ики - Бурул от ПС 110 кВ Ики - Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от ЗТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ики - Бурул от ПС 110 кВ Ики - Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
979 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2019-07-31 16:19 | 2019-07-31 18:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв крюка фазы «С» на опоре №105 произошел вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка фазы «С» на опоре №105 | В результате аварии выявлено срыв крюка фазы «С» на опоре №105 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению качества крючьев. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность крюков на деревянных опорах.
980 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 688 | 2019-07-31 19:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Излом деревянной траверсы на промежуточной опоре №376 произошел в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы. | Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате попадания молнии в деревянную траверсу на опоре №376. В следствие чего произошло разрушение дер. траверсы. | В результате аварии выявлен излом траверсы опоры №376 по ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние дер. деталей опоры. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская на выявление дефектов.
981 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2019-08-02 10:29 | 2019-08-02 10:33 | ВЛ | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №24-25 отпайка №1 по ВЛ-10кВ Балковский отПС 110 кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
982 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2019-08-05 07:28 | 2019-08-05 07:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 50-51 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
983 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 691 | 2019-08-05 07:38 | 2019-08-05 07:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 152-153 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
984 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 692 | 2019-08-05 10:55 | 2019-08-05 10:58 | ВЛ | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
985 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 693 | 2019-08-05 04:35 | 2019-08-05 04:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 45-46 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная до РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная до РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
986 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-08-05 14:25 | 2019-08-05 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «В,С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
987 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-05 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
988 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 696 | 2019-08-05 14:50 | 2019-08-05 14:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер)и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 118-119 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
989 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2019-08-05 15:09 | 2019-08-05 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 16 / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
990 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-08-05 15:34 | 2019-08-05 17:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние проводов .
991 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2019-08-05 15:49 | 2019-08-05 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-22, Фидер №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №№ 1-2 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 7 ТП-22 по КВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 7 ТП-22 по КВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние проводов .
992 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-08-05 16:06 | 2019-08-05 18:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №301 ф.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по КВЛ-10 кВ Школа от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по КВЛ-10 кВ Школа от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов .
993 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-08-05 16:14 | 2019-08-05 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-176 от РП-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-176 от РП-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов и расстояние между ВЛ и ДКР.
994 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-08-05 16:23 | 2019-08-05 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-10 по ВЛ-10 Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-10 по ВЛ-10 Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов и расстояние между ВЛ и ДКР.
995 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-08-05 17:47 | 2019-08-05 19:45 | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-271 - ж/д №22-24 6 мкр-н | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | В результате аварии были выявлены поврежденные выход КЛ-0,4 кВ из ТП-271 по КЛ-0,4кВ ТП-271 по КВЛ-10 кВ ТП-188 от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная и предохранитель плавкой вставки ПН2-250А. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-271 на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание состоянию выходов кабельных линий.
996 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 704 | 2019-08-06 13:14 | 2019-08-06 13:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Вследствии воздействия на электроустановку кошки , произошло перекрытие на КТП 9/10 кВА фаза "А,В". | Вследствии прочих механических воздействий выявлены следы перекрытия на КТП 9/10 кВА фаза "А,В" | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП 9/10 кВА фаза "А,В" по ВЛ-10 кВ «Ферма 2 Бага-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул» вследствие воздействия на электроустановку кошки. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма 2 Бага-Бурул» от ПС-110 кВ «Ики-Бурул». При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние защитых кожухов, препятствующие проникновению в Э/У животных.
997 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 705 | 2019-08-06 13:15 | 2019-08-06 13:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.А,С в пролете опор №№113-114 по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов 2 При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
998 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 706 | 2019-08-08 15:41 | 2019-08-08 17:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 78 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 78 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов.
999 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-08-12 08:13 | 2019-08-12 09:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВ по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВ по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1000 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-08-11 17:25 | 2019-08-11 19:21 | ТП | П/С 110 Элиста-Западная ВЛ-10 Южный ТП-164 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 №№ 1 и 2 и ПН2-400Ав результате затекания воды (атмосферные осадки). | Повреждение АВ-0,4 №№ 1 и 2 и ПН2-400А в результате затекания воды (атмосферные осадки). | В результате аварии были выявлены поврежденные АВ-0,4 №№ 1 и 2 и ПН2-400А по фазам "В,С" в ТП-164 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-164 на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание состоянию автоматических выключателей и принять меры по предотвращению попаданию воды в ТП(состояние кровли).
1001 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-08-05 04:45 | 2019-08-05 04:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 49-50 по ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1002 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-08-05 17:57 | 2019-08-05 19:54 | КВЛ | КЛ-0,4кВ ТП-136 - ж/д №34, 35 4 мкр-н | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии были выявлены поврежденные выход КЛ-0,4 кВ из ТП-136 по КЛ-0,4кВ ТП-136 по ВЛ-10 кВ Детская больница от ПС 220 кВ Элиста-Северная и предохранитель плавкой вставки ПН2-250А. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-136 на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание состоянию выходов кабельных линий.
1003 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-08-13 14:29 | 2019-08-13 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ "Центр" от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нарушение механического соединения в результате износа | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ Центр от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ Центр от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов и расстояние между ВЛ и ДКР.
1004 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-08-14 09:31 | 2019-08-14 10:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1005 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 713 | 2019-08-14 10:06 | 2019-08-14 10:09 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 107 - № 108 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 107 - № 108 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ут-Сала. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1006 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-08-14 12:02 | 2019-08-14 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП №17/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №17/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1007 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-08-14 14:12 | 2019-08-14 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) , произошло перегорание ПН-0,4 кВ ф."А". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4кВ
1008 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-08-14 14:30 | 2019-08-14 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | перегорание ПН-0,4 кВ произошло вследствии неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | перегорание ПН-0,4 кВ произошло вследствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН-0,4 кВ.
1009 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 717 | 2019-08-15 08:34 | 2019-08-15 08:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 76-77 по ВЛ-10кВ АТП от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АТП от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1010 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 718 | 2019-08-15 09:24 | 2019-08-15 09:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Очистные сооружения от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 60-61 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1011 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-08-15 14:31 | 2019-08-15 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв проводов. | В результате аварии выявлены обрыв проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-65 по КЛ-10 кВ Школа ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-65 по КЛ-10 кВ Школа ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние проводов.
1012 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-08-15 15:52 | 2019-08-15 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-150, Фидер №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате воздействия неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены обрыв проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-150 по ВЛ-10 кВ Южный ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-150 по ВЛ-10 кВ Южный ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1013 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-08-15 17:04 | 2019-08-15 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-73, Фидер № 4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате воздействия неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены обрыв проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-73 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-73 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1014 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-08-15 14:55 | 2019-08-15 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1015 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-08-15 15:30 | 2019-08-15 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1016 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-08-15 15:03 | 2019-08-15 16:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Бага -Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Бага -Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1017 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-16 09:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по КЛ-10"КГБ"от РП-1-ЦРП"Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по КЛ-10 кВ КГБ от РП-1-ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по КЛ-10 кВ КГБ от РП-1-ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1018 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-08-16 08:30 | 2019-08-16 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ " Школа " от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-192 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1019 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-08-16 08:55 | 2019-08-16 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1020 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 728 | 2019-08-15 07:14 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 5-6 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1021 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-08-16 09:25 | 2019-08-16 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ " СЗЖМ" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 15-16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1022 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-08-16 09:55 | 2019-08-16 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-240 по ВЛ-10 кВ " 1 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП-240 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП-240 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1023 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-08-16 11:45 | 2019-08-16 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ " Южный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1024 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-08-16 13:48 | 2019-08-16 15:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1025 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-08-16 14:50 | 2019-08-16 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1026 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-08-16 15:20 | 2019-08-16 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1027 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-08-17 20:25 | 2019-08-17 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1028 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-08-17 20:55 | 2019-08-17 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ " Южный" от ПС" Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1029 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-08-17 21:20 | 2019-08-17 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 Кв №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ " 2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1030 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 738 | 2019-08-17 21:50 | 2019-08-17 23:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ " Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 15-16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1031 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-08-17 22:15 | 2019-08-17 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона " от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1032 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-08-18 05:45 | 2019-08-18 07:05 | ВЛ | ВЛ-0,кВ№1,4 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1033 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 741 | 2019-08-19 09:02 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста от Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1034 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 742 | 2019-08-19 09:57 | 2019-08-19 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 98-99 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от ЦРП на выявления дефектов.
1035 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 743 | 2019-08-19 11:08 | 2019-08-19 11:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 116 - № 117 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 116 - № 117 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1036 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 744 | 2019-08-19 11:14 | 2019-08-19 11:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№66-67 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов 2 При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1037 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-08-19 12:05 | 2019-08-19 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | При обходе-осмотре ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир было выявлено отключение АВ -0,4кВ на ТП6/100кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1038 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-08-19 13:57 | 2019-08-19 15:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 10/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 10/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1039 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-08-20 13:22 | 2019-08-20 14:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия на ЭУ птицы произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/ 160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/ 160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
1040 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-08-20 11:45 | 2019-08-20 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ "1микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-7 по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1041 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-08-20 10:55 | 2019-08-20 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-18 по КЛ-10 кв " Связь " от РП-1 -ЦРП"Восточная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-18 по КЛ-10 кВ Связь от РП-1 -ЦРП Восточная . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-18 по КЛ-10 кВ Связь от РП-1 -ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1042 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-08-20 13:10 | 2019-08-20 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-508 по ВЛ-10 кВ "Складская зона" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-508 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста-Северная . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-508 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1043 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-08-20 10:30 | 2019-08-20 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ " Северный " от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1044 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-08-20 11:39 | 2019-08-20 13:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1045 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2019-08-17 10:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1046 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2019-08-17 12:56 | 2019-08-17 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ АТП от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 23-24 по ВЛ-10кВ АТП от РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АТП от РП-3 на выявления дефектов.
1047 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 755 | 2019-08-17 16:28 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 32-33 по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 110кВ Северная до РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 110кВ Северная до РП-3 на выявления дефектов.
1048 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-08-20 08:20 | 2019-08-20 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-378 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС "Элиста -Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-378 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста -Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-378 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста -Северная на выявления дефектов.
1049 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-08-20 08:55 | 2019-08-20 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-27 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1050 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 757 | 2019-08-20 08:29 | 2019-08-20 08:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате жизнедеятельности птиц при порыве ветра фазы «В», «С» | Вследствии жизнедеятельности птиц при порыве ветра фазы «В»,«С» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 46-47 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1051 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-08-20 09:25 | 2019-08-20 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ" от РП-1 -ЦРП"Восточная" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия птиц на ЭУ. | Вследствие воздействия птиц произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены пеерекрытие проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 13-14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 -ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание состоянию птицезащитных устройств. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 -ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1052 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-08-20 14:44 | 2019-08-20 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено отключен АВ-0,4кВ в результате схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1053 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-08-20 14:56 | 2019-08-20 15:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявление дефектов | Вследствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1054 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-08-21 08:15 | 2019-08-21 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №18/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв проводов в пролете опор №6-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв обрыв проводов в пролете опор №6-9 по ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от КТП-10/0,4 кВ №18/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №18/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
1055 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-08-21 08:51 | 2019-08-21 09:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 7 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 7/400 кВа по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 7/400 кВа по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1056 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-08-22 03:40 | 2019-08-22 05:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-240 по ВЛ-10 кВ " 1 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1057 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-08-22 04:20 | 2019-08-22 05:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ "Промзона"от ЦРП Восточная. | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытие проводов | Вследствие прочего механического возддействия | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние птицезащитных устройств. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1058 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-08-22 10:32 | 2019-08-22 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | Перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" произошло вследствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" на КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4кВ
1059 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-08-22 04:55 | 2019-08-22 06:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ " 3-4 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявление дефектов | Вследствие прочего механического воздействия произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1060 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-08-22 10:45 | 2019-08-22 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перегорание АВ-0,4 кВ произошло вследствие несвоевременного выявления дефектов | Перегорание АВ-0,4 кВ произошло вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено перегорание АВ-0,4 кВ на КТП 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние АВ
1061 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-08-22 10:10 | 2019-08-22 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1062 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 769 | 2019-08-22 09:41 | 2019-08-22 09:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия жизнедеятельности птиц.э | Вследствии воздействия птиц на ЭУ произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в результате жизнедеятельности птиц в пролете опор № 41-42 отпайки № 4 по ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
1063 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2019-08-22 09:30 | 2019-08-22 11:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №64-65 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. |  | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре № 64-65 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
1064 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 771 | 2019-08-22 09:52 | 2019-08-22 09:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 52 - № 53 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 52 - № 53 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1065 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 772 | 2019-08-22 09:53 | 2019-08-22 09:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП№3/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
1066 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-08-22 10:20 | 2019-08-22 11:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Неисправность прибора учёта у абонента произошла в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | Неисправность прибора учёта у абонента произошла в результате механического износа в следствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено, что неисправен прибор учёта у абонента по ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние приборов учета
1067 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-08-22 11:57 | 2019-08-22 13:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 19-20 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 19-20 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1068 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2019-08-22 13:56 | 2019-08-22 13:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №273-274 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1069 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-08-22 14:42 | 2019-08-22 15:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 19 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1070 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-08-22 15:14 | 2019-08-22 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1071 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-08-22 15:15 | 2019-08-22 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1072 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-08-23 08:30 | 2019-08-23 09:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста провод фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1073 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2019-08-23 08:54 | 2019-08-23 08:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №361-362 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1074 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2019-08-23 09:12 | 2019-08-23 10:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-188 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ-10кВ ТП-188 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ТП-188 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1075 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 782 | 2019-08-23 09:53 | 2019-08-23 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 94-95 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1076 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-08-23 10:28 | 2019-08-23 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 13 / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1077 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-08-23 11:40 | 2019-08-23 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП3/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1078 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 785 | 2019-08-23 13:21 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 33-34 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1079 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-08-23 13:47 | 2019-08-23 14:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. а | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1080 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 787 | 2019-08-23 13:50 | 2019-08-23 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 421-422 по ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1081 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-08-23 14:21 | 2019-08-23 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | При обходе-осмотре ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская было выявлено отключение АВ -0,4кВ на ТП5/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1082 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-08-23 14:33 | 2019-08-23 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1083 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 790 | 2019-08-23 14:54 | 2019-08-23 14:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.А,С в пролете опор №19-20. по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Кормовая | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов 2 При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1084 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-08-24 08:55 | 2019-08-24 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ " Школа " от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ №11 от ТП-28 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1085 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-08-24 12:45 | 2019-08-24 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-304 по ВЛ-10"Южный" от ПС"Элиста-Западнвя". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-304 по ВЛ-10 Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1086 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-08-24 13:20 | 2019-08-24 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-465 по ВЛ-10 "ДМБ" от ПС"Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-465 по ВЛ-10 ДМБ от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-465 по ВЛ-10 ДМБ от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1087 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 794 | 2019-08-25 10:55 | 2019-08-25 10:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на шлейфах 10 между ТР 10 кВ и КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Калинина Часть VII - Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, прое | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1088 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 795 | 2019-08-25 12:22 | 2019-08-25 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 14-15 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов.
1089 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 796 | 2019-08-25 17:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 25-26 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1090 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 797 | 2019-08-26 09:41 | 2019-08-26 09:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 271 - № 272 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 271 - № 272 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1091 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 798 | 2019-08-26 09:44 | 2019-08-26 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 348-349 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1092 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 799 | 2019-08-26 10:29 | 2019-08-26 10:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ.
1093 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-08-26 13:56 | 2019-08-26 14:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1094 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-08-26 13:33 | 2019-08-26 14:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие несвоевременного выявление дефектов произошел схлест проводов | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ ЦУ Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1095 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-08-26 15:15 | 2019-08-26 16:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая Ф-2,3 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая Ф-2,3 было выявлено отключение АВ Ф-2,3 на КТП18/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,3 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ-0,4кВ.
1096 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 803 | 2019-08-21 11:09 | - | ПС | В 110 Володаровская ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение давления элигаза произошло в результате старения оборудования в результате чего по вероятной причине появления микро трещин, что привело к снижению элигаза. | Снижение давления элигаза произошло в результате старения оборудования в результате чего по вероятной причине появления микро трещин, что привело к снижению элигаза. | В результате аварии выявлено снижение давления в элегазовом выключателе (тип ВЭБ) фазы "В" в В 110 Володаровская . | Организовать учащённый контроль данного выключателя за наличием давления элегаза Организовать осмотр всех элегазовых выключателей на наличие давления согласно НТД
1097 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-08-27 09:12 | 2019-08-27 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная было выявлено отключение АВ -0,4кВ на ТП4/100кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежнаяна выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1098 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 805 | 2019-08-27 09:19 | 2019-08-27 10:32 | ВЛ | ВЛ-10 Холодильник от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 53-54 по ВЛ-10 Холодильник от РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Холодильник от РП-3 на выявления дефектов.
1099 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2019-08-27 10:03 | 2019-08-27 11:17 | КЛ | КЛ-10 ТП-330 от РП-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствии неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие | Вследствие воздействия атмосферных явлений (дождь) произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-330 на В-10 в сторону РП-4 по КЛ-10 ТП-330 от РП-4 . | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования . При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-330 на выявления дефектов.
1100 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 807 | 2019-08-27 11:04 | 2019-08-27 11:38 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Зверосовхозная - Лола | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло в результате воздействия на электроустановку животных | Отключение произошло в результате воздействия на электроустановку животных, что привело к перекрытию изоляции | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередные осмотры ПС
1101 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-08-27 13:22 | 2019-08-27 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВ по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВ по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВ по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1102 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-08-27 12:55 | 2019-08-27 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ. | При обходе-осмотре ТП-1/250 кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35кВ Тавн-Гашун было выявлено отключение АВ -0,4кВ на ТП1/250кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1103 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-27 15:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1104 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 811 | 2019-08-27 13:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 132-133 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Севернаяна выявления дефектов.
1105 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 812 | 2019-08-27 14:30 | 2019-08-27 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №11-12 отп.№3 по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1106 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 813 | 2019-08-27 15:00 | 2019-08-27 16:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 33-34 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1107 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2019-08-27 20:45 | 2019-08-27 22:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 18-19 по ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1108 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2019-08-28 09:55 | 2019-08-28 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1109 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2019-08-28 12:08 | 2019-08-28 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 5/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1110 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2019-08-28 13:35 | 2019-08-28 14:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 183 - № 184 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 183 - № 184 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Зултурганская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Зултурганская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1111 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-08-28 14:44 | 2019-08-28 15:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1112 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-08-28 15:45 | 2019-08-28 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1113 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 820 | 2019-08-29 08:10 | 2019-08-29 09:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1114 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 821 | 2019-08-29 09:25 | 2019-08-29 10:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Прудовая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1115 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-08-29 10:05 | 2019-08-29 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений, что привело к перекрытию ф"А","В" в пролете опор № 9-10 и отключению АВ 0,4 кВ Фидер №2 | В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4 кВ ф"С" ф№2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность АВ-0,4кВ
1116 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2019-08-29 09:33 | 2019-08-29 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушение ПН-0,4кВ на КТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" на ТП№6/40кВА по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1117 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 824 | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор 231-232 по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110 кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов 2 При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1118 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2019-08-29 11:10 | 2019-08-29 11:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1119 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 826 | 2019-08-29 11:24 | 2019-08-29 12:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 121 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 121 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
1120 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 827 | 2019-08-29 11:38 | 2019-08-29 12:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки №9 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное - 1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное - 1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1121 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 828 | 2019-08-29 13:36 | 2019-08-29 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | хлест проводов в пролете опор № 16 - № 17 фаза А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 16 - № 17 фаза А и В по ВЛ-10 кВ Южный от РП-10 кВ Южная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Южный от РП-10 кВ Южная. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1122 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-08-29 14:20 | 2019-08-29 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1123 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-08-30 08:26 | 2019-08-30 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | При обходе-осмотре ТП-4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение1 от ПС 110 кВ Партизанская было выявлено отключение АВ -0,4 кВ на ТП4/160 ВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1124 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2019-08-30 09:15 | 2019-08-30 10:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №3 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1125 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 832 | 2019-08-30 09:19 | 2019-08-30 10:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест шлейфа произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№5/63кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на шлейфах до ТП-10/0,4 кВ
1126 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2019-08-30 09:23 | 2019-08-30 11:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ участок магистрали № 1 , № 2 от КТП № 16 / 63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма - 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изоляторов фазы «А,В» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А,В» на опоре №12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А,В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ участок магистрали № 1 , № 2 от КТП № 16 / 63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма - 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ участок магистрали № 1 , № 2 от КТП № 16 / 63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма - 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние крепления изоляторов.
1127 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-08-30 10:38 | 2019-08-30 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Яшкуль-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ТП5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Яшкуль-2 было выявлено отключение АВ -0,4 кВ на ТП5/100 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1128 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 835 | 2019-08-30 10:55 | 2019-08-30 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 127 - № 128 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 127 - № 128 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Ферма 5 от ПС 35 кВ Зултурганская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма 5 от ПС 35 кВ Зултурганская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1129 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-08-30 11:32 | 2019-08-30 12:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаз «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1130 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 837 | 2019-08-30 11:42 | 2019-08-30 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.А,С в пролете опор №95-96 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов 2 При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1131 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-08-30 12:12 | 2019-08-30 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ТП-10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун было выявлено отключение АВ -0,4 кВ на ТП10/40 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1132 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-08-30 13:02 | 2019-08-30 14:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 18-19 фаза «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 18-19 фаза «А» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1133 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 840 | 2019-08-30 15:05 | 2019-08-30 16:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на спусках ф.А,С в пролете опор №№37-38 отп.№1. по ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110 кВ Утта-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1134 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 841 | 2019-08-30 18:05 | 2019-08-30 19:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 54-55 по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1135 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2019-08-31 09:22 | 2019-08-31 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1136 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 843 | 2019-08-30 23:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 31-32 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1137 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 844 | 2019-08-31 07:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста Западная до РП-1. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1 на выявления дефектов.
1138 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 845 | 2019-08-31 08:30 | 2019-08-31 09:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 37-38 по ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1139 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-08-31 09:05 | 2019-08-31 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1140 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-08-31 09:15 | 2019-08-31 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | в результате воздействия ветровых нагрузок произошел разрыв контакта у потребителя | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел разрыв контакта на приборе учёта у абонента | В результате аварии выявлено отсутствие контакта на приборе учёта у абонента по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние контакта на приборе учёта у абонентов
1141 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 848 | 2019-08-31 10:12 | 2019-08-31 11:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1142 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-08-31 14:07 | 2019-08-31 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №10 | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ялмата Ф-2 на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние крепления изоляторов.
1143 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-08-31 14:13 | 2019-08-31 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер), что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" ф№2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1144 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-08-31 14:20 | 2019-08-31 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1145 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-09-05 14:28 | 2019-09-05 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 6 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская- | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1146 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2019-09-09 10:56 | 2019-09-09 12:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 1 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №1 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 1/400 кВа по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 1/400 кВа по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1147 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 854 | 2019-09-18 09:04 | 2019-09-18 09:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 176 - № 177 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 176 - № 177 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1148 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 855 | 2019-09-18 11:34 | 2019-09-18 13:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия фаз В,С на шлейфах 10 кВ между ТР 10 и КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1149 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-09-18 15:18 | 2019-09-18 17:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаз «А» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1150 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 857 | 2019-09-19 09:10 | 2019-09-19 11:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв вязки (провод).произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 105 | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 105 по Р-2 по ВЛ-10кВ Ферма 3 Первомайская от ПС-35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма 3 Первомайская от ПС-35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
1151 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-09-19 10:57 | 2019-09-19 12:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 2 от КТП № 16 / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайка №7 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1152 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-09-19 20:10 | 2019-09-19 22:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение ветки дерева на провода, произошел схлёст проводов Ф-А,В в пролете опор №8-9. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП № 3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов.
1153 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 860 | 2019-09-20 15:45 | 2019-09-20 17:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79 по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1154 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 861 | 2019-09-21 11:40 | 2019-09-21 13:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | повреждение опоры № 30 отпайки № 7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эусплуатации произошло повреждение опоры № 30 отпайки № 7 | В результате аварии выявлено повреждение опоры № 30 отпайки № 7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние опор.
1155 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 862 | 2019-09-21 12:33 | 2019-09-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1156 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2019-09-23 12:55 | 2019-09-23 15:06 | ТП | КТП № 5 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-5 по ВЛ-0,4 от КТП № 5 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП № 5 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1157 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 864 | 2019-09-23 14:51 | 2019-09-23 14:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции произошло вследствии воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошело нарушение электрической изоляции | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции на КТП №11/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1158 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-09-24 08:15 | 2019-09-24 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1159 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2019-09-24 08:55 | 2019-09-24 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотрВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов.
1160 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-09-24 09:20 | 2019-09-24 11:16 | ВЛ | вл-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 "2 микр-он" от РП-1 -ЦРП "Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 2 микр-он от РП-1 -ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 2 микр-он от РП-1 - ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1161 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-09-24 09:45 | 2019-09-24 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ " Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1162 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-09-24 10:15 | 2019-09-24 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ "Сев-Западный жил массив" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1163 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2019-09-24 10:23 | 2019-09-24 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/63 кВА по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ТП-2/63 кВА по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая было выявлено отключение АВ -0,4 кВ на ТП-2/63 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
1164 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-09-24 10:50 | 2019-09-24 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10"Южный " от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 - ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10 Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1165 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2019-09-24 12:45 | 2019-09-24 14:43 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №5 от ТП-19 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0.4 кВ №5 от ТП-19 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ №5 от ТП-19 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1166 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-09-24 15:40 | 2019-09-24 17:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв" Северный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв Северный от ПС110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв Северный от ПС110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1167 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 874 | 2019-09-24 21:43 | 2019-09-24 21:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 98-99 по ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1168 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 875 | 2019-09-25 09:10 | 2019-09-25 11:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1169 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 876 | 2019-09-25 08:59 | 2019-09-25 09:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 13-14 по ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1170 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2019-09-25 09:18 | 2019-09-25 11:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 2 от КТП № 8 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 1-2 отпайки №1 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 8/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 8/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1171 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2019-09-25 13:17 | 2019-09-25 15:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «А» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1172 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2019-09-25 15:21 | 2019-09-25 17:19 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1173 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-09-26 08:33 | 2019-09-26 10:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 2 от КТП № 2 / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кв Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кв Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кв Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1174 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2019-09-26 09:30 | 2019-09-26 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/250кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС35/10кВ Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4 -5 по ВЛ 0,4 кВ от ТП3/250 кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС35/10кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение от ПС35/10кВ Гашунская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1175 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 882 | 2019-09-26 09:48 | 2019-09-26 11:47 | ВЛ | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора фазы «А» на ТП № 15/40 кВА произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв опорного изолятора фазы «А» на КТП № 15/40кВА при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение опорного изолятора фазы «А» на КТП 15/40кВА по ВЛ-10кВ Балковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ТП уделять особое внимание на состояние опорных изоляторов.
1176 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2019-09-26 10:37 | 2019-09-26 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест шлейфа | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП№6/40 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1177 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2019-09-26 13:13 | 2019-09-26 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВ по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВ по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1178 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2019-09-26 14:31 | 2019-09-26 16:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/180 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Чолун-Хамур от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Чолун-Хамур от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Чолун-Хамур от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1179 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-09-27 11:03 | 2019-09-27 12:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 2 от КТП № 8 / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП № 8/250 кВа по ВЛ10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП № 8/250 кВа по ВЛ10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1180 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 887 | 2019-09-27 12:30 | 2019-09-27 12:37 | ВЛ | ВЛ-10 "Противочумная станция" от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-10 Противочумная станция от РП-4. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов.
1181 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2019-09-27 13:22 | 2019-09-27 15:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 1 от КТП № 4 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф . - 1 от КТП № 4 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП № 4/400 кВа по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1182 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2019-09-27 13:28 | 2019-09-27 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от ТП2/63 кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1183 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 890 | 2019-09-27 13:43 | 2019-09-27 13:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 27-28 по ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.АТП от РП3 на выявления дефектов.
1184 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 891 | 2019-09-27 14:27 | 2019-09-27 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№191-192 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1185 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 892 | 2019-09-27 21:28 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 34-35 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1186 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-09-28 09:40 | 2019-09-28 11:35 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ"СЗЖМ" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1187 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2019-09-28 10:35 | 2019-09-28 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он".от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1188 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2019-09-28 11:45 | 2019-09-28 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1189 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 896 | 2019-09-29 08:23 | 2019-09-29 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на КТП произошли вследствии воздействия на ЭУ животных | Вследствии несвоевременых устранений предписаний и дефектов | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №5/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на своевременное устранение дефектов препятствуюшие проникновению на ЭУ животных.
1190 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 897 | 2019-09-29 13:05 | 2019-09-29 15:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие фазы А и корпуса на КТП №1/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1191 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2019-09-30 08:20 | 2019-09-30 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1192 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 899 | 2019-09-30 11:56 | 2019-09-30 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов на шлейфах | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1193 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2019-09-30 12:10 | 2019-09-30 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта-2 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП10/100кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта-2 по на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1194 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2019-09-30 13:18 | 2019-09-30 15:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 27-28 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 27-28 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1195 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2019-09-30 14:38 | 2019-09-30 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВ по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ 0,4 кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1196 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 903 | 2019-09-30 15:48 | 2019-09-30 15:52 | ВЛ | ВЛ-10 Элми от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10 Элми от РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Элми от РП-3 на выявления дефектов.
1197 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 904 | 2019-09-25 15:30 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 28-29 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1198 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 905 | 2019-10-01 08:55 | 2019-10-01 10:51 | ВЛ | ВЛ 10кВ Связь ПС Кегульта-ПС Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие изоляции. | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции фазы "А" с траверсой на опоре №37 по ВЛ 10кВ Связь ПС Кегульта-ПС Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Связь ПС Кегульта-ПС Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1199 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 906 | 2019-10-01 14:50 | 2019-10-01 16:50 | КЛ | КЛ-10кВ от ТП-62 - ТП-260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ. | Повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ. | В результате аварии выявлено повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ между ТП-62А и ТП-260. | Проводить земляные работы с соблюдением границ охранной зоны КЛ 10 кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-смотр КЛ-10кВ Связь от РП-1 на выявления дефектов.
1200 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 907 | 2019-10-02 10:07 | 2019-10-02 10:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1201 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 908 | 2019-10-02 10:37 | 2019-10-02 12:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ Посёлок от ПС 35кВ Ялмта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение привода(вала) произошло вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение привода(вала) произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение привода(вала) на ТР-10кВ на КТП №1/250кВА по ВЛ 10кВ Посёлок от ПС 35кВ Ялмта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектного оборудования Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Посёлок от ПС 35кВ Ялмта на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние оборудования
1202 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2019-10-02 10:39 | 2019-10-02 12:37 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф№1 от ЗТП №7/315кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0.4кВ Ф№1 от ЗТП №7/315кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф№1 от ЗТП №7/315кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1203 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2019-10-02 14:55 | 2019-10-02 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-176 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-176 от РП-2. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-176 от РП-2 на выявления дефектов.
1204 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2019-10-02 14:35 | 2019-10-02 16:19 | ВЛ | ВЛ 0,4 кв Ф . - 1 от КТП № 3 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кв Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кв Ф.-1 от КТП № 3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1205 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-10-07 10:53 | 2019-10-07 12:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 1 от КТП № 13 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки №7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1206 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 913 | 2019-10-07 13:45 | 2019-10-07 15:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . - 1 от КТП № 9 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 9/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 9/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1207 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2019-10-07 20:29 | 2019-10-07 22:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 21/250кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) , произошел обрыв нулевого провода. | Вследствии неудовлетворительного технического состояния, старения, износа и при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв нулевого провода | В результате аварии выявлено обрыв нулевого провода в пролете опор №2-3, отключен АВ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние проводов.
1208 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2019-10-08 08:20 | 2019-10-08 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1209 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 916 | 2019-10-08 09:40 | 2019-10-08 09:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 32-33 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1210 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 917 | 2019-10-08 10:32 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 65-66 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1211 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 918 | 2019-10-08 12:23 | 2019-10-08 12:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 101-102 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1212 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 919 | 2019-10-08 13:38 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 1-й микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 73-74 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1213 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3. по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1214 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 921 | 2019-10-09 10:28 | 2019-10-09 12:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии воздействия на ЭУ животных произошло перекрытие на КТП | Вследствиии проникновения на оборудование посторонним предметом (животным) произошло перекрытие фаз А,В на КТП №7А/25кВА | В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №7А/25кВА посторонним предметом (животным) по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние герметичности оборудования, препятствующее проникновения ЭУ животных.
1215 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 922 | 2019-10-09 11:51 | 2019-10-09 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел обрыв шлейфа фазы В на Р-1 | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа фазы В на Р-1 по ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность шлейфов
1216 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 923 | 2019-10-10 09:25 | 2019-10-10 11:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10 "Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10 Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10 Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1217 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2019-10-10 08:45 | 2019-10-10 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов.
1218 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2019-10-10 09:50 | 2019-10-10 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-442 по ВЛ-10"Солнечный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-442 по ВЛ-10 Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-442 по ВЛ-10 Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1219 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2019-10-10 10:10 | 2019-10-10 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1220 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-10 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10 кВ " СЗЖМ" от ПС" Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-290 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1221 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2019-10-10 11:55 | 2019-10-10 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1222 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2019-10-10 13:55 | 2019-10-10 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 от ПС Элиста-Северная по ВЛ-10 кВ 1 микр-он. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1223 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2019-10-10 15:25 | 2019-10-10 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1224 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2019-10-10 16:30 | 2019-10-10 18:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ "Промзона"от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1225 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2019-10-11 09:16 | 2019-10-11 11:13 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1226 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2019-10-11 19:55 | 2019-10-11 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1227 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2019-10-12 06:10 | 2019-10-12 08:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ"Северный" отПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1228 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 935 | 2019-10-12 21:00 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста-Западная до РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста Западная до РП-1 на выявления дефектов.
1229 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 936 | 2019-10-12 21:20 | 2019-10-12 21:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Элми РП-3 от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 28-29 по ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1230 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2019-10-14 08:20 | 2019-10-14 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "СЗЖМ" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 13-14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1231 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2019-10-14 09:05 | 2019-10-14 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1232 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1233 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 940 | 2019-10-14 10:18 | 2019-10-14 12:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов на шлейфах. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП№2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110 кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1234 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2019-10-14 11:35 | 2019-10-14 13:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1235 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2019-10-14 13:55 | 2019-10-14 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ10 кВ " Южный" от ПС" Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ 10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1236 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 943 | 2019-10-14 14:30 | 2019-10-14 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1237 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2019-10-15 10:40 | 2019-10-15 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3. по ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/40 кВА по ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110 кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1238 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 945 | 2019-10-15 15:10 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 1й микрорайон от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 55-56 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1239 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 946 | 2019-10-16 09:18 | 2019-10-16 11:13 | ВЛ | ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции на шпильках ТМ произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | Вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло нарушение электрической изоляции | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции фазы «А» на шпильках ТМ КТП №2/25кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмта. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ялмта на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние технического оборудования, шпилек ТМ
1240 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2019-10-16 09:50 | 2019-10-16 11:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1241 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 948 | 2019-10-16 10:06 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 1-й микрорайон от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 84-85 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1242 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 949 | 2019-10-16 10:58 | 2019-10-16 11:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№54-55 по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1243 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 950 | 2019-10-16 14:03 | 2019-10-16 14:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 19-20 по ВЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1244 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 951 | 2019-10-17 06:20 | 2019-10-17 06:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 1-2 отпайки №3 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 2мкр от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов
1245 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 952 | 2019-10-17 10:58 | - | ВЛ | ВЛ-10.Складская зона от ПС 220 Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 77-78 по ВЛ-10 Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1246 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 953 | 2019-10-17 11:26 | 2019-10-17 11:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 56-57 по ВЛ-10 кВ Альтаир РП-3 от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1247 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 954 | 2019-10-17 13:18 | 2019-10-17 13:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 116 - № 117 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 116 - № 117 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1248 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 955 | 2019-10-17 14:15 | 2019-10-17 14:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф. "А,С" в пролете опор №№111-112 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1249 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 956 | 2019-10-18 22:10 | 2019-10-19 00:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв проводов и повреждение траверса произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв проводов и повреждение траверса. | В результате аварии обнаружены обрыв провода и повреждение траверса в пролете опор №№ 1-2 отпайки №7 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов и состоянию траверс. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на выявления дефектов.
1250 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 957 | 2019-10-21 13:22 | 2019-10-21 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф. "А,С" в пролете опор №№52-53 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1251 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 958 | 2019-10-21 13:24 | 2019-10-21 15:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 87 - № 88 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 87 - № 88 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1252 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2019-10-22 11:01 | 2019-10-22 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1253 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2019-10-22 11:41 | 2019-10-22 13:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1254 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 961 | 2019-10-22 12:25 | 2019-10-22 14:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП №11/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1255 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2019-10-23 13:00 | 2019-10-23 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1256 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2019-10-23 13:13 | 2019-10-23 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1257 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 964 | 2019-10-24 10:46 | 2019-10-24 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№98-99 по ВЛ-10 кВ Насосная от ПС 35 кВ Вахта. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1258 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 965 | 2019-10-24 13:56 | 2019-10-24 15:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 151 - № 152 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 151 - № 152 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Первомайская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1259 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 966 | 2019-10-19 01:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул отключалась в результате перекрытия по поверхности изоляции на промежуточной опоре №129 в гирлянде ф. "А" в следствие перепада температур с образованием росы и загрязнение изоляции в результате сельхоз деятельности . | Отключение ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул произошло в результате пробоя изоляции по поверхности на опоре №129 гирлянде ф. "А". в следствие загрязнения (пыль) и образовании росы на поверхности изолятора в результате тумана. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "А" на ж/б опоре №129 по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Манджикины. Поврежденного оборудования нет. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на дефектные изоляторы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Южная - Ики - Бурул.
1260 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 967 | 2019-10-25 10:14 | 2019-10-25 10:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста-Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 45-46 по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1261 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 968 | 2019-10-25 10:34 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 61-62 по ВЛ-10кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1262 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2019-10-25 10:55 | 2019-10-25 12:52 | ТП | КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Промзона от ПС 35кВ Приютное-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ножа фазы «А» на главном рубильнике произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошло снижение изоляционных свойств ножа. | В результате аварии выявлен повреждение ножа на главном рубильнике фазы «А» на КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Промзона от ПС 35кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных ножей. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Промзона от ПС 35кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении плановых работ на КТП уделять особое внимание на состояние ножей рубильника
1263 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 970 | 2019-10-27 08:32 | 2019-10-27 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №2-3 отпайки №5 по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1264 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 971 | 2019-10-28 09:59 | 2019-10-28 10:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов ф.А-В на спусках от ТР-10 до КТП №5/250 кВА | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А-В на спусках от ТР-10 до КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1265 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 972 | 2019-10-28 14:01 | 2019-10-28 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 156 - № 157 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 156 - № 157 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ц.У. Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун-Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1266 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2019-10-28 14:15 | 2019-10-28 16:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 110 кВ Кормовая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1267 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2019-10-28 15:12 | 2019-10-28 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1268 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2019-10-29 09:10 | 2019-10-29 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/400кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/400кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1269 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 976 | 2019-10-29 10:29 | 2019-10-29 12:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.Кормовая-Гашун от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№8-9 по ВЛ-10кВ Св.Кормовая-Гашун от ПС 110/10кВ Кормовая | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Св.Кормовая-Гашун от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1270 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2019-10-29 12:01 | 2019-10-29 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Привольная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1271 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 978 | 2019-10-29 13:50 | 2019-10-29 15:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/25 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «В» и «С» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 9/25 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1272 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2019-10-29 15:23 | 2019-10-29 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений, что привело к перегоранию АВ-0,4 кВ ф"1". | В результате аварии выявлено перегорание АВ-0,4 кВ ф№1 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1273 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2019-10-29 15:06 | 2019-10-29 17:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хамур от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. |  | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Хамур от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1274 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2019-10-29 14:22 | 2019-10-29 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА связь Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ ГашунскаяГашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/100 кВА связь Гашун-Партизанская от ПС 35 кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА связь Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1275 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 982 | 2019-10-30 09:12 | 2019-10-30 09:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 163 - № 164 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 163 - № 164 фаза А и В по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1276 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2019-10-30 09:44 | 2019-10-30 11:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 16-17 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 16-17 фаз «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1277 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 984 | 2019-10-30 10:44 | 2019-10-30 10:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А-В на спусках от ТР-10 до КТП №5/160 кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1278 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 985 | 2019-10-30 12:04 | 2019-10-30 12:10 | КЛ | КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 11-12 по КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная на участке ВЛ-10 между ТП-229 и ТП-271. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная на участке ВЛ-10 между ТП-229 и ТП-271 на выявления дефектов.
1279 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2019-10-30 13:58 | 2019-10-30 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-20/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1280 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 987 | 2019-10-30 14:34 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 3-4мкр от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 45-46 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1281 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2019-10-31 08:11 | 2019-10-31 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1282 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2019-10-31 08:30 | 2019-10-31 10:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №4/160кВА по ВЛ10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1283 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 990 | 2019-10-31 09:30 | 2019-10-31 11:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз А,В на КТП №12/10 кВА произошло в следствии воздействии на ЭУ животных (кошка). | В следствии воздействия животных (кошка) произошло перекрытие фаз "А" и "В". | В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №12/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1284 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 991 | 2019-10-31 10:10 | 2019-10-31 12:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы А,С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-12/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1285 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 992 | 2019-10-31 11:18 | 2019-10-31 13:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете оп. №№129-130 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ Молодежная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1286 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 993 | 2019-10-31 13:27 | 2019-10-31 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 86 - № 87 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 86 - № 87 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1287 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 994 | 2019-10-31 13:40 | 2019-10-31 13:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 346-346 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1288 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2019-10-31 13:57 | 2019-10-31 15:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1289 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 996 | 2019-10-31 14:46 | 2019-10-31 16:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «С» | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «С» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 193-194 по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1290 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2019-10-31 14:01 | 2019-10-31 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от 35 кВ Цаган-Усн. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1291 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 998 | 2019-10-31 14:08 | 2019-10-31 14:23 | КЛ | КЛ-10 ТП-330 от РП-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Следы перекрытия в ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300 по КЛ-10 ТП-330 от РП-4 - в результате затекания воды (атмосферные осадки) и несвоевременного устранения дефектов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (дождь) произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300 фазы В и С по КЛ-10 ТП-330 от РП-4. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования . Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-330 на выявления дефектов.
1292 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-11-06 14:37 | 2019-11-06 15:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №20/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 20/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 20/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1293 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-11-07 08:20 | 2019-11-07 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ " Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1294 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-11-07 08:42 | 2019-11-07 10:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1295 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-11-07 09:35 | 2019-11-07 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-381 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1296 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-11-07 09:40 | 2019-11-07 11:36 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф№1 от КТП №4/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №4/400 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №4/400 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая было выявлено отключение АВ Ф-1 на КТП4/400 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП4/400кВА Ф-1 по ВЛ-10кВ Троицкая отПС35 Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1297 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-11-07 09:55 | 2019-11-07 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ " Солнечный" от ПС"Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1298 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-11-07 11:25 | 2019-11-07 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1299 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-11-07 13:44 | 2019-11-07 15:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 18 / 400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 отпайки №3 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов.
1300 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-11-07 13:45 | 2019-11-07 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов.
1301 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-11-07 13:47 | 2019-11-07 15:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | . При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1302 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-11-07 15:50 | 2019-11-07 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1303 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-11-08 08:34 | 2019-11-08 10:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 от КТП № 13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1304 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-11-08 08:11 | 2019-11-08 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Гашунская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1305 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-11-08 10:32 | 2019-11-08 12:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1306 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2019-11-06 14:04 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | В результате ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с на опоре №1 (200 м от ПС 110кВ Элиста Западная) обрыв шлейфа фазы "В". | В результате ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с на опоре №1 (200 м от ПС 110кВ Элиста Западная) обрыв шлейфа фазы "В". | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 по ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Элиста-Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние шлейфов.
1307 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-11-08 14:38 | 2019-11-08 16:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №1/160 кВа по ВЛ 10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки №7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 от КТП №1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 от КТП №1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1308 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-11-08 15:02 | 2019-11-08 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1309 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-11-09 05:35 | 2019-11-09 07:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кв" Северный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 220 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-284 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 220кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1310 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-11-09 06:10 | 2019-11-09 08:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 13-14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1311 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-11-11 08:10 | 2019-11-11 10:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10"Радиостанция" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-142 по ВЛ-10 Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1312 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-11-11 08:54 | 2019-11-11 08:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ АЗС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф. А,В на спусках от ТР-10 до КТП№1А/160 кВА по ВЛ-10 кВ АЗС от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ АЗС от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1313 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-11-11 08:50 | 2019-11-11 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 от ПС Элиста-Северная по ВЛ-10 кВ 1 микр-он. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1314 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-11-11 09:13 | 2019-11-11 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1,Ф.-2, Ф.-3 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение ПН-0,4 кВ. | Вследствии механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение ПН-0,4 кВ | В результате аварии выявлено повреждение ПН 0,4 кВ Ф.А на главном рубильнике КТП №2/250 кВА по ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ.
1315 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-11-11 10:05 | 2019-11-11 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ "Промзона"от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1316 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-11-11 11:01 | 2019-11-11 11:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №82-83 отпайки №1 по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Водозабор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1317 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-11-11 11:10 | 2019-11-11 13:08 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ"СЗЖМ" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотрВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1318 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-11-11 11:30 | 2019-11-11 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10"СЗЖМ" от ПС" Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 18-19 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1319 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-11-11 12:05 | 2019-11-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона " от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1320 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-11-11 13:38 | 2019-11-11 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" произошло вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ от ТП-12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-12/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1321 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-11-11 13:58 | 2019-11-11 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 186 - № 187 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 186 - № 187 фаза В и С по ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1322 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-11-11 14:05 | 2019-11-11 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайка №3 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1323 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-11-12 08:15 | 2019-11-12 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ от ТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Прогресс от ПС 110 кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1324 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-11-12 09:45 | 2019-11-12 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф. "А,В" на спусках от ТР-10 до КТП№5/63 кВА по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1325 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-11-12 13:46 | 2019-11-12 15:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1326 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-11-12 14:05 | 2019-11-12 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайки №5 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1327 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-11-12 14:45 | 2019-11-12 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ и ВЛ-10/0,4 кВ провис проводов
1328 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-11-13 03:30 | 2019-11-13 05:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10"2 микр-он" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 12-13 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по ВЛ-10 2 микр-он от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1329 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-11-13 04:05 | 2019-11-13 06:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1330 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-11-13 04:50 | 2019-11-13 06:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ "Школа" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1331 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-11-13 06:05 | 2019-11-13 08:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ "Связь " от РП-1 -ЦРП -ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1332 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-11-13 09:54 | 2019-11-13 09:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№271-272 по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1333 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-11-13 10:20 | 2019-11-13 12:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 отп.№2 по ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1334 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-11-13 10:42 | 2019-11-13 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А" по ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1335 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-11-13 13:48 | 2019-11-13 13:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 255 - № 256 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 255 - № 256 фаз В и С по ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1336 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-11-14 08:30 | 2019-11-14 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 КТП №2/400кВА ВЛ-10кВ Заготконтора ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение ПН-0,4 кВ. | Вследствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошло повреждение ПН-0,4кВ | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ Ф-А на КТП2/400кВА по ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 КТП №2/400кВА ВЛ-10кВ Заготконтора ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 КТП №2/400кВА ВЛ-10кВ Заготконтора ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на целостность ПН-0,4кВ.
1337 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ленинская Ф-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ленинская Ф-3 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ленинская Ф-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1338 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-11-14 09:16 | 2019-11-14 11:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №22/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «А» и «В» по ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 22/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 22/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1339 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1340 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-11-14 10:20 | 2019-11-14 12:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 134-135 по ВЛ-10 кВ Бригада 1 от ПС 35 кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1341 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-11-14 11:00 | 2019-11-14 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1342 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-11-14 14:34 | 2019-11-14 14:39 | КЛ | КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции ТП-189 на В-10 в сторону ТП-188 фазы А,В | Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-189 на В-10 в сторону ТП-188 фазы А,В | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-189 на В-10 в сторону ТП-188 фазы А,В по КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования . Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-189 на выявления дефектов.
1343 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-11-14 13:51 | 2019-11-14 15:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 по 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | В результате аварии выявлен схлёст проводов в пролёте опор №3- №4 отпайки №4 ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1344 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-11-14 14:03 | 2019-11-14 14:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 231-232 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1345 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-11-14 16:14 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 19-20 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1346 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-11-15 10:39 | 2019-11-15 12:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кв Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кв Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кв Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1347 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-11-15 10:40 | 2019-11-15 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1348 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-11-15 11:25 | 2019-11-15 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-364 по ВЛ-10 кВ " Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-364 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-364 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1349 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-11-15 12:20 | 2019-11-15 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-392 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-392 по ВЛ-10 Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-392 по ВЛ-10 Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1350 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-11-15 13:52 | 2019-11-15 15:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1351 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-11-15 15:16 | 2019-11-15 17:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1352 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-11-15 16:19 | 2019-11-15 18:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза -А,В на шлейфах 10 кВ на КТП №7/10 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1353 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2019-11-16 16:40 | 2019-11-16 18:38 | КЛ | КЛ-10 ТП-330 от ЦРП ПС Элиста Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300 фазы А,В |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-330 на В-10 в сторону ТП-300 фазы А и В по КЛ-10 ТП-330 от ЦРП ПС 110 кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-330 на выявления дефектов.
1354 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-11-18 08:58 | 2019-11-18 10:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1355 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-11-18 14:45 | 2019-11-18 16:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1356 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-11-18 15:01 | 2019-11-18 16:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов по отпайке № 1 в пролете опор № 41 - № 42 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по отпайке № 1 в пролете опор № 41 - № 42 фаз В и С по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1357 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-11-18 17:20 | 2019-11-18 19:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Промзона" от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП на выявления дефектов.
1358 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-11-19 09:03 | 2019-11-19 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 102-103 по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1359 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-11-19 08:45 | 2019-11-19 10:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4 кВ от ТП-7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1360 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-11-19 09:10 | 2019-11-19 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1361 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4 кВ. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35 кВ Хар-Булук было выявлено отключение АВ-0,4 кВ на КТП2/160 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1362 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошло повреждение ПН-0,4кВ | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С"по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на целостность ПН-0,4кВ
1363 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-11-19 10:10 | 2019-11-19 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1364 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-11-19 10:05 | 2019-11-19 12:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП №6/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1365 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-11-19 13:23 | 2019-11-19 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 356-357 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1366 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-11-19 13:00 | 2019-11-19 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"В" по ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП-2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1367 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-11-19 13:46 | 2019-11-19 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов по отпайке № 3 в пролете опор № 71 - № 72 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по отпайке № 3 в пролете опор № 71 - № 72 фаза А и В по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1368 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-11-19 14:44 | 2019-11-19 16:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от ЗТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1369 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-11-20 11:04 | 2019-11-20 13:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№2-3 отп.№4 по ВЛ-10 кВ Ростовский от ПС 110 кВ Утта-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1370 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-11-20 13:28 | 2019-11-20 15:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А» и «В» по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1371 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-11-20 15:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ-10 кВ Агроснаб-2 от ПС 220 кВ Северная до РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220кВ Северная до РП-3 на выявления дефектов.
1372 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-11-21 09:53 | 2019-11-21 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А» и «В» по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1373 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-11-21 10:27 | 2019-11-21 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | хлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В,С на спусках от ТР-10 до КТП №6/160 кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35 кВ Привольная | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1374 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-11-21 10:21 | 2019-11-21 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 19-20 по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1375 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-11-21 12:35 | 2019-11-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма2,3 от ПС Хулхута | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло пергорание ПН-0,4 кВ фаза "С". | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения), произошло пергорание ПН-0,4 кВ фаза "С" | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С" по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма2,3 от ПС Хулхута | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма2,3 от ПС Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1376 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-11-21 14:00 | 2019-11-21 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1377 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-11-21 15:01 | 2019-11-21 17:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпайки №9 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1378 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-11-22 12:34 | 2019-11-22 14:32 | ВЛ | ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие изоляции произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | В следствии длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного состояния оборудования и старения изоляции. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП № 6/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1379 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-11-22 14:42 | 2019-11-22 16:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 отпайки №4 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1380 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-11-22 21:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 23-24 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1381 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-11-22 22:51 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1382 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-11-24 08:57 | 2019-11-24 10:55 | КЛ | КЛ-10 ТП-216 от РП-1 ЦРП ПС Элиста Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-216 на В-10 в сторону ТП-260 фазы А и В. | Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-216 на В-10 в сторону ТП-260 фазы А и В. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-216 на В-10 в сторону ТП-260 фазы А и В по КЛ-10 ТП-216 от РП-1 ЦРП ПС 110 кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-216 на выявления дефектов.
1383 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-11-24 13:02 | 2019-11-24 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 13-14 по ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110 кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1384 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-11-24 16:20 | 2019-11-24 18:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 55-56 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1385 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-11-24 19:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 28-29 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная до РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1386 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-11-24 10:05 | 2019-11-24 12:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 366-367 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1387 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-11-24 12:30 | 2019-11-24 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1388 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-11-24 12:41 | 2019-11-24 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10 Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 Лола произошло в результате перекрытия проводов фазы "В и С" в пролете опор №3-4 в следствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 Лола было выявлено отключение ПН-0,4кВ фазы "С" на КТП3/160 кВА, в результате перекрытия проводов фазы "В и С" в пролете опор №3-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10 Лола на выявления дефектов.
1389 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-11-24 13:20 | 2019-11-24 15:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие произошло вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытия на КТП №4/40кВА | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №4/40кВА фаз А,В по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние электрооборудования.
1390 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-11-25 09:15 | 2019-11-25 11:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 177 - № 178 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 177 - № 178 фаза В и С по ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110 кВ Чолун - Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110 кВ Чолун - Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1391 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-11-25 13:14 | 2019-11-25 15:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 715-716 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1392 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-11-25 13:23 | 2019-11-25 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№125-126 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1393 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-11-25 13:43 | 2019-11-25 15:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А» и «В» по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1394 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-11-25 15:12 | 2019-11-25 17:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаза «В» и «С» по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1395 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-11-26 09:37 | 2019-11-26 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 145-146 по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1396 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-11-26 09:45 | 2019-11-26 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА связь Гашун-Партизанская от ПС Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4. | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"В" по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/63 кВА связь Гашун-Партизанская от ПС Гашунская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА связь Гашун-Партизанская от ПС Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1397 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-11-26 10:25 | 2019-11-26 12:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А" по ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/400 кВА по ВЛ-10 кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от ТП-9/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1398 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2019-11-26 10:34 | 2019-11-26 12:33 | ВЛ | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 114-115 по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110 кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1399 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-11-26 13:47 | 2019-11-26 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПромЗона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПромЗона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1400 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-11-26 14:21 | 2019-11-26 16:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 43 - № 44 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 43 - № 44 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35 кВ Ут - Сала. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35 кВ Ут - Сала. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1401 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-11-27 09:43 | 2019-11-27 11:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 39-40 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. . |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 39-40 фаз «А» и «В» по нарушения ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1402 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 110 | 2019-11-21 17:34 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии перепада температуры окружающего воздуха (густой туман, роса) произошло перекрытие по изоляции фаз "А" и "С" на опоре №46. | Вследствии перепада температуры окружающего воздуха (густой туман, роса) произошло перекрытие по изоляции фаз "А" и "С" на опоре | Поврежденного оборудования нет. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-35кВ Ульдючины - Приютное-2. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1403 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 111 | 2019-11-22 10:35 | - | ПС | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | течь масла из масломерного стекла полюса ф. А В 110 Сарул в результате резкого перепада температуры окружающего воздуха (туман, изморось). | течь масла из масломерного стекла полюса ф. А В 110 Сарул произошло в результате старения и нарушения структуры материала из-за длительной эксплуатации. | В результате осмотра оборудования ПС 110кВ Яшкуль-2 была обнаружена течь масла из масломерного стекла полюса ф."А" В-110 Сарул. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявление дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на целостность масломерных стекол В-110 и течи масла.
1404 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-11-27 12:15 | 2019-11-27 14:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5-6 ф. "А"-"С" по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/25 кВА по ВЛ-10 кВ св.с ПС Привольная от ПС 110 кВ Утта-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1405 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-11-27 14:12 | 2019-11-27 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц. У. Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 236 - № 237 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Ц. У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ц. У. Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1406 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-11-27 14:24 | 2019-11-27 16:22 | ВЛ | ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | перекрытие изоляции на ТП произошло вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии длительного срока эксплуатации и механического износа произошело перекрытие изоляции на ТП. | В результате аварии выявлено следы перекрытие изоляции на ЗТП №1/400кВА по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние электрооборудования
1407 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-11-27 14:35 | 2019-11-27 16:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№121-122 по ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Прогресс-2 от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1408 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-11-27 15:01 | 2019-11-27 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1409 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-11-27 21:07 | - | ВЛ | ВЛ-10 Южныйот ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 78-79 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1410 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-11-28 09:55 | 2019-11-28 11:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1411 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-11-28 10:47 | 2019-11-28 12:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 16-17 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1412 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-11-28 13:45 | 2019-11-28 15:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Харзуха от ПС 35 кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 1-2 по ВЛ 10 кВ Харзуха от ПС 35 кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Харзуха от ПС 35 кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1413 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-11-28 14:14 | 2019-11-28 16:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПромЗона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПромЗона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1414 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-11-28 14:21 | 2019-11-28 16:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 131 - № 132 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 131 - № 132 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1415 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-11-28 14:34 | 2019-11-28 16:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 16/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1416 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-11-29 08:15 | 2019-11-29 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Тавн-Гашун. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1417 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-11-29 09:28 | 2019-11-29 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП7/63кВА по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 , АБОН 2, АБОН | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете опор № 2-3 и перегорание ПН-0,4 кВ ф"В" по ВЛ-0,4 кВ от ТП7/63 кВА по ВЛ-10 кВ ЦРБ от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/400кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию ПН-0,4 кВ
1418 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-11-29 10:00 | 2019-11-29 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1419 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-11-29 13:10 | 2019-11-29 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Св.ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновска на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1420 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-11-29 13:22 | 2019-11-29 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание ПН-0,4 кВ. | Вследствии механического износа и вследствии длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" | В результате аварии было выявлен неисправный ПН-0,4кВ Фаза В на КТП2/250кВА по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ.
1421 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-11-29 13:25 | 2019-11-29 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1422 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-11-29 13:31 | 2019-11-29 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1423 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-11-29 13:38 | 2019-11-29 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№7/40кВА по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявление дефектов.
1424 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-11-29 13:44 | 2019-11-29 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состоянию провиса проводов
1425 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-11-29 14:33 | 2019-11-29 16:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1426 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-11-29 14:35 | 2019-11-29 16:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 25-26 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 25-26 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1427 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-11-29 14:40 | 2019-11-29 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаза "А-С" в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта на выявления дефектов При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состоянию провиса проводов
1428 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 136 | 2019-11-28 12:00 | - | ПС | ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | трещина на оголовнике Ф-А. выключателя ШОВ-110 (тип ММО-110) в результате длительного срока эксплуатации | трещина на оголовнике Ф-А. выключателя ШОВ-110 (тип ММО-110) в результате длительного срока эксплуатации | Трещина на оголовнике Ф-А. выключателя ШОВ-110 (тип ММО-110). | Организовать осмотры на ПС на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров на ПС уделять особое внимание на состояние оголовников выключателей. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру оборудования ПСи выявления дефектов.
1429 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-11-30 02:50 | 2019-11-30 04:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции ТП-358 на Р-10 фазы В,С. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-358 на Р-10 фазы В и С по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-358 на выявления дефектов.
1430 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-11-30 02:50 | 2019-11-30 04:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 103-104 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1431 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-11-30 10:39 | 2019-11-30 12:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на спусках от ТР 10 до КТП№15/63 кВА по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1432 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-11-30 13:12 | 2019-11-30 15:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Салын на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1433 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-11-30 14:10 | 2019-11-30 16:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №7/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии несвоевременного выявления дефектов произошло пергорание ПН-0,4 кВ фаза "С" | Вследствии нарушения электрической изоляции произошло перегорание ПН-0,4 кВ фаза "С" | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" ф№1 по ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №7/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №7/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на целостность ПН-0,4 кВ.
1434 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-11-30 15:20 | 2019-11-30 17:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 65-66 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1435 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-12-03 17:19 | 2019-12-03 17:23 | ВЛ | ВЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" на участке ВЛ-10 между ТП-229 и ТП-271 в пролете опор №8-9 по КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-10 ТП-189 от ЦРП Восточная на участке ВЛ-10 между ТП-229 и ТП-271 на выявления дефектов.
1436 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-12-05 08:10 | 2019-12-05 10:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | отгорание неподвижных ножей на рубильнике произошло вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации произошло отгорание неподвижных ножей на рубильнике | В результате аварии выявлено перегорание неподвижных ножей на рубильнике фидера-1 по ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние рубильников
1437 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-12-05 09:30 | 2019-12-05 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1438 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-12-05 10:51 | 2019-12-05 12:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 32-33 отпайки №5 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1439 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-12-05 14:13 | 2019-12-05 16:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1440 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-12-06 13:42 | 2019-12-06 15:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов .
1441 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-12-09 10:26 | 2019-12-09 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перкрытие на КТП №8/40кВА фаза А,В | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие на КТП №8/40кВА фаза А,В | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП №8/40кВА фаз А,В по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на техническое состояние электрооборудования.
1442 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-12-09 13:18 | 2019-12-09 15:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1443 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-12-09 13:53 | 2019-12-09 15:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кв Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-2 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кв Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Са-ла на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1444 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-12-10 09:48 | 2019-12-10 11:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кв Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное -1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 отпайки 4 по ВЛ 0,4 кв Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное -1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кв Ф.-2 от КТП №2/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное -1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1445 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-12-10 13:55 | 2019-12-10 15:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаз «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1446 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-12-11 10:15 | 2019-12-11 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1447 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-12-11 11:19 | 2019-12-11 11:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 43-44 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1448 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-12-11 14:01 | 2019-12-11 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/180 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1449 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-12-11 13:11 | - | ВЛ | ВЛ-10 Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 132-133 по ВЛ-10 Южный от 110кВ ПС Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Южный от 110кВ ПС Элиста Западная на выявления дефектов.
1450 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-12-12 08:20 | 2019-12-12 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ"СЗЖМ" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-3 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1451 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-12-12 08:45 | 2019-12-12 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ "Школа"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-301 по ВЛ-10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1452 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-12-12 09:35 | 2019-12-12 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1453 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-12-12 10:10 | 2019-12-12 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ "Промзона"от ЦРП Восточная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1454 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-12-12 11:15 | 2019-12-12 13:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ "ТП-210 "Л-2" от ЦРП -ПС"Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-391 по КЛ-10 кВ ТП-210 Л-2 от ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1455 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-12-12 12:25 | 2019-12-12 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ "Школа" от ЦРП-ПС"Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-28 по ВЛ-10кВ Школа от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1456 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2019-12-12 12:37 | 2019-12-12 14:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№11/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1457 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-12-12 13:00 | 2019-12-12 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/63 кВА по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Кормовая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1458 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-12-12 13:55 | 2019-12-12 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ " 3-4 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микр-он от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1459 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-12 16:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор «А-С» в пролете опор № 6-7 . по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/40 кВА по ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110 кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1460 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-12-12 14:41 | 2019-12-12 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС 110кВ Элиста-Восточная -ЦРП. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС 110кВ Элиста-Восточная -ЦРП на выявления дефектов.
1461 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-12-13 13:08 | 2019-12-13 15:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№255-256 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1462 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-12-13 13:32 | 2019-12-13 15:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 4 в пролете опор № 29 - № 30 фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 4 в пролете опор № 29 - № 30 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1463 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-12-13 14:37 | 2019-12-13 16:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВ по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайки №3 по ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВ по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.-3 от КТП №3/250 кВ по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1464 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-12-13 15:50 | 2019-12-13 17:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 38-39 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 38-39 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1465 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-12-14 12:46 | 2019-12-14 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перекрытия на КТП №10/40кВА фаза " А,В" | В результате механического износа и вследстви длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытия на КТП №10/40кВА фаза " А,В" | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №10/40кВА фаз А,В по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на техническое состояние электрооборудования.
1466 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-12-14 14:08 | 2019-12-14 15:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение разрядника фаза А на КТП №24 произошло вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Вследствии механического износа произошло повреждение разрядника фаза А на КТП №24 | В результате аварии выявлено повреждённый разрядник фаза А на КТП №24 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние разрядников
1467 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-12-16 09:35 | 2019-12-16 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 " 1 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1468 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-12-16 10:10 | 2019-12-16 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ10 кВ " Южный" от ПС" Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ10 кВ Южный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1469 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-12-16 10:23 | 2019-12-16 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 3 в пролете опор № 31 - № 32 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 3 в пролете опор № 31 - № 32 фаз А и В по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС-110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС-110 кВ Ики-Бурул. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1470 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-12-16 10:34 | 2019-12-16 12:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 11/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1471 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-12-16 10:55 | 2019-12-16 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ "Связь " от РП-1 -ЦРП -ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18 по КЛ-10кВ Связь от РП-1 -ЦРП -ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1472 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-12-16 11:50 | 2019-12-16 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-73 по ВЛ-10 кВ 2 микр-он от ЦРП - ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1473 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-12-16 12:40 | 2019-12-16 14:38 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №5 от ТП-260 по КЛ-10 кВ "ТП-216" от РП-1 - ЦРП- ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0.4 кВ №5 от ТП-260 по КЛ-10 кВ ТП-216 от РП-1 - ЦРП- ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ №5 от ТП-260 по КЛ-10 кВ ТП-216 от РП-1 - ЦРП- ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1474 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-12-16 13:07 | 2019-12-16 15:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1475 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-12-16 12:50 | 2019-12-16 14:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ"Северный" отПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1476 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-12-16 14:45 | 2019-12-16 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-405 по ВЛ-10кВ "Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-405 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-405 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1477 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-12-16 14:33 | 2019-12-16 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 122-123 по ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1478 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-12-16 15:25 | 2019-12-16 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-240 по ВЛ-10 кВ " 1 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1479 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-12-17 08:39 | 2019-12-17 10:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП №9/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кв Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 отпйки №4 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП №9/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кв Ульдючины | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП №9/160 кВа по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кв Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1480 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-12-17 09:16 | 2019-12-17 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№100-101 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Молодежная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1481 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-12-17 09:13 | 2019-12-17 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор «В-С» в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ Орошение1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1482 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-12-17 10:08 | 2019-12-17 12:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие изоляции в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | В следствии механический износа и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП №9/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1483 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-12-17 12:00 | 2019-12-17 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1484 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-12-17 11:58 | 2019-12-17 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1485 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-12-17 13:52 | 2019-12-17 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВа по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 12/63 кВа по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 12/63 кВа по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1486 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-12-17 14:45 | 2019-12-17 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 183 - № 184 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 183 - № 184 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1487 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-12-18 09:20 | 2019-12-18 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ленинская Ф-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло отсутствие контакта фазы С на АВ-0,4кВ в КТП | Вследствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошло отсутствие контакта фазы С на АВ-0,4кВ в КТП | В результате аварии было выявлено отсутствие контакта фазы С на АВ-0,4кВ в КТП по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ленинская Ф-3 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Ленинская Ф-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на целостность АВ.
1488 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-12-18 09:32 | 2019-12-18 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная было выявлено схлест проводов в пролете опор №2-3, отключение АВ 0,4 кВ на КТП6/400 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1489 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2019-12-18 10:41 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 17-18 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1490 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2019-12-18 10:14 | 2019-12-18 12:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая произошло в результате воздействия на ЭУ животных | Вследствии воздействия на ЭУ животных произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие в КТП | В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №2/40кВА, в следствии воздействия на ЭУ домашнего животного-кошка по ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на состояние предотвращающее проникновения в электроустановку животных.
1491 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2019-12-18 11:34 | 2019-12-18 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 40-41 по ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотрВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1492 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-12-18 13:11 | 2019-12-18 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,4 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая Ф-1,4 было выявлено схлест проводов в пролете опор № 11-12 фаза B-C и отключение ПН-0,4кВ фаза В в КТП8/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,4 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние ПН-0,4кВ.
1493 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2019-12-18 13:27 | 2019-12-18 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 181 - № 182 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 181 - № 182 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1494 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-12-18 13:27 | 2019-12-18 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1495 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2019-12-18 13:41 | 2019-12-18 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№10/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1496 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-12-19 08:05 | 2019-12-19 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0.4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1497 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-12-19 08:25 | 2019-12-19 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1498 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-12-19 08:59 | 2019-12-19 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор «А-С» в пролете опор № 6-7 . по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ св.сПСПривольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1499 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-12-19 09:10 | 2019-12-19 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ " Солнечный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 15-16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1500 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-12-19 09:26 | 2019-12-19 11:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1501 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2019-12-19 09:29 | 2019-12-19 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 отпайки №10 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1502 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-12-19 09:32 | 2019-12-19 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 29-30 по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1503 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-12-19 09:44 | 2019-12-19 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 53 - № 54 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке № 2 в пролете опор № 53 - № 54 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110 кВ Чолун-Хамур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110 кВ Чолун-Хамур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1504 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-12-19 09:54 | 2019-12-19 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаз «А» и «В» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «А» и «В» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1505 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-12-19 10:05 | 2019-12-19 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ "СЗЖМ" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ СЗЖМ от ПС 110кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1506 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-12-19 10:10 | 2019-12-19 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1507 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-12-19 10:14 | 2019-12-19 12:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 кВ Лола было выявлено отключение АВ-0,4кВ Ф-1 на КТП6/100кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1508 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-12-19 10:21 | 2019-12-19 12:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 23-24 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 23-24 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1509 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-12-19 10:40 | 2019-12-19 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ " Промзона" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП-ПС 110кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов.
1510 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-12-19 13:24 | 2019-12-19 15:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1511 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-12-19 13:45 | 2019-12-19 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250 А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 . | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов.
1512 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-12-19 14:54 | 2019-12-19 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по вл 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 1-2 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1513 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2019-12-19 21:41 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220кВ Северная до РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС 220кВ Северная до РП-3 на выявления дефектов.
1514 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2019-12-19 22:24 | 2019-12-20 00:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 18-19 по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1515 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-12-20 00:34 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 31-32 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1516 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-12-20 08:07 | 2019-12-20 10:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-16/100кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1517 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-12-20 09:33 | 2019-12-20 11:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кв ф.-2 от КТП № 12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 19-20 по ВЛ 0,4 кв ф.-2 от КТП № 12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кв ф.-2 от КТП № 12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвская от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1518 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-12-20 09:45 | 2019-12-20 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Привольная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1519 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2019-12-20 10:33 | 2019-12-20 12:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия РУ 10 кВ Ф-А,В КТП №14/40 кВА по ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная 2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1520 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-12-20 10:20 | 2019-12-20 12:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмта произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ. | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмта было выявлено отключение АВ Ф-2 на КТП1/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмта на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1521 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2019-12-20 10:51 | 2019-12-20 12:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№121-122 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1522 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 230 | 2019-12-20 10:53 | 2019-12-20 12:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 189 - № 190 фаза А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 189 - № 190 фаза А и В по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1523 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 231 | 2019-12-14 03:03 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фазы "А","С" в пролёте опор № 486-487 вследствии сброса ГИО на проводах | Пробой воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" в пролёте опор № 486-487 вследствии сброса ГИО на проводах | Поврежденного оборудования нет. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Партизанская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на образование ГИО на проводах.
1524 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2019-12-23 19:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 9-10 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1525 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2019-12-20 11:20 | 2019-12-20 13:18 | ВЛ | ВЛ-10 2 микрорайон ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 65-66 по ВЛ-10 2 микрорайон ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 2 микрорайон ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1526 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-12-20 11:20 | 2019-12-20 13:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1527 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-12-20 11:20 | 2019-12-20 13:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП№6/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1528 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-12-20 12:30 | 2019-12-20 14:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/100кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло повреждение ПН. | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/100кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская было выявлено поврежденный ПН Ф-А. Следы перекрытия в пролете опор №3-4 отп. №2, фаз А,В. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/100кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН.
1529 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-12-20 12:33 | 2019-12-20 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ -0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1530 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-12-20 13:35 | 2019-12-20 15:33 | ВЛ | ВЛ 10 кв Манц от ПС 110 кВ Приютное-2- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 204-205 по ВЛ-10 кв Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кв Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1531 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2019-12-20 13:40 | 2019-12-20 15:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 3 от ПС 110 кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В». | В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 217-218 по ВЛ 10 кВ Бригада 3 от ПС 110 кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригада 3 от ПС 110 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1532 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-12-20 14:11 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 122-123 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная до РП-3. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста Северная до РП-3 на выявления дефектов.
1533 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-12-20 14:14 | 2019-12-20 16:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1534 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-12-20 15:01 | 2019-12-20 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаз «В» и «С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В» и «С» по ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер № 1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1535 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-12-21 09:15 | 2019-12-21 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.А,В на спусках от ТР-10 до КТП№6/160кВА по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1536 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-12-21 09:55 | 2019-12-21 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы фазы «А-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-20/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-20/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1537 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-12-21 10:19 | 2019-12-21 12:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.Кормовая-Гашун от ПС 110/10кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,С в пролете опор №№8-9 по ВЛ-10 кВ Св.Кормовая-Гашун от ПС 110 кВ Кормовая. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1538 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2019-12-21 10:22 | 2019-12-21 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 19-20 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1539 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-12-21 11:02 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1540 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2019-12-21 11:30 | 2019-12-21 13:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цент. усадьба от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 21 - № 22 фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 21 - № 22 фаза А и В по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС-35 кВ Зултурганская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС-35 кВ Зултурганская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1541 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-12-21 14:13 | 2019-12-21 16:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на спусках от ТР 10 до КТП №7/25 кВА, Фаз А,В. по ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1542 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-12-21 16:03 | 2019-12-21 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов в пролете опор №2-3 отп. №3 фаза В,С. по ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1543 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-12-22 08:22 | 2019-12-22 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от ТП2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1544 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-12-22 08:12 | 2019-12-22 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110 кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1545 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-12-22 08:25 | 2019-12-22 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 256-257 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1546 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-12-22 08:30 | 2019-12-22 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 было выявлено отключение АВ Ф-2 на КТП2/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС Целинная Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1547 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-12-22 09:41 | 2019-12-22 11:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 было выявлено схлест проводов в пролете опор № 2-3 ф. "А"-"В", отключение АВ Ф-1 на КТП3/250 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1548 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-12-22 09:44 | 2019-12-22 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №3/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов «А-В» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ от КТП №3/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от КТП №3/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1549 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-12-22 09:47 | 2019-12-22 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | В следствии механического износа произошло повреждение ПН. | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 было выявлено отключение ПН Ф-2 на КТП7/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН.
1550 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-12-22 10:02 | 2019-12-22 12:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьевская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьевская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1551 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-12-22 11:24 | 2019-12-22 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 7/250кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор «А-С» в пролете опор № 6-7 . по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10 кВ св.с ПС Привольная от ПС 110 кВ Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 7/250кВА по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1552 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-12-22 11:27 | 2019-12-22 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ Калинина произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | В следствии механического износа произошло отключение ПН-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина было выявлено отключение АВ Ф-В на КТП7/250кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН
1553 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2019-12-22 11:31 | 2019-12-22 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов ф.В-С на спусках от ТР-10 до КТП№9/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1554 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-12-22 13:01 | 2019-12-22 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1555 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-12-22 13:52 | 2019-12-22 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 321 - № 322 фаза В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 321 - № 322 фаза В и С по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1556 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-12-22 14:33 | 2019-12-22 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло отключение прибора учёта у потребителя | Вследствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло отключение прибора учёта | В результате аварии выявлено отсутствие контакта на вводе у абонента в приборе учёта по ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние контактов на приборе учета потребителей.
1557 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2019-12-22 15:24 | 2019-12-22 17:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов ф.А,В в пролете опор №№109-110 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса провода
1558 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-12-23 09:27 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор №№ 43-44 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста Западная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110кВ Элиста Западная на выявления дефектов.
1559 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-12-23 11:43 | 2019-12-23 13:40 | КЛ | КЛ-10 ТП-188 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152 фазы В и С. | Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152 фазы В и С. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152 фазы В и С по КЛ-10 ТП-188 ЦРП от 110кВ ПС Элиста Восточная. | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования . При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-188 на выявления дефектов.
1560 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2019-12-23 14:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 56-57 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов.
1561 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2019-12-23 15:21 | 2019-12-23 17:17 | ВЛ | ВЛ-10 Южный РП-1 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №№ 61-62 по ВЛ-10 Южный РП-1 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 Южный РП-1 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов.
1562 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-12-23 17:38 | 2019-12-23 19:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер-2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Фидер-2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер-2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1563 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-12-23 18:11 | 2019-12-23 20:06 | КВЛ | КВЛ-10 ТП-210 ЦРП от ПС Элиста Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие изоляции в ТП-238 на В-10 в сторону ТП-235 фазы А и В. | Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие изоляции ТП-238 на В-10 в сторону ТП-235 фазы А и В. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-238 на В-10 в сторону ТП-235 фазы А и В по КВЛ-10 ТП-210 ЦРП от ПС 110кВ Элиста Восточная. | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на техническое состояние электроборудования . При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-238 на выявления дефектов.
1564 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 272 | 2019-12-16 10:14 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Троицкая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Гнездо птиц на опоре №79 и проволока возле опоры на земле со следами ожога | перекрытие между проводом ф."А" и траверсой опоры №79 проволокой | Поврежденного оборудования нет. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ЛВ-35кВ Элиста-Западная - Троицкая. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц.
1565 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 273 | 2019-12-19 16:06 | - | ПС | ПС 110 кВ Целинная-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | В результате несвоевременного выявления ослабления болтовых соединений на плашечном зажиме произошел нагрев нагрев контакта на полюсе ф.А со стороны 1С-110 кВ СВ-110. | Причиной нагрева контакта явилась ослабление болтовых соединений на плашечном зажиме, что привело к нагрев нагреву контакта на полюсе ф.А со стороны 1С-110 кВ СВ-110. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать дополнительный инженерный осмотр на ПС 110кВ Целинная-2 на выявлении дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на предмет нагрева на болтовых соединении плашечных зажимов.
1566 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 274 | 2019-12-20 13:03 | - | ПС | ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Предположительно, что утечка произошла в результате нарушения механического соединения мембраны или уплотнительных резинок. | Предположительно, что утечка произошла в результате нарушения механического соединения мембраны или уплотнительных резинок. | Предположительный дефект нарушения механического соединения мембраны или дефект самой мембраны выключателя тип ВЭБ-110. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на давление элегаза выключателей.
1567 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-12-21 14:49 | 2019-12-21 16:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | При обходе-осмотре ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая было выявлено отключение АВ Ф-2 на КТП2/160кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1568 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 276 | 2019-12-25 11:18 | - | ПС | ПС 110 кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом жил с последующим расплетением | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом жил на плашки с последующим расплетением провода. | Поврежденное оборудование Провод АС-120 | Организовать дополнительный осмотр ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных шлейфов на ПС. При проведении плановых работ на ПС уделять особое внимание состояние шлейфов на спусках.
1569 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 277 | 2019-12-25 16:45 | - | ПС | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв шлейфа произошел на плошечном зажиме в результате эрозии металла (окисление) и ветровых нагрузок произошел изломом жил с последующим обрывом. | Обрыв шлейфа произошел на плошечном зажиме в результате эрозии металла (окисление) и ветровых нагрузок произошел изломом жил с последующим обрывом. | Обрыв шлейфа (АС-120) на ЛР 110 Сарул в сторону В 110 Сарул. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность При проведении плановых работ на ПС уделять особое внимание на состояние шлейфов на ЛР.
1570 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 278 | 2019-12-26 11:56 | - | ПС | ПС 110 кВ Целинная-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации (с 1982 г) произошло изменение свойств уплотнительной резины на полюсе фазы "А" В 110 Т-1 на ПС 110кВ Целинная-2. | В процессе длительной эксплуатации (с 1982 г) произошло изменение свойств уплотнительной резины на полюсе фазы "А" В 110 Т-1 на ПС 110кВ Целинная-2. | Разрушение уплотняющей резины на полюсе фазы "А" В 110 Т-1(тип ММО-110) на ПС 110кВ Целинная-2. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на уплотнительные материалы корпусов выключателей.
1571 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 279 | 2019-12-27 15:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Утта | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие тумана с изморосью и загрязнённой изоляции предположительно произошло перекрытие по стеклянной гирлянде изоляторов ф."С" | Вследствие тумана с изморосью произошло перекрытие по стеклянной гирлянде изоляторов ф."С" | Поврежденного оборудования нет. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Яшкуль-2 - Утта на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1572 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-09 10:36 | 2019-01-09 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1573 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-09 08:10 | 2019-01-09 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №9 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 по фазе "А" на рубильнике (Фидер-2) ТП 10/0,4 кВ №9/160 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110 кВ Каспийская-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ №9/160 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1574 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-10 09:55 | 2019-01-10 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 152-153 за Р-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при ветровой нагрузке. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 152-153 за Р-3 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1575 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-10 15:20 | 2019-01-10 19:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 фидер-2 от ЗТП№20 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №20/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №20/250 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1576 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-11 11:38 | 2019-01-11 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1577 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 6 | 2019-01-09 13:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 (ВЛ-110-141) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | нарушение междуфазного габарита в пролете опор № 329-330 по ВЛ-110кВ Кочубей - Артезиан-2 вследствие несвоевременного выявления провиса провода ф."В" | нарушение междуфазного габарита в пролете опор № 329-330 по ВЛ-110кВ Кочубей - Артезиан-2 вследствие несвоевременного выявления провиса провода ф."В" и длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено нарушение междуфазного габарита в пролете опор № 329-330 по ВЛ-110кВ Кочубей - Артезиан-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Кочубей - Артезиан-2. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1578 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-14 08:53 | 2019-01-14 12:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза "В" на опоре № 217 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза "В" на опоре № 217. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 217 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1579 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-14 19:40 | 2019-01-15 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №19 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская на выявление дефектов.
1580 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-16 08:43 | 2019-01-16 08:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 156-157 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1581 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-16 11:17 | 2019-01-16 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №3/400 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1", по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявление дефектов.
1582 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-16 14:33 | 2019-01-16 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода А-16 фазы "В" в пролете опор № 40-41 фидер №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фазы "В" в пролете опор № 40-41 фидер №2 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-4 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1583 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-17 09:15 | 2019-01-17 13:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 137 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №137 | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре №137 по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110кВ Сарул на выявления дефектов
1584 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-01-17 09:50 | 2019-01-17 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №5 по ВЛ-10 кВ МЖС отт ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода А-16 фазы "А" в пролете опор № 6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фазы "А" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1585 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-17 15:00 | 2019-01-17 18:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы"В" на опоре № 21 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 21 фидер №1. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 21 фидер №1 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская на выявления дефектов
1586 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-18 08:48 | 2019-01-18 08:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 Нарын-Худук на выявления дефектов.
1587 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-18 10:00 | 2019-01-18 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП № 3 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода А-16 фазы "В" в пролете опор № 27-28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фазы "В" в пролете опор № 27-28 по ВЛ-0,4 КТП 10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 КТП 10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 Сарул на выявления дефектов
1588 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-01-21 09:16 | 2019-01-21 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 244-245 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 244-245 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1589 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-21 14:28 | 2019-01-21 14:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №66-67 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №66-67 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1590 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-23 10:26 | 2019-01-23 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 245-246 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская на выявления дефектов.
1591 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-01-24 09:57 | 2019-01-24 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "В" опора № 73 отпайки № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре № 73 отпайки № 5 под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В на опоре № 73, отпайка № 5 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1592 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-01-24 10:05 | 2019-01-24 10:10 | ВЛ | ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1593 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-24 13:05 | 2019-01-24 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода А-16 фазы "А,В" в пролете опор № 9-10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фазы "А,В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 19 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 19 ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1594 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2019-01-29 09:00 | 2019-01-29 09:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на опоре №50 по фазе "А" по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2"произошло в результате жизнедеятельности птиц . | Наброс на опоре №50 по фазе "А" произошел вследствие жизнедеятельности птиц и в результате которого произошло нарушение электрической изоляции между фазными проводами.. | В результате аварии выявлен наброс на опоре №50 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате жизнедеятельности птиц. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1595 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-01-29 09:07 | 2019-01-29 09:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов вследствие провеса в пролете опор №241-242 под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 41-242 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1596 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-30 10:05 | 2019-01-30 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор №29-30 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №29-30 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов.
1597 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-02-01 08:58 | 2019-02-01 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер-1 КТП 10/0,4кВ №7 Магазин ВЛ-10кВ Красинский ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1598 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-02-04 16:10 | 2019-02-04 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№16/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №16 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №16 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №16/160 по ВЛ-10кВ "нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1599 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-02-07 10:30 | 2019-02-07 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода АС-25 на опоре № 36 фидера № 2 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв нулевого провода на опоре № 36 фидера № 2 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-25 в пролете опор № 36 - №37 фидера № 2 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1600 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-02-08 09:42 | 2019-02-08 09:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №65-№66 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №65-№66 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1601 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-02-11 13:40 | 2019-02-11 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №25-26 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №25-26 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400 Советская по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400 Советская по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1602 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-02-12 14:00 | 2019-02-12 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов на опоре №59 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" на опоре №59 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1603 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-02-14 08:57 | 2019-02-14 09:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 248-249 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов.
1604 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-02-18 11:20 | 2019-02-18 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №1-4 и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 1-4 и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №1/250 Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №1/250 Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1605 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-02-18 15:50 | 2019-02-18 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов в пролете деревянных опор №1-2 по ВЛ-04кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250 "Фрунзе" произошел в результате несвоевременного выявления провеса проводов фазы "В и С" . Повреждение низковольтных предохранителей на КТП 10/0,4кВ №10/250 "Фрунзе" произошло в результате схлеста проводов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провеса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ и в результате которого были повреждены низковольтные предохранители типа ПН-2/250 | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В и С" в пролете деревянных опор № 1-2 по ВЛ-04кВ и повреждение низковольтных предохранителей типа ПН-2/250 фаз "А, В, С в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250 Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250 Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1606 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-02-18 17:10 | 2019-02-18 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №21 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода и повреждение низковольтных предохранителей типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №21 вследствие схлеста фазных проводов в результате провеса.от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 от траверсы до опоры №1 и повреждение низковольтных предохранителей типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 Больница по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1607 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-02-18 19:00 | 2019-02-18 21:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ЗТП№4 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400 Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1608 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-02-18 18:50 | 2019-02-19 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «А,В,С» в пролете деревянных опор №9-10,повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок, повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А,В,С» в пролете деревянных опор № 9-10, по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/630 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" с повреждением низковольтных предохранителей типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №6/630 "Старая пекарня". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ и предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/630 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1609 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-02-19 11:10 | 2019-02-19 15:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 246-247 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 246-247 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1610 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-02-19 11:22 | 2019-02-19 16:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете деревянных опор №216-217 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при ветровой нагрузке. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете деревянных опор №216-217 за Р-2 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-2,3 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1611 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-02-19 14:34 | 2019-02-19 16:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы «В" на опоре №5,№23, фазы "С" на опоре №27 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В" на опоре №5,№23, фазы "С" на опоре №27 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1612 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-02-19 19:09 | 2019-02-19 20:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А,В,С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400 Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1613 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-02-19 19:30 | 2019-02-19 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №7 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ТП 10/0,4кВ №7/250 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1614 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-02-19 20:53 | 2019-02-19 21:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ТП №11 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ №11/400 Дом №10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дом №10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1615 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-02-20 10:52 | 2019-02-20 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 36 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №36 фидер №1. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза №36 фидер №1 по ВЛ-0,4 Кв от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 Кв от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов.
1616 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-02-25 09:59 | 2019-02-25 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 214-215 отпайки Р-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №214-215 отпайки Р-5 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1617 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-02-26 09:25 | 2019-02-26 09:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие проводов фаз "В и С " в пролете опор №125-126 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык произошло вследствие схлеста из-за провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перекрытие проводов фаз "В и С " в пролете опор №125-126 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык произошло вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия (схлест) на фазных проводах фаз "В и С" в пролёте опор №125-126 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
1618 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-03-05 13:15 | 2019-03-05 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №1/250кВа "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250 Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1619 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-03-06 10:59 | 2019-03-06 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1620 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-03-06 13:35 | 2019-03-06 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №3/250кВа по ВЛ-10кВ Нефтерозведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1621 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-03-07 10:52 | 2019-03-07 13:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №1/250кВа "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора по фазе "С" на опоре №9 произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №9 при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВа Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВа Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1622 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-03-11 09:20 | 2019-03-11 09:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №176-177 в результате провеса фазных проводов.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фазных проводов в пролете опор № 175-176 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С "по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская в результате их провеса. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1623 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-03-11 09:42 | 2019-03-11 12:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 68-70 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 68-70 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов
1624 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-03-12 15:20 | 2019-03-12 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ЗТП№10 ВЛ-10кВ Набережная ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП №10/400 Школа №1 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса под воздействием ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП №10/400 Школа №1 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №10/400 Школа №1 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1625 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-03-13 09:55 | 2019-03-13 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 217-218 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 Кумская на выявления дефектов.
1626 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-03-13 11:20 | 2019-03-13 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1627 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-03-14 09:42 | 2019-03-14 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 114-115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 114-115 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1628 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-03-15 08:43 | 2019-03-15 08:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 215-216 за Р-1 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 215-216 за Р-1 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1629 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-03-15 14:18 | 2019-03-15 14:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-10" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1630 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-03-18 09:20 | 2019-03-18 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № № 237-238 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1631 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-03-19 08:52 | 2019-03-19 12:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 316-317 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 316-317 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1632 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-03-19 13:20 | 2019-03-19 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП №2 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1633 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-03-21 09:05 | 2019-03-21 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "В на опоре №162 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №162 за Р-2 при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №162за Р-2 поВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов
1634 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-03-22 08:57 | 2019-03-22 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А» и "В" в пролете опор № 73-№74 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса фазных проводов в пролете опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1635 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-03-26 08:53 | 2019-03-26 15:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов, что привело к перекрытию. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 208-209 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык на выявления дефектов.
1636 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-03-26 09:40 | 2019-03-26 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №177-178 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №177-178 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1637 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-03-28 08:40 | 2019-03-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1638 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-03-28 09:50 | 2019-03-28 09:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1639 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-03-30 15:35 | 2019-03-30 22:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор от воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 55-56 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская на выявления дефектов.
1640 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-03-30 16:10 | 2019-03-30 18:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Прикумская", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей на КТП 10\04кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская на выявление дефектов.
1641 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-03-30 16:30 | 2019-03-30 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 ВЛ-10 кВ Центр. усадьба от ПС Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/160 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед ит. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык на выявление дефектов.
1642 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-03-30 16:35 | 2019-03-30 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП № 8 ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 7-8 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1643 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-03-30 16:50 | 2019-03-30 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявление дефектов.
1644 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-03-30 15:30 | 2019-03-30 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 19-20 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1645 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-03-30 17:05 | 2019-03-30 19:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №4 по ВЛ-10кВ Центр.Усадьба от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба ПС 110 кВ Черноземельская, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба ПС 110 кВ Черноземельская на выявление дефектов.
1646 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-03-30 18:35 | 2019-03-30 20:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 27 ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 Комсомольский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ № 27 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 кВ Комсомольский, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 кВ Комсомольский. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 кВ Комсомольский на выявление дефектов.
1647 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-03-30 18:45 | 2019-03-30 22:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №1 по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110 кВ Сарул, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ Сарул на выявление дефектов.
1648 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-03-30 19:00 | 2019-03-30 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №1 по ВЛ -10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ -10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ -10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ -10кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявление дефектов.
1649 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-03-30 19:15 | 2019-03-31 09:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №1 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В"на опоре №11. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1650 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-03-30 20:19 | 2019-03-31 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10/0,4кВ №1 ВЛ-10кВ Жив точки ПС 110 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10/0,4кВ №1 ВЛ-10кВ Жив точки ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10/0,4кВ №1 ВЛ-10кВ Жив точки ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1651 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-03-30 20:58 | 2019-03-31 09:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП 10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ Ферма-1,2 ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ Ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ Ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП 10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ Ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская на выявление дефектов.
1652 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-03-30 22:28 | 2019-03-31 09:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы "С" на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Срыв изолятора фазы "С" на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "С" на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность крюков. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1653 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-03-31 05:40 | 2019-03-31 12:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1654 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-03-31 09:50 | 2019-03-31 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 137-138 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык на выявления дефектов.
1655 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-03-31 10:09 | 2019-03-31 16:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 53-54 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1656 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-03-31 11:17 | 2019-03-31 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №17 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №17 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1657 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-03-31 13:26 | 2019-03-31 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС110кВ Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1658 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-03-31 13:49 | 2019-03-31 16:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№4 по ВЛ_10кВ Цекерта от ПС35кВ Артезиан-1- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "А" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ_10кВ Цекерта от ПС35кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ_10кВ Цекерта от ПС35кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1659 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-03-31 14:01 | 2019-03-31 14:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Орошение совхоза Зултурган от ПС 110кВ Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 10-11 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10 кВ Орошение совхоза Зултурган от ПС 110кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Орошение совхоза Зултурган от ПС 110кВ Сарул на выявления дефектов.
1660 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-03-31 15:06 | 2019-03-31 17:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП№11 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №19 произошел вследствие потери механической прочно-сти крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №19 произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "В" на опоре № 19 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №11 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность крюков При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству крюков Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №11 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская на выявление дефектов.
1661 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-03-31 17:16 | 2019-03-31 21:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№14 по ВЛ 10кВ Цуба от ПС110кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№14 по ВЛ 10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-4 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1662 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-03-31 19:50 | 2019-04-01 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/160 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Адык на выявление дефектов.
1663 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 92 | 2019-04-01 15:47 | - | ПС | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение контрольного кабеля АКВВГ 7*2,5 кв.мм. произошло в следствии воздействия на него животных (мышей), что привело к замыканию жил провода подачи "+" опер.ток . В следствии чего через реле РКО (РП-23, контакты 11-12 и 3-4) и электромагнит произошло ложное отключение В-110 Кочубей на ПС 110кВ Артезиан -2 | Повреждение контрольного кабеля АКВВГ 7*2,5 кв.мм. произошло в следствии воздействия на него животных (мышей), что привело к замыканию жил провода подачи "+" опер.ток . В следствии чего через реле РКО (РП-23, контакты 11-12 и 3-4) и электромагнит произошло ложное отключение В-110 Кочубей на ПС 110кВ Артезиан -2 | В результате аварии выявлен поврежденный контрольный кабель АКВВГ 7*2,5кв.мм. цепей управления выключателя ВМТ-110 на ПС 110кВ Артезиан-2. | При плановых проверках ПС особое внимание уделять по измерению сопротивления изоляции реле и контрольных кабелей цепей автоматики управления выключателем.
1664 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-04-01 14:24 | 2019-04-01 14:28 | ВЛ | ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1665 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-04-02 09:18 | 2019-04-02 12:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы "В,С" на КТП 10/0,4 кВ произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы "В,С" на КТП 10/0,4 кВ от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "В,С" на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотра ВЛ уделять особое вни-мание на срыв изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1666 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-04-05 14:45 | 2019-04-05 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №8/400 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №8/400 Советская по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №8/400 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400 Советская по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1667 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-04-05 14:25 | 2019-04-05 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Центральная усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская на выявление дефектов
1668 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-04-05 15:10 | 2019-04-05 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №227-228 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Сарул. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 227-228 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Сарул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1669 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-04-06 10:20 | 2019-04-06 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100 кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская", по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов
1670 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-04-06 11:20 | 2019-04-06 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 12. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №12 при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 12 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов
1671 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/160кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от Пс 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. Ответственное лицо: Мастер Адыковского УЭС Дорджиев Б.Б При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская на выявление дефектов.
1672 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-04-09 09:35 | 2019-04-09 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер 2) от КТП 10/0,4кВ №5/630 Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса под воздействием ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер 2) от КТП 10/0,4кВ №5/630 Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер 2) от КТП 10/0,4кВ №5/630 Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1673 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-04-09 13:40 | 2019-04-09 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор в результате воздействия ветровых нагрузок.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1674 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 10:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1675 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-04-10 10:40 | 2019-04-10 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 162-163 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская на выявления дефектов.
1676 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-04-10 13:15 | 2019-04-10 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер 1 от КТП№2 поВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС 110кВ Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора типа ШФ-20Г фазы «А» на опоре №11 произошло из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) про-изошло снижение механической прочности, изолятора повлекшее за собой срыв изолятора от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен срыв изолятора типа ШФ-20Г фазы «А» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110кВ "Адык". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние крепления изоляторов на траверсах опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110кВ "Адык" на выявления дефектов.
1677 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-04-10 13:35 | 2019-04-10 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП №2/25 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/25кВа по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ "Нарын=-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/25кВа по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10 кВ "Нарын-Худук" на выявления дефектов.
1678 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 09:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел вследствие воздействие ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 67-68 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1679 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-04-11 10:00 | 2019-04-11 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №4 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки по фазе "В" на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки по фазе "В" на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул Черноземельского РЭС. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Сарул на выявления дефектов.
1680 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-04-15 15:55 | 2019-04-15 18:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В на опоре №17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №17 . | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №17 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1681 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-04-19 09:10 | 2019-04-19 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№9/160кВА по ВЛ-10 Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №9/160 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №9/160 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН ТП 10/0,4кВ №9/160 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110 кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ №9/160 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1682 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-04-19 15:30 | 2019-04-19 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №235-236 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №235-236 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1683 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-04-21 15:30 | 2019-04-21 19:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№13/250 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №13/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в РУНН на КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1684 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-22 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №155-156 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1685 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-04-22 15:15 | 2019-04-22 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №39-40 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1686 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-04-26 14:00 | 2019-04-26 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП№7/25 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №7. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ№7/25 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ№7/25 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская на выявления дефектов
1687 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-04-30 10:03 | 2019-04-30 10:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 215-216 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1688 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-04-30 13:22 | 2019-04-30 13:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 255-256 за Р-3 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1689 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-04-30 14:00 | 2019-04-30 18:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 по ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС-35кВ «Вахта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская" на выявления дефектов
1690 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2019-04-30 17:35 | 2019-04-30 17:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 175-176 за Р-1 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская на выявления дефектов.
1691 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-04-30 17:45 | 2019-04-30 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТ№3 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1692 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-05-07 09:20 | 2019-05-07 11:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 274-275 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 274-275 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-4 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1693 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-05-08 10:12 | 2019-05-08 12:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №114-115 отпайки №5 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская на выявления дефектов.
1694 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-05-13 14:33 | 2019-05-13 16:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы «А" в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1695 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-05-15 09:28 | 2019-05-15 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор 248-249 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и В" по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1696 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-05-15 13:57 | 2019-05-15 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№15/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв фазного провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв фазного провода в пролете опор №4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв фазного провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №15/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №15/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1697 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-05-17 06:45 | 2019-05-17 08:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1698 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-05-20 08:45 | 2019-05-20 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык" на выявления дефектов
1699 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-05-20 09:38 | 2019-05-20 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 223-224 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 223-224 по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству целостности проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1700 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-05-21 10:50 | 2019-05-21 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская от длительного воздействия ветровой нагрузки. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1701 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-05-21 11:02 | 2019-05-21 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №3 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 Нарын Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А на опора№14 фидер №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №14 фидер №3. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "А на опоре №14 фидер №3 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 110 кВ Нарын Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 кВ Нарын Худук на выявления дефектов
1702 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-05-24 12:24 | 2019-05-24 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ЗТП №4 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1703 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-05-29 10:25 | 2019-05-29 12:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) перекрытие фазных проводов в пролете опор в результате схлеста от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 175-176 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1704 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-05-26 10:20 | 2019-05-26 12:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП№12/400кВА по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/400 Ком.хозяйство по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/400 Ком.хозяйство по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1705 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-05-26 13:35 | 2019-05-26 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250кВА по ВЛ-10 Буранное от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки от длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 1/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 1/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов
1706 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-05-28 09:50 | 2019-05-28 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№8/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 от КТП10/0,4 кВ№8/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП10/0,4 кВ№8/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская на выявления дефектов
1707 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-05-28 14:32 | 2019-05-28 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1708 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-05-29 10:58 | 2019-05-29 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло из-за снижения свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре №4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110кВ Адык на выявления дефектов.
1709 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-05-29 11:42 | 2019-05-29 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№10/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №10/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №10/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1710 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-05-29 14:12 | 2019-05-29 16:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110кВ Комсомольская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110кВ Комсомольская на выявления дефектов
1711 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-05-30 11:00 | 2019-05-30 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №5 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки от длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 2 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 5 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов
1712 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-05-30 10:57 | 2019-05-30 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ Ферма-4 ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ Ферма-4 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1713 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-05-30 12:26 | 2019-05-30 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/63 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №8 по ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ№2 ВЛ-10 кВ Гагарина ПС 110 Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ№2 ВЛ-10 кВ Гагарина ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов.
1714 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-05-31 10:20 | 2019-05-31 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП №2/160кВа "Село" по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки от длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2/160 Село по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2/160 Село по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов
1715 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-05-31 10:57 | 2019-05-31 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/10 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 кВ Живточки от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1716 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 145 | 2019-05-30 17:17 | 2019-05-30 17:21 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | В результате аварии по ВЛ 35кВ Черноземельская - Зултурган перекрытие по гирлянде изоляторов на портале ПС 35 Зултурган фаза «А,С»., в гирлянде фазы «А» из 2 изоляторов разрушен 1. | Провести внеплановый инструктаж персоналу по выявлению посторонних предметов и состояния изоляторов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов и наличие на траверсах посторонних предметов.
1717 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-06-05 10:01 | 2019-06-05 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 3/320 Вишневая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 3/320 Вишневая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1718 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-06-06 08:30 | 2019-06-06 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре №12 по ВЛ-0,4 от КТП№8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП№8/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1719 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-06-06 14:45 | 2019-06-06 16:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) |  | Обрыв провода фаза"С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фаза"С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ Насосная ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ Насосная ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1720 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-06-07 09:43 | 2019-06-07 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№13/40 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре №4 по ВЛ-0,4 от КТП10/0,4 кВ №13/40 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП10/0,4 кВ №13/40 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1721 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-06-07 13:37 | 2019-06-07 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 110 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "А" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1722 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-06-08 14:50 | 2019-06-08 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№13/250 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №13/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №13/250 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1723 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-06-10 13:48 | 2019-06-10 15:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных от длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 23-24 за Р-3 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и А"по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1724 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-06-11 13:35 | 2019-06-11 13:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 205-206 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1725 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-06-11 13:53 | 2019-06-11 15:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В на опоре №5,6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5,6. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №5,6 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов
1726 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-06-13 08:40 | 2019-06-13 10:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №174 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №174. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре №174 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Чернозе-мельская на выявления дефектов
1727 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-06-13 08:47 | 2019-06-13 10:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №175-176 в результате длительной ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 175-176 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1728 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-06-18 10:33 | 2019-06-18 12:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№16/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №16/40кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1729 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-06-18 10:53 | 2019-06-18 10:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 213-214 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1730 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-06-18 11:06 | 2019-06-18 12:59 | ВЛ | ВЛ-10 Фенрма-4 ПС 110 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №205-206 отпайки № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №205-206 отпайки № 2 по ВЛ-10 Ферма-4 ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 Ферма-4 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1731 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-06-18 14:34 | 2019-06-18 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1732 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2019-06-19 11:18 | 2019-06-19 13:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №216-217 под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 216-217 за Р-1 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык в результате их провеса от длительного воздействия ветровой нагрузки.. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
1733 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2019-06-19 11:28 | 2019-06-19 13:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов повлекшее перекрытие в пролете опор №195*196 по фазе А и С. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №195-196 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1734 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-06-20 10:54 | 2019-06-20 11:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 175-176 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1735 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-06-21 11:30 | 2019-06-21 13:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№17/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фаза В в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздей-ствий. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фаза "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №17/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №17/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1736 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-06-21 12:30 | 2019-06-21 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №54-55 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №54-55 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1737 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-06-25 09:50 | 2019-06-25 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фаза "А" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | Воздействие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки.. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фаза"А" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№10/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№10/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1738 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-06-28 09:18 | 2019-06-28 11:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса фазных проводов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор под длительным воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 163-164 фазы "А" и "С по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1739 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-06-28 09:56 | 2019-06-28 11:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фаз "А и С " в пролете опор №307-308 по ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" произошло вследствие схлеста фазных проводов вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки.. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №307-308 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" в результате схлеста фазных проводов от длительного воздействия ветровой нагрузки. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провес проводов в пролете опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1740 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-06-29 10:10 | 2019-06-29 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №315-316 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А,В" в пролете опор №315-316 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1741 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-07-04 09:15 | 2019-07-04 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес фазных проводов в пролете опор №218-219 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1. что привело к схлесту . | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 218-219 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 от длительного воздействия ветровой нагрузки. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1742 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-07-04 10:42 | 2019-07-04 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№22/160 Столовая Райпо по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вслед-ствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №22/160 Столовая Райпо по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №22/160 Столовая Райпо по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1743 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 172 | 2019-07-04 14:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | на опоре №6 (1,2 км от ПС 110 кВ Колодезная) следы перекрытия на проводе фазы "В", ГЗТ есть | на опоре №6 (1,2 км от ПС 110 кВ Колодезная) следы перекрытия на проводе фазы "В", ГЗТ есть | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводе фазы "В", на опоре №6 (1,2 км от ПС 110 кВ Колодезная), ГЗТ есть. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Колодезная-Черноземельская. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
1744 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-07-05 10:50 | 2019-07-05 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№15/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фаза "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 15 ВЛ-10 кВ Гагарина ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1745 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-07-05 10:52 | 2019-07-05 12:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес проводов, что привело к схлесту в пролете опор под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 214-215 за Р-1 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1746 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-07-08 09:41 | 2019-07-08 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ произошёл вслед-ствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздей-ствий. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1747 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-07-08 10:02 | 2019-07-08 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №376-377 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №376-377 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1748 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-07-08 14:35 | 2019-07-08 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№11/100 ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская
1749 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-07-09 09:52 | 2019-07-09 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 59-60 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 59-60 за Р-2 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1750 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2019-07-10 10:50 | 2019-07-10 12:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор под воздействием длительной ветровой нагрузки повлекшее перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 341-342 за Р-1 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская от длительного воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1751 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-07-10 10:59 | 2019-07-10 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/160 А по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 11 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 11 ВЛ-10 кВ Ферма-4 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1752 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-07-12 20:05 | 2019-07-12 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 20 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной ветровой нагрузке. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 20 по ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 1/250 Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 1/250 Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
1753 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-07-15 15:50 | 2019-07-15 17:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор вследствие провеса под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 245-246 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская под длительным воздействием ветровых нарузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1754 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 183 | 2019-07-10 16:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | на промежуточной опоре № 212 разрушен изолятор (1 из 9) на подвесной гирлянде ф.В.; видны следы перекрытия на гирлянде вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №212. | На промежуточной опоре № 212 разрушен изолятор (1 из 9) на подвесной гирлянде ф.В.; видны следы вследствии жизнедеятельности птиц . | В результате аварии выявлены следы перекрытия на подвесной гирлянде, разрушен изолятор (1 из 9) тип. ПСД-70Е на подвесной гирлянде ф.В. опоры №212 по ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2. | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2 для выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов по ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2, внести мероприятия по их устранению в план ремонтов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ и на дефектные изоляторы.
1755 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 184 | 2019-07-10 16:55 | - | СДТУ | СДТУ канал ТМ от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | выход из строя Ethernet-коммутатора доступа 3COM 3CROSF9PWR на ПС 110кВ Каспийская-2 и сбой в работе оптического модема D-Link DMC 920R в результате длительного срока эксплуатации оборудовании. | выход из строя Ethernet-коммутатора доступа 3COM 3CROSF9PWR на ПС 110кВ Каспийская-2 и сбой в работе оптического модема D-Link DMC 920R в результате длительного срока эксплуатации оборудовании. | В результате аварии выявлены вышедший из строя Ethernet-коммутатора доступа 3COM 3CROSF9PWR на ПС 110кВ Каспийская-2 и сбой в работе оптического модема D-Link DMC 920R. | Организовать дополнительные осмотры Ethernet-коммутаторы доступа и оптические модемы на ПС.
1756 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 185 | 2019-07-12 06:08 | - | СДТУ | СДТУ ТМ от ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Несвоевременное выявление некорректной работы маршрутизатора Cisco 3925 в ЦУС Филиала ПАО 'МРСК Юга' -'Калмэнерго'. сбой в работе РРЛ оборудования оператора связи ПАО «Мегафон» | Несвоевременное выявление некорректной работы маршрутизатора Cisco 3925 в ЦУС Филиала ПАО 'МРСК Юга' -'Калмэнерго' и сбой в работе РРЛ оборудования оператора связи ПАО «Мегафон». | В результате прекращения передачи ТМ с ПС 110кВ Черноземельская были выявлены сбой в работе РРЛ оборудования оператора связи ПАО «Мегафон» и некорректная работа маршрутизатора Cisco 3925 в ЦУС Филиала ПАО 'МРСК Юга' -'Калмэнерго'. | Составить и направить претензионное письмо в адрес ПАО "Мегафон" для выяснения причин обстоятельств и предпринимаемые меры по недопущению подобных нарушений Организовать осмотры маршрутизаторов на предмет корректной работы.
1757 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-07-17 11:05 | 2019-07-17 11:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №65-66 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №65-66 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1758 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-07-18 08:38 | 2019-07-18 10:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие провеса. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 75-76 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1759 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-07-18 11:07 | 2019-07-18 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки.. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1760 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2019-07-24 09:44 | 2019-07-24 11:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №84-85 за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №84-85 за Р-1 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-4 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1761 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-07-26 13:38 | 2019-07-26 15:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок . | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 101-102 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1762 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-07-27 14:25 | 2019-07-27 16:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №263-264 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В " и "С" в пролете опор №263-264 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская на выявления дефектов.
1763 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-07-28 13:08 | 2019-07-28 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1764 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2019-07-31 13:45 | 2019-07-31 15:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 17-18 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов.
1765 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-07-31 14:07 | 2019-07-31 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №17 за Р-2 от длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №14 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1766 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-07-31 15:02 | 2019-07-31 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 26-27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1767 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-07-31 16:54 | 2019-07-31 18:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП №10 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 34-35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская на выявления дефектов
1768 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-07-31 18:45 | 2019-07-31 20:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№13/100 Новая по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №6. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №6 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявления дефектов
1769 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 198 | 2019-07-22 00:19 | - | СДТУ | ТМ ПС 110 кВ НПС-2 - Ростовское РДУ. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | в результате длительного срока эксплуатации произошел сбой в работе ИБП оборудования СДТУ на ПС 110 кВ НПС-2 | сбой в работе ИБП оборудования СДТУ на ПС 110 кВ НПС-2 | В результате аварии выявлен сбой в работе ИБП оборудования СДТУ на ПС 110кВ НПС-2. | Организовать осмотры ИБП оборудования СДТУ на предмет старения, при необходимости провести техобслуживание или замену.
1770 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-08-05 15:48 | 2019-08-05 17:36 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 10/400 Школа №1 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 10/400 Школа №1 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1771 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 200 | 2019-08-10 04:22 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате ветровых нагрузок с порывами произошло падение куска шпагата на ж/б опору №125 | В результате ветровых нагрузок с порывами произошло падение куска шпагата на ж/б опору №125 | В результате аварии выявлены следы электродугового перекрытия между проводом ф."С", нижним изолятором гирлянды ф."С" и траверсой опоры №125 по ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская, под опорой обнаружен кусок шпагата со следами ожогов. L=25 км от ПС 110 кВ Колодезная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы.
1772 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-08-12 09:20 | 2019-08-12 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 14-15-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №2/100 ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомльская на выявления дефектов
1773 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-08-12 13:08 | 2019-08-12 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№20/100 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки по фазе "А" на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | Повреждение вязки по фазе "С" на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение вязки по фазе "А" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №20/100кВа по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110кВ "Адык". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №20/100кВа по ВЛ-10кВ "Ферма-1 от ПС 110/10 кВ "Адык" на выявления дефектов.
1774 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2019-08-15 09:10 | 2019-08-15 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошли следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 91-92 за Р-3 вследствие схлеста фазных проводов по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1775 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-15 12:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №11/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП №11/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
1776 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-08-15 13:23 | 2019-08-15 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№16/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№16/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ ВЛ-0,4 кВ от КТП№16/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
1777 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2019-08-16 08:35 | 2019-08-16 08:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 75-76 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 75-76 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1778 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-08-20 13:12 | 2019-08-20 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ произошёл вслед-ствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролёте опор № 21-22 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160 Школа по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1779 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-08-18 14:55 | 2019-08-18 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 1 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
1780 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-08-19 13:30 | 2019-08-19 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс в пролете опор №6-7 по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 16/250 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате жизнедеятельности птиц . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел наброс в пролете опор №6-7 по фазе "А" в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен наброс в пролете опор №6-7 по фазе "А по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 16/250 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате жизнедеятельности птиц. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 16/250 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1781 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-08-21 09:40 | 2019-08-21 09:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 113-114 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 113-114 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук. Часть VII - Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1782 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-08-21 08:46 | 2019-08-21 09:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1783 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2019-08-20 15:41 | 2019-08-20 16:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 281-282 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролете опор № 281-282 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 281-282 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1784 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-08-21 09:45 | 2019-08-21 09:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №244-245 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №244-245 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1785 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-08-21 14:03 | 2019-08-21 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 ЧерноземельскаяЧерноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №21 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1786 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-08-21 10:16 | 2019-08-21 11:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№15/25 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролете опор №2-3 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №15/25 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №15/25 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1787 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 09:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 254-255 за Р-2 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 254-255 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1788 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2019-08-23 13:42 | 2019-08-23 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 187-188 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 187-188 вследствие схлеста проводов по ВЛ-10 Ферма-3 ПС 110 Адык | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1789 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2019-08-23 08:28 | 2019-08-23 08:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 289-290 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 289-290 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Черноземельская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1790 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2019-08-26 08:57 | 2019-08-26 09:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 184-185 | результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 184-185 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Комсомольская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1791 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-08-27 11:50 | 2019-08-27 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП№4/400кВА по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Холл | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 21 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 21 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 4/400 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 4/400 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов
1792 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-08-27 10:30 | 2019-08-27 11:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от КТП№7 по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Наброс в пролете опор №13-14 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2"произошло в результате жизнедеятельности птиц . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел наброс в пролете опор №13-14 по фазе "В" в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен наброс в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате жизнедеятельности птиц. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1793 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2019-08-26 14:10 | 2019-08-26 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Холл" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1794 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-08-27 09:32 | 2019-08-27 10:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 127-128 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 127-128 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов.
1795 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-08-27 15:45 | 2019-08-27 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Срыв крюка фазы "А" на опоре №10 произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Срыв крюка фазы "А" на опоре №10 произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен срыв крюка фазы "А" на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотра ВЛ уделять особое вни-мание на срыв крюка При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1796 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-08-27 15:35 | 2019-08-27 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Замыкание произошло в результате наброса на провода опора №5 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская . | Замыкание произошло в результате наброса на провода опора №5 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская . | В результате аварии выявлен наброс на провода АС-25 на опоре №5 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на посторонние предметы на проводах. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/100кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1797 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-08-28 09:20 | 2019-08-28 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролете опор № 4-5 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1798 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-08-28 13:46 | 2019-08-28 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор 14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролете опор №14-15 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1799 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-08-29 07:35 | 2019-08-29 08:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 10/04кВ №1 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №1/250 Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №1/250 Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1800 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2019-08-28 09:31 | 2019-08-28 10:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 242-243 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 242-243 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1801 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 230 | 2019-08-29 10:48 | 2019-08-29 11:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 262-263 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 262-263 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
1802 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2019-08-28 11:26 | 2019-08-28 12:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 491-492 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 491-492 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1803 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2019-08-29 14:26 | 2019-08-29 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №44-45 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №44-45 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1804 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-08-28 11:02 | 2019-08-28 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1805 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-09-18 18:27 | 2019-09-18 18:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор№15-16 | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №15-16 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1806 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-09-23 14:30 | 2019-09-23 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №307-308 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №307-308 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1807 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-09-24 13:30 | 2019-09-24 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№13/25 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение контакта фазы "В" на АВ 0,4 кВ фидер № 1 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №13/25 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение контакта фазы "В" на АВ 0,4 кВ фидер № 1 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №13/25 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность контакта АВ. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №13/25 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов.
1808 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-09-25 10:10 | 2019-09-25 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1809 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-09-27 13:47 | 2019-09-27 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1810 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-09-27 14:37 | 2019-09-27 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№3 от КТП№6 ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1811 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-09-27 15:20 | 2019-09-27 17:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "А" на опоре №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1812 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-09-30 18:44 | 2019-09-30 20:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете деревянных опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №18/400 Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" в результате длительных ветровых нагрузок . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "А и В" в пролете деревянных опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №18/400 Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18/400 Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1813 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-09-30 19:04 | 2019-09-30 20:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | 30.09.2019г. в 19час. 04мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Каспийских ЭС ЦУС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". 30.09.2019г. в 19час. 20мин. с разрешения ДД ОДС Каспийских ЭС ЦУС и по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". По результатам осмотра обнаружен обрыв вязки фазы «А" на опоре №7. 30.09.2019г. в 19час. 47мин. ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 30.09.2019г. в 20час. 00мин. бригада допустилась к устранению дефектов на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". 30.09.2019г. в 20час. 25мин. после устранения дефекта по команде ДД ОДС Каспийских ЭС ЦУС ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" введена в работу, успешно. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки.. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 11/400 Дом 10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1814 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-09-30 21:40 | 2019-09-30 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП №2/100 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса под воздействием ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП №2/100 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/100 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1815 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 244 | 2019-09-26 20:51 | - | ПС | В 110 Джильгита на ПС 110 кВ Артезиан-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Предположительно, при попадании животного во вторичные цепи напряжения панели ТН-110, произошло короткое замыкание с нарушением изоляции между цепями напряжения звезды, с последующим отключением автомата АВ1"Звезды" в ящике зажимов ТН-110 1 СШ и работе ЗМН. | Предположительно, при попадании животного во вторичные цепи напряжения панели ТН-110, произошло короткое замыкание с нарушением изоляции между цепями напряжения звезды, с последующим отключением автомата АВ1"Звезды" в ящике зажимов ТН-110 1 СШ и работе ЗМН. | В результате аварии выявлено нарушение электрической изоляции между цепями напряжения панели №29 ТН-110 на ПС 110кВ Артезиан-2. | Организовать дополнительные осмотры ПС в части нахождения мест проникновения животных или птиц в электроустановки. При наличии таковых запланировать мероприятия по устранению таких мест во избежание проникновения в электроустановки.
1816 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-10-04 12:49 | 2019-10-04 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Набережная ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1817 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-10-07 12:21 | 2019-10-07 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Набережная ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1818 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-10-14 15:21 | 2019-10-14 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 ЗТП 10/0,4кВ №20 ВЛ-10кВ Машзавод ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора по фазе "В" на опоре №7 произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №7 при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВа Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВа Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1819 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-10-16 14:15 | 2019-10-16 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспйская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1820 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-10-17 09:50 | 2019-10-17 09:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Набережная ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №17-78 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1821 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-10-28 10:30 | 2019-10-28 12:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошли следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор №312-313 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1822 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-10-28 13:41 | 2019-10-28 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№3 КТП 10/0,4кВ №16 Буткова ВЛ-10кВ Нефтеразведка ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №16/160 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №16/160 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН КТП 10/0,4кВ №16/160 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №16/160 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1823 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2019-10-29 08:40 | 2019-10-29 10:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №34 фаз А и С.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 34-35 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1824 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-10-29 09:02 | 2019-10-29 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №7-8 фазы "В" ВЛ-0,4 кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 от КТП №3/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП №3/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
1825 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-10-29 09:56 | 2019-10-29 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10\0,4кВ №5 ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС 110кВ Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора опор №2 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №2 при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП №5 по ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС 110 кВ Адык | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП №5 по ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1826 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-10-29 14:06 | 2019-10-29 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №1 по ВЛ-0,4 кВ Фидер №1 КТП №6 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ Фидер №1 КТП №6 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
1827 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-10-30 11:43 | 2019-10-30 13:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок.. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 115 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская на выявления дефектов
1828 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-10-30 13:02 | 2019-10-30 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10\0,4кВ №14 ВЛ-10кВ Цуба ПС 110кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №14 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110 кВ "Комсомольская", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская | При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей
1829 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-10-30 15:09 | 2019-10-30 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПС 110кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов, повлекшее за собой перекрытие.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор 2-3 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПС 110кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП 10\0,4кВ №6 ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПС 110кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1830 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-10-31 13:50 | 2019-10-31 13:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1831 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-11-08 09:28 | 2019-11-08 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4квВ Фидер№1 КТП 10\0,4кВ №2 ВЛ-10кВ Кирзавод ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №5 произошел вследствие длительной эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1832 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-11-08 09:38 | 2019-11-08 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/100 Райпо произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 , повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение низковольтного предохранителя в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/100 Райпо | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №4/100 Райпо по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявление дефектов.
1833 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 262 | 2019-11-05 13:50 | - | СДТУ | СДТУ ТМ от ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | В результате длительного срока эксплуатации произошел сбой в работе ПО контроллера ТМ LinPac8781 на ПС 110кВ Черноземельская | В результате длительного срока эксплуатации произошел сбой в работе ПО контроллера ТМ LinPac8781 на ПС 110кВ Черноземельская | В результате прекращения телеметрической информации с ПС 110кВ Черноземельская выявлен сбой в работе ПО контроллера ТМ LinPac8781 на ПС 110кВ Черноземельская. | Организовать проверки всех ПО контроллеров на предмет обновления ПО, в случае необходимости обновить или заменить.
1834 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-11-08 15:50 | 2019-11-08 17:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на опоре №98 по ВЛ-10кВ "Ферма-" от ПС 110кВ "Адык" произошло в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс на опоре №98 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык произошло в результате жизнедеятельности птиц . | В результате аварии выявлено перекрытие на опоре №98 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык в результате жизнедеятельности птиц (наброса). | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык на выявления дефектов.
1835 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2019-11-08 16:00 | 2019-11-08 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой перекрытие в результате схлеста под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1836 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2019-11-09 17:00 | 2019-11-09 18:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор вследствие провиса. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор в пролете опор № 17-18 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1837 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-11-13 08:24 | 2019-11-13 10:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП№13/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №13/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №13/250 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в РУНН КТП 10/0,4кВ №13/250 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 110 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №13/250 Садоаая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 110кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1838 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-11-14 10:35 | 2019-11-14 10:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов фаз А и В в пролете опор №95-96 в результате провеса под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 95-96 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и В" по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1839 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-11-14 10:50 | 2019-11-14 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-16 фазы "В" в пролете опор № 8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-16 фазы "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №17/100 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов
1840 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-11-14 16:15 | 2019-11-14 18:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №6/160кВА по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете деревянных опор №3-4 по ВЛ-04кВ от КТП 10/0,4кВ №6/160 по ВЛ-10кВ "Каспиец" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "А и С" в пролете деревянных опор № 3-4 по ВЛ-04кВ от КТП 10/0,4кВ №6/160 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/160 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1841 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-11-15 14:06 | 2019-11-15 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел в результате провеса от длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов фазы "А и С" в пролете опор №17-18 вследствие провеса от длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 17-18 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук на выявления дефектов.
1842 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-11-18 09:32 | 2019-11-18 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП-5/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Хол | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1843 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-11-18 12:01 | 2019-11-18 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ №12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №12/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 на выявление дефектов.
1844 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-11-18 12:10 | 2019-11-18 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/25кВА по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на опоре №6 по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2/25 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате жизнедеятельности птиц . | в результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на опоре №6 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/25 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. | В результате аварии выявлен наброс на опоре №6 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2/25 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" в результате жизнедеятельности птиц. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2/25 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов
1845 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-11-18 13:18 | 2019-11-18 15:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки в пролете опор. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 9-10 отпайки № 3 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов.
1846 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-11-18 14:38 | 2019-11-18 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/40 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 от длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/40 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/40 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык на выявления дефектов
1847 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-11-19 11:39 | 2019-11-19 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№8/63 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-16 фазы "А" в пролете опор № 5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-16 фазы "А" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 Сарул на выявления дефектов
1848 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-11-19 14:25 | 2019-11-19 16:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы А и В вследствие провеса под длительным воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 16-17 фазы "А и В"по ВЛ-0,4 от КТП 10/0.4 кВ №11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0.4 кВ №11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов.
1849 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-11-20 12:30 | 2019-11-20 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/100 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв крюка типа КН-16 фазы "С" на опоре №9 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв крюка типа КН-16 фазы "С" на опоре №9. | В результате аварии выявлен срыв крюка типа КН-16 фазы "С" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8/100 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на качество крепления крюков. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов на ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8/100 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1850 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-11-20 13:50 | 2019-11-20 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6/250 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 6/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 6/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов
1851 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-11-21 11:26 | 2019-11-21 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1852 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-11-21 17:15 | 2019-11-21 19:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №8 произошел вследствие длительной эксплуатации и ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1853 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 282 | 2019-11-23 04:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | птичье гнездо на траверсе ф."В" опоры №6. Под ВЛ-110кВ на земле лежит кусок медного провода со следами ожога | птичье гнездо на траверсе ф."В" опоры №6. Под ВЛ-110кВ на земле лежит кусок медного провода со следами ожога | Повреждений нет. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Лиман - Джильгита на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц по ВЛ.
1854 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 283 | 2019-11-25 09:45 | 2019-11-25 10:15 | ПС | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительной эксплуатации опорного изолятора фазы «А» от ЛР-110 Улан-холл в сторону портала ВЛ-110 Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС 110 кВ Джильгита (год ввода в работу 1978, период эксплуатации 41 год), а также тяжения от ветровых нагрузок со стороны высокочастотного заградителя фазы «А» произошло растрескивание основания изолятора, что привело к дальнейшему излому изолятора у опорного фланца. | на ПС 110 кВ Каспийская-2 излом опорного изолятора фазы "А" между ЛР 110 Улан-Холл и линейным порталом вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии на ПС 110кВ Каспийская-2 выявлен излом опорного изолятора (тип ОНС 110/300) фазы "А" между ЛР 110 Улан-Холл и линейным порталом. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных опорных изоляторов. Организовать осмотры ПС 110кВ на выявления дефектов. При проведении осмотров оборудования ПС уделять особое внимание на состояние опорных изоляторов. При проведении технического обслуживания ПС производить акустико-эмиссионный контроль опорных изоляторов 110кВ.
1855 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-11-26 11:34 | 2019-11-26 13:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ№3/100 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук на выявление дефектов.
1856 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2019-11-27 10:47 | 2019-11-27 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №237 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре № 237 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязки При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязки. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук на выявления дефектов
1857 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-11-27 13:34 | 2019-11-27 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 8 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ № 8 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 35 Прикумская, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 35 Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 35 Прикумская на выявление дефектов.
1858 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-11-28 12:20 | 2019-11-28 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №12/63 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки по фазе "А" на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 12/63 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 12/63 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 12/63 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1859 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-11-28 14:20 | 2019-11-28 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода АС-25 фазы "С" провода в пролете опор №2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№14/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№14/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская на выявления дефектов
1860 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2019-11-30 09:00 | 2019-11-30 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Улан-Холл | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1861 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-12-02 10:09 | 2019-12-02 12:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фазы «В,С» в пролете деревянных опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250 Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2"произошел в результате провеса проводов от воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В и С" в пролете деревянных опор № 5-6 по В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие её ликвидацию: Схлест проводов АС-35 фазы «В,С» в пролете деревянных опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250 Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2"произошел в результате провеса проводов от воздействия ветровых нагрузок. " от ПС 110кВ "Каспийская-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/320 Вишневая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1862 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2019-12-04 14:20 | 2019-12-04 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №87-88 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №87-88 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1863 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-12-05 12:40 | 2019-12-05 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10\0,4кВ №2 ВЛ-10кВ Ракуша ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете деревянных опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/400 Герел по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/400 Герел по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "А и С" в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/400 Герел по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/400 Герел по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1864 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 293 | 2019-12-06 10:53 | - | ПС | ПС 110 кВ Джильгита | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Увлажнение силикагеля произошло в результате перепада температуры с образованием тумана, что привело к постепенному увлажнению силикагеля. | Увлажнение силикагеля произошло в результате перепада температуры с образованием тумана, что привело к постепенному увлажнению силикагеля. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проверки воздухоосушительных фильтров выключателей на предмет увлажнения селикагеля.
1865 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 294 | 2019-12-06 13:05 | - | ПС | ПС 110 кВ Джильгита | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | дефектные опорные изоляторы на ЗН КС 110 Артезиан-2 вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | дефектные опорные изоляторы на ЗН КС 110 Артезиан-2 вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | На ПС 110кВ Джильгита обнаружены дефектные опорные изоляторы марки ИО-10 фазы "А" и "В" на ЗН КС 110 Артезиан-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать проверки на ПС с составлением ведомости осмотров. При проведении плановых работ на ПС уделять особое внимание на чистоту опорных изоляторов на КС.
1866 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 295 | 2019-12-12 15:53 | - | ПС | ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | несвоевременное выявление нагрева контактных соединений на спуске шлейфа фазы "С" от ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская в сторону ЛР-110 Колодезная на ПС 110кВ Черноземельская | в результате несвоевременного выявления ослабления контактных соединений на спуске шлейфа фазы "С" от ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская в сторону ЛР-110 Колодезная произошел нагрев контакта на плашечном зажиме | На ПС 110кВ Черноземельская нагрев контактных соединений на спуске шлейфа фазы "С" от ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская в сторону ЛР-110 Колодезная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Черноземельская на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на спуски шлейфов от ВЛ в сторону ЛР.
1867 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 296 | 2019-12-12 17:35 | - | ПС | ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Несвоевременное выявления ослабления контактных соединений на аппаратном зажиме вводе 110 кВ ф. "В" и "С" ШОВ 110 со стороны ОР 110 ШОВ на ПС 110кВ Черноземельская | Нагрев контактных соединений произошел из-за ослабления болтов на аппаратном зажиме вводе 110 кВ ф. "В" и "С" ШОВ 110 со стороны ОР 110 ШОВ на ПС 110кВ Черноземельская | На ПС 110кВ Черноземельская нагрев на аппаратном зажиме вводе 110 кВ ф. "В" и "С" ШОВ 110 со стороны ОР 110 ШОВ. | Организовать дополнительный инженерный осмотр на ПС 110кВ Черноземельская на выявлении дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на предмет нагрева на аппаратных зажимах ввода 110кВ ШОВ 110.
1868 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-12-13 13:40 | 2019-12-13 15:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер №1 от КТП№12 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Наброс в пролете опор №17-18 на провода фазы "В и С" на ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате жизнедеятельности птиц . | В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода фазы "В и С" в пролете опор №17-18. | В результате аварии выявлен наброс на провода в пролете опор №17-18 по фазе "В и С" по ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате жизнедеятельности птиц. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1869 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-12-14 12:56 | 2019-12-14 14:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов повлекшее перекрытие.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 20-21 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и В" по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская на выявления дефектов.
1870 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-12-16 10:18 | 2019-12-16 12:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №216 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №216. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В на опоре №216 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык на выявления дефектов
1871 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-12-17 08:42 | 2019-12-17 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" провода в пролете опор №238-239 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №238-239 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук на выявления дефектов
1872 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-12-17 10:08 | 2019-12-17 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/100 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода АС-25 фазы "А" провода в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "А" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 Сарул на выявления дефектов
1873 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 302 | 2019-12-17 13:18 | 2019-12-17 13:31 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумскаяотпайка на ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №169 по ВЛ-35кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №169 по ВЛ-35кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен разрушенный изолятор марки ПС-70Д фазы "А" на опоре №169 по ВЛ-35кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-35кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов
1874 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 303 | 2019-12-18 10:18 | - | ПС | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Несвоевременное выявление нагрева контактов на ТР-35 Т-1 ф."А" со стороны С-35кВ | в результате несвоевременного выявления ослабления контактных соединений на ТР-35кВ Т-1 ф."А" со стороны С-35кВ произошел нагрев контакта на плашечном зажиме | Поврежденного оборудования нет. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 35кВ Артезиан-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на контактные соединения ТР-35кВ.
1875 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-12-18 14:12 | 2019-12-18 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№12/63 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/63 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/63 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов
1876 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-12-18 14:36 | 2019-12-18 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
1877 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-12-19 07:49 | 2019-12-19 09:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП№3 по ВЛ-10кВ Бураное ПС 35кВ Михайловская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете деревянных опор №11-12 по ВЛ-04кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Буранное" произошел в результате провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В и С" в пролете деревянных опор № 11-12 по ВЛ-04кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1878 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-12-19 08:57 | 2019-12-19 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4- по ВЛ-0,4кВ произошёл вслед-ствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП№2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП№2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 Адык на выявления дефектов
1879 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-12-19 10:53 | 2019-12-19 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№17/10 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок и в результате длительного срока эксплуатации. | Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок и в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 от КТП№17/10 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса и целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП№17/10 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов
1880 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-12-19 11:57 | 2019-12-19 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка ПС 35 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете деревянных опор №9-10 по ВЛ-04кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В и С" в пролете деревянных опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1881 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-12-20 08:36 | 2019-12-20 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП- 5/40 А по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ от КТП- 5/40 А по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП- 5/40 А по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская на выявления дефектов
1882 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-12-23 14:50 | 2019-12-23 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП№5/250кВА по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/10 Улан-Холл | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете деревянных опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор произошел схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "А и С" в пролете деревянных опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисы проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1883 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-12-24 08:30 | 2019-12-24 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/25 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Повреждение вязки фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП№2/25 по ВЛ-10 Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре №2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП№2/25 по ВЛ-10 Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№2/25 по ВЛ-10 Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук на выявления дефектов
1884 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-12-24 09:02 | 2019-12-24 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ | Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ | В результате аварии выявлен схлёст фазных проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Провести дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская на выяв-ление дефектов
1885 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-12-24 13:18 | 2019-12-24 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№12/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "С" в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Обрыв провода фаза "С" в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "С" в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 от КТП№12/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП№12/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов
1886 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-12-25 12:35 | 2019-12-25 14:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №3/100 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук на выявление дефектов.
1887 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 316 | 2019-12-25 16:45 | - | ПС | ПС 110 кВ Сарул | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | в результате перепада температуры (туман, изморось) произошло окисление контаков в плашечном зажиме | в результате окисления болтовых соединений на плашечном зажиме произошел нагрев на ШР-2 110 Адык фаза "В" и "С". | На ПС 110кВ Сарул нагрев контактных соединений на ШР-2 110 Адык фаза "В" и "С". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Сарул на выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на болтовые соединения плашечных зажимов.
1888 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 317 | 2019-12-27 11:56 | - | ПС | ПС 35 кВ Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Несвоевременное выявление нагрева болтового соединения ф.А ввода 35 кВ Т-1 | Несвоевременное выявление нагрева болтового соединения ф.А ввода 35 кВ Т-1 | Поврежденного оборудования нет. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 35кВ Прикумская на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на предмет нагрева на болтовых соединении вводов Т.
1889 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-05 10:53 | 2019-01-05 13:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс проволоки на опоре №84 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на опоре №84 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы наброса проволоки на опоре №84. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
1890 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-01-05 15:44 | 2019-01-05 18:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 132. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №132 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 132 по ВЛ-10 кВ № 8 " Бригада №1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
1891 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-05 15:53 | 2019-01-05 21:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс проволоки на опоре №78 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на опоре №78 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы наброса проволоки на опоре №78. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
1892 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-10 09:33 | 2019-01-10 13:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №79-80 по отпайке Р-66 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" а пролете опор №79-80 по отпайке Р-66 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
1893 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-10 09:35 | 2019-01-10 14:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 74 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 74 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 74 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
1894 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-10 09:40 | 2019-01-10 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 8-9. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ-10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ-10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
1895 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-11 08:43 | 2019-01-11 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1896 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-14 09:03 | 2019-01-14 12:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА "Бугор" по ВЛ-10кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ Цаган Аман на выявления дефектов.
1897 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-14 09:57 | 2019-01-14 13:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №164 по отпайке Р-76 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре №164 по отпайке Р-76 ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
1898 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-14 10:10 | 2019-01-14 14:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 87 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие атмосферных воздействий и длительного срока эксплуатации произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 87. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 87 по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех " от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1899 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2019-01-15 08:35 | 2019-01-15 13:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 370-371 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 370-371 по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
1900 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-15 08:38 | 2019-01-15 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №94 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение прочности вязки, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре №94 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 94 по ВЛ-10 кВ № 1 "Животноводческие точки". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на вязки проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению ослаблению вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Животноводческие стоянки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
1901 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-15 08:52 | 2019-01-15 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «А» на опоре № 162 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «А» на опоре № 162 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «А» на опоре № 162 по ВЛ- 10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1902 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-15 09:13 | 2019-01-15 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. С на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
1903 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-15 11:25 | 2019-01-15 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
1904 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-01-16 08:40 | 2019-01-16 12:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 91 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 91. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 91 по ВЛ-10 кВ № 1 "Долан " от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Долан " от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1905 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-16 08:32 | 2019-01-16 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1906 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-17 09:31 | 2019-01-17 15:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 27-28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 27-28 по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
1907 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-17 09:47 | 2019-01-17 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 18, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №18 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
1908 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-01-17 12:51 | 2019-01-17 17:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 24 отпайки №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №24 отпайка №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №24 отпайки №3. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №3" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
1909 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-01-17 13:02 | 2019-01-17 13:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №18-19 по отп.Р-102 в следствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой перекрытия проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 18-19 по отпайке Р-102 ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
1910 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-18 08:43 | 2019-01-18 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА Белозерный по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 32 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 32 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1911 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2019-01-18 09:05 | 2019-01-18 14:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв вязки фазы «В» на опоре № 117 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 117 ВЛ-10кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
1912 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-01-18 09:07 | 2019-01-18 15:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв вязки фазы «А» на опоре №96 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 962 по ВЛ-10 кВ № 8 "Кормоцех Хясн". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на вязки. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех-Хясн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
1913 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-01-21 13:15 | 2019-01-21 19:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 242 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки фазы «А» на опоре №242 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 242 по ВЛ-10 кВ № 1 "Животноводческие стоянки". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на вязки. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Животноводческие стоянки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
1914 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-01-21 13:15 | 2019-01-21 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Колесо по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА "Колесо" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА "Колесо" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
1915 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-01-21 13:17 | 2019-01-21 19:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №107 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №107 по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
1916 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-21 13:20 | 2019-01-21 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№13/400 кВА "мкр. Школьный" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ. "Советская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№13/400 кВА "мкр. Школьный" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
1917 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-21 16:12 | 2019-01-21 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате осмотра выявлен схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
1918 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-22 08:47 | 2019-01-22 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 17. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 17 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
1919 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-01-22 09:06 | 2019-01-22 16:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «В» на опоре № 87 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» на опоре № 87 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «В» на опоре № 87 по ВЛ- 10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1920 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-22 09:12 | 2019-01-22 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1-й Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №436/250 "1-й микрорайон" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №436/250 "1-й микрорайон" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1921 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-01-22 09:34 | 2019-01-22 09:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на опоре №51 отпайки №3 произошло в результате жизнедеятельности птиц. | Перекрытие на опоре №51 отпайки №3 произошло в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлено перекрытие на опоре №51 отпайки №3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35/10 "Аршань Зельмень" для выявления дефектов.
1922 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-01-22 09:47 | 2019-01-22 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе Р-2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе Р-2 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа «А» на разъединителе Р-2 по ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС-110кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
1923 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-23 08:23 | 2019-01-23 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-14 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
1924 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-01-23 09:15 | 2019-01-23 15:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 46-47 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 46-47 по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов
1925 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-01-23 09:25 | 2019-01-23 16:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
1926 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-01-24 09:20 | 2019-01-24 13:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №125-126 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."А" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №125-126 по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1927 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-24 09:25 | 2019-01-24 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
1928 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-25 08:50 | 2019-01-25 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 в результате несвоевременного выявления провиса провода | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1929 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-01-25 09:11 | 2019-01-25 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1930 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-01-25 10:02 | 2019-01-25 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор №2-3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло схлест проводов в пролете опор №2-3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от КТП№14/250 кВА "Почта" по ВЛ 10-кВ. №5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегультинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№14/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегультинская" на выявления дефектов.
1931 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-01-25 12:15 | 2019-01-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
1932 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-01-29 09:03 | 2019-01-29 13:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 148 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 148 ВЛ-10 кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
1933 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2019-01-28 02:47 | 2019-01-28 03:18 | ВЛ | ВЛ 110 Садовое-1 - Советская с отпайкой на ПС Кировская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.3 Нарушение механического соединения | обрыв провода фазы "В" на опоре №263 (в лодочке) в сторону опоры № 262 в результате ГИО на проводе | обрыв провода фазы "В" на опоре №263 (в лодочке) в сторону опоры № 262 в результате ГИО на проводе | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-120 фазы "В" на опоре №263 (в лодочке) в сторону опоры № 262 ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская . | Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская для выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Провести инструктаж персоналу по выявлению жизнедеятельности птиц и образованию гололеда на проводах.
1934 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2019-01-28 04:50 | 2019-01-28 12:29 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская: пролет №113-114 расплетение грозозащитного троса на проводе фазы "В" следы термических ожогов; пролет №200-201 расплетение провода фазы "А", следы термических ожогов на проводе фазы "А" и траверсе в результате гололедообразования. | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская: пролет №113-114 расплетение грозозащитного троса на проводе фазы "В" следы термических ожогов; пролет №200-201 расплетение провода фазы "А", следы термических ожогов на проводе фазы "А" и траверсе в результате гололедообразования | В результате аварии выявлены расплетение грозозащитного троса на проводе фазы "В" следы термических ожогов в пролете опор №113-114; в пролете опор №200-201 расплетение провода фазы "А", следы термических ожогов на проводе фазы "А" и траверсе. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская для выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению ГИО на проводах и траверсах опор. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на гололедно-изморозевые отложения (ГИО) на проводах и траверсах.
1935 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2019-01-28 11:26 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | на опоре №202 обнаружены гнездование птиц и следы перекрытия на проводе и траверсе фазы «В» | на опоре №202 обнаружены гнездование птиц и следы перекрытия на проводе и траверсе фазы «В» | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводе фазы "В" и траверсе опоры №202 по ВЛ 110 кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября для выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению гнездования птиц. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц.
1936 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-01-29 08:45 | 2019-01-29 13:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «А» в пролете опоре № 222-223 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 222-223 по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
1937 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-01-29 13:45 | 2019-01-29 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1938 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-01-29 13:59 | 2019-01-29 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1939 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-01-30 07:40 | 2019-01-30 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло схлест проводов в пролете опор №5-6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5 - 6 ВЛ-0,4 кВ. от КТП№1/250 кВА "Контора" по ВЛ 10-кВ. "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловский" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
1940 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-01-30 07:45 | 2019-01-30 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
1941 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-01-30 08:25 | 2019-01-30 12:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 55 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 55 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
1942 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-01-30 12:50 | 2019-01-30 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
1943 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-01-31 09:05 | 2019-01-31 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор № 7-8, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7 - 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Клуб" по ВЛ 10-кВ. №8 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Байровская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №8 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
1944 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-02-01 08:55 | 2019-02-01 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 в результате несвоевременного провиса провода | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-147 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Мясосовхоз" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1945 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-02-06 08:41 | 2019-02-06 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
1946 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-02-06 09:20 | 2019-02-06 11:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 27 отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 27 отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
1947 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-02-06 09:22 | 2019-02-06 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 131. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 131 по ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.точки " от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.точки " от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1948 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-02-06 13:34 | 2019-02-06 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1949 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-02-07 08:32 | 2019-02-07 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 по отпайке 1 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 по отпайке 1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №359/160 "Крупская" по ВЛ-10 кВ № "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №359/160 "Крупская" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1950 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-02-07 08:41 | 2019-02-07 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 9 при порыве ветра. | результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1951 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-02-07 09:06 | 2019-02-07 11:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «С» на опоре № 101 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» на опоре № 101 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «С» на опоре № 101 по ВЛ- 10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1952 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-02-07 09:11 | 2019-02-07 16:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 101 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре № 101 по ВЛ-10 кВ "МТМ" яч. №1 от ПС-35кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "МТМ" яч. №1 от ПС 35кВ "Байровская" на выявления дефектов
1953 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-02-07 13:40 | 2019-02-07 15:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59/160 "Малые Дербеты" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1954 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-02-08 08:41 | 2019-02-08 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевский" на выявления дефектов
1955 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-02-08 09:12 | 2019-02-08 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1956 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-02-08 09:51 | 2019-02-08 16:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа c последующим проникновением внутрь птицы. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие птицей в высоковольтном шкафу КТП № 3/100 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение" для выявления дефектов.
1957 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-02-11 09:04 | 2019-02-11 12:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" в пролете опор №83-84 по отпайке Р-24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" в пролете опор №83-84 по отпайке Р-24 ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
1958 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2019-02-11 09:17 | 2019-02-11 14:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 22-23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
1959 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-02-12 09:22 | 2019-02-12 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
1960 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-02-12 11:10 | 2019-02-12 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
1961 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-02-13 08:27 | 2019-02-13 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1962 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-02-13 08:32 | 2019-02-13 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС-110кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 «Контора» кВА по ВЛ-10кВ № 11 «Юста» от ПС-110 кВ Юста. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 «Контора» кВА по ВЛ-10кВ № 11 «Юста» от ПС-110 кВ Юста на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1963 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-02-13 09:15 | 2019-02-13 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 28-29 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Центральный ток" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Центральный ток" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
1964 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 13:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв вязки фазы «А» на опоре № 31 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 31 ВЛ-10кВ «Чомпот» яч.№ 4 от ПС 110 кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Чомпот» яч.№ 4 от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
1965 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-02-13 12:11 | 2019-02-13 17:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1966 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-02-14 08:33 | 2019-02-14 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 7-8, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7 - 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "Контора" по ВЛ 10-кВ. №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
1967 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-02-14 09:05 | 2019-02-14 14:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязок фазы «В,С» на опоре № 357 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязок(провод) фазы «В,С» на опоре № 357 по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
1968 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-02-14 10:11 | 2019-02-14 19:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 15/40 кВА Санджиева по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-04,кВ Ф-1 от КТП№ 15/40 "Санджиев" ВЛ-10 кВ №2 "Комоцех" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1969 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-02-15 08:47 | 2019-02-15 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1970 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 82 | 2019-02-17 15:08 | 2019-02-17 16:10 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | в результате длительной ветровой нагрузки произошел наброс тюковой веревки на провода ф.А и ф.В. металлической опоре №1 по отпайке на ПС Кировская | в результате длительной ветровой нагрузки произошел наброс тюковой веревки на провода ф.А и ф.В. металлической опоре №1 по отпайке на ПС Кировская | В результате аварии выявлены следы электродугового перекрытия между проводами ф.А и ф.В. на металлической опоре №1 по отпайке на ПС Кировская. | Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская для выявления дефектов. При составлении планов ремонтов ВЛ учесть мероприятия по устранению выявленных дефектов по ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние шлейфов.
1971 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-02-18 09:37 | 2019-02-18 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 17. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 17 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
1972 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-02-19 09:52 | 2019-02-19 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 13 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 13 по отп.№1 по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
1973 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-02-19 12:23 | 2019-02-19 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ ".Цаган-Нур" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
1974 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-02-19 14:33 | 2019-02-19 14:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 4/100 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внима-ние на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
1975 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-02-19 14:41 | 2019-02-19 19:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 76 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 76 по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Бригада 1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
1976 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-02-19 15:24 | 2019-02-19 20:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
1977 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-02-20 08:12 | 2019-02-20 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-13 по отпайке 1 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-13 по отпайке 1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №39/63 "Заречка" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №39/63 "Заречка" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1978 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-02-20 13:38 | 2019-02-20 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА Лардин по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Лардин" по ВЛ 10 кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
1979 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-02-20 13:54 | 2019-02-20 15:00 | ВЛ | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 59 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 59 по ВЛ-10 №3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 №3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
1980 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-02-20 14:06 | 2019-02-20 18:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 22 отпайка №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 22 отпайка №4 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1981 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-02-20 14:08 | 2019-02-20 17:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №74 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №74 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
1982 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-02-21 08:53 | 2019-02-21 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10кВ № 6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
1983 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-02-21 09:11 | 2019-02-21 16:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 116 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 116. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 116 по ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ " от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ " от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
1984 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-02-22 08:08 | 2019-02-22 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 9-10, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом провода фазы «С» в пролете опор №9-10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ц/Усадьба". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№1/250 кВ Контора по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
1985 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-02-22 08:16 | 2019-02-22 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская " | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская " на выявления дефектов.
1986 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-02-22 08:50 | 2019-02-22 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "ПТО" по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
1987 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-02-22 09:00 | 2019-02-22 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 7 по ВЛ-04,кВ Ф-1 от КТП№ 12/160 "Баня" ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1988 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-02-22 09:15 | 2019-02-22 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/10 кВА Семёнов по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 3-4, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3 - 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№21/10 кВА "Семенов" по ВЛ 10-кВ. №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№21/10 кВА "Семенов" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
1989 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-02-22 09:49 | 2019-02-22 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
1990 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-02-22 13:44 | 2019-02-22 19:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 337-338 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 337-338 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1991 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-02-25 08:04 | 2019-02-25 11:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 17-18, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 17 - 18 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №17 - 18 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№13/100 кВА "Больница" по ВЛ 10-кВ. №2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП№13/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
1992 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-02-25 09:12 | 2019-02-25 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
1993 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-02-25 09:20 | 2019-02-25 09:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 24-25 по ВЛ 10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
1994 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-02-25 09:45 | 2019-02-25 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
1995 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-02-25 10:00 | 2019-02-25 15:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Даяна Найминова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 9, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ от КТП№2/25 кВА "КФХ Даяна Найминова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
1996 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-02-25 14:16 | 2019-02-25 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
1997 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-02-26 09:32 | 2019-02-26 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
1998 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-02-26 09:55 | 2019-02-26 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Царцаев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода в пролете опор № 7-8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№8/25 кВА "Царцаев" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4№8/25 "Царцаев" ВЛ-10 кВ №8 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
1999 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-02-26 10:02 | 2019-02-26 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы «А» на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы «А» на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ от КТП№4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма1 с-за Чапчаева". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2000 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-02-26 12:39 | 2019-02-26 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 1/250 "Новая" ВЛ-10 кВ №8 "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ №8 "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2001 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-02-27 09:10 | 2019-02-27 09:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 67-67 по ВЛ 10 кВ "Ферма №2 с-за Ергенинская" от ПС 35кВ "Байровская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма №2 с-за Ергенинская" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2002 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-02-27 12:38 | 2019-02-27 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2003 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-02-28 08:43 | 2019-02-28 12:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2004 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-03-01 14:20 | 2019-03-01 14:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 63-64 по отпайке Р-1 по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2005 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-03-01 14:25 | 2019-03-01 14:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 138-139 по ВЛ 10 кВ "Бригада 1" от ПС 110 кВ "Кегульта" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Бригада 1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2006 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-03-04 08:16 | 2019-03-04 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 7-8, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№8/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10-кВ. №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП№8/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2007 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-03-04 09:01 | 2019-03-04 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/10 кВА Менкеева по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ от КТП№14/10 кВА "Менкеева" по ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2008 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-03-04 14:17 | 2019-03-04 14:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 61-62 по отпайке Р-33 ВЛ 10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2009 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-03-04 14:25 | 2019-03-04 19:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 24 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 24 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2010 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-03-05 10:35 | 2019-03-05 14:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП №14/250 Почта связи с проникновением кота. | В следствии проникновения кота произошло перекрытие в высоковольтном шкафу КТП №14/250 "Почта". | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП №14/250 "Почта" по ВЛ 10 кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность защитных кожухов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2011 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-03-05 11:13 | 2019-03-05 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 22/250 кВА Митрошкин по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 17 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 22/250 "Митрошкин" ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2012 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-03-05 12:55 | 2019-03-05 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2013 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-03-05 13:04 | 2019-03-05 19:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Барыков по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС-110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ от КТП№3/10 кВА "Барыков" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2014 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-03-06 08:42 | 2019-03-06 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 №55/100 СММП по ВЛ-10кВ №6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №7-8 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2015 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-03-06 09:16 | 2019-03-06 16:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 по отпайке №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опоре №3-4 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2016 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-03-06 09:24 | 2019-03-06 16:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 7-8 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 7-8 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2017 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-03-06 11:46 | 2019-03-06 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2018 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-03-06 13:41 | 2019-03-06 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 9. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2019 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-03-07 08:12 | 2019-03-07 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Гагарина по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода в пролете опор № 6-7, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №6-7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6/250 кВА "Гагарина" по ВЛ-10 кВ № 2 "Центральная -Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4№6/250 "Гагарина" ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2020 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-03-07 08:22 | 2019-03-07 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2021 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-03-07 08:53 | 2019-03-07 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов.
2022 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-03-07 09:01 | 2019-03-07 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА Бембеев по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение изоляторов фазы «А,С» на опоре № 5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изоляторов фазы «А,С» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятораов ШФ-20 фазы «А,С» на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ от КТП№7/10 кВА "Бембеев" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2023 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-03-07 09:03 | 2019-03-07 09:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 отп.№1 по ВЛ 10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2024 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-03-07 09:06 | 2019-03-07 09:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 по отпайке Р-99 ВЛ 10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2025 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-03-07 09:07 | 2019-03-07 11:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 143. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 143 по ВЛ-10 кВ № 2 "Октябрьский" от ПС 110 кВ "Юста". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Октябрьский" от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов.
2026 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-03-07 09:51 | 2019-03-07 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 по ВЛ-04,кВ Ф- от КТП№ 5/160 "Ферма №2" ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 Совхоза им. Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
2027 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-03-07 10:58 | 2019-03-07 18:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2028 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-03-07 13:18 | 2019-03-07 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2029 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-03-11 09:39 | 2019-03-11 15:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 241-242 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 241-242 по ВЛ-10 кВ № 5 "Жив.точки" от ПС 220 кВ "Большой-Царын-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2030 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-03-11 09:46 | 2019-03-11 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 101 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. «С» на опоре № 101 по ВЛ-10кВ № 6 "Ферма-2» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 6 "Ферма-2» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов
2031 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-03-11 09:54 | 2019-03-11 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2032 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-03-11 11:43 | 2019-03-11 14:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 77-78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 77-78 по ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2033 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-03-11 13:37 | 2019-03-11 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 14. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2034 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-03-12 13:22 | 2019-03-12 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Новая Тарата" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Новая Тарата" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2035 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-03-12 13:40 | 2019-03-12 16:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС "Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2036 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-03-12 13:36 | 2019-03-12 18:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 124 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 124 по ВЛ-10кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2037 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-03-13 09:12 | 2019-03-13 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изоляторов фазы «В» на опоре № 14, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №14 при порыве ветра. | В результате аварии выявленj повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4кВ от КТП№21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2038 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-03-13 09:59 | 2019-03-13 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2039 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-03-13 10:06 | 2019-03-13 18:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 151-152 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 151-152 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2040 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-03-13 10:56 | 2019-03-13 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода в пролете опор № 16-17, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №16-17 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Детский сад по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная -Усадьба с-за 50 лет КАССР от ПС-35 кВ Байровская. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4№4/160 "Детский сад" ВЛ-10 кВ №8 "Центральная -Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2041 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-03-13 15:07 | 2019-03-13 16:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 8 отпайка 2 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного ветровых нагрузок. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 8 отпайка 2 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 8 отпайка 2 по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2042 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-03-14 09:33 | 2019-03-14 16:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 164 по отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 164 по отп.№1 по ВЛ-10 кВ "Ферма №1 с-за Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2043 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-03-14 09:34 | 2019-03-14 16:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) |  | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. «А» на опоре № 172 по ВЛ-10кВ № 14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2044 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-03-14 09:48 | 2019-03-14 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/40 кВА Кукаев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) |  | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ от КТП№3/40 кВА "Кукаев" по ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4№3/40 "Кукаев" ВЛ-10 кВ №7 "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2045 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-03-14 09:57 | 2019-03-14 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2046 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-03-14 12:18 | 2019-03-14 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА ООО Агробизнес по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 8-9, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8 - 9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/10 кВА "ООО Агробизнес" по ВЛ 10-кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№3/10 кВА "ООО Агробизнес" по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2047 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-03-14 13:27 | 2019-03-14 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2048 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-03-14 14:55 | 2019-03-14 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 11 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №371/250 "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №371/250 "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2049 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-03-15 08:52 | 2019-03-15 13:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов.
2050 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 162 | 2019-03-11 03:02 | 2019-03-11 03:23 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствии порывов ветра до 14-15 м/с предположительно произошла пляска проводов ф."А" и "В" в пролете опор №146-147. | Вследствии порывов ветра до 14-15 м/с предположительно произошла пляска проводов ф."А" и "В" в пролете опор №146-147. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах ф "А" и ф"В" в пролетах опор №146-147 по ВЛ-110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1. | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1 для выявления дефектов. При выявлении множественных дефектов внести мероприятия по их устранению в план ремонтов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2051 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-03-15 09:50 | 2019-03-15 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА "КРС" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА "КРС" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2052 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-03-15 10:15 | 2019-03-15 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2053 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-03-15 12:23 | 2019-03-15 18:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115 по ВЛ-10 кВ № 1 "Долан " от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Долан" от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов.
2054 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2019-03-15 13:59 | 2019-03-15 19:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы в пролете опор №24-25 по отпайке Р-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №24-25 по отпайке Р-2 ВЛ-10 кВ "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2055 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-03-15 14:55 | 2019-03-15 14:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 41-42 по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2056 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-03-18 08:22 | 2019-03-18 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232/160 "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232/160 "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2057 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-03-18 09:02 | 2019-03-18 11:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 11 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 11 отп.№1 по ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 1" от ПС 35кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2058 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-03-18 09:12 | 2019-03-18 13:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №112 по отпайке Р-47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №112 по отпайке Р-47 ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2059 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-03-18 09:12 | 2019-03-18 09:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Следы преркрытия фазы «А, В» в пролете опор № 16-17 произошло из-за попадания птицы под напряжение. | Вследствии попадания птицы под напряжение, что привело к перекрытию фазы «А, В» в пролете опор № 16-17. | В результате аварии выявлено перекрытие фазы «А, В» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2060 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2019-03-18 09:20 | 2019-03-18 13:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 5/63 кВА птицей. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2061 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-03-18 09:31 | 2019-03-18 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2062 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-03-18 11:30 | 2019-03-18 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2063 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-03-19 08:47 | 2019-03-19 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода ф. А на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2064 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-03-19 08:53 | 2019-03-19 14:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №3/250 кВА в результате проникновения животного. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №3/250 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №3/250 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2065 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-03-19 09:23 | 2019-03-19 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6-7, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №6 - 7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/250 кВА "Торговый Центр" по ВЛ 10-кВ №3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№6/250 кВА "Торговый Центр" по ВЛ-10 кВ №3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2066 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-03-19 10:05 | 2019-03-19 18:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2067 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-03-19 11:51 | 2019-03-19 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(с)-10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изолятора фазы «С» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ № 11 "Центральная Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2068 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-03-19 12:59 | 2019-03-19 13:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 34-35 по ВЛ-10кВ №7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2069 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-03-19 14:00 | 2019-03-19 15:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 37 отпайки Р-2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 37 отпайки Р-2. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 37 отпайки Р-2 по ВЛ-10 кВ № 4 "Чомпот " от ПС 110 кВ "Татал". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 4 "Чомпот" от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов.
2070 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-03-20 08:56 | 2019-03-20 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 6. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов.
2071 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-03-20 10:07 | 2019-03-20 11:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отп.№3 по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2072 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-03-20 13:21 | 2019-03-20 19:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) |  | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 229. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 229 по ВЛ-10 кВ № 7 "Живбригады " от ПС 35 кВ "Полынная" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Живбригады " от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов.
2073 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-03-20 13:29 | 2019-03-20 19:26 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В" на опоре №37 отпайки 2 по ВЛ 10кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В" на опоре №37 отпайки 2 по ВЛ 10кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2074 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-03-21 08:40 | 2019-03-21 14:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 Кв Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №236-237 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №236-237 ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
2075 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-03-21 08:47 | 2019-03-21 14:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 172 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. «А» на опоре № 172 ВЛ-10кВ № 2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2076 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-03-21 08:52 | 2019-03-21 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Пекарня» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ "Полынная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Пекарня» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов.
2077 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-03-21 09:02 | 2019-03-21 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 247/100 кВА Заречная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №247/100 "Заречная" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №247/100 "Заречная" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2078 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-03-21 13:17 | 2019-03-21 13:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | В следствии воздействия птицы произошло перекрытие провода фазы «А, В». | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2079 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-03-21 14:56 | 2019-03-21 20:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА "КРС" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА "КРС" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2080 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-03-21 15:39 | 2019-03-21 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2081 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-03-22 07:56 | 2019-03-22 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2082 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-03-22 10:05 | 2019-03-22 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 в результате несвоевременного провиса провода | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Мясосовхоз" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2083 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2019-03-24 14:28 | 2019-03-24 14:32 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу 10/250 кВА "1-й Микрорайон". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2084 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-03-25 08:49 | 2019-03-25 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 28 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. А на опоре № 28 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» на выявления дефектов
2085 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2019-03-25 10:03 | 2019-03-25 15:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129 по ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч. № 13 от ПС 110 кВ "Юста" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч. № 13 от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов
2086 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2019-03-25 10:07 | 2019-03-25 13:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 отп.№2 по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2087 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-03-25 10:13 | 2019-03-25 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Гаряджиев по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изоляторов фазы «А» на опоре № 7, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изоляторов фазы «А» на опоре №7 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срывы изоляторов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА "Гаряджиев" по ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" ПС 35 кВ "Чкаловская", опора №7 | В результате аварии выявлено повреждение изолятораов ТФ-20 фазы «А» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ от КТП№4/100 кВА "Гаряджиев" по ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2088 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-03-25 10:46 | 2019-03-25 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 16/63 кВА Конеев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 5-6, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5 - 6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№16/63 кВА "Конеев" по ВЛ 10-кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№16/63 кВА "Конеев" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2089 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-03-25 11:25 | 2019-03-25 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2090 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-03-25 12:08 | 2019-03-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2091 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-03-25 15:33 | 2019-03-25 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2092 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-03-26 08:12 | 2019-03-26 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2093 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-03-26 08:42 | 2019-03-26 08:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие произошло в результате попадания птицы под напряжение. | Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 28-29 по ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2094 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 206 | 2019-03-25 21:25 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ-110 кВ Заветинская-Советская ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изоляторов на опоре №229 и №267 , а также следы перекрытия на траверсе опоры № 188 фаза "А" ВЛ-110кВ Заветинская - Советская произошло от жизнедеятельности (гнездования) птиц, что привело к повреждению изоляторов из-за электрической дуги в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой посторонними предметами (проволока, ветки) с последующим образованием дуги и повреждением изоляторов. | Повреждение изоляторов на опоре №229 и №267 , а также следы перекрытия на траверсе опоры № 188 фаза "А" ВЛ-110кВ Заветинская - Советская произошло от жизнедеятельности (гнездования) птиц, что привело к повреждению изоляторов из-за электрической дуги в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой посторонними предметами (проволока, ветки) с последующим образованием дуги и повреждением изоляторов. | В результате аварии выявлены повреждение изоляторов тип. ПС-6Б в количестве 10шт. на опоре № 229 и №267 фаза "А" по ВЛ-110кВ Заветинская - Советская | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-110кВ Заветинская - Советская для выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов по ВЛ-110кВ Заветинская - Советская, внести мероприятия по их устранению в план ремонтов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ и на дефектные изоляторы.
2095 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-03-26 08:49 | 2019-03-26 10:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки на опоре № 215 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. «С» на опоре № 215 по ВЛ-10кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2096 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-03-26 08:51 | 2019-03-26 10:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2097 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-03-26 10:25 | 2019-03-26 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА Баранник по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА "Баранник" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА "Баранник" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2098 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-03-27 09:19 | 2019-03-27 09:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс проволоки на опоре №111 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на опоре №111 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на опоре №111, сделанный птицей. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2099 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-03-27 09:45 | 2019-03-27 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №11-11п в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-11п по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2100 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-03-27 10:41 | 2019-03-27 14:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «А» на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2101 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-03-28 08:28 | 2019-03-28 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов.
2102 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-03-28 09:48 | 2019-03-28 11:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №253 по отпайке Р-91 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре №253 по отпайке Р-91 ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявления дефектов
2103 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2019-03-28 09:52 | 2019-03-28 13:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 172 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 172. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 172 по ВЛ-10 кВ № 1 "Смушковое " от ПС 35 кВ "Полынная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Смушковое " от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов.
2104 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-03-28 12:47 | 2019-03-28 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 15-16 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2105 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2019-03-28 13:27 | 2019-03-28 16:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 321 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 321 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2106 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-03-28 13:29 | 2019-03-28 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 11. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2107 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-03-29 09:08 | 2019-03-29 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2108 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-03-29 09:26 | 2019-03-29 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2109 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-03-29 09:33 | 2019-03-29 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2110 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2019-04-01 09:41 | 2019-04-01 14:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №228-229 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №228-229 ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
2111 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-04-02 08:49 | 2019-04-02 13:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2112 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-04-02 09:09 | 2019-04-02 16:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветровых нагрузок. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129 по ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2113 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-04-03 08:55 | 2019-04-03 15:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2114 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-04-03 09:08 | 2019-04-03 13:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов.
2115 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-04-03 09:20 | 2019-04-03 14:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 255/25 кВА Худушная по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №255/25 "Худушная" по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №255/25 "Худушная" по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое"на выявление дефектов.
2116 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-04-03 12:32 | 2019-04-03 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2117 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-04-04 09:28 | 2019-04-04 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2118 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-04-04 10:02 | 2019-04-04 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2119 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-04-04 13:26 | 2019-04-04 17:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2120 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-04-04 13:44 | 2019-04-04 19:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №7-8 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №455/250 "Мира" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №455/250 "Мира" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2121 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-04-08 08:55 | 2019-04-08 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА Село по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА "Село" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА "Село" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2122 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-04-08 09:27 | 2019-04-08 15:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв вязки фазы «С» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 115 ВЛ-10кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Жив.точки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2123 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-04-08 09:29 | 2019-04-08 14:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 114 отпайка № 1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №114 отпайки №1 по ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2124 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-04-08 10:26 | 2019-04-08 14:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2125 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2019-04-09 09:33 | 2019-04-09 13:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 отпайки 1 по ВЛ ВЛ-10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань -Зельмень" от ПС 110 кВ "Кировская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 отпайки 1 по ВЛ ВЛ-10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань -Зельмень" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань -Зельмень" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2126 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-04-09 09:38 | 2019-04-09 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А,В» на опоре № 16 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,В» на опоре № 16 отп.№1 по ВЛ-10 кВ "Животноводческие точки" от РП-10кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №4 "Животноводческие точки" от РП -10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2127 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-04-09 12:03 | 2019-04-09 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Шорваев по ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/40 кВА "Шорваев" по ВЛ-10кВ. №4 "Жив.точки" от РП-10кВ Тугтунский. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №4 "жив.точки" от РП -10кВ "Тугтунский" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2128 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-04-09 13:35 | 2019-04-09 16:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 152-153 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 152-153 по ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов
2129 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-04-09 13:49 | 2019-04-09 16:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 144. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 144 по ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от РП 10 кВ «Южная» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от РП 10 кВ «Южная» на выявления дефектов
2130 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-04-10 08:48 | 2019-04-10 12:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 12-13 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2131 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-04-10 09:04 | 2019-04-10 09:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 по отпайке №5 ВЛ 10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2132 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-04-10 09:16 | 2019-04-10 12:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2133 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-04-10 09:17 | 2019-04-10 10:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 38 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 38 ВЛ-10кВ «Юста» яч.№ 11 от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Юста» яч.№ 11 от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2134 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-04-10 12:10 | 2019-04-10 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по отпайке 1 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2135 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-04-10 14:01 | 2019-04-10 17:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 66-67 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 66-67 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2136 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2019-04-11 08:57 | 2019-04-11 11:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "КЦентральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2137 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-04-11 09:32 | 2019-04-11 09:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Наброс проволоки на опоре № 11 отпайка 6 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на опоре № 11 отпайка 6 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы наброса проволоки на опоре № 11 отпайка 6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2138 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-04-12 13:26 | 2019-04-12 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2139 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-04-15 08:33 | 2019-04-15 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода в пролете опор № 14-15, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло из-за ветровых нагрузок, повлекшее за собой обрыв провода фаз "А,В" в пролете опор №14-15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фаз "А,В" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ № 8 4 СХТ от ПС-110 кВ "Советская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 № 5/160 кВА "Октябрьская" ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2140 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-04-15 09:21 | 2019-04-15 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 10-11, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 10 - 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №10 -11 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/63 кВА "Ферма №3" по ВЛ 10-кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Сарпа" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 кВА "Ферма №3" по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2141 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-04-15 12:58 | 2019-04-15 17:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Овадаев по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-04,кВ Ф- от КТП№ 3/100 "Овадаев" ВЛ-10 кВ №1 "Животноводческие точки" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 кВА "Овадаев" по ВЛ-10 кВ №1 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2142 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-04-16 13:14 | 2019-04-16 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 9. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» на выявления дефектов
2143 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 255 | 2019-04-17 09:45 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | По ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская на опоре №255 ф.А разрушен изолятор и обрыв провода в следствии длительной ветровой нагрузки. | По ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская опора №255 ф.А разрушен изолятор и обрыв провода в пролете опор №255-256 вследствии длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен разрушенный изолятор ф."А" и обрыв провода ф."А" в пролете опор №255-256 по ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская. | Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская для выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов по ВЛ, включить мероприятия по их устранению в план ремонтов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов и состояние изоляторов.
2144 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-04-20 09:03 | 2019-04-20 16:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 по отпайке №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2145 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-04-20 09:15 | 2019-04-20 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А" на опоре №16 отпайка №1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №16 отпайка №1 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2146 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-04-21 08:50 | 2019-04-21 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2147 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-04-21 09:57 | 2019-04-21 10:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2148 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-04-21 17:26 | 2019-04-21 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №12 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №12 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2149 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-04-22 08:37 | 2019-04-22 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Муткаев по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изолятора фазы «С» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 кВА "Муткаев" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 2 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2150 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-04-22 09:38 | 2019-04-22 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 9-10, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 9 - 10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №9 - 10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/250 кВА "Ферма 2" по ВЛ 10-кВ №6 "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Байровская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№3/250 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ №6 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2151 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-04-22 10:42 | 2019-04-22 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3 - 4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Ц.У." от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Ц.У." от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2152 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2019-04-22 10:50 | 2019-04-22 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В,С» на опоре № 54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В,С» на опоре № 54 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2153 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2019-04-22 10:51 | 2019-04-22 15:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 110 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 110 ВЛ-10кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2154 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-04-22 13:07 | 2019-04-22 19:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/63 кВА КФХ Нугдушева по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода в пролете опор № 7-8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ от КТП№8/63 кВА "КФХ Нугдушева" по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4№8/63 "КФХ Нугдушева " ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2155 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-04-23 09:10 | 2019-04-23 14:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2156 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-04-23 09:36 | 2019-04-23 13:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2157 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-04-23 10:20 | 2019-04-23 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №217/250 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №217/250 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2158 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-04-23 10:48 | 2019-04-23 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2159 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-04-23 11:40 | 2019-04-23 17:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №3/100 кВА в результате проникновения животного. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №3/100 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №3/100 кВА по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2160 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-04-23 11:44 | 2019-04-23 13:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв вязки фазы «А» на опоре № 116 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 116 ВЛ-10кВ «Хурул» яч.№ 5 от ПС 35 кВ «Полынная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Хурул» яч.№ 5 от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов
2161 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-04-23 15:11 | 2019-04-23 21:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №48 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре №48 ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2162 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-04-23 15:16 | 2019-04-23 15:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс проволоки на опоре № 31 отпайка № 4 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на опоре № 31 отпайка № 4 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы наброса проволоки на опоре № 31 отпайка № 4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2163 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-04-24 10:06 | 2019-04-24 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 7-8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом провода фазы «С» в пролете опор №7-9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ от КТП№11/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 5 "Ц/Усадьба". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№11/160 кВ Школа по ВЛ-10 кВ №5 "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2164 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-04-24 11:50 | 2019-04-24 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6-7, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №6 -7 по ВЛ-0,4 кВ Фидер №1 от КТП№11/100 кВА "Бугровая" по ВЛ 10-кВ №2 "Комплекс" от ПС-110 кВ "Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 кВА "Бугровая" по ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2165 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-04-24 15:00 | 2019-04-24 15:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 21-22 отп.№2 по ВЛ 10 кВ "Ц/У с-за Ергенинская" от ПС 110 кВ "Ергенинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ц/У с-за Ергенинская от ПС 110 кВ Ергенинская на выявления дефектов.
2166 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2019-04-25 09:23 | 2019-04-25 09:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ 10 кВ "Центральная усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Центральная усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2167 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-04-25 09:39 | 2019-04-25 16:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 96 по ВЛ-10 кВ "РРС" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "РРС" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2168 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-04-26 08:42 | 2019-04-26 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА Пищекомбинат по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-35 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/250 кВА «Пищекомбинат» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/250 кВА «Пищекомбинат» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2169 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-04-26 15:50 | 2019-04-26 15:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 44-45 по ВЛ 10 кВ "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2170 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2019-04-26 15:55 | 2019-04-26 18:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2171 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-04-27 12:05 | 2019-04-27 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьбат ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 30-31 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2172 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-04-27 12:20 | 2019-04-27 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход " на выявления дефектов.
2173 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2019-04-29 09:38 | 2019-04-29 16:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 68 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 68 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2174 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2019-04-29 09:42 | 2019-04-29 09:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 33-34 отп.№3 по ВЛ 10 кВ "МТМ" от ПС 35 кВ Байровская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ МТМ от ПС 35 кВ Байровская на выявления дефектов.
2175 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-05-07 09:43 | 2019-05-07 12:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 214 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. «В» на опоре № 214 по ВЛ-10кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2176 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-05-14 09:22 | 2019-05-14 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода в пролете опор № 3-4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов.
2177 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-05-14 16:17 | 2019-05-14 18:10 | ВЛ | ВЛ-10/0,4кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс проволоки на опоре № 3 отпайка 7 ВЛ-10 №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на опоре № 3 отпайка 7 ВЛ-10 №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Садовое-1" произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы наброса проволоки на опоре № 3 отпайка 7 ВЛ-10 №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие гнезд на опорах. При обнаружении мест гнездования птиц на опорах пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2178 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-05-14 16:34 | 2019-05-14 18:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 18-19 по отпайке 1 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2179 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2019-05-15 09:10 | 2019-05-15 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 147 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 147 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-35кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2180 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-05-15 09:14 | 2019-05-15 11:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия в пролете опор №№ 53-54 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошли следы перекрытия в пролете опор №№ 53-54. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 53-54 по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2181 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-05-15 13:08 | 2019-05-15 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2182 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-05-16 09:23 | 2019-05-16 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2183 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2019-05-16 10:21 | 2019-05-16 12:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов фазы «В, С» на опоре № 56-57 произошло из-за попадания птицы под напряжение. | Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлен следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2184 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-05-16 12:38 | 2019-05-16 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Новая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2185 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-05-17 07:56 | 2019-05-17 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2186 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-05-17 08:03 | 2019-05-17 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №7-8, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7 - 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 -8 по ВЛ-0,4 кВ Фидер №2 от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ 10-кВ №3 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" от ПС-110 кВ "Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ №3 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2187 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-05-17 09:11 | 2019-05-17 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изолятора фазы «С» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№1/100 кВА "ДРСУ" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2188 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-05-17 09:44 | 2019-05-17 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы в пролете опор №147-148 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №147-148 ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Шороны". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2189 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2019-05-17 09:45 | 2019-05-17 11:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 146 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 146 по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2190 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-05-17 10:16 | 2019-05-17 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Ца-ган Аман» на выявления дефектов
2191 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-05-17 11:12 | 2019-05-17 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА Больница по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2192 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-05-17 11:41 | 2019-05-17 13:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Абдулаев Д. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 2/40 "Абдулаев Д" ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 Совхоза им. Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4№2/40 "Абдулаев Д" ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2193 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-05-17 11:47 | 2019-05-17 13:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ Тюнг Макарова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода в пролете опор № 3-4 фазы "А", произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло из-за ветровых нагрузок, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА "КФХ Тюнг Макаров" по ВЛ-10 кВ № 10 "Овцекомплекс" от ПС-110 кВ "Бургустинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 № 1/40 кВА "КФХ Тюнг Макаров" ВЛ-10 кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2194 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-05-17 12:20 | 2019-05-17 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/100 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №75/100 "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №75/100 "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2195 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2019-05-20 09:02 | 2019-05-20 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2196 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2019-05-20 09:12 | 2019-05-20 11:09 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В" в пролете опор №4-5 отпайка №3 по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В" в пролете опор №4-5 отпайка №3 по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2197 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-05-20 09:12 | 2019-05-20 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2198 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-05-20 09:21 | 2019-05-20 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» на выявления дефектов.
2199 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-05-20 10:09 | 2019-05-20 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2200 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-05-20 12:58 | 2019-05-20 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА улица Городовикова по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "улица Городовикова" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "улица Городовикова" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2201 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2019-05-20 13:52 | 2019-05-20 15:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 45-46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2202 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2019-05-20 13:58 | 2019-05-20 15:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 24 отп.№7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 24 отп.№7 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2203 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-05-20 14:05 | 2019-05-20 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2204 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-05-21 08:33 | 2019-05-21 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода в пролете опор № 11-12, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом провода в пролете опор №11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ от КТП№3/250 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 № 3/250 кВА "Ленина" ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2205 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-05-21 09:10 | 2019-05-21 11:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №17/40 кВА в результате проникновения птицы. | результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №17/40 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №17/40 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма 2 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2206 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2019-05-21 09:15 | 2019-05-21 11:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) |  | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 93-94 по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2207 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2019-05-21 09:21 | 2019-05-21 11:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 214 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 214 | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 214 по ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ " от ПС 110 кВ "Цаган Аман" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
2208 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-05-21 09:25 | 2019-05-21 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2209 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-05-21 10:22 | 2019-05-21 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2210 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-05-21 10:57 | 2019-05-21 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Батыров по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение срыв изолятора на опоре № 5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение срыв изолятора на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ от КТП№5/10 кВА "Батыров" по ВЛ-10 кВ № 1 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4№5/10 "Батыров " ВЛ-10 кВ №1 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2211 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-05-21 11:46 | 2019-05-21 13:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Гараж по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор № 7-8, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7 - 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП№3/160 кВА "Гараж" по ВЛ 10-кВ. №6 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП№3/160 кВА "Гараж" по ВЛ-10 кВ №6 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2212 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-05-21 11:56 | 2019-05-21 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2213 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-05-22 08:31 | 2019-05-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2214 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-05-22 09:02 | 2019-05-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы А на опоре №135 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы А на опоре №135 ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
2215 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2019-05-22 09:05 | 2019-05-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В" на опоре №48 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В" на опоре №48 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2216 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-05-22 09:27 | 2019-05-22 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2217 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2019-05-23 08:53 | 2019-05-23 10:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 18 по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за 50лет КАССР" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2218 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-05-23 08:03 | 2019-05-23 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Аршань по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Аршань" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Аршань" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2219 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-05-23 08:11 | 2019-05-23 10:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6-7, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ 10-кВ №2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2220 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-05-23 08:42 | 2019-05-23 10:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №404/100 "Насосная" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №404/100 "Насосная" по ВЛ-10 кВ №7 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2221 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-05-23 09:36 | 2019-05-23 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №389/160 "Ленина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №389/160 "Ленина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2222 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-05-23 11:26 | 2019-05-23 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Р/Домик по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изолятора фазы «А» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№4/10 кВА "Р/Домик" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2223 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-05-24 12:05 | 2019-05-24 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2224 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-05-24 17:02 | 2019-05-24 18:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/40 кВА Аюшева по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/40 кВА "Аюшева" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/40 кВА "Аюшева" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2225 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-05-27 08:58 | 2019-05-27 10:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0/4 кВ №3/63 кВа Чомпот по ВЛ-10 кВ №4 Чомпот от ПС 110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/63 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/63 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2226 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2019-05-27 09:17 | 2019-05-27 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 1/63 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2227 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2019-05-27 09:20 | 2019-05-27 11:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опоре № 116-117 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 116-117 по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2228 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-05-27 12:46 | 2019-05-27 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2229 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-05-27 13:40 | 2019-05-27 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА по ВЛ-10 кВ Белозёрный от ПС 110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв вязки на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 3 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. А на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2230 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-05-27 08:46 | 2019-05-27 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2231 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-05-28 08:57 | 2019-05-28 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2232 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2019-05-28 09:41 | 2019-05-28 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | В следствии воздействия птицы произошло перектытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 63-64 по ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2233 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2019-05-28 09:49 | 2019-05-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Длительное воздействие ветровой нагрузки | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,В» на опоре № 290 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 35кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2234 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-05-28 09:25 | 2019-05-28 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Гагарина по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6-7, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/250 кВА "Гагарина" по ВЛ 10-кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№6/250 кВА "Гагарина" по ВЛ-10 кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2235 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-05-28 11:08 | 2019-05-28 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Повреждение вязки ф."А" на опоре № 9, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло из-за ветровых нагрузок, повлекшее за собой обрыв вязки фаз "А" на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв вязки фазы "А" на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ "Советская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 № 5/160 кВА "Октябрьская" ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2236 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-05-29 08:57 | 2019-05-29 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2237 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-05-29 09:49 | 2019-05-29 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарское» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарское» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2238 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 350 | 2019-05-29 01:31 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход, произошло в следствии жизнедеятельности птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход, произошло в следствии жизнедеятельности птиц. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход для выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов включить мероприятия по их устранению в план ремонтов. Провести внеплановый инструктаж персоналу группы по качеству ведения осмотров, при осмотрах уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
2239 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 351 | 2019-05-30 10:10 | 2019-05-30 12:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 53-54 по ВЛ 10 кВ "РРС" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "РРС" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2240 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-05-30 17:15 | 2019-05-30 19:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА Поселок по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2241 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-06-03 13:48 | 2019-06-03 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №38/100 "Магазин" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №38/100 "Магазин" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2242 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2019-06-05 09:50 | 2019-06-05 11:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» и воздействия на ЭУ птиц. | Вследствие воздействия на ЭУ птиц и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия провода в пролете опор № 55-56 ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2243 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-06-05 08:55 | 2019-06-05 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2244 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-06-05 09:48 | 2019-06-05 11:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы «А,В» на опоре № 288 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,В» на опоре № 288 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 35кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2245 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-06-04 15:29 | 2019-06-04 17:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 53-54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 53-54 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2246 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-06-03 13:38 | 2019-06-03 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ Райцентр-2 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2247 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-06-04 09:58 | 2019-06-04 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 10 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2248 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-06-04 13:02 | 2019-06-04 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2249 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-06-04 13:29 | 2019-06-04 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 16. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность
2250 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2019-06-04 15:27 | 2019-06-04 17:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв вязки фазы «В» на опоре № 44 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 44 ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2251 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2019-06-05 12:38 | 2019-06-05 12:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10 кВ №10 "Поселок" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Поселок" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2252 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2019-06-05 12:58 | 2019-06-05 14:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115 | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 115 по ВЛ-10 кВ № 2 "Октябрьский" от ПС 110 кВ "Юста". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Октябрьский" от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов
2253 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-06-05 13:28 | 2019-06-05 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 17 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. С на опоре № 17 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2254 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-06-06 08:44 | 2019-06-06 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 9 - 10, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 9 - 10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №9 - 10 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП№2/160 кВА "Контора" по ВЛ 10-кВ. №6 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП№2/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №6 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2255 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-06-06 09:05 | 2019-06-06 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2256 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2019-06-06 09:07 | 2019-06-06 10:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2257 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-06-06 09:22 | 2019-06-06 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА Белозерный по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов.
2258 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-06-06 09:26 | 2019-06-06 11:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 256 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 256 по ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2259 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-06-06 09:33 | 2019-06-06 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Аржуев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изолятора фазы «С» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ от КТП№3/10 кВА "Аржуев" по ВЛ-10 кВ № 1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2260 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 372 | 2019-06-03 05:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская, при осмотре обнаружено на опоре №201 фазе А следы потеков ржавчины и загрязнение изоляторов, в следствии сельскохозяйственных работ (пахота) и жизнедеятельности птиц | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская, при осмотре обнаружено на опоре №201 фазе А следы потеков ржавчины и загрязнение изоляторов, загрязнение пылью и продуктами жизнедеятельности птиц | В результате аварии выявлены по ВЛ-110кВ Заветинская-Советская на опоре №201 по ф."А" загрязнение 9 изоляторов. | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская, для обнаружения дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов и жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
2261 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-06-07 09:11 | 2019-06-07 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/40 кВА Кукаев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 5 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 3/40 "Кукаев" ВЛ-10 кВ №7 "Связь с ПС Северная" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
2262 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-06-07 09:38 | 2019-06-07 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №6 "Харба" от ПС-35 кВ "Харба". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №6 "Харба" от ПС-35 кВ "Харба" на выявления дефектов
2263 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2264 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-06-07 10:03 | 2019-06-07 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ Тюнг Макарова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 2 - 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 2 - 3 по ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1/40 "КФХ Тюнг Макарова" ВЛ-10 кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/40 кВА "КФХ Тюнг Макарова" по ВЛ-10 кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2265 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-06-07 10:20 | 2019-06-07 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2266 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-06-10 08:11 | 2019-06-10 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Лиджиев А. К. по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №6 - 7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№9/63 кВА "Лиджиев А.К." по ВЛ 10-кВ №9 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 кВА "Лиджиев А.К." по ВЛ-10 кВ №9 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2267 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-06-10 08:50 | 2019-06-10 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА улица Городовикова по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "улица Городовикова" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "улица Городовикова" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2268 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 10:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В" на опоре №67 по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №67 по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2269 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2019-06-10 09:07 | 2019-06-10 11:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 143 | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 143 по ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от РП 10 кВ «Южная» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от РП 10 кВ «Южная» на выявления дефектов
2270 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-06-10 09:47 | 2019-06-10 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА Белеев по ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/40 кВА "Белеев" по ВЛ-10 кВ № 1 "Связь с ПС Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Связь с ПС Ергенинская" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2271 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-06-11 08:55 | 2019-06-11 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА "Маслозавод" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА "Маслозавод" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2272 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2019-06-11 09:05 | 2019-06-11 10:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №53 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №53 ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок.
2273 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2019-06-11 09:08 | 2019-06-11 10:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 13 отпайка №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 13 по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2274 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2019-06-11 09:10 | 2019-06-11 11:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП №1/40 "Гигант" по ВЛ 10кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2275 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-06-13 08:40 | 2019-06-13 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2276 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2019-06-13 08:51 | 2019-06-13 10:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2277 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2019-06-13 08:57 | 2019-06-13 10:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 ВЛ-10кВ «Долан» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Долан» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2278 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-06-13 13:29 | 2019-06-13 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Котеджи по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №437/100 "Котеджи" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №437/100 "Котеджи" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2279 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2019-06-19 09:11 | 2019-06-19 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 248 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 248 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 248 по ВЛ-10 кВ "Ферма №1 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №1 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2280 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2019-06-19 09:17 | 2019-06-19 09:22 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 11-12 отп. №9 по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2281 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-06-20 08:22 | 2019-06-20 10:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА ООО Агробизнес по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор № 4 - 5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 4 - 5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/10 кВА "Агробизнес" по ВЛ 10-кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 кВА "Лиджиев А.К." по ВЛ-10 кВ №9 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2282 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-06-20 09:57 | 2019-06-20 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/40 кВА Кукаев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 2, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №2 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/40 кВА "Кукаев" по ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Северная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2283 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2019-06-20 10:04 | 2019-06-20 11:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 отпайка №4 по ВЛ 10 кВ "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2284 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-06-21 08:15 | 2019-06-21 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 фаз "А.С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1/100 "ДРСУ" ВЛ-10 кВ №10 "СХТ" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 кВА "ДРСУ" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2285 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-06-21 08:30 | 2019-06-21 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 214/250 кВА Стройцех по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №214/250 "Стройцех" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №214/250 "Стройцех" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2286 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-06-21 09:01 | 2019-06-21 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Пензенский" по ВЛ 10-кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 кВА "Лиджиев А.К." по ВЛ-10 кВ №9 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2287 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-06-21 10:15 | 2019-06-21 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА Школа №2 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА "Школа №2" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА "Школа №2" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2288 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-06-24 08:23 | 2019-06-24 10:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА "Полынная" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА "Полынная" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2289 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2019-06-24 09:09 | 2019-06-24 10:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов и длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 44-45 отпайка №1 по ВЛ 10 кВ "Ферма №1" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2290 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2019-06-24 09:43 | 2019-06-24 09:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 118-119 ВЛ 10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов
2291 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2019-06-24 10:29 | 2019-06-24 12:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 94-95 по ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2292 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-06-25 09:41 | 2019-06-25 11:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки провода фазы «А» в пролете опор №81-82 отп№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 81-82 отп. №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фаза «А» в пролете опор № 81-82 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ "Ферма №1 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №1 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2293 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-06-25 09:54 | 2019-06-25 11:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 53-54 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2294 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-06-25 15:15 | 2019-06-25 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов
2295 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2019-06-26 09:06 | 2019-06-26 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции |  | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №18/250 кВА. Райпо. |  | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2296 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-06-26 09:36 | 2019-06-26 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2297 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-06-26 15:12 | 2019-06-26 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Старая тарата" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Старая тарата" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2298 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2019-06-27 10:03 | 2019-06-27 11:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 25 по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП-10кВ Тугтунский. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Тугтун" от РП-10кВ Тугутнский на выявления дефектов
2299 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2019-06-27 10:28 | 2019-06-27 12:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №79-80 по отпайке Р-25 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №79-80 по отпайке Р-25 ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
2300 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 412 | 2019-06-27 13:36 | 2019-06-27 15:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 86 ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2301 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-06-27 15:24 | 2019-06-27 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2302 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 414 | 2019-06-28 09:06 | 2019-06-28 09:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ 10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "РРС" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
2303 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2019-06-28 09:12 | 2019-06-28 09:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2304 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-06-28 10:22 | 2019-06-28 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 Скважина по ВЛ 10 кВ №7Листичка ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре №10 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 "Скважина" по ВЛ 10 кВ №7 "Листичка" ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 "Скважина" по ВЛ 10 кВ №7 "Листичка" ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2305 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-06-28 11:59 | 2019-06-28 13:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода и воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2306 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 418 | 2019-06-29 09:14 | 2019-06-29 11:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В\В шкафу | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2307 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-06-30 13:47 | 2019-06-30 13:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия птицы | Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре № 24 по ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2308 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-07-02 08:41 | 2019-07-02 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/25 кВА Дадырова по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 2-3, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 2 - 3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №2 - 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/25 кВА "Дадырова" по ВЛ 10-кВ. №8 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№7/25 кВА "Дадырова" по ВЛ-10 кВ №8 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2309 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-07-02 08:56 | 2019-07-02 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 9-10, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы «А» в пролете опор №9-10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода фазы «А» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2310 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-07-02 13:02 | 2019-07-02 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязок фазы «В,С» на опоре № 14, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязок фазы «В,С» на опоре №14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязок фазы «В,С» на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ от КТП№12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2311 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-07-02 14:58 | 2019-07-02 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2312 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-07-03 08:50 | 2019-07-03 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2313 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-07-03 09:25 | 2019-07-03 09:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 92-93 ВЛ 10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2314 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2019-07-03 09:29 | 2019-07-03 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В\В шкафу . | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2315 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-07-04 08:31 | 2019-07-04 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2316 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-07-04 09:08 | 2019-07-04 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 6, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыву изолятора фазы «В» на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ от КТП№4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2317 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-07-04 10:03 | 2019-07-04 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 14 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 1/250 "Контора" ВЛ-10 кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2318 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-07-05 08:42 | 2019-07-05 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «РУС» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «РУС» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
2319 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2019-07-05 11:11 | 2019-07-05 13:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки провода фазы «В» в пролете опор №74-75 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 74-75 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фаза «В» в пролете опор № 74-75 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2320 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-07-05 11:19 | 2019-07-05 13:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 54 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 54 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 54 по ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2321 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-07-08 08:21 | 2019-07-08 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Посёлок по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Поселок" по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/250 кВА "Поселок" по ВЛ-10 кВ №3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2322 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-07-08 09:03 | 2019-07-08 10:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Ларкина по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 3-4, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3 - 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/10 кВА "Ларкина" по ВЛ 10-кВ. №1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода в пролете опор. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от МТП№5/10 кВА "Ларкина" по ВЛ-10 кВ №1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2323 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2019-07-08 09:22 | 2019-07-08 11:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 16 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2324 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2019-07-08 09:28 | 2019-07-08 11:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В\В шкафу . | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов
2325 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-07-08 09:36 | 2019-07-08 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 11. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2326 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-07-08 09:50 | 2019-07-08 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2327 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-07-09 08:51 | 2019-07-09 10:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10 кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Гараж" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Гараж" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2328 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2019-07-09 09:13 | 2019-07-09 11:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы в пролете опор №105-106 по отпайке Р-81 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №105-106 по отпайке Р-81 ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
2329 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2019-07-09 09:19 | 2019-07-09 11:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекрытие В/В шкафу КТП №3/25 кВА в результате проникновения кота. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №3/25 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №3/25 кВА по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2330 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-07-09 09:21 | 2019-07-09 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2331 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-07-09 09:42 | 2019-07-09 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №11-12 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №301/160 "И-Малан" по ВЛ-10 кВ №1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №301/160 "И-Малан" по ВЛ-10 кВ №1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2332 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-07-09 12:30 | 2019-07-09 14:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 6/25 кВА по ВЛ-10кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2333 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-07-09 13:12 | 2019-07-09 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2334 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2019-07-10 08:52 | 2019-07-10 10:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 101-102 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 101-102 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."В" в пролете опор №101-102 по ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
2335 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-07-10 09:01 | 2019-07-10 10:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязок фазы «А,В» на опоре № 69 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязок при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязок фазы «А,В» на опоре № 69 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2 с-за Ергенинский" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2 с-за Ергенинский" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2336 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-07-10 13:13 | 2019-07-10 15:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2337 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-07-13 13:00 | 2019-07-13 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/25 кВА Разлив по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/25 кВА "Разлив" по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/25 кВА "Разлив" по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2338 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-07-15 08:10 | 2019-07-15 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготоконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2339 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2019-07-15 09:29 | 2019-07-15 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы в пролете опор №22-23 по отп.Р-33 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №22-23 по отп.Р-33 ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Шороны". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2340 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2019-07-15 09:31 | 2019-07-15 11:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ-10 кВ "Центральная усадьба" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2341 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 453 | 2019-07-15 14:08 | 2019-07-15 16:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 345-346 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 345-346 по ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов
2342 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 10:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 215 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 215 ВЛ-10кВ «Ор.Полынный» яч.№ 14 от ПС 110 кВ «Барун» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Ор.Полынный» яч.№ 14 от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2343 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 455 | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 10:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 314 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязок при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 314 по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2344 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-07-16 08:59 | 2019-07-16 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2345 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-07-16 10:12 | 2019-07-16 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3 - 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "ЦК" по ВЛ 10-кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2346 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-07-17 08:29 | 2019-07-17 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2347 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2019-07-17 08:40 | 2019-07-17 10:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №3/250 кВА в результате проникновения животного. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №3/250 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №3/250 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2348 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 460 | 2019-07-17 08:42 | 2019-07-17 10:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 117-118 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 117-118 по ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2349 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-07-17 10:45 | 2019-07-17 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2350 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-07-17 14:23 | 2019-07-17 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с, с порывами 15 м/с). | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов (ветер 5-7 м/с, с порывами 15 м/с). | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2351 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-07-18 09:12 | 2019-07-18 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы в пролете опор №162-163 по отпайке Р-76 произошел из-за снижения свойств структуры материала, вследствие потери механической прочности провода. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №162-163 по отпайке Р-76 ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
2352 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2019-07-18 09:23 | 2019-07-18 11:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 159-160 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 159 - 160 по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2353 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 465 | 2019-07-18 13:00 | 2019-07-18 14:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 1/63 кВА "Баранник" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2354 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-07-18 14:35 | 2019-07-18 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Старая тарата" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Старая тарата" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2355 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2019-07-19 13:09 | 2019-07-19 15:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 250 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 250 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 250 по ВЛ-10 кВ "Эвдык" от РП-10кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Эвдык" от РП-10кВ Тугутнский на выявления дефектов
2356 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2019-07-19 15:19 | 2019-07-19 17:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 38-39 по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2357 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-07-25 09:55 | 2019-07-25 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с). | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2358 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 470 | 2019-07-26 08:47 | 2019-07-26 08:52 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на опоре произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перекрытие на опоре произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на опоре № 60. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Песчанка» от ПС 110 кВ «Садовое-1» для выявления дефектов.
2359 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-07-26 09:10 | 2019-07-26 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2360 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-07-26 09:25 | 2019-07-26 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 10/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 «Живточки» от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 10/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 «Живточки» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2361 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2019-07-26 08:57 | 2019-07-26 09:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на опоре № 43 по ВЛ-10 кВ «Райцентр-2» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Райцентр-2» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2362 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2019-07-31 09:16 | 2019-07-31 11:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 198-199 по ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2363 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 475 | 2019-07-31 13:45 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Садовое-1 - Садовое-2 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | По ВЛ-35кВ Садовое-1 - Садовое-2 на опоре №54 фаза "В" дефектный (битый) изолятор на траверсе и проводе видны следы термического воздействия дуги из-за воздействия грозы. | По ВЛ-35кВ Садовое-1 - Садовое-2 на опоре №54 фаза "В" дефектный (битый) изолятор, на траверсе и проводе видны следы термического воздействия дуги из-за воздействия грозы. | В результате аварии по ВЛ 35 кВ Садовое-1 - Садовое-2 выявлены на опоре №54 фаза "В" дефектный (битый) изолятор и на траверсе и проводе видны следы термического воздействия дуги. | Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При выявлении множественных дефектов включить в план ремонтов мероприятия по устранению дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-35кВ Садовое-1 - Садовое-2. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2364 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-08-02 08:45 | 2019-08-02 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 12-13 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА "Коммунхоз" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№15/250 кВА "Коммунхоз" по ВЛ 10-кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№15/250 кВА "Коммунхоз по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2365 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 477 | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс фазы «А» на опоре № 200 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел наброс при порыве ветра. | В результате аварии выявлен наброс фазы «А» на опоре № 200 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2366 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-08-02 09:57 | 2019-08-02 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №8 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 17/250 кВА "Хрущева" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№17/250 кВА "Хрущева" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№17/250 кВА "Хрущева" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2367 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-08-02 13:05 | 2019-08-02 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение обрыв провода фаз «А,В» в пролете опор № 3-4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фаз «А,В» в пролете опор №3-4 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1/160 кВА "КФХ Кермен" по ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская", |  | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 кВА КФХ "Кермен" по ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2368 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-08-04 08:01 | 2019-08-04 09:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА ДК по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов фазы «А, В" в пролете опор №1 - 2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв проводов фазы «А, В" в пролете опор №1 - 2 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "ДК" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "ДК" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2369 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 481 | 2019-08-05 05:34 | 2019-08-05 06:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 23-24 отпайка №4 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2370 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 482 | 2019-08-05 05:40 | 2019-08-05 07:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 74-75 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2371 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 483 | 2019-08-05 06:22 | 2019-08-05 08:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода . | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 182-183 по ВЛ 10 кВ "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Байровская на выявления дефектов.
2372 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2019-08-05 08:30 | 2019-08-05 10:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В,С» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фазы «В,С» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 124-125 по ВЛ 10 кВ "Ферма 3" от ПС 35кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2373 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 485 | 2019-08-05 08:35 | 2019-08-05 10:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «А и В». | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фазы «А и В» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 65-66 по ВЛ 10 кВ "Ферма №2 с-за Ергенинская" от ПС 35 кВ "Заливная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2374 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2019-08-05 14:29 | 2019-08-05 15:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение траверсы на опоре №242 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой повреждение траверсы на опоре №242 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение траверсы на опоре №242 по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность траверс. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству траверс. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2375 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-08-05 14:40 | 2019-08-05 16:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 175 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 175 по ВЛ-10 кВ "Салбура" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Салбура" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2376 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2019-08-05 14:46 | 2019-08-05 16:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в КТП произошло в результате несвоевременного выявления дефекта двери КТП и длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате несвоевременного выявления дефекта двери КТП и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие в КТП. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП 183/40 кВА по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявления дефектов.
2377 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2019-08-05 14:47 | 2019-08-05 16:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №12/40 кВА в результате проникновения животного. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №12/40 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №12/40 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2378 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2019-08-05 14:50 | 2019-08-05 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 110 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 110 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2379 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-08-05 14:53 | 2019-08-05 16:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с). | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2380 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-08-05 15:13 | 2019-08-05 17:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с). | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2381 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-08-07 09:14 | 2019-08-07 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП -10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (7-10 м/с, порывы до 15 м/с). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов.
2382 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-08-07 09:39 | 2019-08-07 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2383 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-08-07 09:39 | 2019-08-07 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА Дудка по ВЛ-10 № 3 х.Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА "Дудка" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА "Дудка" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2384 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-08-08 08:21 | 2019-08-08 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 9 - 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 9 - 10 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП№ 11/100 "Бугровая" ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП№11/100 кВА "Бугровая" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2385 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-08-08 09:54 | 2019-08-08 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 7/100 "Ферма 2" ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2386 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 498 | 2019-08-08 10:31 | 2019-08-08 12:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 444-445 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с, порывами до 15 м/с). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. (ветер 5-7 м/с, порывы до 15 м/с) | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 444-445 по ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2387 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-08-08 13:18 | 2019-08-08 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 8-9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Больница" по ВЛ 10-кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2388 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 500 | 2019-08-09 13:16 | 2019-08-09 13:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на опоре № 364 по ВЛ-10 кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Белозерный» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2389 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 501 | 2019-08-07 12:31 | - | ПС | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыва спуска фазы "В" ВЧЗ ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) на ПС 110 кВ Цаган-Аман в результате длительного срока эксплуатации | обрыва спуска фазы "В" ВЧЗ ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) на ПС 110 кВ Цаган-Аман в результате длительного срока эксплуатации(износа) | На ВЧЗ ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) ПС 110кВ Цаган-Аман выявлен обрыв шлейфа фазы "В". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Цаган-Аман на выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние шлейфов ВЧЗ ВЛ.
2390 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-08-14 09:19 | 2019-08-14 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы С в пролёте опор №41-42 по отпайке Р-46 произошел из-за снижения свойств структуры материала, вследствие потери механической прочности провода. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен Обрыв провода фазы С в пролёте опор №41-42 по отпайке Р-46 ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2391 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-08-14 12:22 | 2019-08-14 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №388/160 "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №388/160 "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2392 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-08-14 15:24 | 2019-08-14 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА Висаев по ВЛ 10кВ №12 Откорм. площадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА "Висаев" по ВЛ 10кВ №12 "Откорм. площадка" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА "Висаев" по ВЛ 10кВ №12 "Откорм. площадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2393 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-08-15 09:20 | 2019-08-15 11:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 11Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете оп.5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете оп.5-6 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Заливная. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Школа" по ВЛ 10-кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2394 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-08-15 10:05 | 2019-08-15 12:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская для выявления дефектов.
2395 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-08-15 10:35 | 2019-08-15 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2396 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-08-15 12:50 | 2019-08-15 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов
2397 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-08-15 13:45 | 2019-08-15 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2398 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2399 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-08-16 09:10 | 2019-08-16 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2400 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-08-17 08:42 | 2019-08-17 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 13-14 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2401 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-08-17 10:29 | 2019-08-17 12:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №2-3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 кВА "МТМ" по ВЛ 10-кВ №5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№6/100 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2402 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-08-17 14:02 | 2019-08-17 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2403 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2019-08-17 16:20 | 2019-08-17 17:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 54 по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Чкаловская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Чкаловская на выявления дефектов
2404 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-08-18 17:52 | 2019-08-18 19:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП-10/0,4 кВ №19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 15 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2405 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-08-19 08:26 | 2019-08-19 08:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2406 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-08-19 09:20 | 2019-08-19 10:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2407 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-08-19 09:32 | 2019-08-19 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2408 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-08-19 13:18 | 2019-08-19 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2409 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-08-19 14:40 | 2019-08-19 14:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 29-30 по ВЛ-10 кВ «Долан» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Долан» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2410 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-08-20 08:53 | 2019-08-20 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 12. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2411 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2019-08-20 09:15 | 2019-08-20 11:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы В в пролёте опор №7-8 по отпайке Р-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №7-8 по отпайке Р-7 ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2412 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2019-08-20 09:19 | 2019-08-20 11:09 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2413 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-08-20 09:20 | 2019-08-20 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз «А» и «С». по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 6 "Центральная-Усадьба" от ПС-35 кВ "Сарпа". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 6 "Центральная-Усадьба" от ПС-35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2414 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-08-20 12:50 | 2019-08-20 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2415 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-08-20 13:05 | 2019-08-20 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА "Ферма" №1 по ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС-35 кВ "Чкаловская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 кВА "Ферма №1" по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2416 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-08-20 11:50 | 2019-08-20 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2417 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2019-08-20 13:48 | 2019-08-20 15:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В\В шкафу | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2418 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-08-20 09:45 | 2019-08-20 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 фаз «А» и «С» при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 16-17 фаз «А» и «С». по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2419 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-08-20 09:50 | 2019-08-20 10:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2420 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-08-20 09:52 | 2019-08-20 11:10 | ВЛ | КЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2421 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-08-20 09:59 | 2019-08-20 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ «Садовое-1». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ «Садовое-1» для выявления дефектов.
2422 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-08-20 10:05 | 2019-08-20 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2423 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-08-20 14:27 | 2019-08-20 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2424 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-08-21 07:25 | 2019-08-21 08:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП(с)-10/0,4 кВ № 7/160 кВА Пушкина по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/160 кВА "Пушкина" по ВЛ 10-кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№7/160 кВА "Пушкина" по ВЛ-10 кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2425 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-21 08:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №5 ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер ). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №5 ПС 220 кВ "Большой-Царын-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №5 ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2426 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-08-21 08:22 | 2019-08-21 09:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2427 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-08-21 08:58 | 2019-08-21 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №389/160 "Ленина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №389/160 "Ленина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2428 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2019-08-21 09:09 | 2019-08-21 11:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 215 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 215 | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 215 по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех " от ПС 35 кВ "Харба" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех " от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов
2429 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-08-21 09:11 | 2019-08-21 09:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 338-339по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская на выявления дефектов.
2430 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-08-21 09:16 | 2019-08-21 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2431 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2019-08-21 09:16 | 2019-08-21 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 34 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 34 по ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов
2432 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-08-21 10:10 | 2019-08-21 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер ) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2433 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-08-21 11:35 | 2019-08-21 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/250 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ № 6 "Фема №2" | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№3/250 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ №6 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2434 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2019-08-22 08:29 | 2019-08-22 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 9 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. С на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Пекарня» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС 35 кВ «Полынная» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Пекарня» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов
2435 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2019-08-22 09:14 | 2019-08-22 11:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 212 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 212 | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 212 по ВЛ-10 кВ № 14 "Ор.Полынный " от ПС 110 кВ «Барун» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 14 "Ор.Полынный " от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2436 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-08-22 11:43 | 2019-08-22 13:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2437 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2019-08-22 09:09 | 2019-08-22 10:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 11 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ № 4 Животноводческие точки от РП-10кВ Тугтунский. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 4 Животноводческие точки от РП-10кВ Тугтунский на выявления дефектов
2438 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-08-22 13:29 | 2019-08-22 15:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 16 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2439 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-08-22 14:57 | 2019-08-22 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер) | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов
2440 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 552 | 2019-08-23 13:25 | 2019-08-23 13:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В» | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2441 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-08-23 08:48 | 2019-08-23 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода в пролете опор № 6-7 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2442 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 10:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №294 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №294 ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2443 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 09:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА Рабадан по ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА "Рабаданов" по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА "Рабадан" по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2444 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-08-25 11:05 | 2019-08-25 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2445 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-08-25 11:25 | 2019-08-25 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Ферма" №3 по ВЛ-10 кВ № 5 "Эвдык" от РП-10 кВ "Тугтунский". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/250 кВА "Ферма №3" по ВЛ-10 кВ №5 "Эвдык" от РП-10кВ Тугтунский выявления дефектов.
2446 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-08-25 11:30 | 2019-08-25 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2447 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-08-24 15:24 | 2019-08-24 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба" от ПС-110 кВ "Ергенинская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ №3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2448 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-08-26 09:15 | 2019-08-26 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП№8/400 кВА "Космос" по ВЛ 10-кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2449 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-08-26 08:34 | 2019-08-26 10:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2450 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2019-08-26 09:15 | 2019-08-26 11:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 156 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой к срыву изолятора при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «А» на опоре № 156 по ВЛ-10 кВ № 9 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Ергенинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов крепления изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 9 Животноводчесике точки от ПС 110 кВ Ергенинская на выявления дефектов
2451 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 563 | 2019-08-26 09:20 | 2019-08-26 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №1 "Овцекомплекс" от ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2452 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2019-08-26 09:19 | 2019-08-26 11:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 195 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 195 ВЛ-10кВ «Смушковое» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Полынная» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Смушковое» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов
2453 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2019-08-27 13:23 | 2019-08-27 15:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 172 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 172 | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 172 по ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от РП 10 кВ «Южная» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от РП 10 кВ «Южная» на выявления дефектов
2454 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-08-26 13:16 | 2019-08-26 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 16 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2455 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-08-27 08:38 | 2019-08-27 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4 по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Котельная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Котельная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2456 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-08-27 09:08 | 2019-08-27 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2457 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-08-27 09:25 | 2019-08-27 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты на выявления дефектов.
2458 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2019-08-27 09:34 | 2019-08-27 11:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 72 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыву изолятора при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 72 отпайка №7 по ВЛ-10 кВ № 9 "Животноводческие точки" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2459 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 571 | 2019-08-27 09:42 | 2019-08-27 11:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 129-130 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 129-130 по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов
2460 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2019-08-28 09:23 | 2019-08-28 10:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 92 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре № 92 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Байровская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению на целостность провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Байровская на выявления дефектов
2461 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2019-08-28 09:29 | 2019-08-28 10:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 203 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 203 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре № 203 по ВЛ-10 кВ № 6 " Жив.точки» от ПС 35 "Обильное" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 6" Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2462 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-08-29 08:29 | 2019-08-29 10:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2463 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2019-08-29 09:12 | 2019-08-29 10:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф "В" пролет опор №26-27 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф "В" пролет опор №26-27 по ВЛ-10 кВ № 10 "№ 5 Связь с ПС Цаган-Нур" от ПС 35 /10 кВ "Ц-Нур". | В результате аварии выявлен обрыв провода ф "В" пролет опор №26-27 по ВЛ-10 кВ № 10 "№ 5 Связь с ПС Цаган-Нур" от ПС 35 /10 кВ "Ц-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь" от ПС 35кВ Ц-Нур на выявления дефектов
2464 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-08-29 15:06 | 2019-08-29 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2465 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-08-29 15:26 | 2019-08-29 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2466 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-08-30 08:55 | 2019-08-30 10:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2467 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 579 | 2019-08-30 09:12 | 2019-08-30 10:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А и В» произошел схлест проводов. | В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие ее ликвидацию: Схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 36-37 по ВЛ 10 кВ Омадык от ПС 110кВ Восход произошел в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В" в пролете опор № 36-37 по ВЛ-10кВ Омадык от ПС 110кВ Восход | При проведении осмотра ВЛ особое внимание уделять на стрелу провиса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Омадык от ПС 110кВ Восход на выявлении дефектов
2468 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-09-04 13:17 | 2019-09-04 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2469 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-09-05 08:46 | 2019-09-05 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В,С» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 "Линия связи" с ПС "Юста" от ПС-110 кВ "Татал" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 "Линия связи" с ПС "Юста" от ПС-110 кВ "Татал" на выявления дефектов.
2470 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 582 | 2019-09-05 09:16 | 2019-09-05 09:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролёте опор №63-64 ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2471 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2019-09-05 10:32 | 2019-09-05 12:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 52-53 по ВЛ-10 кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2472 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-09-05 13:23 | 2019-09-05 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов
2473 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-09-05 13:32 | 2019-09-05 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 108/10 кВА Хасрын по ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №108/10 "Хасрын" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №108/10 "Хасрын" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2474 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-09-06 07:50 | 2019-09-06 09:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2475 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-09-06 08:24 | 2019-09-06 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС- 110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы «В,С» | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 "Песчанка" от ПС- 110 кВ "Юста" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 "Песчанка" от ПС- 110 кВ "Юста" на выявления дефектов.
2476 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-09-09 08:48 | 2019-09-09 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 9 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Чомпот» по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2477 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-09-06 09:45 | 2019-09-06 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2478 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-09-06 10:55 | 2019-09-06 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 244/25 кВА Осиновая по ВЛ-10 кВ № 1Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 244/25 кВА "Осиновая" по ВЛ-10 кВ № 1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 244/25 кВА "Осиновая" по ВЛ-10 кВ № 1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 244/25 кВА "Осиновая" по ВЛ-10 кВ № "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2479 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-09-09 09:18 | 2019-09-09 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В/В шкафу | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2480 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2019-09-06 09:18 | 2019-09-06 09:23 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 24-25 отпайка 3 по ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2481 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-09-17 14:07 | 2019-09-17 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2482 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 594 | 2019-09-19 08:49 | 2019-09-19 10:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №106 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №106 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен сорванный изолятор ШФ-20 фазы «В» на опоре №106 по ВЛ-10 кВ №4 " Водозабор. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2483 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 595 | 2019-09-19 08:53 | 2019-09-19 10:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение опор № 441, 450, отпайка 2 анкерная опора №32 , обрыв провода в пролете опор №31-33 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гроза ) произошло разрушение опор № 441, 450, отпайка 2 анкерная опора №32 , обрыв провода в пролете опор №31-33. | В результате аварии выявлено произошло разрушение опор № 441, 450, отпайка 2 анкерная опора №32 , обрыв провода в пролете опор №31-33 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2484 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 596 | 2019-09-19 08:56 | 2019-09-19 10:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Разрушение опор №42-44, №51-53, обрыв провода в пролетах опор №40-46, №49-55 произошел в результате воздействия атмосферных явлений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гроза ) произошло разрушение опор №42-44, №51-53, обрыв провода в пролетах опор №40-46, №49-55. | В результате аварии выявлено произошло разрушение опор №42-44, №51-53, обрыв провода в пролетах опор №40-46, №49-55 по ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание состоянию опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2485 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 597 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение силового трансформатора на КТП № 7/40 кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и грозовых нагрузок. | Повреждение силового трансформатора на КТП № 7/40 кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и грозовых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение силового трансформатора на КТП №7/40 "Степной" по ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2486 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-09-19 10:29 | 2019-09-19 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 7-8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» в пролете опор №7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода фазы «В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№17/250 кВА "Хрушева" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№17/250 кВА "Хрушева" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2487 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2019-09-19 13:10 | 2019-09-19 15:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 188 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 188 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2488 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2019-09-19 13:18 | 2019-09-19 15:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №13/63 кВА в результате проникновения птицы. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №13/63 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №13/63 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов Проведен осмотр и уделено особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
2489 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-09-20 09:14 | 2019-09-20 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв провода в пролете опор № 11-12, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№6/250 кВА "Торговый центр" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьбав". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№6/250 кВА "Торговый Центр" по ВЛ-10 кВ №3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2490 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-09-22 15:42 | 2019-09-22 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2491 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-09-23 08:44 | 2019-09-23 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2492 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-09-23 09:11 | 2019-09-23 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА "Бугор" по ВЛ-10 кВ № 8 "Райцентр-1" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА "Бугор" по ВЛ-10 кВ № 8 "Райцентр-1" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов
2493 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2019-09-24 09:23 | 2019-09-24 11:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 101 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 101 | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 101 по ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма-1 " от ПС 35 кВ "Харба" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма-1 " от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов
2494 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 606 | 2019-09-18 19:18 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход на траверсе анкерной опоры № 45 фаза "С" (отпайка на ПС 110кВ Восход) птичье гнездо и наброс между траверсой и натяжной подвеской изоляторов, 10 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1. | По ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход на траверсе анкерной опоры № 45 фаза "С" (отпайка на ПС 110кВ Восход) птичье гнездо и наброс между траверсой и натяжной подвеской изоляторов c последующим нарушением изоляции. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц по ВЛ.
2495 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-09-25 10:16 | 2019-09-25 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/100 кВА СУ-959 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы «А» на опоре № 9, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы «А» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№2/100 кВА "СУ-959" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№2/100 кВА "СУ-959" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2496 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-09-25 10:41 | 2019-09-25 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП№2/250 кВА "Больница" по ВЛ 10-кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2497 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 609 | 2019-09-26 08:07 | 2019-09-26 10:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 195 отпайка №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 195 отпайка №3 по ВЛ-10 кВ "Сявзь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Сявзь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2498 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2019-09-26 08:07 | 2019-09-26 10:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 8-9 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2499 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 611 | 2019-09-26 10:06 | 2019-09-26 12:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение опоры №108 по отпайке №Р-24 ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Зурган" произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло механическое повреждение опоры №108 по отпайке №Р-24 ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | В результате аварии выявлено повреждение опоры №108 по отпайке №Р-24 ВЛ-10 кВ №1 "Зургпн" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ж/б опор у основания. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
2500 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-09-27 08:57 | 2019-09-27 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Аржуев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС- 35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 5, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/10 кВА "Аржуев" по ВЛ-10 кВ № 1 "МТМ". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№3/10 кВА "Аржуев" по ВЛ-10 кВ №1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2501 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-09-27 09:03 | 2019-09-27 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА Очиров по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 8/100 "Очиров" ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 1 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№8/100 кВА "Очиров" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 1 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2502 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-09-28 11:05 | 2019-09-28 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2503 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-09-28 11:25 | 2019-09-28 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Ц.У. от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2504 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-09-30 08:12 | 2019-09-30 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазы «А, В» в пролете опор № 136-137 произошло из-за попадание птицы под напряжение. | Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлен перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 136-137 по ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2505 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2019-09-30 08:54 | 2019-09-30 10:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 21-22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2506 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2019-09-30 08:56 | 2019-09-30 09:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате попадания птицы под напряжение. | Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 136-137 по ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2507 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-09-30 09:19 | 2019-09-30 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2508 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-09-30 11:47 | 2019-09-30 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2509 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-09-30 12:08 | 2019-09-30 13:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2510 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 622 | 2019-10-01 08:29 | 2019-10-01 08:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на проходных изоляторах фаз "В" и "С" КТП №33/160 кВА "РОСХТ" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. | Перекрытие на проходных изоляторах фаз "В" и "С" КТП №33/160 кВА "РОСХТ" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок. | В результате аварии выявлено перекрытие на проходных изоляторах фаз "В" и "С" КТП №33/160 кВА "РОСХТ" ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние проходных изоляторов. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2511 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2019-10-01 09:10 | 2019-10-01 11:04 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение разрядника фазы "А" на КТП №7/100 кВА "Новая Песчанка" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. | Разрушение разрядника фазы "А" на КТП №7/100 кВА "Новая Песчанка" произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. | В результате аварии выявлено разрушение разрядника фазы "А" на КТП №7/100 кВА "Новая Песчанка" ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние разрядников. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2512 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-10-03 06:42 | 2019-10-03 08:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» в пролете опор № 585-586 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» в пролете опор № 585-586 по ВЛ-10 кВ № 5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2513 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 625 | 2019-10-03 08:30 | 2019-10-03 10:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Ферма №2 от ПС-35кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 42 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 42 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2514 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-10-04 08:41 | 2019-10-04 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 11, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ № 12 "Больница". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2515 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-10-07 09:43 | 2019-10-07 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв провода фаз "А,С" в пролете опор № 11-12, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фаз "А,С" в пролете опор №11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода фаз "А,С" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "ЕКегульта" на выявления дефектов
2516 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-10-08 08:38 | 2019-10-08 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2517 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2019-10-08 09:30 | 2019-10-08 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 164-165 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма" №3 ПС 35 кВ "Чкаловская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма" №3 ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2518 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2019-10-08 09:40 | 2019-10-08 11:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №76-77 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В" в пролете опор №76-77 по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2519 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-10-08 09:45 | 2019-10-08 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2520 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-10-08 10:05 | 2019-10-08 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА Поселок по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2521 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-10-08 13:46 | 2019-10-08 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 14 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2522 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 634 | 2019-10-08 14:10 | 2019-10-08 16:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 по отп.№4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 по отп.№4 ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1"КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов
2523 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-10-09 08:14 | 2019-10-09 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА Бембеев по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 4, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/10 кВА "Бембеев" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№7/10 кВА "Бембеев" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2524 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-10-09 10:06 | 2019-10-09 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 кВА "Школа" по ВЛ 10-кВ №6 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2525 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-10-10 11:03 | 2019-10-10 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 14-15 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 14-16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№9/250 кВА "Школа" по ВЛ 10-кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП№9/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2526 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2019-10-11 08:57 | 2019-10-11 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС- 35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. С на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2527 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-10-11 10:46 | 2019-10-11 12:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 18, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №18 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 18 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/100 кВА "Контора" по РП-10кВ "Тугтунский". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №3 "Тугтун" от РП-10кВ Тугтунский на выявления дефектов.
2528 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2019-10-15 08:59 | 2019-10-15 09:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 72-73 по ВЛ-10 кВ «Райцентр-1» яч.№ 8 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Райцентр-1» яч.№ 8 от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2529 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-10-15 09:21 | 2019-10-15 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2530 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-10-16 08:38 | 2019-10-16 10:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевская» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2531 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2019-10-17 14:26 | 2019-10-17 16:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 отпайка №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ "Кормоцех-хасн" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2532 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-10-18 11:45 | 2019-10-18 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «С» на опоре №10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 11/160 "Годжур" ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№11/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Енгненинская" на выявления дефектов.
2533 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2019-10-18 12:28 | 2019-10-18 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Стройчасть по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 6, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Стройчасть" по ВЛ-10 кВ № 2 "Центральная Усадьба". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 кВА "Стройчасть" по ВЛ-10 кВ №2 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2534 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-10-21 09:20 | 2019-10-21 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.21 Невыявленные причины | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2535 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-10-21 13:38 | 2019-10-21 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с). | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2536 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-10-22 09:30 | 2019-10-22 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2537 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-10-22 11:30 | 2019-10-22 13:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА Лардин по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В" на опоре №33 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Лардин" по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Лардин" по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Лардин" по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2538 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-10-23 08:56 | 2019-10-23 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2539 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 651 | 2019-10-24 09:31 | 2019-10-24 11:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №4/400 кВА в результате проникновения кота. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №4/400 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №4/400 кВА по ВЛ-10кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов Проведен осмотр и уделено особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2540 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-10-24 13:36 | 2019-10-24 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА «МТФ» по ВЛ-10 кВ № 3 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА «МТФ» по ВЛ-10 кВ № 3 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2541 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 653 | 2019-10-24 13:52 | 2019-10-24 15:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Кормоцех от ПС-35кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 215 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 215 | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 215 по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех " от ПС 35 кВ "Харба". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех " от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов
2542 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-10-25 07:56 | 2019-10-25 09:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2543 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 655 | 2019-10-25 08:48 | 2019-10-25 10:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №5 "Ферма №2 совхоза Ергенинский" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2544 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 656 | 2019-10-25 08:49 | 2019-10-25 10:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв вязки фазы «А» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 16 ВЛ-10кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Песчанка» яч.№ 13 от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2545 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2019-10-25 08:50 | 2019-10-25 10:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Джангр ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов
2546 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-10-25 14:02 | 2019-10-25 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2547 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 659 | 2019-10-28 08:41 | 2019-10-28 10:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №16/40 кВА в результате проникновения птицы. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №16/40 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №16/40 кВА по ВЛ-10кВ "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов Проведен осмотр и уделено особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Животнововдческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2548 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2019-10-28 08:43 | 2019-10-28 10:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В/В шкафу | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2549 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2019-10-28 09:11 | 2019-10-28 11:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие на КТП № 9 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению де-фектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2550 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-10-28 09:56 | 2019-10-28 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(с)-10/0,4 кВ № 7/160 кВА Пушкина по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/160 кВА "Пушкина" по ВЛ 10-кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/160 кВА "Пушкина" по ВЛ-10 кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2551 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-10-28 13:44 | 2019-10-28 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на оборудовании абонента произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных осадков и ветровых нагрузок. | Повреждения на оборудовании абонента в месте присоединения - на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение на оборудовании абонента по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 по ВЛ 10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | Составить и направить претензионное письмо в адрес абонента, по вине которого произошло отключение.
2552 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-10-28 13:54 | 2019-10-28 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ № 14/250кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА «СХТ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2553 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-10-28 15:24 | 2019-10-28 17:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская " для выявления дефектов.
2554 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 666 | 2019-10-29 08:35 | 2019-10-29 08:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролёте опор №25-26 отпайки Р-110 по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2555 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-10-29 09:13 | 2019-10-29 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2556 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-10-29 09:18 | 2019-10-29 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2557 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2019-10-29 09:19 | 2019-10-29 11:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 Шин-МЕР ПС 110кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 47 отпайка №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 47 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2558 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-10-29 09:41 | 2019-10-29 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2559 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2019-10-29 13:13 | 2019-10-29 15:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №13/100 кВА в результате проникновения птицы. | результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №13/100 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №13/100 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма 2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов Проведен осмотр и уделено особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2560 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2019-10-29 13:32 | 2019-10-29 15:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 78-79 по ВЛ-10 кВ «Ферма-2» яч.№ 6 от ПС 35 кВ «Эрдниевская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма-2» яч.№ 6 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2561 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-10-30 08:37 | 2019-10-30 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2562 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 674 | 2019-10-30 09:45 | 2019-10-30 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 отп.№1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №17 отп.№1по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2563 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2019-10-30 10:03 | 2019-10-30 11:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 121 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 121 | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 121 по ВЛ-10 кВ № 8 "Живточки" от ПС 35 кВ "Полынная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Живточки" от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов
2564 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-10-30 10:48 | 2019-10-30 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2565 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-10-30 11:42 | 2019-10-30 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/40 кВА Нохаев по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 отПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5-6, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/40 кВА "Нохаев" по ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/40 кВА "Нохаев" по ВЛ-10 кВ №6 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2566 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-10-30 13:43 | 2019-10-30 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №16-17 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2567 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 679 | 2019-10-30 14:36 | 2019-10-30 16:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 48 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 48 по ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2568 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-10-30 15:21 | 2019-10-30 17:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/25 кВА Лозовая по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/25 кВА "Лозовая" по ВЛ-10 кВ кВ №6 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/25 кВА "Лозовая" по ВЛ-10 кВ кВ №6 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2569 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-10-31 08:15 | 2019-10-31 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Аршань по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Аршань" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Аршань" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2570 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-10-31 08:20 | 2019-10-31 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2571 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-10-31 08:33 | 2019-10-31 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2572 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 684 | 2019-10-31 09:15 | 2019-10-31 11:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 144 ВЛ-10кВ «Живточки» яч.№ 8 от РП 10 кВ «Южное» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Живточки» яч.№ 8 от РП 10 кВ «Южное» на выявления дефектов
2573 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-11-05 13:40 | 2019-11-05 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 в результате несвоевременного выявления провиса провода. | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2574 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 686 | 2019-11-06 08:53 | 2019-11-06 10:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Пробой разрядника на КТП№17/40 из за перенапряжения в сети. | В результате аварии выявлен разрушенный разрядник на КТП №17/40 кВА. | В результате аварии выявлен разрушенный разрядник на КТП №17/40 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма 2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на разрядники При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2575 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-11-06 09:12 | 2019-11-06 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр- 2от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2576 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 688 | 2019-11-06 12:16 | 2019-11-06 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф №2 ТП №3 ВЛ-10 кВ 12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф №2 ТП №3 ВЛ-10 кВ 12 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф №2 ТП №3 ВЛ-10 кВ 12 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2577 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2019-11-06 13:25 | 2019-11-06 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 15 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2578 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2019-11-08 08:19 | 2019-11-08 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Новая песчанка по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2579 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-11-08 08:43 | 2019-11-08 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2580 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-11-08 09:14 | 2019-11-08 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 кВА "Школа" по ВЛ 10-кВ №6 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2581 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-11-08 09:25 | 2019-11-08 11:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №21-22 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2582 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-11-08 13:06 | 2019-11-08 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/40 кВА Овалов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение обрыв провода в пролете опор № 3-4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №3-4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/40 кВА "Овалов" по ВЛ-10 кВ № 9 "Связь с ПС Заливная". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/40 кВА "Овалов" по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Заливная" от ПС 110 кВ "ЕКегульта" на выявления дефектов
2583 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-11-08 13:52 | 2019-11-08 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 19 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 19 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2584 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-11-08 13:52 | 2019-11-08 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №7-8 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2585 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2019-11-08 14:07 | 2019-11-08 16:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 16 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 16 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2586 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 698 | 2019-11-08 14:31 | 2019-11-08 16:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 158 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 158 ВЛ-10кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ «Живточки» яч.№ 7 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2587 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2019-11-10 08:15 | 2019-11-10 10:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 214 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой к разрушение изолятора при порыве ветра. | В результате аварии выявлен разрушенный изолятора фазы «А» на опоре № 214 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов крепления изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2588 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-11-11 08:49 | 2019-11-11 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белоозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белоозерный» от ПС 110 кВ «Юста» | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белоозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белоозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
2589 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2590 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-11-11 09:48 | 2019-11-11 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2591 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2019-11-11 10:00 | 2019-11-11 11:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 3/63 кВА "Дворик" по ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное ". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное " для выявления дефектов.
2592 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 704 | 2019-11-11 13:30 | 2019-11-11 15:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/160 кВА "Бригада №3" по ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2593 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-11-11 13:56 | 2019-11-11 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного провиса провода | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2594 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 706 | 2019-11-12 08:30 | 2019-11-12 10:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы В в пролёте опор №54-55 по отпайке Р-108 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС в пролете опор №54-55 по отпайке Р-108 ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2595 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-11-12 08:30 | 2019-11-12 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Кикеев по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Кикеев" по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА "Кикеев" по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2596 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-11-12 08:58 | 2019-11-12 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 12 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. А на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА «Долан» по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 14/63 кВА «Долан» по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2597 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-11-12 09:09 | 2019-11-12 11:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №№20-21 отп.№1 произошел в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 по отп.№1 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2598 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 11:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания животного | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания животного | В результате попадания животного произошло перекрытие в В/В шкафу КТП 10/0,4 кВ № 5/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2599 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-11-12 11:54 | 2019-11-12 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Муткаев по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 9/63кВА "Муткаев" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 кВА "Муткаев" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Чапчаева" на выявления дефектов.
2600 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-11-12 12:47 | 2019-11-12 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 14-15, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №14-15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 5 "Центральная Усадьба". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/40 кВА "Нохаев" по ВЛ-10 кВ №6 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2601 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-11-13 08:12 | 2019-11-13 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2602 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 714 | 2019-11-13 08:31 | 2019-11-13 08:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 130-131 по ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2603 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 715 | 2019-11-13 08:31 | 2019-11-13 08:35 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 5-6 отпайка №5 по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1"для выявления дефектов.
2604 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-11-13 09:06 | 2019-11-13 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 19, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №19 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 19 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№12/100 кВА "Корчагин" по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2605 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 717 | 2019-11-13 09:24 | 2019-11-13 11:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №2/63 кВА в результате проникновения птицы. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №2/63 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №2/63 кВА по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов Проведен осмотр и уделено особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2606 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-11-13 09:26 | 2019-11-13 11:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал отПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2607 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-11-13 12:28 | 2019-11-13 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА "КРС" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА "КРС" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2608 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-11-13 13:09 | 2019-11-13 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Манджиев Х. Б. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№2/40 кВА "Манджиев Б.Х." по ВЛ 10-кВ №5 "Ферма №2 совхоза Ергенинский" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№2/40 кВА "Манджиев Б.Х." по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2609 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-11-14 08:11 | 2019-11-14 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6 по ВЛ-04,кВ от КТП№ 1/160 "КФХ Кермен" ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех-хасн" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП№1/160 кВА "КФХ Кермен" по ВЛ-10 кВ №8 "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2610 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-11-14 09:20 | 2019-11-14 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение обрыв провода фазы "А, С" в пролете опор № 523-24, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А,С" в пролете опор №23-24 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "А,С" в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/250 кВА "Джангара" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная усадьба". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/250 кВА "Джангара" по ВЛ-10 кВ №3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2611 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-11-14 12:46 | 2019-11-14 14:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 Скважина по ВЛ 10 кВ №7Листичка ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №13 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 13 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 "Скважина" по ВЛ 10 кВ №7 "Листичка" ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 "Скважина" по ВЛ 10 кВ №7 "Листичка" ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2612 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2019-11-14 13:54 | 2019-11-14 15:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Лукойл ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 27 по ВЛ-10 кВ № 7 "Лукойл" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 "Лукойл" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2613 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-11-15 08:05 | 2019-11-15 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА "2-Микрорайон" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2614 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-11-15 09:20 | 2019-11-15 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Бригада № 3 по ВЛ-10 № 10 Бригада № 3 ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА "Бригада № 3" по ВЛ-10 № 10 "Бригада № 3" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА "Бригада № 3" по ВЛ-10 № 10 "Бригада № 3" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2615 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-11-15 10:48 | 2019-11-15 12:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 9, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№11/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№11/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2616 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-11-15 12:54 | 2019-11-15 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы "А" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "А" на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы "А" на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ №4 "Совхозная" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2617 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-11-15 13:10 | 2019-11-15 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №19-20 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №301/160 "Ики-Малан" по ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №301/160 "Ики-Малан" по ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2618 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 730 | 2019-11-15 13:35 | 2019-11-15 15:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 572 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствиеизноса произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 572 | В результате аварии выявлен срыв изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре № 572 по ВЛ-10 кВ № 1 "Долан" от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Долан" от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов
2619 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-11-15 13:55 | 2019-11-15 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2620 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-11-18 08:31 | 2019-11-18 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 11 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2621 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 733 | 2019-11-18 08:40 | 2019-11-18 10:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2622 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 734 | 2019-11-18 08:50 | 2019-11-18 10:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В/В шкафу в результате попадания птицы | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В/В шкафу | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 «Белоозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2623 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 735 | 2019-11-18 08:50 | 2019-11-18 10:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора на опоре № 44 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре № 44 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре № 44 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2624 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-11-18 09:27 | 2019-11-18 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №436/250 "1 Микрорайон" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №436/250 "1 Микрорайон" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2625 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-11-18 13:30 | 2019-11-18 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ отТП №13 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от ТП №13 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2626 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-11-19 08:47 | 2019-11-19 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 16 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов
2627 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 738 | 2019-11-19 09:23 | 2019-11-19 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Арбузка по ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С" на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА "Арбузка" по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С" на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА "Арбузка" по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА "Арбузка" по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
2628 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 739 | 2019-11-19 09:54 | 2019-11-19 09:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 1-2 отпайка № 15 ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2629 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 740 | 2019-11-19 10:56 | 2019-11-19 12:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №48 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №48 ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2630 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 741 | 2019-11-19 13:13 | 2019-11-19 14:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение крюка с изолятором фазы «В» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыву крюка с изолятором при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение крюка с изолятором ШФ-20 фазы «В» на опоре № 86 по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2631 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-11-20 12:11 | 2019-11-20 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2632 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-11-20 13:00 | 2019-11-20 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Новая песчанка по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2633 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 744 | 2019-11-20 13:20 | - | ПС | ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление понижения уровня масла в масломерном стекле на вводе 110кВ Т-1 на ПС 110кВ Кировская к соответствии температуре окружающей среды. | Понижение уровня масла на вводе 110кВ Т-1 на ПС 110кВ Кировская в результате старения уплотнительных материалов (резина), и не своевременного выявления соответствия уровня масла в масломерном стекле к температуре окружающей среды. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать дополнительные осмотры уровней масла на вводах 110кВ трансформаторов на всех ПС и выявления причин снижения уровней масла.
2634 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-11-21 08:43 | 2019-11-21 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 42-43 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2635 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 746 | 2019-11-21 09:06 | 2019-11-21 11:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате попадания птицы под напряжение. | Вследствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10 кВ № 15 "Калмыцкий" ПС 110 кВ "Большой-Царын". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 15 "Калмыцкий" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2636 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 747 | 2019-11-21 09:11 | 2019-11-21 11:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 10-11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС фазы «А» в пролете опор № 10-11 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2637 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-11-21 09:12 | 2019-11-21 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2638 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 749 | 2019-11-21 09:15 | 2019-11-21 11:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 229 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 229 ВЛ-10кВ «Орошение Барун» яч.№ 16 от ПС 110 кВ «Барун» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Орошение Барун» яч.№ 16 от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2639 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-11-21 09:25 | 2019-11-21 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 16, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/100 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №3 "Тугтун" от РП-10кВ Тугтунский на выявления дефектов
2640 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-11-21 10:07 | 2019-11-21 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 21, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №21 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы "С" на опоре № 21 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/160 кВА "Детсткий сад" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная Усадьба". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/160 кВА "Детсткий сад" по ВЛ-10 кВ №8 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2641 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-11-21 10:58 | 2019-11-21 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №21/10 кВА Соленый по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №21/10 кВА "Соленый" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №21/10 кВА "Соленый" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2642 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-11-21 14:33 | 2019-11-21 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА Мучкаев по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№2/63 кВА "Мучкаев" по ВЛ 10-кВ №2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на целостность проводов. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№2/63 кВА "Мучкаев" по ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2643 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-11-21 15:18 | 2019-11-21 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА Гигант по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА "Гигант" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА "Гигант" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
2644 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-11-22 08:40 | 2019-11-22 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2645 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2019-11-22 12:42 | 2019-11-22 14:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов на опоре № 144 по ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Харба» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 1 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2646 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-11-24 11:15 | 2019-11-24 13:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2647 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-11-25 08:26 | 2019-11-25 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2648 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-11-25 08:36 | 2019-11-25 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2649 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА "Маслозавод" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА "Маслозавод" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2650 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-11-25 09:44 | 2019-11-25 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2651 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-11-25 10:40 | 2019-11-25 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2652 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-11-26 08:30 | 2019-11-26 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2653 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 764 | 2019-11-26 09:20 | 2019-11-26 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №134 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре №134 ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2654 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-11-26 13:10 | 2019-11-26 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2655 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 766 | 2019-11-27 09:35 | 2019-11-27 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 19 отпайка №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 19 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2656 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-11-27 09:43 | 2019-11-27 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №24/160 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 15 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №24/160 кВА "Скважина" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №24/160 кВА "Скважина" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2657 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-11-27 10:55 | 2019-11-27 12:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 14-15, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2658 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-11-27 12:36 | 2019-11-27 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная- Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы "с" на опоре № 10, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы "С" на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/63 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 2 "Центральная Усадьба". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/63 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №2 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2659 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-11-27 13:11 | 2019-11-27 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2660 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-11-28 07:57 | 2019-11-28 09:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2661 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-11-28 08:05 | 2019-11-28 10:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА МТМ по ВЛ-10 № 3 х.Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2662 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-11-28 08:09 | 2019-11-28 10:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2663 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 774 | 2019-11-28 08:53 | 2019-11-28 10:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошло в результате попадания птицы под напряжение. | Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы прикрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2664 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-11-28 09:44 | 2019-11-28 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2665 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-11-28 12:14 | 2019-11-28 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2666 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-11-28 13:29 | 2019-11-28 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №27/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 27/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 27/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2667 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-12-02 09:29 | 2019-12-02 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2668 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-12-02 09:59 | 2019-12-02 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №09-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2669 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2019-12-02 10:41 | 2019-12-02 12:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 12 | В результате аварии выявлен срыв изолятора марки ШФ-20 фазы «А» на опоре № 12 отпайки Р-1 по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Харба" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов
2670 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-12-03 08:14 | 2019-12-03 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение обрыв вязки фазы "В" на опоре № 7, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "В" на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы "В" на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Пензинская" по ВЛ-10 кВ № 12 "Больница". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Пензинская" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2671 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-12-03 09:38 | 2019-12-03 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов Ф."А","С" в пролете опор №37-38 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман в результате несвоевременного выявления провиса провода ф."А". | Схлест проводов Ф."А","С" в пролете опор №37-38 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | В результате аварии был выявлен схлест проводов в пролете опор №37-38 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Ко-выльная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2672 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-12-03 10:03 | 2019-12-03 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 19-20, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-20 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2673 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-12-03 19:02 | 2019-12-03 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА "Нефтеразведка" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА "Нефтеразведка" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2674 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-12-04 08:36 | 2019-12-04 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2675 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-12-04 08:57 | 2019-12-04 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр- 1от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 9 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2676 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 787 | 2019-12-04 10:17 | - | ПС | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Предположительно срыв болтов крепления электродвигателя завода пружин привода произошел в результате не полного закручивание их, что привело к разбалтыванию привода с последующим срезом болтов. | Предположительно срыв болтов крепления электродвигателя завода пружин привода произошел в результате не полного закручивание их, что привело к разбалтыванию привода с последующим срезом болтов. | На В 110 Т-2 ПС 110кВ Малые Дербеты сорваны болты крепления электродвигателя завода пружин привода В 110. | При осмотрах ПС уделить внимание на состояние болтов крепления приводов выключателей. При выявлении дефектов обеспечить их своевременное устранение.
2677 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 788 | 2019-12-04 13:16 | 2019-12-04 15:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 110-111 по ВЛ-10 кВ № 8 "Кормоцех-хасн" ПС 110 кВ "Бургустинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Кормоцех-хасн" ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2678 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 789 | 2019-12-04 13:43 | 2019-12-04 15:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 39 отпайка №1 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 39 отпайка №1 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В» на опоре № 39 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская ". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская " для выявления дефектов.
2679 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 790 | 2019-12-04 13:46 | 2019-12-04 15:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №34 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2680 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-12-05 13:27 | 2019-12-05 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «Волжская» по ВЛ-10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2681 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-12-06 08:39 | 2019-12-06 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 11 | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2682 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 793 | 2019-12-06 09:13 | 2019-12-06 11:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 172 отпайки Р-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 172 отпайки Р-7 ВЛ-10кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Октябрьский» яч.№ 2 от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2683 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 794 | 2019-12-06 10:04 | 2019-12-06 12:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №112 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре №112 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" для выявления дефектов.
2684 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 795 | 2019-12-06 13:26 | 2019-12-06 15:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода фазы «С» на опоре № 286 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» на опоре № 286 при порыве ветра | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «С» на опоре № 286 по ВЛ- 10 кВ № 8 «Живточки» от РП 10 кВ «Южная» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 10 кВ № 8 «Живточки» от РП 10 кВ «Южная» на выявления дефектов
2685 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-12-09 10:32 | 2019-12-09 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов
2686 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2019-12-09 11:02 | 2019-12-09 12:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2687 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 798 | 2019-12-09 12:40 | 2019-12-09 14:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/40 кВА по ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2688 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-12-09 13:08 | 2019-12-09 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы "А" | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2689 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-12-09 13:38 | 2019-12-09 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы "С" | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2690 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-12-10 07:22 | 2019-12-10 09:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2691 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-12-10 09:16 | 2019-12-10 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС- 110кВЮста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 9 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. А на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 2/160 кВА «Контора» по ВЛ-10 кВ № 11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2692 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 803 | 2019-12-10 09:18 | 2019-12-10 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 217-218 отпайки Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 217-218 отпайки Р-2 при порыве ветра | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 217-218 отпайки Р-2 по ВЛ- 10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 10 кВ № 1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2693 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 804 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 11:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №92-93 по отпайке Р-79 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №92-93 по отпайке Р-79 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2694 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2019-12-11 08:45 | 2019-12-11 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Лиджиев А. К. по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 2, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №2 при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№9/63 кВА "Жив.точки" по ВЛ-10 кВ № 9 "Жив.точки". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№9/63 кВА "Лиджиев А.К." по ВЛ-10 кВ №9 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2695 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2019-12-11 09:30 | 2019-12-11 11:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 37 по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2696 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 807 | 2019-12-11 09:42 | 2019-12-11 11:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 58-59 по ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2697 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-12-11 13:41 | 2019-12-11 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Бадмаев к по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха отПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/63 кВА "Бадмев" по ВЛ 10-кВ №9 "Сараха" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/63 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2698 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-12-11 14:25 | 2019-12-11 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2699 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 810 | 2019-12-12 09:47 | 2019-12-12 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 139-140 по ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2700 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2019-12-12 13:11 | 2019-12-12 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский» на выявления дефектов
2701 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2019-12-13 07:56 | 2019-12-13 09:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2702 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2019-12-13 08:58 | 2019-12-13 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА Райпо по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченерыот ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8 - 9 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№18/250 кВА "Райпо" по ВЛ 10-кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№18/250 кВА "Райпо" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2703 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2019-12-13 09:35 | 2019-12-13 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 206 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 206 ВЛ-10 кВ «Ферма-2» яч.№ 6 от ПС 35 кВ «Эрдниевская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Ферма-2» яч.№ 6 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2704 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2019-12-13 09:36 | 2019-12-13 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВф2 от ТП№2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2705 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 816 | 2019-12-13 09:42 | 2019-12-13 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия птицы. | В следствии воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 32-33 по ВЛ-10 кВ №3 "50 лет Октября" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №3 "50 лет Октября" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2706 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2019-12-13 13:10 | 2019-12-13 15:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 198-199 по отпайке Р-1 ф. «А» и «В» по ВЛ-10 кВ «Линия связи с ПС Юста» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Линия связи с ПС Юста» яч.№ 1 от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов
2707 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-12-13 14:02 | 2019-12-13 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв крюка фазы «С» на опоре № 18, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв крюка фазы «С» на опоре №18 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 18 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная Усадьба с-за 50 лет КАССР". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №8 "Центральная Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2708 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-12-13 15:12 | 2019-12-13 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2709 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 820 | 2019-12-16 08:58 | 2019-12-16 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ Тюнг Макарова по ВЛ-10 кВ № 10Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 4-5, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "А" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/40 кВА "КФХ Тюнг Макарова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Овцекомплекс". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/40 кВА "КФХ Тюнг Макарова" по ВЛ-10 кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2710 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-12-16 09:08 | 2019-12-16 11:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре № 10 при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. В на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Геологи» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
2711 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-12-16 09:10 | 2019-12-16 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/63 кВА КФХ Нугдушева по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы "С" на опоре № 3, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "С" на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы "С" на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№8/63 кВА "Нугдушев" по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№8/63 кВА "Нугдушева" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2712 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2019-12-17 08:11 | 2019-12-17 10:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2713 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2019-12-17 09:32 | 2019-12-17 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4 Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов
2714 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2019-12-17 16:02 | 2019-12-17 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/40 кВА Маковкин по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/40 кВА "Маковкин" по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/40 кВА "Маковкин" по ВЛ 10кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
2715 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 826 | 2019-12-18 08:23 | 2019-12-18 10:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 16-17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС фазы «А» в пролете опор № 16-17 отпайка №3 по ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2716 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-12-18 08:25 | 2019-12-18 10:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2717 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 828 | 2019-12-18 08:42 | 2019-12-18 10:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
2718 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-12-18 08:57 | 2019-12-18 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2719 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-12-18 13:41 | 2019-12-18 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 18, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №18 при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре № 18 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Интернат" по ВЛ-10 кВ № 6 "Центральная усадьба". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 кВА "Интернат" по ВЛ-10 кВ №6 "Центральгная усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2720 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2019-12-19 08:42 | 2019-12-19 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2721 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 832 | 2019-12-19 09:24 | 2019-12-19 11:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 21 ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская " произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 21 ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская " при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 21 ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская ". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская " для выявления дефектов.
2722 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 833 | 2019-12-19 09:25 | 2019-12-19 11:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 1/40 кВА произошло в результате воздействия животного. | В следствии воздействия животного произошло перекрытие в В/В шкафу КТП № 1/40 кВА животным. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу КТП № 1/40 кВА животным по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению де-фектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2723 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 834 | 2019-12-19 09:30 | 2019-12-19 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/100 кВа произошло в результате попадания животного под напряжение. | В следствии воздействия животного произошло перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/100 кВа. | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/100 кВА животным по ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2724 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2019-12-19 09:35 | 2019-12-19 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/400 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2725 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-12-19 10:00 | 2019-12-19 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №2/315 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №2/315 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №2/315 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
2726 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2019-12-19 10:02 | 2019-12-19 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА "Родниковая" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА "Родниковая" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2727 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-12-19 10:13 | 2019-12-19 12:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2728 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-12-19 10:16 | 2019-12-19 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2729 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 840 | 2019-12-19 10:25 | 2019-12-19 10:26 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Плодовитое | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | На опоре №127 обнаружены следы перекрытия на проводе и траверсе фазы "А", отгоревший наброс, гнездо на опоре. | На опоре №127 обнаружены следы перекрытия на проводе и траверсе фазы "А", отгоревший наброс, гнездо на опоре | Поврежденного оборудования нет. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Плодовитое для выявления дефектов. При выявлении множественных дефектов внести мероприятия по устранению дефектов на ВЛ в план ремонтов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц
2730 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2019-12-19 11:30 | 2019-12-19 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА Дондыков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв вязки фазы "В" на опоре № 4, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрывом вязки фазы "В" на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки фазы "В" на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/63 кВА "Дондыков" по ВЛ-10 кВ № 10 " Ферма №2 совхоза Чапчаева". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№7/63 кВА "Дондыков" по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2731 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2019-12-19 12:26 | 2019-12-19 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижение свойств структуры материала с последующим провисом провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "Садовая" по ВЛ 10-кВ №5 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведение осмотр и уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ №5 "Центральная усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2732 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2019-12-19 14:30 | 2019-12-19 16:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы "С" | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2733 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 844 | 2019-12-19 16:39 | 2019-12-19 16:46 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Цаган-Нур - Хошеутовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | ВЛ 35 кВ Цаган Нур - Хошеутовская, на опоре №98 следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "С", отгоревший наброс под опорой, гнездо на опоре, в следствии воздействия ветровой нагрузки и жизнедеятельности птиц. | ВЛ 35 кВ Цаган Нур - Хошеутовская, на опоре №98 следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "С", отгоревший наброс под опорой, гнездо на опоре, в следствии воздействия ветровой нагрузки и жизнедеятельности птиц. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ Цаган Нур - Хошеутовская, для выявления дефектов. При выявлении множественных дефектов внести мероприятия по их устранению в план ремонтов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц
2734 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2019-12-20 07:45 | 2019-12-20 09:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2735 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-12-20 08:14 | 2019-12-20 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Эрднеев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор № 7-8, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "В.С" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/10 кВА "Эрднеев" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта". | Проведен осмотр и уделено особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/10 кВА "Эрднеев" по ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2736 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-12-20 08:30 | 2019-12-20 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2737 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2019-12-20 08:40 | 2019-12-20 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/100 кВА «Белозерный» по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов
2738 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-12-20 08:53 | 2019-12-20 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы "С" | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2739 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-12-20 09:05 | 2019-12-20 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" для выявления дефектов.
2740 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-12-20 09:20 | 2019-12-20 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынная» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов
2741 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-12-20 10:21 | 2019-12-20 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 2, произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №2 при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ от КТП№3/10 кВА "Кормоцех" по ВЛ-10 кВ № 8 "Бригада №8". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП№3/10 кВА "Кормоцех" по ВЛ-10 кВ №8 "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2742 | Октябрьский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2019-12-20 10:35 | 2019-12-20 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер 5-7 м/с порывами до 15 м/с) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2743 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 854 | 2019-12-20 11:15 | 2019-12-20 13:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролёте опор №7-8 отпайки №6 по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2744 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 855 | 2019-12-20 11:20 | 2019-12-20 13:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 21 отпайка №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 21 отпайка №7 по ВЛ-10 кВ "Живоноводческие точки" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организован дополнительный инженерный обход-осмотр При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2745 | Сарпинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 856 | 2019-12-20 11:25 | 2019-12-20 13:22 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 37-38 по ВЛ 10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
2746 | Юстинский РЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 857 | 2019-12-20 11:40 | 2019-12-20 13:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 38-39 по ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов
2747 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 858 | 2019-12-23 15:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Иджил | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | ВЛ 110 кВ Большой Царын - Иджил на опоре №113 на траверсе фазы "А" наброс в виде металлической проволоки, следы перекрытия на траверсе и проводе, в следствии жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Большой Царын - Иджил на опоре №113 на траверсе фазы "А" наброс в виде металлической проволоки, следы перекрытия на траверсе и проводе, в следствии жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен наброс в виде металлической проволоки на траверсе опоры №113 ф."А", следы перекрытия на траверсе и проводе ф."А" опоры №113. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Иджил на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов внести мероприятия по их устранению в план ремонтов. Провести инструктаж персоналу по выявлению жизнедеятельности птиц на ВЛ. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц.
2748 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 859 | 2019-12-24 12:27 | - | ПС | ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1 Нарушение структуры материала | В процессе длительной эксплуатации (с 1990 г) произошло изменение свойств уплотнительной резины на колонках фаз "В" и "С" В-110 Б.Царын-1. | Нарушение структуры резинового уплотнения колонок фаз "В" и "С" В-110 Б.Царын-1 в результате длительной эксплуатации | Разрушение уплотняющей резины на колонках фаз "В" и "С" В-110 Б.Царын-1 на ПС 110кВ Иджил. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Иджил на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на уплотнительные материалы корпусов выключателей.
2749 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Сарпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 860 | 2019-12-30 12:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | на опоре №93 Ф-С гнездо птицы. Следы перекрытия на проводе Ф-С и траверсы | Следы перекрытия на проводе Ф-С и траверсы опоры №93 | Поврежденного оборудования нет. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ для выявления дефектов При выявлении множественных дефектов внести мероприятия по их устранению в план ремонтов Провести инструктаж персоналу по выявлению гнезд птиц на ВЛ. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц на ВЛ.
2750 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2019-01-09 01:08 | - | СДТУ | Канал передачи данных ТМ ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | заниженная изоляция кабеля последней мили от ПС 110 кВ Каспийская-2 до узла связи ПАО «Мегафон» | заниженная изоляция кабеля последней мили от ПС 110 кВ Каспийская-2 до узла связи ПАО «Мегафон» | В результате аварии выявлена заниженная изоляция кабеля последней мили от ПС 110 кВ Каспийская-2 до узла связи ПАО «Мегафон». | Провести внеочередные проверки состояния кабелей от всех ПС до узлов связи операторовю По результатам проверки наметить мероприятия для замен кабелей от ПС до узлов связи.
2751 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 170 | 2019-02-18 03:37 | - | СДТУ | Каналы ТМ: с ПС 110 кВ НПС-2, ПС 110 кВ Элиста Западная, ПС 110 кВ Каспийская-2, ПС 110 кВ Малые Дербеты, ПС 110 кВ Советская - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) |  | повреждение кабеля связи на стороне оператора связи ПАО «Ростелеком». |  | В результате аварии выявлено повреждение кабеля связи на стороне оператора связи ПАО «Ростелеком». | Составить и направить претензионное письмо в адрес ПАО "Ростелеком".
2752 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 315 | 2019-04-01 18:29 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ НПС-3 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | неисправность блока питания мультиплексора RAD Kilomux 2100 | неисправность блока питания мультиплексора RAD Kilomux 2100 | В результате прекращения получения ТМ с ПС 110кВ НПС-3 выявлена неисправность блока питания мультиплексора RAD Kilomux 2100 в здании РРДУ. | Обеспечить контроль за работоспособностью блоков питания мультиплексора RAD Kilomux 2100
2753 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 318 | 2019-04-09 19:25 | - | СДТУ | Канал передачи данных ТМ ПС 110 кВ Джильгита | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Джильгита произошло в результате повреждения БШПД Wimax находящийся на балансе оператора связи ПАО Мегафон | Прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Джильгита произошло в результате повреждения БШПД Wimax находящийся на балансе оператора связи ПАО Мегафон | Поврежденного оборудования на балансе филиала нет. Поврежден блока БШПД находящийся на балансе оператора связи ПАО Мегафон | Составить и направить претензионное письмо в адрес ПАО "Мегафон".
2754 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 328 | 2019-04-11 22:32 | - | СДТУ | СДТУ Канал передачи данных ТМ ПС 110 кВ Джильгита | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выход из строя вводного автомата произошел в результате заводского дефекта. Повреждение ИБП произошло в результате воздействия животных (мышь). | Выход из строя вводного автомата произошел в результате заводского дефекта. Повреждение ИБП произошло в результате воздействия животных (мышь). | В результате прекращения ТМ с ПС 110кВ Джильгита выявлен вышедший из строя вводный автомат PL6-C6/2 и повреждение электропитания оборудования связи. | Организовать внеочередной осмотр вводных автоматов и наружный осмотр электропитания оборудования связи для выявления дефектов. При выявлении дефектов принять меры.
2755 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 397 | 2019-05-05 22:10 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ НПС-3 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-3 произошло в результате сбоя в работе ВЧ-оборудования АКСТ «Линия–Ц» в направлении ПС 110 кВ НПС-3 | Прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-3 произошло в результате сбоя в работе ВЧ-оборудования АКСТ «Линия–Ц» в направлении ПС 110 кВ НПС-3 | В результате аварии выявлен сбой в работе ВЧ-оборудования АКСТ «Линия–Ц» в направлении ПС 110 кВ НПС-3. | Орагнизовать дополнительный осмотр ПС 110кВ НПС-3 в части работы ВЧ-оборудовании.
2756 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 417 | 2019-05-09 16:55 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ НПС-3 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-3 произошло в результате сбоя в работе ВЧ-оборудования АКСТ «Линия–Ц» в направлении ПС 110 кВ НПС-3 в связи с заводским дефектом блока питания АКСТ БП-48 | Прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-3 произошло в результате сбоя в работе ВЧ-оборудования АКСТ «Линия–Ц» в направлении ПС 110 кВ НПС-3 в связи с заводским дефектом блока питания АКСТ БП-48 | В результате аварии выявлен сбой в работе ВЧ-оборудования АКСТ «Линия–Ц» в направлении ПС 110 кВ НПС-3. | Орагнизовать дополнительный осмотр ПС 110кВ НПС-3 в части работы ВЧ-оборудовании и блоков питания.
2757 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2019-11-12 19:03 | - | СДТУ | СДТУ ТМ от ПС 110 кВ Элиста Западная, ПС 110 кВ Черноземельская, ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение контакта на магнитном пускателе в системе АВР из-за неудовлетворительного технического состояния контактного соединения | Разрушение контакта на магнитном пускателе в системе АВР из-за неудовлетворительного технического состояния контактного соединения | В результате прекращения ТМ с ПС 110 кВ Элиста Западная, ПС 110 кВ Каспийская-2, ПС 110 кВ Черноземельская было выявлено разрушение контакта фазы "В"на магнитном пускателе в системе АВР. | Организовать проведение ревизии контактных соединений по сети резервного питания в соответствии ГОСТ.
2758 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 892 | 2019-12-29 21:41 | - | СДТУ | СДТУ ТМ от ПС 110кВ Элиста Западная, ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) |  | неисправность оборудования провайдера "Ростелеком" |  | Нет | Составить и направить претензионное письмо в адрес провайдера Ростелеком.