## Лист1
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по поданным заявкам и заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП, Ррез (МВт) | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл.(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  |  | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/10 Адык | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.005283 | 4.3471 | Открыт | 4.3471 | Открыт | 0.69127
2 | ПС 110/10 Барун | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.31765 | 0.01 | 5.8465 | Открыт | 5.8465 | Открыт | 0.028
3 | ПС 110/10 Большой Царын 2 | 110/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.008 | 12.5935 | Открыт | 12.5935 | Открыт | 0.32393
4 | ПС 110/10 Бургустинская | 110/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.21024 | 3.88 | 0 | Закрыт | -1.6343 | Закрыт | 0.7001
5 | ПС 110/10 Веселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16401 | 0 | 2.1725 | Открыт | 2.1725 | Открыт | 0.012
6 | ПС 110/10 Володарская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.67082 | 0.0044 | 5.5237 | Открыт | 5.5237 | Открыт | 2.703
7 | ПС 110/10 Восход | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.92195 | 0 | 5.0016 | Открыт | 5.0016 | Открыт | 0.008
8 | ПС 110/10 Джильгита | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | технические ограничения на подключение | 2.0181 | технические ограничения на подключение | 0
9 | ПС 110/10 Ергенинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.7856 | Открыт | 1.7856 | Открыт | 0.05036
10 | ПС 110/10 Кировская | 110/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.21954 | 0.0815 | 2.1556 | Открыт | 2.1556 | Открыт | 0.0045
11 | ПС 110/10 Ковыльная | 110/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0.092195 | 0 | 6.0662 | Открыт | 6.0662 | Открыт | 0.02
12 | ПС 110/10 Кормовая | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 5.7753 | Открыт | 5.7753 | Открыт | 0.03
13 | ПС 110/10 Красносельская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0 | 2.062 | Открыт | 2.062 | Открыт | 0.046
14 | ПС 110/10 Ленинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01 | 1.85 | Открыт | 1.85 | Открыт | 0.1117
15 | ПС 110/10 Нарын-Худук | 110/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2.9109 | Открыт | 2.9109 | Открыт | 0.75282
16 | ПС 110/10 НПС-2 (Строящийся ТО) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | Открыт | 39.06 | Открыт | 27.4
17 | ПС 110/10 НПС-3 (Строящийся ТО) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 26.5143 | Открыт | 26.5143 | Открыт | 28.1
18 | ПС 110/10 Приманычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.22361 | 0 | 5.651 | Открыт | 5.651 | Открыт | 0.01
19 | ПС 110/10 ПС 110/10 Сарул | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.7019 | Открыт | 1.7019 | Открыт | 0.10193
20 | ПС 110/10 Татал | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0 | 2.062 | Открыт | 2.062 | Открыт | 0.2901
21 | ПС 110/10 Улан-Хол | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.68476 | 0 | 5.2222 | Открыт | 5.2222 | Открыт | 2.5858
22 | ПС 110/10 Цаган Аман | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5652 | 0.06345 | 4.6328 | Открыт | 4.6328 | Открыт | 0.55323
23 | ПС 110/10 Чолун-Хамур | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.687 | Открыт | 5.687 | Открыт | 0.06
24 | ПС 110/35/10 Артезиан-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 3.2318 | Открыт | 3.2318 | Открыт | 0.168
25 | ПС 110/35/10 Виноградненская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 6.1845 | Открыт | 6.1845 | Открыт | 0.08506
26 | ПС 110/35/10 Иджил | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7901 | 0.005 | 4.1892 | Открыт | 4.1892 | Открыт | 0.0913
27 | ПС 110/35/10 Ики-Бурул | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.8439 | 0.008 | 4.4291 | Открыт | 4.4291 | Открыт | 0.1085
28 | ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5.6436 | 1.09 | 3.4265 | Открыт | 3.4265 | Открыт | 0.9331
29 | ПС 110/35/10 Кегульта | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.003 | 5.4375 | Открыт | 5.4375 | Открыт | 0.054272
30 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 3.41 | 0.0154 | 2.9653 | Открыт | 2.9653 | Открыт | 0.45203
31 | ПС 110/35/10 Красненская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.17 | 3.3137 | 1.7502 | Открыт | 1.7502 | Открыт | 0.202
32 | ПС 110/35/10 Краснопольская | 110/35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.70759 | 0 | 1.7832 | Открыт | 1.7832 | Открыт | 0.108
33 | ПС 110/35/10 Малые Дербеты | 110/35/10 | 27.5 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 1.7143 | 0.006 | 0.84093 | Открыт | 0.84093 | Открыт | 0.66673
34 | ПС 110/35/10 Партизанская-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.005 | 5.031 | Открыт | 5.031 | Открыт | 0.205
35 | ПС 110/35/10 Приютное-2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0.0022 | 7.8273 | Открыт | 7.8273 | Открыт | 0.06
36 | ПС 110/35/10 Садовое-1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.1231 | 0.02 | 5.9105 | Открыт | 5.9105 | Открыт | 0.54422
37 | ПС 110/35/10 Советская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.6161 | 0.02184 | 6.3801 | Открыт | 6.3801 | Открыт | 1.018
38 | ПС 110/35/10 Ульдючины | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.04429 | 4.2988 | Открыт | 4.2988 | Открыт | 0.0472
39 | ПС 110/35/10 Утта-2 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.0035 | 4.4791 | Открыт | 4.4791 | Открыт | 0.1196
40 | ПС 110/35/10 Цаган Толга | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.5614 | Открыт | 5.5614 | Открыт | 0.114
41 | ПС 110/35/10 Целинная 2 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0.9114 | Открыт | 0.9114 | Открыт | 0.48601
42 | ПС 110/35/10 Черноземельская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.091 | Открыт | 8.091 | Открыт | 0.78849
43 | ПС 110/35/10 Элиста-Восточная | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0 | Закрыт | -4.5012 | Закрыт | 0.775
44 | ПС 110/35/10 Элиста-Западная | 110/35/10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 14.41 | 0.005 | 0 | Закрыт | -3.6413 | Закрыт | 0.25523
45 | ПС 110/35/10 Юста | 110/35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 2.1697 | 0.05 | 1.8381 | Открыт | 1.8381 | Открыт | 0.06854
46 | ПС 110/35/10 Яшалтинская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 3.9851 | Открыт | 3.9851 | Открыт | 0.0726
47 | ПС 110/35/10 Яшкуль | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 3.6235 | 0.065 | 2.7171 | Открыт | 2.7171 | Открыт | 0.81657
48 | ПС 110/6 50 лет Октября | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0.007 | 4.6394 | Открыт | 4.6394 | Открыт | 0.0189
49 | ПС 220/110/10 Большой Царын-1 | 220/110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.137
50 | ПС 220/110/10 Элиста-Северная | 220/110/10 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 18.6 | 0.058 | 0 | Закрыт | -7.591 | Закрыт | 0.4875
51 | ПС 35/10 40 лет ВЛКСМ | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.209 | Открыт | 1.209 | Открыт | 0.0785
52 | ПС 35/10 Артезиан-1 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5364 | 0.19899 | 0.27866 | Открыт | 0.27866 | Открыт | 0.82626
53 | ПС 35/10 Аршань Зельмень | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.3485 | Открыт | 1.3485 | Открыт | 0.0162
54 | ПС 35/10 Бага Тугтун | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.0553 | Открыт | 2.0553 | Открыт | 0.007
55 | ПС 35/10 Байровская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40311 | 0 | 3.3451 | Открыт | 3.3451 | Открыт | 0.04696
56 | ПС 35/10 Буратинская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.19199 | 0 | 1.3838 | Открыт | 1.3838 | Открыт | 0.091
57 | ПС 35/10 Вахта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.165 | 1.0812 | Открыт | 1.0812 | Открыт | 0.01
58 | ПС 35/10 Водозабор | 35/10 | 8.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0 | 3.16 | 0 | 1.9437 | Открыт | 1.9437 | Открыт | 0.024
59 | ПС 35/10 Вознесеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.003 | 1.8803 | Открыт | 1.8803 | Открыт | 0.13132
60 | ПС 35/10 Воробьевская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.89443 | 0 | 0.65618 | Открыт | 0.65618 | Открыт | 0.0394
61 | ПС 35/10 Гашунская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.8556 | Открыт | 0.8556 | Открыт | 0.3118
62 | ПС 35/10 Городовиковская | 35/10 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.63 | 0.014 | 3.0085 | Открыт | 3.0085 | Открыт | 1.3744
63 | ПС 35/10 Загиста | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.2648 | Открыт | 1.2648 | Открыт | 0.003
64 | ПС 35/10 Заливная | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.45 | 1.7308 | Открыт | 1.7308 | Открыт | 0.04205
65 | ПС 35/10 Зверосовхозная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.015 | 2.9517 | Открыт | 2.9517 | Открыт | 0.3173
66 | ПС 35/10 Зултурганская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.4836 | Открыт | 0.4836 | Открыт | 0.201
67 | ПС 35/10 Калинина | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.1297 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.0755
68 | ПС 35/10 Кануковская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.0881 | Открыт | 1.0881 | Открыт | 0.0315
69 | ПС 35/10 Каспийская-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.00992 | 2.808 | Открыт | 2.808 | Открыт | 0.78803
70 | ПС 35/10 Кевюды | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.005 | 0.8971 | Открыт | 0.8971 | Открыт | 0.59
71 | ПС 35/10 Кировская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.080623 | 0 | 3.645 | Открыт | 3.645 | Открыт | 0.009
72 | ПС 35/10 Комсомолец | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 0 | 3.3847 | Открыт | 3.3847 | Открыт | 0.0115
73 | ПС 35/10 Красномихайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.0274 | Открыт | 2.0274 | Открыт | 0.016
74 | ПС 35/10 Краснопартизанская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.080131 | 0 | 1.4135 | Открыт | 1.4135 | Открыт | 0
75 | ПС 35/10 Кумская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22361 | 0.02883 | 0.69322 | Открыт | 0.69322 | Открыт | 0.1957
76 | ПС 35/10 Лола | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.3857 | Открыт | 1.3857 | Открыт | 0.051
77 | ПС 35/10 Мелиоратор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16553 | 0 | 2.1711 | Открыт | 2.1711 | Открыт | 0.03
78 | ПС 35/10 Михайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.86 | Открыт | 1.86 | Открыт | 0.097
79 | ПС 35/10 Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14866 | 0 | 1.3497 | Открыт | 1.3497 | Открыт | 0.0145
80 | ПС 35/10 Насосная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.014142 | 0 | 2.3118 | Открыт | 2.3118 | Открыт | 0
81 | ПС 35/10 Обильное | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.4503 | Открыт | 3.4503 | Открыт | 0.0689
82 | ПС 35/10 Октябрьская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | 0 | 2.221 | Открыт | 2.221 | Открыт | 0
83 | ПС 35/10 Первомайская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.04 | 2.006 | Открыт | 2.006 | Открыт | 0.085
84 | ПС 35/10 Плодовитое | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.3392 | Открыт | 1.3392 | Открыт | 0.0322
85 | ПС 35/10 Полынная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.3392 | Открыт | 1.3392 | Открыт | 0.04
86 | ПС 35/10 Привольная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.0509 | Открыт | 1.0509 | Открыт | 0.008
87 | ПС 35/10 Прикумская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.3671 | Открыт | 1.3671 | Открыт | 0.11557
88 | ПС 35/10 Приютное-1 | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.0145 | 4.5797 | Открыт | 4.5797 | Открыт | 0.37009
89 | ПС 35/10 Прудовая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.2134 | Открыт | 2.2134 | Открыт | 0.015
90 | ПС 35/10 Садовка | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.8556 | Открыт | 0.8556 | Открыт | 0.062
91 | ПС 35/10 Садовое-2 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | Открыт | 2.976 | Открыт | 0
92 | ПС 35/10 Салын | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.080623 | 0.252 | 1.998 | Открыт | 1.998 | Открыт | 0.20503
93 | ПС 35/10 Сарпа | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.7998 | Открыт | 0.7998 | Открыт | 0.039
94 | ПС 35/10 Сарпинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.34015 | 0.0153 | 1.1564 | Открыт | 1.1564 | Открыт | 0.034
95 | ПС 35/10 Соленовская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3759 | 0 | 2.0917 | Открыт | 2.0917 | Открыт | 0.05754
96 | ПС 35/10 Тавн Гашун | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.13892 | 0.004 | 1.3548 | Открыт | 1.3548 | Открыт | 0.053
97 | ПС 35/10 Троицкая | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3541 | 0.3035 | 2.4362 | Открыт | 2.4362 | Открыт | 3.4521
98 | ПС 35/10 Уманцевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.1297 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.5952
99 | ПС 35/10 Ут-Сала | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.080623 | 0 | 1.413 | Открыт | 1.413 | Открыт | 0.058
100 | ПС 35/10 Утта-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.478 | Открыт | 1.478 | Открыт | 0.018
101 | ПС 35/10 Харба | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.7998 | Открыт | 0.7998 | Открыт | 0.025
102 | ПС 35/10 Хар-Булук | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.5831 | 0.024 | 0.99612 | Открыт | 0.99612 | Открыт | 0.0883
103 | ПС 35/10 Хошеутовская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.7533 | Открыт | 0.7533 | Открыт | 0
104 | ПС 35/10 Хулхута | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.28302 | 0 | 1.4108 | Открыт | 1.4108 | Открыт | 0.01334
105 | ПС 35/10 Цаган Нур | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.3578 | Открыт | 1.3578 | Открыт | 0.0182
106 | ПС 35/10 Цаган Усн | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.0646 | Открыт | 2.0646 | Открыт | 0.07
107 | ПС 35/10 Целинная-1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.013
108 | ПС 35/10 Чагорта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.3764 | Открыт | 1.3764 | Открыт | 0.015
109 | ПС 35/10 Чилгир | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0032 | 1.1965 | Открыт | 1.1965 | Открыт | 0.0685
110 | ПС 35/10 Чкаловская | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3677 | 0.00495 | 2.6291 | Открыт | 2.6291 | Открыт | 0.0701
111 | ПС 35/10 Шарнутовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.9951 | Открыт | 0.9951 | Открыт | 0.0435
112 | ПС 35/10 ЭПТФ | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.72 | Открыт | 3.72 | Открыт | 0.158
113 | ПС 35/10 Эрдниевская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.7519 | Открыт | 0.7519 | Открыт | 0.021
114 | ПС 35/10 Эсто-Алтай | 35/10 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6975 | Открыт | 0.6975 | Открыт | 0.09184
115 | ПС 35/10 Юбилейная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.1297 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.017
116 | ПС 35/10 Ялмата | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3.5898 | Открыт | 3.5898 | Открыт | 0.055
117 | ПС 35/10 Яшалта-1 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.581 | Открыт | 1.581 | Открыт | 0.025
118 | ПС 35/10 Яшкуль1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.1016
119 | ПС 35/6 ПС 35/6 КВЭС | 35/6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | Открыт | 1.674 | Открыт | 0