## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" за 2022 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 254 | 2022-09-29 05:57 | 2022-09-29 05:57 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой изоляции с последующим разрушением 3-х изоляторов ф."А" опоры №20. | 4.12, В результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой изоляции с последующим разрушением 3-х изоляторов ф."А" опоры №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 3-х изоляторов ф."А" из 8 на ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская Опора пром.ж/б.ПБ110-3
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 253 | 2022-09-24 18:11 | 2022-09-24 18:11 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта на оп.№20 (3.5 км от ПС 110 кВ Сандатовская) следы перерытия на траверсе и разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "В". | 4.12, В результате прохождения грозового фронта на оп.№20 (3.5 км от ПС 110 кВ Сандатовская) следы перерытия на траверсе и разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."В" на ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская Опора пром.ж/б.ПБ110-3
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 243 | 2022-09-05 05:16 | 2022-09-05 05:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сандата - Винограденская произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Сандата - Винограденская произошло в результате жизнедеятельности птиц что привело к загрязнению с последующим перекрытием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Сандата - Винограденская ВЛ 110 кВ Сандата - Винограденская
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 188 | 2022-08-03 09:45 | 2022-08-03 13:05 | 3.4.9.3, Дефект у потребителя на ЗКРП №1 МЭС Юга РПМЭС 35/0,4кВ. |  | 2022-08-03 09:45 | 2022-08-03 13:05
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 28 | 2022-02-03 17:37 | 2022-02-03 17:37 | 3.4.12.5.2, на опоре №8 (46,5 км от ПС 220 кВ Сальская) следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" в результате перепада температуры окружающего воздуха (туман, сырость). | 4.12, на опоре №8 (46,5 км от ПС 220 кВ Сальская) следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" в результате перепада температуры окружающего воздуха (туман, сырость). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская Опора пром.ж/б.ПБ110-3
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 321 | 2022-12-28 16:20 | 2022-12-28 16:29 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 33-34 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 33-34 по ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест (перекрытие) на ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская Пролет:3*А 35 | 2022-12-28 16:20 | 2022-12-28 16:29
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 320 | 2022-12-28 12:40 | 2022-12-28 12:47 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Промона ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 67-68 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 67-68 по ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест (перекрытие) на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-12-28 12:40 | 2022-12-28 12:47
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 318 | 2022-12-27 11:32 | 2022-12-27 14:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "С" на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-12-27 11:32 | 2022-12-27 14:42
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 317 | 2022-12-27 10:10 | 2022-12-27 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось обрыв шлейфа на ТР-10кВ №16А к абонентской КТП №16А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Чапаева ПС 35кВ Городовиковская. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явилось обрыв шлейфа на ТР-10кВ №16А к абонентской КТП №16А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Чапаева ПС 35кВ Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП№16Абонен-ая ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская ( Архипов) РЛНД.1-10/400 УХЛ1 | 2022-12-27 10:10 | 2022-12-27 13:00
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 300 | 2022-11-30 14:10 | 2022-11-30 14:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов А-50 фаз «В, С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.12, Схлест проводов Ф "В,С" в пролете опор №11-12 по произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-11-30 14:10 | 2022-11-30 14:20
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 270 | 2022-10-21 12:50 | 2022-10-21 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец явилась разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №51-52 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов короткому замыканию и отключению от МТЗ. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №51 по ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-10-21 12:50 | 2022-10-21 15:25
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 269 | 2022-10-21 07:45 | 2022-10-21 11:24 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №5-6 произошёл в результате провиса провода вследствие снижение свойств структуры металла из-за длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии атмосферных явлений. | 4.12, Причиной отключения явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов ф. "В,С" в пролете опор № 5-6 вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АП-50 | 2022-10-21 07:45 | 2022-10-21 10:24
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 267 | 2022-10-21 07:24 | 2022-10-21 13:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 78 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.16, Обрыв вязки ф "А"на опоре № 78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-10-21 07:24 | 2022-10-21 13:30
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 262 | 2022-10-11 15:57 | 2022-10-11 19:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 45 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки ф "С"на опоре № 45 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."С" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Опора П10-3 | 2022-10-11 15:57 | 2022-10-11 19:46
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 255 | 2022-10-08 12:35 | 2022-10-08 14:35 | 3.4.12.2.3, В ходе осмотра установленно что ветка дерева находящегося вне охранной зоны была сорванна и принесена порывом ветра на провода ВЛ-10кВ, осуществив тем самым межфазное перекрытие проводов. Повреждений ВЛ нет. | 4.4.3, Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода, в пролете опор №48-49, что привело к короткому замыканию и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-10-08 12:35 | 2022-10-08 14:35
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 251 | 2022-09-18 08:20 | 2022-09-18 08:35 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел провис провода с последующим схлестом с проводом соседней фазы. | 4.16, Ослабление вязки крепления провода ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-09-18 08:20 | 2022-09-18 08:35
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 245 | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 09:15 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 13-14 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 13-14 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 09:15
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ2 ЗТП№5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 241 | 2022-09-08 09:27 | 2022-09-08 10:03 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явился разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 3-4 по ВЛ-0,4кВ Ф2 ЗТП №5 ВЛ 10кВ Комсомолец ПС Городовиковская, что при воздействии кратковременного порыва ветра привело к схлесту проводов и как следствие отключению Ф-2 ЗТП №5. | 4.16, Ослабление вязки провода в пролете опор №3-4 произошло в результате старения и потери механической прочности вязки в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ2 ЗТП№5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2022-09-08 09:27 | 2022-09-08 10:03
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 237 | 2022-09-05 12:40 | 2022-09-05 14:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 12 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.16, Обрыв вязки ф "В"на опоре № 12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская Опора УА10-2 | 2022-09-05 12:40 | 2022-09-05 14:15
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 232 | 2022-08-26 12:00 | 2022-08-26 14:23 | 3.4.12.2.1, Повреждение трансформатора произошло вследствие замыкания выводов 0,4 кВ при воздействии атмосферных явлений (ветер). | 4.16, Повреждение трансформатора произошло вследствие исчерпания ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП№4/250 кВа по ВЛ-10кВ "Веселое " от ПС 110 кВ " Виноградовская КТП№4/250 кВа по ВЛ-10кВ "Веселое " от ПС 110 кВ " Виноградовская | 2022-08-26 12:00 | 2022-08-26 14:23
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 227 | 2022-08-25 11:55 | 2022-08-25 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 159 произошёл из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре № 159 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-08-25 11:55 | 2022-08-25 15:05
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 212 | 2022-08-21 15:15 | 2022-08-21 16:31 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."А, В"в пролете опор № 5-6 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.4.4, Схлест проводов ф. "А.В" по ВЛ, произошли вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-08-21 15:15 | 2022-08-21 16:31
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская | 210 | 2022-08-21 08:30 | 2022-08-21 10:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С"в пролете опор № 3-4 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.4.4, Схлест проводов ф "В.С" по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-21 08:30 | 2022-08-21 10:00
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 205 | 2022-08-18 18:13 | 2022-08-18 18:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов А-50 в пролете опор № 1-2. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.4.4, Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-08-18 18:13 | 2022-08-18 18:50
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 206 | 2022-08-18 18:13 | 2022-08-18 18:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-08-18 18:13 | 2022-08-18 18:55
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 202 | 2022-08-18 15:45 | 2022-08-18 15:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф.»В, С» в пролете опор № 23-24 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | 4.4.4, Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-08-18 15:45 | 2022-08-18 15:55
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 198 | 2022-08-18 09:05 | 2022-08-18 10:53 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.2.1, Обрыв вязки на опоре № 33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2022-08-18 09:05 | 2022-08-18 10:53
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 195 | 2022-08-12 11:30 | 2022-08-12 13:13 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 287 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 287 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка Опора П10-1 | 2022-08-12 11:30 | 2022-08-12 13:13
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 194 | 2022-08-12 11:20 | 2022-08-12 13:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 165 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 165 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-08-12 11:20 | 2022-08-12 13:37
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 187 | 2022-08-06 23:27 | 2022-08-07 01:27 | 3.4.9.3, Повреждение на СТП№20А (Билайн) | 4.4.1, Повреждение на СТП"20"А" (Билайн) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на СТП А (абонетская) на СТП №20А ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская ТР010- 0158223 | 2022-08-06 23:27 | 2022-08-07 01:27
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 185 | 2022-08-03 08:56 | 2022-08-03 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская явилась разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №45 - №46 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов короткому замыканию и отключению от МТЗ. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №46 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-08-03 08:56 | 2022-08-03 11:05
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 183 | 2022-07-30 07:50 | 2022-07-30 09:29 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская явилась разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №105 - №106 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов короткому замыканию и отключению от МТЗ. | 4.16, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №105 по ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-30 07:50 | 2022-07-30 09:29
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 175 | 2022-07-23 12:03 | 2022-07-23 12:07 | 3.4.12.3, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Ленинец ПС 35кВ Городовиковская: явилось пробой воздушного промежутка в изоляции с последующим их перекрытием по поверхности изоляторов в результате атмасферных перенапряжений (гроза), что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на сигнал. | 4.12, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Ленинец ПС 35кВ Городовиковская: явилось пробой воздушного промежутка в изоляции с последующим их перекрытием по поверхности изоляторов в результате атмасферных перенапряжений (гроза), что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие ф "В, С" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-07-23 12:03 | 2022-07-23 12:07
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 174 | 2022-07-23 12:00 | 2022-07-23 12:05 | 3.4.12.3, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Комсомолец ПС 35кВ Городовиковская: явилось пробой воздушного промежутка в изоляции с последующим их перекрытием по поверхности изоляторов в результате атмосферных перенапряжений (гроза), что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на сигнал. | 4.12, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Комсомолец ПС 35кВ Городовиковская: явилось пробой воздушного промежутка в изоляции с последующим их перекрытием по поверхности изоляторов в результате атмасферных перенапряжений (гроза), что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие ф "А, С" на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-07-23 12:00 | 2022-07-23 12:05
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 172 | 2022-07-22 12:42 | 2022-07-22 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явился разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.4 от ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская, что при воздействии кратковременного порыва ветра привело к схлесту проводов и как следствие повреждению ПН-2 фазы "С" на рубильнике Ф-4 ЗТП №6. | 4.2.1, Ослабление вязки провода ф-С в пролете опор №7-8 произошло в результате старения и потери механической прочности вязки в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "С, нуль" на ВЛ-0,4кВФ-4 ЗТП № 6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2022-07-22 12:42 | 2022-07-22 14:00
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 168 | 2022-07-19 09:21 | 2022-07-19 11:30 | 3.4.7.3.4, Причиной возникновения нарушения явилось касание ветками ДКР проводов на вводе от ТР 10кВ №5 к ЗТП №5 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская, что привело короткому замыканию и отключению. | 4.4.3, Причиной возникновения нарушения явилось касание ветками ДКР проводов на вводе от ТР 10кВ №5 к ЗТП №5 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская, что привело короткому замыканию и отключению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание веткой на ЗТП№5/400Ва ВЛ-10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская АС 50/8,0 ф.А | 2022-07-19 09:21 | 2022-07-19 11:30
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 167 | 2022-07-18 12:58 | 2022-07-18 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось обрыв шлейфа на ТР-10кВ №17А к абонентской КТП №17А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Цорос ПС 35кВ Садовка. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явилось обрыв шлейфа на ТР-10кВ №17А к абонентской КТП №17А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Цорос ПС 35кВ Садовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывл шлейфа ф "А" на ТР-10кВ №17А ТП №17А на КТП № 17 Абонент-ая ВЛ 10 кВ Цорос ПС Садовка (ГРП) РЛНД.1-10/400 УХЛ1 | 2022-07-18 12:58 | 2022-07-18 14:16
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Элеватор ПС Городовиковская | 166 | 2022-07-18 09:09 | 2022-07-18 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение ТР-10кВ №5А КТП №5А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Элеватор ПС 35кВ Городовиковская. | 4.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось повреждение ТР-10кВ №5А КТП №5А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Элеватор ПС 35кВ Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТР№5А ТП №5А на КТП №5Абон-ая ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская ( Медведев) РЛНД.1-10/400 УХЛ1 | 2022-07-18 09:09 | 2022-07-18 10:36
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 165 | 2022-07-16 20:39 | 2022-07-16 23:14 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 35 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 35 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-07-16 20:39 | 2022-07-16 23:14
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 163 | 2022-07-13 11:15 | 2022-07-13 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения явилось обрыв шлейфа на абонентской отпайке к абонентской КТП №17А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Цорос ПС 35кВ Садовка. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явилось обрыв шлейфа на абонентской отпайке к абонентской КТП №17А, что привело к отключению ВЛ-10кВ Цорос ПС 35кВ Садовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП № 17 Абонент-ая ВЛ 10 кВ Цорос ПС Садовка (ГРП) РЛНД.1-10/400 УХЛ1 | 2022-07-13 11:15 | 2022-07-13 15:00
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 158 | 2022-07-10 12:18 | 2022-07-10 12:44 | 3.4.10.2, Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие воздушного пространства между фазами птицей (ворона) в пролете опор №25-26 по ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец, вследствии чего релейная защита сработала на отключение ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец. | 4.11, При перекрытии воздушного пространства между фазами в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец птицей (ворона) произошло короткое замыкание и работа РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного пространства между фазами на ВЛ 10 кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Пролет:3*АП-50 | 2022-07-10 12:18 | 2022-07-10 12:44
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 156 | 2022-07-07 11:15 | 2022-07-07 12:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 по ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 28 по ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" на ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора П3-2 | 2022-07-07 11:15 | 2022-07-07 12:30
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 153 | 2022-07-03 14:21 | 2022-07-03 14:27 | 3.4.12.2.3, Порывами ветра до 10 м/с на провода ВЛ-10 кВ Цорос ПС Садовка в пролёте опор №№97-98 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№97-98, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения. | 4.4.3, Порывами ветра до 10 м/с на провода ВЛ-10 кВ Цорос ПС Садовка в пролёте опор №№97-98 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной межфазного перекрытия в пролете опор №№97-98, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-03 14:21 | 2022-07-03 14:27
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 152 | 2022-07-02 18:25 | 2022-07-02 19:15 | 3.4.7.3.5, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло обрыв вязки провода на попоре №148 по ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка что привело к падению провода на траверсу, короткому замыканию и как следствие отключению. | 4.3.3, Причины возникновения нарушения: в результате длительной эксплуатации провода, произошло обрыв вязки провода на попоре №148 по ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка что привело к падению провода на траверсу, короткому замыканию и как следствие отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф-"С" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Опора П10-3 | 2022-07-02 18:25 | 2022-07-02 19:15
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3 ВЛ10 Цорос ПС Садовка | 150 | 2022-06-30 10:30 | 2022-06-30 12:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №2-4 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №3 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" произошло в результате снижения свойств структуры материала провода в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №2-4 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №3 ВЛ-10кВ "Цорос" ПС 35кВ "Садовка" произошло в результате снижения свойств структуры материала провода в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "А" на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3 ВЛ10 Цорос ПС Садовка Пролет:3*А 25 | 2022-06-30 10:30 | 2022-06-30 12:49
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 144 | 2022-06-27 06:10 | 2022-06-27 06:18 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 45-46 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 45-46 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в пролете опор № 45-46 на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-06-27 06:10 | 2022-06-27 06:18
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 143 | 2022-06-27 06:07 | 2022-06-27 06:15 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 34-35 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.12, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 34-35 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-06-27 06:07 | 2022-06-27 06:15
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 142 | 2022-06-27 06:03 | 2022-06-27 07:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №23 по ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест Проводов на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-06-27 06:03 | 2022-06-27 07:18
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская | 140 | 2022-06-23 12:15 | 2022-06-23 13:55 | 3.4.7.3.4, Перекрытие междуфазной изоляции проводов в пролете опор №№35-36 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская, по ветке отломившейся от дерева (тополь), приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская. Тополь находится вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на расстоянии более 2 м от крайнего провода. | 4.4.3, Перекрытие междуфазной изоляции проводов в пролете опор №№35-36 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская, по ветке отломившейся от дерева (тополь), приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф-1 на КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская. Тополь находится вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ на расстоянии более 2 м от крайнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное перекрытие веткой. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №5 ВЛ10кВ 2микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-06-23 12:15 | 2022-06-23 13:55
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 137 | 2022-06-19 07:24 | 2022-06-19 08:56 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 45 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 45 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Опора А10-2 | 2022-06-19 07:24 | 2022-06-19 08:56
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 134 | 2022-06-10 18:13 | 2022-06-10 20:16 | 3.4.8.5.2, Излом опоры №38 ВЛ 0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская произошел вследствии удара легкового автомобиля об опору. | 4.4.1, Излом опоры №38 ВЛ 0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская произошел вследствии механического воздействия стороннего лица, путем удара легкового автомобиля об опору Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4кВ Ф-2 ЗТП№10 ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская опора П3-2 | 2022-06-10 18:13 | 2022-06-10 20:16
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 131 | 2022-05-31 10:42 | 2022-05-31 15:45 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10 кВ Садовка на КТП 10/0,4 кВ № обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 63/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4 кВ марки ТМ 63/10 на КТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание, выброс масла на КТП №4/63кВА ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка Трансформатор ТМ-63/10 | 2022-05-31 10:42 | 2022-05-31 15:45
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Свинокомплекс ПС Городовиковская | 129 | 2022-05-24 15:50 | 2022-05-24 17:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №69-70 по ВЛ10кВ Свинокомплекс ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №70 по ВЛ10кВ Свинокомплекс ПС Городовиковская, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" на ВЛ10кВ Свинокомплекс ПС Городовиковская Пролет:3*АП-50 | 2022-05-24 15:50 | 2022-05-24 17:36
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 128 | 2022-05-21 15:25 | 2022-05-21 15:28 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 25-26 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 25-26 по ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-05-21 15:25 | 2022-05-21 15:28
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 124 | 2022-05-20 12:04 | 2022-05-20 12:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 21 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская опора УП1 | 2022-05-20 12:04 | 2022-05-20 12:53
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 122 | 2022-05-20 06:58 | 2022-05-20 09:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «С» на опоре № 58 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «С» на опоре № 58 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изолятор на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-05-20 06:58 | 2022-05-20 09:05
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 121 | 2022-05-18 21:50 | 2022-05-18 22:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «А, В» в пролете опор №7-8 произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие проводов АС-35 ф "А, В"в пролете опор №7-8 произошло при воздействия ветровых нагрузок,вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов ф "А,В" на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-05-18 21:50 | 2022-05-18 22:10
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 120 | 2022-05-18 21:39 | 2022-05-18 22:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №34-35 произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие проводов АС-35 ф "В,С"в пролете опор №34-35 произошло при воздействия ветровых нагрузок,вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов ф "В, С" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-05-18 21:39 | 2022-05-18 22:00
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 118 | 2022-04-26 10:15 | 2022-04-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская произошло в результате снижения свойств структуры материала провода в в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская произошло в результате снижения свойств структуры материала провода в в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-26 10:15 | 2022-04-26 13:30
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 117 | 2022-04-26 09:33 | 2022-04-26 13:22 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка К-16 на опоре № 56 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская, произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления опоры с крюком при воздействии атмосферных явлений (ветер), при длительном сроке эксплуатации повлекшее за собой срыв крюка с опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка К-16 на опоре № 56 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская, потеря механической прочности опоры произошла вследствие загнивания древесины опоры, в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф "В". на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская опора П3-2 | 2022-04-26 09:33 | 2022-04-26 13:22
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 116 | 2022-04-22 09:46 | 2022-04-22 11:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошло в результате снижения свойств структуры материала провода в в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошло в результате снижения свойств структуры материала провода в в следствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "В" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2022-04-22 09:46 | 2022-04-22 11:46
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 115 | 2022-04-22 09:02 | 2022-04-22 10:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 34 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ10 Орошение Чапаева ПС Комсомолец опора П3-5 | 2022-04-22 09:02 | 2022-04-22 10:30
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 105 | 2022-04-11 15:05 | 2022-04-11 17:15 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "С" оп. №52 по ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка, что привело к КЗ на землю и срабатыванию РЗ на сигнал. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "С" оп. №52 по ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка, что привело к КЗ на землю и срабатыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "С" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Опора П10-3 | 2022-04-11 15:05 | 2022-04-11 17:15
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 98 | 2022-04-04 15:15 | 2022-04-04 15:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №65-66 произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие проводов АС-35 ф "В, С"в пролете опор № 65-66 произошло при воздействия ветровых нагрузок,вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов фазы "В, С" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-04 15:15 | 2022-04-04 15:24
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 86 | 2022-03-28 12:27 | 2022-03-28 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фаз «А, В» в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А, В" на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2022-03-28 12:27 | 2022-03-28 15:35
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№14 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка | 85 | 2022-03-28 12:17 | 2022-03-28 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №1-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№14 ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:4*А 25 | 2022-03-28 12:17 | 2022-03-28 15:40
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 79 | 2022-03-27 23:00 | 2022-03-28 02:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Пролет:5*А 25 | 2022-03-27 23:00 | 2022-03-28 02:30
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 78 | 2022-03-27 22:55 | 2022-03-28 02:20 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия сильного бокового ветра до 27 м/с произошел излом с последующим падением д/ж/б опоры №8 по ВЛ 10 кВ «Чапаева» ПС 35 кВ «Городовиковская», с последующим замыканием проводов ф - "А, В, С" на землю. | 4.14, Падение обной д/ж/б опоры №8 по ВЛ 10 кВ «Чапаева» ПС 35 кВ «Городовиковская» с последующим замыканием проводов ф-"А, В, С" на землю произошло из-за воздействия сильного бокового ветра порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ | 2022-03-27 22:55 | 2022-03-28 02:20
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 76 | 2022-03-27 21:03 | 2022-03-27 23:20 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры изоляции проходного изолятора фазы "А" на КТП №8 с образованием микротрещин, что при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь) привело к повреждению с однофазным замыканием, и срабатыванием РЗ на сигнал. | 4.1.5, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры изоляции проходного изолятора фазы "А" на КТП №8 с образованием микротрещин, что при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь) привело к повреждению с однофазным замыканием, и срабатыванием РЗ на сигнал Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на КТП №8/63кВА ВЛ 10кВ Промзона ПС Городовиковская КТП-63-10/0,4У1 | 2022-03-27 21:03 | 2022-03-27 23:20
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 68 | 2022-03-27 09:05 | 2022-03-27 11:53 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "А" оп. №27 по ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка, что привело к КЗ на землю и срабатыванию РЗ на сигнал. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "А" оп. №27 по ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка, что привело к КЗ на землю и срабатыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" на ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка Опора П10-1 | 2022-03-27 09:05 | 2022-03-27 11:53
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 67 | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 12:17 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "В" оп. №44 по ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что привело к КЗ на землю и срабатыванию РЗ на сигнал. | 4.3.5, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к излому вязки провода и падение провода фазы "В" оп. №44 по ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что привело к КЗ на землю и срабатыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 12:17
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 63 | 2022-03-15 21:35 | 2022-03-15 21:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №40-41 произошло вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие проводов АС-35 ф "А,В"в пролете опор № 40-41 произошло при воздействия ветровых нагрузок,вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-15 21:35 | 2022-03-15 21:50
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 55 | 2022-03-05 16:00 | 2022-03-05 18:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор №19-20 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | 4.16, Схлест проводов АС -25 ф "А,В" в пролете опор №19-20 произошел, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-03-05 16:00 | 2022-03-05 18:00
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 54 | 2022-03-05 15:45 | 2022-03-05 17:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВф2 КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец опора П3-2 | 2022-03-05 15:45 | 2022-03-05 17:55
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3 ВЛ10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 53 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 17:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3 ВЛ10кВ Шин-Бядл ПС Садовка опора П3-2 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 17:50
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№9 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 52 | 2022-03-05 14:00 | 2022-03-05 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В,С» в пролете опор № 15-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | 4.16, Схлеста проводов АС-25 ф "В.С" на ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест | 2022-03-05 14:00 | 2022-03-05 15:40
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская | 51 | 2022-03-05 11:50 | 2022-03-05 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 ф "В,С"в пролете опор №11-12 произошел вследствие провисания проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Следы схлеста проводов АС-25 ф "В,С"в пролете опор №11-12 , вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская Пролет:5*А 16 | 2022-03-05 11:50 | 2022-03-05 13:50
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 49 | 2022-03-05 11:15 | 2022-03-05 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 4-5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов АС 25 ф "А,В" по ВЛ, проихошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2022-03-05 11:15 | 2022-03-05 12:40
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 48 | 2022-03-05 10:40 | 2022-03-05 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор №32-33 произошел вследствие провисания проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Следы схлеста проводов ф "А,В"в пролете опор №32-33, произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2022-03-05 10:40 | 2022-03-05 12:10
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 47 | 2022-03-05 10:11 | 2022-03-05 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 40-41 произошел вследствие провисания проводов при воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-05 10:11 | 2022-03-05 11:50
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП6 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 46 | 2022-03-05 08:45 | 2022-03-05 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 16-17. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ1КТП6 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-05 08:45 | 2022-03-05 10:05
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС Городовиковская | 42 | 2022-03-04 16:40 | 2022-03-04 17:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 7-8 произошло в результате падения сухой ветки при воздействии ветровых нагрузок. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А,В" в пролете опор № 7-8 произошло при воздействия ветровых нагрузок. из за падения ветки, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№3 ВЛ10кВ Элеватор ПС 35 кВ Городовиковская. пролет опор №7-8 | 2022-03-04 16:40 | 2022-03-04 17:35
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 40 | 2022-03-04 15:35 | 2022-03-04 17:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Обрыв вязки ф "В" на опоре №3 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская опора П3-5 | 2022-03-04 15:35 | 2022-03-04 17:20
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 38 | 2022-02-25 10:35 | 2022-02-25 11:48 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №80 по ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская, в результате несвоевременного выявления повреждения вязки. | 4.3.3, Обрыв вязки произошел в результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала, что привело к обрыву с последующим падением провода на заземленную траверсу и срабатыванию РЗ на сигнал "земля в сети". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2022-02-25 10:35 | 2022-02-25 11:48
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 37 | 2022-02-25 10:30 | 2022-02-25 10:45 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел провис провода с последующим схлестом с проводом соседней фазы. | 4.16, Ослабление вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В, С" на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-02-25 10:30 | 2022-02-25 10:45
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 30 | 2022-02-08 16:08 | 2022-02-08 17:11 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка явилась разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №232 - №233 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов короткому замыканию и отключению от МТЗ. | 4.16, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №233 по ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов вазы "А, В" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-08 16:08 | 2022-02-08 17:11
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 23 | 2022-01-25 09:35 | 2022-01-25 11:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «В» на опоре № 17 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «В» на опоре № 17 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка Опора П10-2 | 2022-01-25 09:35 | 2022-01-25 11:10
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф1КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 17 | 2022-01-15 10:18 | 2022-01-15 12:47 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№1-2 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №3 ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. | 4.12, В результате сильных порывов ветра произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№1-2 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №3 ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "А, В" на ВЛ-0,4кВф1КТП №3 ВЛ10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Пролет:5*А 25 | 2022-01-15 10:18 | 2022-01-15 12:47
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП №13 ВЛ10кВ Ленинец Пс Городовиковская | 15 | 2022-01-15 10:10 | 2022-01-15 12:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №13 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к перетиранию с последующим её обрывом. | 4.4.4, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №13 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к перетиранию с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "В" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП №13 ВЛ10кВ Ленинец Пс Городовиковская опора К2 | 2022-01-15 10:10 | 2022-01-15 12:50
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 14 | 2022-01-15 07:15 | 2022-01-15 09:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №190 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к перетиранию с последующим её обрывом. | 4.4.4, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №190 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к перетиранию с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2022-01-15 07:15 | 2022-01-15 09:00
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП№4 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 11 | 2022-01-14 14:59 | 2022-01-14 16:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП №4 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к перетиранию с последующим её обрывом. | 4.4.4, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 8 по ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП №4 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к перетиранию с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП№4 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская опора П3-5 | 2022-01-14 14:59 | 2022-01-14 16:35
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 10 | 2022-01-14 13:20 | 2022-01-14 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №55-57 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №55-57 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50, Схлест проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2022-01-14 13:20 | 2022-01-14 13:35
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№4 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка | 7 | 2022-01-13 09:16 | 2022-01-13 10:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№4 ВЛ10кВ Садовка ПС Садовка опора П3-2 | 2022-01-13 09:16 | 2022-01-13 10:55
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1КТП8 ВЛ10 кВ Кирзавод ПС Соленовская | 326 | 2022-12-30 10:32 | 2022-12-30 13:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаз "А,В" в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв првода на ВЛ-0,4кВФ-1КТП8 ВЛ10 кВ Кирзавод ПС Соленовская АС25*4 пров испол | 2022-12-30 10:32 | 2022-12-30 13:24
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 325 | 2022-12-30 10:23 | 2022-12-30 10:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АПС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№164-165 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2022-12-30 10:23 | 2022-12-30 10:31
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 324 | 2022-12-29 09:15 | 2022-12-29 13:04 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Яшалта-1 произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие механического воздействия при падени ветки на провода произошло отключение ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Яшалта-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-29 09:15 | 2022-12-29 13:04
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 322 | 2022-12-29 08:54 | 2022-12-29 09:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Яшалтинская произощло в следствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-29 08:54 | 2022-12-29 09:08
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 323 | 2022-12-29 08:54 | 2022-12-29 09:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№201-202 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошло в следствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-29 08:54 | 2022-12-29 09:06
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 319 | 2022-12-27 11:50 | 2022-12-27 15:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №215 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №215 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-12-27 11:50 | 2022-12-27 15:55
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 316 | 2022-12-23 13:32 | 2022-12-23 15:40 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора марки ШФ-20 фазы «С» на опоре №194 произошло вследствие несвоевременного выявления дефекта. | 4.3.3, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №194 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Опора П10-1 | 2022-12-23 13:32 | 2022-12-23 15:40
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 315 | 2022-12-20 13:58 | 2022-12-20 14:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№41-42 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2022-12-20 13:58 | 2022-12-20 14:02
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 314 | 2022-12-20 08:29 | 2022-12-20 14:18 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №77 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.1.1, Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания произошло падение опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2022-12-20 08:29 | 2022-12-20 14:18
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 313 | 2022-12-14 10:42 | 2022-12-14 15:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Опора П10-7ДБ | 2022-12-14 10:42 | 2022-12-14 15:54
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 312 | 2022-12-14 09:01 | 2022-12-14 09:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№39-40 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-14 09:01 | 2022-12-14 09:13
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 311 | 2022-12-12 14:44 | 2022-12-12 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№44-45 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-12 14:44 | 2022-12-12 14:53
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 310 | 2022-12-12 10:21 | 2022-12-12 16:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №104 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №104 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2022-12-12 10:21 | 2022-12-12 16:37
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 309 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 10:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№23-24 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 10:17
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 308 | 2022-12-12 08:33 | 2022-12-12 13:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «А» на опоре №215 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №215 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-12-12 08:33 | 2022-12-12 13:46
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 307 | 2022-12-07 13:45 | 2022-12-07 13:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№11-12 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-07 13:45 | 2022-12-07 13:57
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 306 | 2022-12-07 10:55 | 2022-12-07 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№44-45 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-07 10:55 | 2022-12-07 11:08
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 305 | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 15:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№245-246 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№245-246 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 15:10
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 304 | 2022-12-04 09:50 | 2022-12-04 11:40 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№171-172 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№171-172 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2022-12-04 09:50 | 2022-12-04 11:40
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 303 | 2022-12-01 13:52 | 2022-12-01 14:08 | 3.4.12.2.1, Ветровые нагрузки | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-01 13:52 | 2022-12-01 14:08
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 302 | 2022-12-01 13:36 | 2022-12-01 15:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №18 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-2 | 2022-12-01 13:36 | 2022-12-01 15:48
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 301 | 2022-12-01 10:58 | 2022-12-01 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№23-24 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-01 10:58 | 2022-12-01 11:10
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 299 | 2022-11-30 12:01 | 2022-11-30 15:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №46 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №46 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-1 | 2022-11-30 12:01 | 2022-11-30 15:42
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 298 | 2022-11-30 10:28 | 2022-11-30 11:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фаза "А" на ТР№1 по ВЛ-10кВ ТХН от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа фаза "А" на ТР№1 по ВЛ-10кВ ТХН от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП№1/100кВА ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская РЛНД-10/630 | 2022-11-30 10:28 | 2022-11-30 11:45
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 297 | 2022-11-29 09:26 | 2022-11-29 09:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№51-52 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-29 09:26 | 2022-11-29 09:34
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 296 | 2022-11-28 08:55 | 2022-11-28 15:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №111 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №111 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-2 | 2022-11-28 08:55 | 2022-11-28 15:33
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 295 | 2022-11-17 10:22 | 2022-11-17 10:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№134-135 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2022-11-17 10:22 | 2022-11-17 10:31
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 294 | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 13:26 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №225 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения)произошло падение опоры . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 13:26
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 293 | 2022-11-16 15:05 | 2022-11-16 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№10-11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузо Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста опор на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-16 15:05 | 2022-11-16 15:12
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 292 | 2022-11-16 08:48 | 2022-11-16 14:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№317-318 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№317-318 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-16 08:48 | 2022-11-16 14:41
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 290 | 2022-11-15 11:01 | 2022-11-15 11:19 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов ПС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№157-158 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Пролет:3*ПС 25 | 2022-11-15 11:01 | 2022-11-15 11:19
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 291 | 2022-11-15 11:01 | 2022-11-15 11:18 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №№347-348 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-15 11:01 | 2022-11-15 11:18
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 289 | 2022-11-14 10:48 | 2022-11-14 15:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «В» на опоре №467 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №467 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-11-14 10:48 | 2022-11-14 15:37
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 288 | 2022-11-14 10:44 | 2022-11-14 16:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №89 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №89 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Опора П10-2 | 2022-11-14 10:44 | 2022-11-14 16:00
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | 287 | 2022-11-13 14:05 | 2022-11-13 14:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№14-15 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-13 14:05 | 2022-11-13 14:11
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 286 | 2022-11-11 09:11 | 2022-11-11 09:22 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№108-109 произошел в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-11 09:11 | 2022-11-11 09:22
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 285 | 2022-11-11 09:04 | 2022-11-11 13:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №229 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №229 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-1 | 2022-11-11 09:04 | 2022-11-11 13:42
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 283 | 2022-11-11 08:41 | 2022-11-11 08:56 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№90-91 произошел в результате Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов припорыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-11 08:41 | 2022-11-11 08:56
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 284 | 2022-11-11 08:41 | 2022-11-11 08:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№11-12 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-11 08:41 | 2022-11-11 08:54
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 282 | 2022-11-10 14:56 | 2022-11-10 17:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №450 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №450 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-11-10 14:56 | 2022-11-10 17:50
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 281 | 2022-11-09 13:32 | 2022-11-09 13:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№146-147 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-09 13:32 | 2022-11-09 13:41
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 280 | 2022-11-08 10:32 | 2022-11-08 10:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№71-72 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-08 10:32 | 2022-11-08 10:40
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 279 | 2022-11-07 09:08 | 2022-11-07 14:14 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-07 09:08 | 2022-11-07 14:14
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 278 | 2022-11-07 09:06 | 2022-11-07 13:45 | 3.4.7.3.1, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№168-169произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№168-169 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-07 09:06 | 2022-11-07 13:45
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская | 277 | 2022-11-07 08:51 | 2022-11-07 09:03 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-07 08:51 | 2022-11-07 09:03
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 276 | 2022-10-31 09:55 | 2022-10-31 14:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «А» на опоре №30 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №30 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ | 2022-10-31 09:55 | 2022-10-31 14:00
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 275 | 2022-10-26 11:30 | 2022-10-26 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№32-33 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35 | 2022-10-26 11:30 | 2022-10-26 11:46
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 274 | 2022-10-26 08:57 | 2022-10-26 16:05 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2022-10-26 08:57 | 2022-10-26 16:05
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 273 | 2022-10-24 13:38 | 2022-10-24 15:45 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №31 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №31 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-7ДБ | 2022-10-24 13:38 | 2022-10-24 15:45
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 272 | 2022-10-21 15:26 | 2022-10-21 15:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№5-6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 15:26 | 2022-10-21 15:38
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 271 | 2022-10-21 14:21 | 2022-10-21 17:35 | 3.4.12.2.1, Падение опор №№22,23,25,26,27,28 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.1, Падение опор произошло в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д, падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д, падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д, падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д, падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д, падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д | 2022-10-21 14:21 | 2022-10-21 17:35
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 268 | 2022-10-21 10:52 | 2022-10-21 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№17-18 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 10:52 | 2022-10-21 11:08
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 266 | 2022-10-20 14:15 | 2022-10-20 14:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№21-22 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-20 14:15 | 2022-10-20 14:28
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 265 | 2022-10-17 13:13 | 2022-10-17 17:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№54-55 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-17 13:13 | 2022-10-17 17:04
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 264 | 2022-10-16 12:05 | 2022-10-16 13:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №72 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №72 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2022-10-16 12:05 | 2022-10-16 13:05
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП№3 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 263 | 2022-10-12 10:10 | 2022-10-12 14:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ1КТП№3 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*А 35 | 2022-10-12 10:10 | 2022-10-12 14:10
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 261 | 2022-10-11 15:46 | 2022-10-11 17:17 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №45 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №45 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-2 | 2022-10-11 15:46 | 2022-10-11 17:17
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 260 | 2022-10-11 08:40 | 2022-10-11 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение дерева на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в следствие падения дерева на ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-11 08:40 | 2022-10-11 13:45
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 259 | 2022-10-11 08:37 | 2022-10-11 12:44 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации в результате несвоевременного выявления дефекта. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №34 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Опора П10-2 | 2022-10-11 08:37 | 2022-10-11 12:44
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 258 | 2022-10-10 16:00 | 2022-10-10 17:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-10-10 16:00 | 2022-10-10 17:31
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 257 | 2022-10-10 08:25 | 2022-10-10 13:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №55 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №55 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-1Д | 2022-10-10 08:25 | 2022-10-10 13:35
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 256 | 2022-10-09 11:19 | 2022-10-09 16:00 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№559-560 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-09 11:19 | 2022-10-09 16:00
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 252 | 2022-09-20 09:50 | 2022-09-20 10:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-20 09:50 | 2022-09-20 10:02
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 250 | 2022-09-15 09:48 | 2022-09-15 13:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №120 произошел вследствие потери механической прочности древесины в результате длительной эксплуатации. | 4.1.1, Повреждение опоры №120 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-09-15 09:48 | 2022-09-15 13:38
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 249 | 2022-09-14 14:50 | 2022-09-14 16:32 | 3.4.7.3.5, Обрывы вязок фазы "С" на опорах №106,107 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.13, Обрывы вязок фазы "С" на опорах №№106,107 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Опора П10-2 | 2022-09-14 14:50 | 2022-09-14 16:32
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 244 | 2022-09-13 10:19 | 2022-09-13 10:28 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№44-45 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-13 10:19 | 2022-09-13 10:28
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 248 | 2022-09-13 08:44 | 2022-09-13 13:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаз "А,В,С" в пролете опор №№34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-13 08:44 | 2022-09-13 13:49
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 247 | 2022-09-13 08:32 | 2022-09-13 15:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «В» на опоре №274 и фазы "А" на опоре №131 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №274 и фазы "А" на опоре №131 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ, повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ | 2022-09-13 08:32 | 2022-09-13 15:37
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 246 | 2022-09-13 08:20 | 2022-09-13 11:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа марки А-35 фаза "А" от КТП до первой опоры произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие нарушения электрического контакта в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35 | 2022-09-13 08:20 | 2022-09-13 11:06
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 242 | 2022-09-10 09:30 | 2022-09-10 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №165 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.13, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №165 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-1 | 2022-09-10 09:30 | 2022-09-10 13:50
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 240 | 2022-09-07 08:52 | 2022-09-07 09:04 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-07 08:52 | 2022-09-07 09:04
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 239 | 2022-09-06 08:14 | 2022-09-06 13:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.16, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-09-06 08:14 | 2022-09-06 13:11
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 238 | 2022-09-05 13:24 | 2022-09-05 15:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошло вследствие попадания птицы на опору №128. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошло вследствие попадания птицы на опору ВЛ-10кВ №128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на изоляторе на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Опора П10-1 | 2022-09-05 13:24 | 2022-09-05 15:34
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 236 | 2022-09-05 10:05 | 2022-09-05 13:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы на опоре №141 произошло в результате потери механической прочности материала. | 4.1.1, Повреждение траверсы на опоре №141 произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2022-09-05 10:05 | 2022-09-05 13:44
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 235 | 2022-09-04 18:35 | 2022-09-04 20:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №110 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №110 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2022-09-04 18:35 | 2022-09-04 20:34
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 234 | 2022-09-02 10:50 | 2022-09-02 11:01 | 3.4.7.3.5, Схлест провода марки АС-35 фаз "А,В" в пролете опор №№133-134 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-02 10:50 | 2022-09-02 11:01
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 233 | 2022-08-26 14:00 | 2022-08-26 17:38 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-25 фаза "А,В,С" в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.16, Провис проводов марки АС-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негабарит провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АC 25 | 2022-08-26 14:00 | 2022-08-26 17:38
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 230 | 2022-08-26 11:34 | 2022-08-26 11:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№55-56 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-26 11:34 | 2022-08-26 11:50
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 231 | 2022-08-26 11:16 | 2022-08-26 11:31 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки АС-35 фаз «АВ,» в пролетах опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов марки АС-35 в пролеах опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-26 11:16 | 2022-08-26 11:31
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 229 | 2022-08-26 08:30 | 2022-08-26 13:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-35 фаза "А,В,С" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35 | 2022-08-26 08:30 | 2022-08-26 13:24
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 228 | 2022-08-25 13:14 | 2022-08-25 13:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№86-87 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-25 13:14 | 2022-08-25 13:33
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 225 | 2022-08-25 09:30 | 2022-08-25 13:48 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№509-512 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№508-511 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС35, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС35, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС35 | 2022-08-25 09:30 | 2022-08-25 13:48
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 226 | 2022-08-25 08:49 | 2022-08-25 14:45 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №7 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опоры в результате механического разрушения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№5 ВЛ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора ПН-1Д | 2022-08-25 08:49 | 2022-08-25 14:45
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 224 | 2022-08-24 09:33 | 2022-08-24 15:40 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №187 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.1.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опоры в результате механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-08-24 09:33 | 2022-08-24 15:40
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 223 | 2022-08-24 09:26 | 2022-08-24 11:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №22 произошел вследствие Длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.16, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №22 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2022-08-24 09:26 | 2022-08-24 11:40
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№5/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 222 | 2022-08-23 09:40 | 2022-08-23 11:43 | 3.4.12.2.1, Повреждение автоматического выключателя на КТП№5/250кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение авт. выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: авт. выключателя на КТП№5/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская КТП-250-10/0,4У1 | 2022-08-23 09:40 | 2022-08-23 11:43
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 221 | 2022-08-23 09:36 | 2022-08-23 09:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№66-67 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-23 09:36 | 2022-08-23 09:51
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 220 | 2022-08-23 09:08 | 2022-08-23 11:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-50 фаза «А» в пролете опор №№32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2022-08-23 09:08 | 2022-08-23 11:21
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 219 | 2022-08-23 09:02 | 2022-08-23 11:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №69 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №69 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятороа на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2022-08-23 09:02 | 2022-08-23 11:17
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ3КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 216 | 2022-08-22 11:24 | 2022-08-22 15:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №№42-45 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№42-45 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ3КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ3КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ3КТП№4 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-22 11:24 | 2022-08-22 15:02
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 214 | 2022-08-22 11:21 | 2022-08-22 11:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№112-113 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-22 11:21 | 2022-08-22 11:33
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 213 | 2022-08-22 10:52 | 2022-08-22 11:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№11-12 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-22 10:52 | 2022-08-22 11:09
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 217 | 2022-08-22 08:48 | 2022-08-22 14:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «В» на опоре №137 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №137 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-2 | 2022-08-22 08:48 | 2022-08-22 14:50
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 215 | 2022-08-22 08:40 | 2022-08-22 14:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№55-56 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест провода марки АС-35 в пролете опор №№55-56 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-22 08:40 | 2022-08-22 14:21
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№7 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 218 | 2022-08-22 08:34 | 2022-08-22 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза «А» в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№7 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2022-08-22 08:34 | 2022-08-22 14:55
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 211 | 2022-08-21 08:05 | 2022-08-21 11:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-21 08:05 | 2022-08-21 11:37
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | 209 | 2022-08-19 14:15 | 2022-08-19 14:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№26-27 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-19 14:15 | 2022-08-19 14:23
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 207 | 2022-08-19 14:05 | 2022-08-19 14:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№41-42 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-19 14:05 | 2022-08-19 14:14
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 208 | 2022-08-19 13:54 | 2022-08-19 15:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.4.4, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-19 13:54 | 2022-08-19 15:54
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 204 | 2022-08-18 16:25 | 2022-08-18 20:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№178-179 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 16:25 | 2022-08-18 20:47
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 203 | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№10-11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 16:22
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 201 | 2022-08-18 13:50 | 2022-08-18 14:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№99-100 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 13:50 | 2022-08-18 14:02
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 200 | 2022-08-18 13:47 | 2022-08-18 14:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№22-25 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 13:47 | 2022-08-18 14:02
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская | 199 | 2022-08-18 11:15 | 2022-08-18 11:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№126-127 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 11:15 | 2022-08-18 11:28
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 197 | 2022-08-16 08:40 | 2022-08-16 14:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А,В,С" в пролете опор №№318-319 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№318-319 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-16 08:40 | 2022-08-16 14:40
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай | 196 | 2022-08-13 09:18 | 2022-08-13 11:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №17 произошел вследствие нарушения механического соединения в результате износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2022-08-13 09:18 | 2022-08-13 11:34
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 193 | 2022-08-11 14:36 | 2022-08-11 14:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№44-45 произошел в связи несвоевременного выявления дефектов результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-11 14:36 | 2022-08-11 14:48
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 192 | 2022-08-11 07:15 | 2022-08-11 11:43 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №104 произошел вследствие несвоевременного выявление дефектов | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №104 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Опора П10-1 | 2022-08-11 07:15 | 2022-08-11 11:43
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 191 | 2022-08-10 14:03 | 2022-08-10 14:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№88-89 произошел в вследствие несвоевременного выявления дефекта в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие нарушения электрической изоляции от провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-10 14:03 | 2022-08-10 14:14
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 190 | 2022-08-10 08:35 | 2022-08-10 13:50 | 3.4.7.3.1, Падение опоры №14 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов | 4.1.1, Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания произошло падение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1Д | 2022-08-10 08:35 | 2022-08-10 13:50
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 189 | 2022-08-09 08:11 | 2022-08-09 11:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф2КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-09 08:11 | 2022-08-09 11:31
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 186 | 2022-08-05 10:01 | 2022-08-05 10:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№37-38 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие нарушения электрической изоляции из-за провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-05 10:01 | 2022-08-05 10:14
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | 184 | 2022-08-01 10:56 | 2022-08-01 15:41 | 3.4.7.3.5, Падение опор №№24,27 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Падение опор №№24 27 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Опора ПН-1ДБ, падение опоры на ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Опора ПН-1ДБ | 2022-08-01 10:56 | 2022-08-01 15:41
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 182 | 2022-07-28 08:16 | 2022-07-28 15:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «А» на опоре №62 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №62 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская П10-1 | 2022-07-28 08:16 | 2022-07-28 15:13
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 181 | 2022-07-27 10:14 | 2022-07-27 15:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие воздействия на ЭУ птицы. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская произошло в результате нарушения электрической изоляции, воздействием на ЭУ птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на трансформатор в КТП на КТП№2/63кВА ОТФ по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская КТП№2/63кВА ОТФ по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская | 2022-07-27 10:14 | 2022-07-27 15:32
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 180 | 2022-07-27 09:32 | 2022-07-27 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№100-101 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-27 09:32 | 2022-07-27 09:45
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 179 | 2022-07-23 13:36 | 2022-07-23 13:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-50 фаз «А,В» в пролете опор №№21-22 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2022-07-23 13:36 | 2022-07-23 13:42
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 178 | 2022-07-23 12:39 | 2022-07-23 12:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№24-25 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35 | 2022-07-23 12:39 | 2022-07-23 12:44
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 177 | 2022-07-23 12:15 | 2022-07-23 12:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№44-45произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-23 12:15 | 2022-07-23 12:21
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 176 | 2022-07-23 12:14 | 2022-07-23 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№11-12 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-23 12:14 | 2022-07-23 12:20
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 173 | 2022-07-22 18:06 | 2022-07-22 20:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-07-22 18:06 | 2022-07-22 20:40
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 171 | 2022-07-22 11:25 | 2022-07-22 14:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№344-346 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№344-346 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-22 11:25 | 2022-07-22 14:50
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 170 | 2022-07-21 08:50 | 2022-07-21 14:07 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№168-181произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№168-181 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, негабарит провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-21 08:50 | 2022-07-21 14:07
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 169 | 2022-07-21 08:17 | 2022-07-21 14:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТР№8 по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТР№8 по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП№8/100кВА ВЛ 10кВ Кирзавод ПС Соленовская РЛНД-10/630 | 2022-07-21 08:17 | 2022-07-21 14:25
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 164 | 2022-07-13 14:02 | 2022-07-13 14:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№46-47 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-13 14:02 | 2022-07-13 14:18
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 162 | 2022-07-12 14:36 | 2022-07-12 16:32 | 3.4.12.5.2, Нагрев контакта произошел из-за перепада температуры окружающего воздуха . | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (перепада температуры) произошло нарушение электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения 0,4кВ на КТП№2/250кВА Мех.ток по ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская КТП№2/250кВА Мех.ток по ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская | 2022-07-12 14:36 | 2022-07-12 16:32
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 161 | 2022-07-11 13:12 | 2022-07-11 16:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№89-90 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№89-90 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-11 13:12 | 2022-07-11 16:44
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 160 | 2022-07-11 09:11 | 2022-07-11 09:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№45-46 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35 | 2022-07-11 09:11 | 2022-07-11 09:28
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 159 | 2022-07-10 14:20 | 2022-07-10 17:46 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Яшалта-1 произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-10 14:20 | 2022-07-10 17:46
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 157 | 2022-07-07 15:00 | 2022-07-07 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№10/400кВА Микрорайон -1 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:5*А 25 | 2022-07-07 15:08 | 2022-07-07 16:13
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№4/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 155 | 2022-07-07 09:09 | 2022-07-07 15:06 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская на КТП№4/250кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 250/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 250/10 на КТП№4/250кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла, межвитковое замыкание на КТП№4/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-07-07 09:09 | 2022-07-07 15:06
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 154 | 2022-07-06 09:20 | 2022-07-06 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «А» на опоре №445 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №445 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора (разрушение) на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-07-06 09:20 | 2022-07-06 11:50
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 151 | 2022-07-02 13:00 | 2022-07-02 14:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №42 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «П» на опоре №42 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-1 | 2022-07-02 13:00 | 2022-07-02 14:55
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 149 | 2022-06-28 10:26 | 2022-06-28 14:30 | 3.4.8.5.2, Падение опоры №19 произошел вследствие не умышленного повреждения. | 4.4.1, Вследствии воздействия сторонних лиц произошло падение опоры в результате механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита опора на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская П1 | 2022-06-28 10:26 | 2022-06-28 14:30
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 148 | 2022-06-28 09:34 | 2022-06-28 13:26 | 3.4.10.2, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская произошло воздействия птицы на ЭУ. | 4.12, Вследствие воздействия на ЭУ птицы произошло отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-1 | 2022-06-28 09:34 | 2022-06-28 13:26
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская | 147 | 2022-06-27 19:05 | 2022-06-27 20:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-06-27 19:05 | 2022-06-27 20:50
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 146 | 2022-06-27 17:17 | 2022-06-27 17:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№11-12 произошел в результате провиса проводов при воздействии ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-27 17:17 | 2022-06-27 17:35
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 145 | 2022-06-27 14:18 | 2022-06-27 16:27 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-27 14:18 | 2022-06-27 16:27
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-3 КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 141 | 2022-06-24 14:25 | 2022-06-24 16:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода марки А-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв нулевого провода марки А-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 ф-3 КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2022-06-24 14:25 | 2022-06-24 16:07
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 3 ПС Соленовская | 139 | 2022-06-23 08:47 | 2022-06-23 13:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Бригада №3 от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии на КТП№2А/40кВА РТПЦ. | 4.4.1, Отключение ВЛ-10кВ Бригада №3 от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП № 2А на ПС 35кВ Соленовская ВЛ-10кВ Бригада №3 КТП№2А ПС 35кВ Соленовская ВЛ-10кВ Бригада №3 КТП№2А | 2022-06-23 08:47 | 2022-06-23 13:22
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 138 | 2022-06-20 08:32 | 2022-06-20 13:29 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «В» на ТР4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на ТР4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КТП №4/160кВА ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская РЛНД-10/630 | 2022-06-20 08:32 | 2022-06-20 13:29
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 136 | 2022-06-17 20:38 | 2022-06-17 21:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№4-5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-17 20:38 | 2022-06-17 21:05
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 135 | 2022-06-15 10:54 | 2022-06-15 14:19 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай на КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Больница обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 250/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 250/10 на КТП№2/250кВА Больница по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла, межвитковое замыкание на КТП №2/250кВА ВЛ10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай ТМ-250/10 | 2022-06-15 10:54 | 2022-06-15 14:19
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 133 | 2022-06-08 08:54 | 2022-06-08 10:51 | 3.4.7.3.1, Выгорание деревянной опоры №198 произошел вследствие несвоевременного выявления обрыва вязки . | 4.1.5, Обгорание верхней части деревянной опоры №198 произошел вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опора обгорание верхней части на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Опора П10-7ДБ | 2022-06-08 08:54 | 2022-06-08 10:51
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 132 | 2022-06-01 12:19 | 2022-06-01 14:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза «В» в пролете опор №№32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-2МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-06-01 12:19 | 2022-06-01 14:51
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 130 | 2022-05-31 06:33 | 2022-05-31 09:06 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №85 произошел вследствие несвоевременного выявления дефекта, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №85 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2022-05-31 06:33 | 2022-05-31 09:06
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 127 | 2022-05-20 15:21 | 2022-05-20 16:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода марки А-25 в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.13, Обрыв нулевого провода марки А-35 в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35 | 2022-05-20 15:21 | 2022-05-20 16:36
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 126 | 2022-05-20 13:50 | 2022-05-20 15:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки ПС-25 фаза "А" в пролете опор №№400-401 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки ПС-25 в пролете опор №№400-401произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*ПС 25 | 2022-05-20 13:50 | 2022-05-20 15:43
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 125 | 2022-05-20 12:30 | 2022-05-20 15:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-20 12:30 | 2022-05-20 15:32
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 123 | 2022-05-20 10:37 | 2022-05-20 14:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№35-37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№35-37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2022-05-20 10:37 | 2022-05-20 14:35
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 119 | 2022-05-13 14:13 | 2022-05-13 14:21 | 3.4.12.2.1, Схлест провода марки АС-35 фаза «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-13 14:13 | 2022-05-13 14:21
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 114 | 2022-04-19 08:44 | 2022-04-19 10:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №178 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №178 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2022-04-19 08:44 | 2022-04-19 10:42
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф2КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 113 | 2022-04-18 14:31 | 2022-04-18 15:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4Ф2КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-18 14:31 | 2022-04-18 15:51
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 112 | 2022-04-17 08:10 | 2022-04-17 12:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АПС-35 фаза "В" в пролете опор №№184-185 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АПС-35 в пролете опор №№184-185 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2022-04-17 08:10 | 2022-04-17 12:49
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2КТП№5ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 111 | 2022-04-14 08:42 | 2022-04-14 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА Хоз.двор по ВЛ-10кВ Соленое от ПС 35кВ Соленовская. произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-0,4кВФ-2КТП№5ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-04-14 08:42 | 2022-04-14 10:15
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 110 | 2022-04-13 16:06 | 2022-04-13 17:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре №326 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №326 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-04-13 16:06 | 2022-04-13 17:50
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 109 | 2022-04-13 14:27 | 2022-04-13 15:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки АС-25 фаз «В,С» в пролетах опор №№59-60 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки АС-25 в пролетах опор №№59-60 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-13 14:27 | 2022-04-13 15:18
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовскаян | 108 | 2022-04-13 13:56 | 2022-04-13 14:47 | 3.4.7.3.5, Схлест провода марки А-25 фаз "А,В" в пролете опор №№22-23произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Схлест провода марки А-25 в пролете опор №№22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовскаян Пролет:4*А 25 | 2022-04-13 13:56 | 2022-04-13 14:47
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 107 | 2022-04-13 13:30 | 2022-04-13 15:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№304-305 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№304-305 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-13 13:30 | 2022-04-13 15:25
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 106 | 2022-04-13 13:09 | 2022-04-13 13:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В,С» в пролетах опор №№32-33 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов и при длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-04-13 13:09 | 2022-04-13 13:54
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 104 | 2022-04-10 10:39 | 2022-04-10 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№50-51 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-10 10:39 | 2022-04-10 10:54
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 103 | 2022-04-08 14:11 | 2022-04-08 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА Село по ВЛ-10кВ Октябрьский от ПС 35кВ Октябрьская. произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-08 14:11 | 2022-04-08 15:01
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Краснополье ПС Краснопольская | 102 | 2022-04-05 13:44 | 2022-04-05 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА Мех.ток по ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода. на ВЛ-0,4Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-04-05 13:44 | 2022-04-05 15:30
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 101 | 2022-04-05 10:45 | 2022-04-05 12:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№132-133 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№132-133 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-05 10:45 | 2022-04-05 12:36
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№8 ВЛ10кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 | 100 | 2022-04-05 09:37 | 2022-04-05 11:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки А-25 фаз "А,В" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Схлест проводов марки А-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№8 ВЛ10кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 Пролет:4*А 25 | 2022-04-05 09:37 | 2022-04-05 11:00
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 99 | 2022-04-04 15:40 | 2022-04-04 17:20 | 3.4.7.3.1, Схлест провода марки А-25 фаза "А,В" в пролете опор №№47-48 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№47-48 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-04-04 15:40 | 2022-04-04 17:20
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 97 | 2022-04-04 13:11 | 2022-04-04 15:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «В» на опоре №32 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №32 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторра на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора ОА10-3ДБ | 2022-04-04 13:11 | 2022-04-04 15:20
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 96 | 2022-04-04 12:15 | 2022-04-04 14:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №229 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №229 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2022-04-04 12:15 | 2022-04-04 14:16
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 95 | 2022-04-04 10:54 | 2022-04-04 13:15 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №329 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №329 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-04-04 10:54 | 2022-04-04 13:15
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 94 | 2022-04-01 13:55 | 2022-04-01 15:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-01 13:55 | 2022-04-01 15:50
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 93 | 2022-04-01 13:50 | 2022-04-01 15:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «А» на опоре №444 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №444 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-04-01 13:50 | 2022-04-01 15:35
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 92 | 2022-03-30 08:55 | 2022-03-30 10:48 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №452 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опоры в результате механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская АР1 | 2022-03-30 08:55 | 2022-03-30 10:48
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 91 | 2022-03-29 11:30 | 2022-03-29 13:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В,С» в пролетах опор №№22-31 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№22-31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролёт :4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролёт :4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролёт :4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролёт :4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролёт :4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролёт :4*А 25 | 2022-03-29 11:30 | 2022-03-29 13:44
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | 90 | 2022-03-29 10:29 | 2022-03-29 13:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза «В» в пролете опор №№6-10 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№6-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №5 ВЛ10 кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2022-03-29 10:29 | 2022-03-29 13:36
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2КТП№5ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 89 | 2022-03-29 10:27 | 2022-03-29 11:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаз «В,С» в пролете опор №№89-90 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№89-90 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ-2КТП№5ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-03-29 10:27 | 2022-03-29 11:19
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 88 | 2022-03-28 16:14 | 2022-03-28 18:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки АС-25 фаза «В,С» в пролете опор №№5-6 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки АС-25 "В,С" в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-28 16:14 | 2022-03-28 18:08
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф2КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 87 | 2022-03-28 16:03 | 2022-03-28 16:57 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4160кВА Магазин по ВЛ-10кВ Юбилейный от ПС 35кВ Юбилейная произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода. на ВЛ-0,4Ф2КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-28 16:03 | 2022-03-28 16:57
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 84 | 2022-03-28 10:52 | 2022-03-28 13:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре №186 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора ШФ-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Опора П10-1 | 2022-03-28 10:52 | 2022-03-28 13:20
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская | 83 | 2022-03-28 10:48 | 2022-03-28 13:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№51-52 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-28 10:48 | 2022-03-28 13:12
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 82 | 2022-03-27 23:56 | 2022-03-28 02:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№1-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-27 23:56 | 2022-03-28 02:01
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 81 | 2022-03-27 23:23 | 2022-03-28 01:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№27-28 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 23:23 | 2022-03-28 01:28
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 80 | 2022-03-27 23:11 | 2022-03-28 01:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-35 фаза «В» в пролете опор №№2-6 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35 | 2022-03-27 23:11 | 2022-03-28 01:52
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 77 | 2022-03-27 22:41 | 2022-03-27 23:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки АС-25 фаз «В,С» в пролете опор №№11-12 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф1 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-27 22:41 | 2022-03-27 23:31
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 75 | 2022-03-27 21:00 | 2022-03-27 22:56 | 3.4.12.2.1, Схлест провода марки А-25 фаз "А,В" в пролете опор №№33-34 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест провода марки А-25 в пролете опор №№33-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-03-27 21:00 | 2022-03-27 22:56
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 74 | 2022-03-27 20:00 | 2022-03-27 21:50 | 3.4.12.2.1, Схлест провода марки А-25 фаз "А,В,С" в пролете опор №№8-9 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест провода марки А-25 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-03-27 20:00 | 2022-03-27 21:50
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 73 | 2022-03-27 19:29 | 2022-03-27 22:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2022-03-27 19:29 | 2022-03-27 22:03
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 72 | 2022-03-27 18:58 | 2022-03-27 20:51 | 3.4.12.2.3, Отключение эл. энергии по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА Село по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошло в результате падения ветки из-за ветра на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4* АС35 | 2022-03-27 18:58 | 2022-03-27 20:51
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№10 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 71 | 2022-03-27 18:10 | 2022-03-27 20:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаз «А,В» в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№10 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-27 18:10 | 2022-03-27 20:02
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 70 | 2022-03-27 17:20 | 2022-03-27 18:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки АС-25 фаз «В,С» в пролете опор №№4-5 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки АС-25 в пролете опор №№4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4Ф1КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-27 17:20 | 2022-03-27 18:48
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 69 | 2022-03-27 16:30 | 2022-03-27 18:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-35 фаза «А» в пролете опор №№139-140 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 35 | 2022-03-27 16:30 | 2022-03-27 18:28
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 66 | 2022-03-25 13:06 | 2022-03-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №76 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №76 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская КР-1 | 2022-03-25 13:06 | 2022-03-25 15:00
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 65 | 2022-03-18 12:56 | 2022-03-18 13:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№108-109 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-18 12:56 | 2022-03-18 13:11
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 64 | 2022-03-17 11:20 | 2022-03-17 13:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаз "А,В,С+0" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП№2 ВЛ10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-03-17 11:20 | 2022-03-17 13:34
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буругшун ПС Веселовская | 62 | 2022-03-15 21:25 | 2022-03-15 21:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№10-11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов из-за длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Буругшун ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-15 21:25 | 2022-03-15 21:41
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 61 | 2022-03-15 20:25 | 2022-03-15 20:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№84-85произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошел вследствие провисания проводов из-за длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-15 20:25 | 2022-03-15 20:40
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№17/10кВА( транс потр) ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 60 | 2022-03-11 09:25 | 2022-03-11 10:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10 фаз "А,В" на КТП№17/10кВА (тр-р абонента) ОТФ по ВЛ-10кВ Фериа-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Повреждение ПК-10 фаза "А,В" на КТП№17/10кВА (тр-р абонента) ОТФ по ВЛ-10кВ Фериа-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждени ПК-10 на КТП№17/10кВА( транс потр) ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская ПредохранительПКТ101-10-10-12,5 У3 Ф "А" | 2022-03-11 09:25 | 2022-03-11 10:46
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 ТП№2 ВЛ10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 59 | 2022-03-09 10:10 | 2022-03-09 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-16 фаза «А» в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 ТП№2 ВЛ10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Пролет:3*А 16 | 2022-03-09 10:10 | 2022-03-09 12:20
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 58 | 2022-03-06 01:55 | 2022-03-06 14:20 | 3.4.12.2.1, Выпадение крюка марки КН-22 на опоре №455 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры при порыве ветра. | 4.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №455 фаза "В" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2022-03-06 01:55 | 2022-03-06 14:20
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 57 | 2022-03-06 01:40 | 2022-03-06 12:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре №213 произошел вследствие потери механической прочности при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №213 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2022-03-06 01:40 | 2022-03-06 12:00
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 56 | 2022-03-06 01:35 | 2022-03-06 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «А» на опоре №157 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №157 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Опора П10-1 | 2022-03-06 01:35 | 2022-03-06 13:15
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 8 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 50 | 2022-03-05 11:36 | 2022-03-05 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор №№57-58 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, гроза, гололед) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, гроза, гололед) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 8 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 11:36 | 2022-03-05 14:20
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №9 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 45 | 2022-03-04 22:47 | 2022-03-05 00:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №9 ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Опора П1-4 | 2022-03-04 22:47 | 2022-03-05 00:45
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 44 | 2022-03-04 19:42 | 2022-03-04 21:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-10 фазы «В» на опоре №66 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №66 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2022-03-04 19:42 | 2022-03-04 21:38
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 43 | 2022-03-04 19:38 | 2022-03-04 21:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор №№211-212 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, гроза, гололед) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№211-212произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 19:38 | 2022-03-04 21:31
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-4 ЗТП№ 12 ВЛ-10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 41 | 2022-03-04 16:10 | 2022-03-04 18:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза «А» в пролете опор №№21-23 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№21-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-4 ЗТП№ 12 ВЛ-10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-4 ЗТП№ 12 ВЛ-10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2022-03-04 16:10 | 2022-03-04 18:07
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 39 | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 15:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «В» на опоре №87 произошел вследствие потери механической прочности вязки при воздействии атмосферных явлений (ветер, гололед, гроза) повлекшее за собой обрыв при порыве ветра. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №87 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 15:26
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 36 | 2022-02-22 17:25 | 2022-02-22 19:02 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №37 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Опора П10-2 | 2022-02-22 17:25 | 2022-02-22 19:02
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 35 | 2022-02-18 08:50 | 2022-02-18 10:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №117 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №117 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-02-18 08:50 | 2022-02-18 10:55
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 34 | 2022-02-11 08:27 | 2022-02-11 08:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№276-277 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-11 08:27 | 2022-02-11 08:36
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№6/160кВА ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 33 | 2022-02-09 15:39 | 2022-02-09 16:44 | 3.4.7.3.5, Поврежденин предохранителя ПК-10 фаза "В" КТП№6/160кВА Скорняжка по ВЛ-10кВ ТХН от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение предохранителя ПК-10 фаза "В" на КТП№6/160кВА Скорняжка по ВЛ-10кВ ТХН от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение предохранителя на КТП№6/160кВА ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 Ф "А" | 2022-02-09 15:39 | 2022-02-09 16:44
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№8/160кВА ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 32 | 2022-02-09 14:41 | 2022-02-09 16:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10 фаза "А" на КТП№8/160кВА Хомутникова 1 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение ПК-10 фаза "А" на КТП№8/160кВА Хомутникова 1 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение предохранителя на КТП№8/160кВА ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У1 Ф "А" | 2022-02-09 14:41 | 2022-02-09 16:12
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 31 | 2022-02-09 13:14 | 2022-02-09 13:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№75-76 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-09 13:14 | 2022-02-09 13:33
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 8 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 29 | 2022-02-08 09:13 | 2022-02-08 10:54 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№6-7 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП № 8 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-02-08 09:13 | 2022-02-08 10:54
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 27 | 2022-02-07 13:05 | 2022-02-07 13:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№48-49 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-07 13:05 | 2022-02-07 13:27
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2КТП№7 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 26 | 2022-02-07 10:33 | 2022-02-07 13:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-2КТП№7 ВЛ10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25 | 2022-02-07 10:33 | 2022-02-07 13:57
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 25 | 2022-01-29 08:33 | 2022-01-29 12:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло вследствие попадания домашней птицы (индюк)на спуск шлейфа от первой опоры ВЛ-10кВ к КТП10/0,4кВ №4. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло вследствие попадания домашней птицы (индюк) на спуск шлейфа от первой опоры ВЛ-10кВ к КТП10/0,4кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на шлейфа КТП на ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская КТП №4 | 2022-01-29 08:33 | 2022-01-29 12:45
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф2КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 24 | 2022-01-28 10:09 | 2022-01-28 11:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 нулевого провода в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 нулевого провода в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на -0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Юбилейный от ПС 35кВ Юбилейная. пролет опор №1-2 | 2022-01-28 10:09 | 2022-01-28 11:51
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 22 | 2022-01-20 09:20 | 2022-01-20 11:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№40-44 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№40-44 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-20 09:20 | 2022-01-20 11:00
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 21 | 2022-01-15 12:15 | 2022-01-15 15:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №169 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №169 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-1 | 2022-01-15 12:15 | 2022-01-15 15:01
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 20 | 2022-01-15 12:10 | 2022-01-15 15:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №125 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2022-01-15 12:10 | 2022-01-15 15:28
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 19 | 2022-01-15 10:48 | 2022-01-15 11:10 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие провисания проводов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 10:48 | 2022-01-15 11:10
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№2 ВЛ-10кВ Ферма-3 Пс Яшалтинская | 18 | 2022-01-15 10:42 | 2022-01-15 13:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№2 ВЛ-10кВ Ферма-3 Пс Яшалтинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-15 10:42 | 2022-01-15 13:42
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф 1КТП№8 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 16 | 2022-01-15 10:27 | 2022-01-15 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф 1КТП№8 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 10:27 | 2022-01-15 13:50
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 13 | 2022-01-14 22:35 | 2022-01-15 00:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «В» на опоре №47 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2022-01-14 22:35 | 2022-01-15 00:10
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 12 | 2022-01-14 18:35 | 2022-01-14 20:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фаза «А» на опоре №49 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.3.5, Обрыв вязки произошел вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-1 | 2022-01-14 18:35 | 2022-01-14 20:10
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 9 | 2022-01-14 13:17 | 2022-01-14 15:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 13:17 | 2022-01-14 15:04
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 8 | 2022-01-13 09:25 | 2022-01-13 11:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№48-49 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№48-49произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-13 09:25 | 2022-01-13 11:19
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 6 | 2022-01-13 08:50 | 2022-01-13 10:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №77-78 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№77-78 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2022-01-13 08:50 | 2022-01-13 10:44
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 5 | 2022-01-13 08:44 | 2022-01-13 10:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №26 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №26 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора ПН-1Д | 2022-01-13 08:44 | 2022-01-13 10:12
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 4 | 2022-01-12 13:43 | 2022-01-12 15:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№134-135 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№134-135 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-12 13:43 | 2022-01-12 15:23
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП№7 ВЛ-10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 3 | 2022-01-12 09:14 | 2022-01-12 10:48 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1КТП№7 ВЛ-10 кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Опора ПН-1ДБ | 2022-01-12 09:14 | 2022-01-12 10:48
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№9 ВЛ10кВ Березовка ПС Краснопольская | 2 | 2022-01-12 09:08 | 2022-01-12 10:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№9 ВЛ10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2022-01-12 09:08 | 2022-01-12 10:45
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 1 | 2022-01-12 09:01 | 2022-01-12 10:43 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-18 на опоре №19 фаза "А" произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-18 на опоре №19 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП № 2 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2022-01-12 09:01 | 2022-01-12 10:43
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 728 | 2022-12-29 09:40 | 2022-12-29 16:11 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей на КТП №17/10 фаз В, С по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП на КТП №17/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул КТП №17/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул | 2022-12-29 09:40 | 2022-12-29 16:11
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 723 | 2022-12-26 08:40 | 2022-12-26 13:41 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре № 167 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа произошел срыв изолятора фазы В на опоре № 167 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-7ДБ | 2022-12-26 08:40 | 2022-12-26 13:41
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 720 | 2022-12-23 11:01 | 2022-12-23 15:19 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей на КТП № 9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная ИОС-10-500 УХЛ | 2022-12-23 11:01 | 2022-12-23 15:19
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 717 | 2022-12-20 09:51 | 2022-12-20 14:57 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, выявлено перекрытие птицей на КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП на КТП № 6/100 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская КТП № 6/100 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 2022-12-20 09:51 | 2022-12-20 14:57
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 713 | 2022-12-14 09:14 | 2022-12-14 09:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз "В,С" на проходных изоляторах КТП 9/160 кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) из-за порыва ветра. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие фаз В,С на проходных изоляторах КТП №9/160кВА посторонним предметом (полиэтиленовый пакет) по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110 кВ Ики – Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия, вследствии попадания постороннего предмета на КТП № 9/160 по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул КТП № 9/160 по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул | 2022-12-14 09:14 | 2022-12-14 09:15
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 712 | 2022-12-13 10:12 | 2022-12-13 12:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №309-310 фаз А,В по ВЛ-10кВ Ферма 2 Маныч от РП-10 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-13 10:12 | 2022-12-13 12:32
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 710 | 2022-12-12 15:51 | 2022-12-12 15:53 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 75-76 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В результате исчерпания ресурса были обнаружены следы перекрытия ф «В, С» в пролете опор №75-76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-12 15:51 | 2022-12-12 15:53
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 706 | 2022-12-10 15:52 | 2022-12-10 18:40 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей на опоре № 467 фаз А, В по ВЛ-10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 кВ Приманычская произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Опора ОА10-1 | 2022-12-10 15:52 | 2022-12-10 18:40
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 690 | 2022-11-17 08:30 | 2022-11-17 08:31 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате попадания постороннего предмета (проволоки) со следами перекрытия возле КТП № 2/400 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение Манцын Кец от ПС 110/10 кВ Чолун Хамур вследствии жизнедеятельности птиц произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции. на ВЛ-10 кВ Орошение Манцын Кец от ПС 110/10 кВ Чолун Хамур ВЛ-10 кВ Орошение Манцын Кец от ПС 110/10 кВ Чолун Хамур | 2022-11-17 08:30 | 2022-11-17 08:31
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 685 | 2022-11-14 09:47 | 2022-11-14 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*А 25 | 2022-11-14 09:47 | 2022-11-14 10:55
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 674 | 2022-11-10 08:15 | 2022-11-10 13:20 | 3.4.12.5.2, выход из строя проходного изолятора фазы А, произошло вследствие перепада температур окружающего воздуха | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате выхода из строя проходного изолятора фазы А на КТП 6А/10 кВА, вследствие перепада температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на КТП №6А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная КТП №6А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП 10 кВ Южная | 2022-11-10 08:15 | 2022-11-10 13:20
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 670 | 2022-11-02 16:19 | 2022-11-02 16:25 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фазы «А, С» в пролете опор № 144-145 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и исчерпания ресурса были обнаружены следы перекрытия ф «А, С» в пролете опор №144-145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-02 16:19 | 2022-11-02 16:25
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 667 | 2022-10-31 18:39 | 2022-10-31 18:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия проводов в пролете опор №121-122 по ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-10-31 18:39 | 2022-10-31 18:41
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 653 | 2022-10-23 09:48 | 2022-10-23 13:31 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на КТП № 5/63 кВА по фазам А и В по ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул произошло в результате нарушения электрической изоляции. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие по фазам А и В на КТП № 5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул следствии нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции по фазам А и В на КТП № 5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул КТП № 5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул | 2022-10-23 09:48 | 2022-10-23 13:31
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 651 | 2022-10-22 10:16 | 2022-10-22 17:37 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ШФ-20г,фазы С на опоре № 306 по ВЛ-10кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35 кВ Ики-Бурул произошел вследствие нарушения механического соединения в результате прочих причин. | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ШФ-20г,фазы С на опоре № 306 по ВЛ-10кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35 кВ Ики-Бурул произошел вследствие нарушения механического соединения в результате прочих причин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-10-22 10:16 | 2022-10-22 17:37
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 649 | 2022-10-22 06:19 | 2022-10-22 08:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы "А " на корпус силового трансформатора КТП 7/250 кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет)из-за порыва ветра. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие фаза А на корпус силового трансформатора КТП № 7/250кВА посторонним предметом (полиэтиленовый пакет) по ВЛ-10кВ Ики-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф А посторонним предметом на КТП № 7/250кВА по ВЛ-10кВ Ики-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул. КТП № 7/250кВА по ВЛ-10кВ Ики-Бурул от ПС 110/35кВ Ики-Бурул. | 2022-10-22 06:19 | 2022-10-22 08:00
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 645 | 2022-10-21 16:10 | 2022-10-21 17:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на шлейфах фазы "А,В" на КТП 2/25 кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет)из-за порыва ветра. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП № 2/25кВА посторонним предметом (полиэтиленовый пакет) по ВЛ-10кВ Ферма 2 от ПС 35кВ Буратинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз посторонним предметом (полиэтиленовый пакет) на КТП на КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 ПС 35кВ Буратинская КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 ПС 35кВ Буратинская | 2022-10-21 16:10 | 2022-10-21 17:52
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 642 | 2022-10-21 15:25 | 2022-10-21 17:04 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ШФ-20,фаз «В» на опоре № 234 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В результате аварии выявлен срыв изолятора фаз «В» на опоре №234 по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул. Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 234 по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаз В на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора УА10-1 | 2022-10-21 15:25 | 2022-10-21 17:04
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 621 | 2022-10-09 11:55 | 2022-10-09 11:57 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 467-468 произошел вследствие дли-тельного воздействия ветровой нагрузки . | 4.16, В результате исчерпания ресурса были обнаружены следы перекрытия ф «А, В» в пролете опор №467-468. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф «А, В» в пролете опор на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-10-09 11:55 | 2022-10-09 11:57
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 590 | 2022-09-12 10:41 | 2022-09-12 10:43 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, следы перекрытия в пролете опор № 276-277, фаз А,С произошло в следствии загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор № 276-277, фаз А,С на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-12 10:41 | 2022-09-12 10:43
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 588 | 2022-09-12 08:42 | 2022-09-12 13:29 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие в пролете опор №175-176, фаз А, С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор № 175-176, фаз А, С. на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-12 08:42 | 2022-09-12 13:29
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 582 | 2022-09-05 19:35 | 2022-09-05 19:38 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, выявлено перекрытие птицей в ВШ в КТП 12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыческая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей в ВШ в КТП на КТП 12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыческая КТП 12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыческая | 2022-09-05 19:35 | 2022-09-05 19:38
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 579 | 2022-08-30 09:35 | 2022-08-30 14:12 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №222-223 фаз А,В | 4.16, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №222-223 фаз А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводв на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-30 09:35 | 2022-08-30 14:12
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 565 | 2022-08-24 08:30 | 2022-08-24 15:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено обнаружено схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-24 08:30 | 2022-08-24 15:41
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 561 | 2022-08-22 14:21 | 2022-08-22 17:45 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы А на опоре №66 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, срыв изолятора ШФ 20 фазы А на опоре №66 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-7ДБ | 2022-08-22 14:21 | 2022-08-22 17:45
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 558 | 2022-08-22 14:16 | 2022-08-22 15:53 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия посторонним предметом на проходном изоляторе фаза А КТП №9/25 кВА. произошло в следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы перекрытия посторонним предметом на проходном изоляторе фаза А КТП №9/25 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на КТП 9/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ ИКи-Бурул КТП 9/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ ИКи-Бурул | 2022-08-22 14:16 | 2022-08-22 15:53
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 560 | 2022-08-22 14:08 | 2022-08-22 16:07 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы В на опоре №18 ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, обрыв вязки фазы В на опоре №18 ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора К10-1Б | 2022-08-22 14:08 | 2022-08-22 16:07
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 537 | 2022-08-21 10:05 | 2022-08-21 14:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АПС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено обнаружено схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АПС-25 | 2022-08-21 10:05 | 2022-08-21 14:01
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 553 | 2022-08-18 19:38 | 2022-08-18 20:39 | 3.4.12.2.1, схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло схлест проводов в пролете опор №9-10 фаз А и В Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун – Хамур, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 16 | 2022-08-18 19:38 | 2022-08-18 20:39
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 554 | 2022-08-18 19:36 | 2022-08-18 20:17 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора Ф-А на опоре №24 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора Ф-А на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-08-18 19:36 | 2022-08-18 20:17
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 529 | 2022-08-16 18:28 | 2022-08-16 22:35 | 3.4.7.3.5, выброс масла на трансформаторе КТП №5/160 кВА по ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая произошел из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, выброс масла на трансформаторе КТП №5/160 кВА по ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая произошел вследствие механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП №5/160 кВА по ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая КТП №5/160 кВА по ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 2022-08-16 18:28 | 2022-08-16 22:35
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 526 | 2022-08-16 08:30 | 2022-08-16 14:46 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, выявлено перекрытие проходных изоляторов фаза – В,С на КТП № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут Сала, вследствии жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП на КТП № 5/40 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут Сала КТП № 5/40 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут Сала | 2022-08-16 08:30 | 2022-08-16 14:46
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 525 | 2022-08-15 21:39 | 2022-08-15 22:28 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания постороннего предмета (проволока) ,в следствии воздействие на ЭУ птиц | 4.12, выявлено нарушение электрической изоляции в результате попадания постороннего предмета (проволока) из за воздействия на ЭУ птиц на КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ цу Кевюды от ПС 35 /10 Кевюды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет на КТП на КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 2022-08-15 21:39 | 2022-08-15 22:28
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 520 | 2022-08-15 08:52 | 2022-08-15 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур . ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур . | 2022-08-15 08:52 | 2022-08-15 14:47
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 519 | 2022-08-15 08:42 | 2022-08-15 13:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2022-08-15 08:42 | 2022-08-15 13:14
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 514 | 2022-08-13 10:11 | 2022-08-13 11:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 118-119 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза С в пролете опор №118-119 на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-13 10:11 | 2022-08-13 11:52
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ТП | 0.38 | КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская | 513 | 2022-08-12 09:08 | 2022-08-12 13:15 | 3.4.10.2, следы перекрытия на КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская в следствии воздействие на ЭУ птиц | 4.17.4, следы перекрытия на КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская в следствии загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП на КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская | 2022-08-12 09:08 | 2022-08-12 13:15
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 512 | 2022-08-11 13:40 | 2022-08-11 17:52 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции произошло перекрытие проходного изолятора фаза –А на корпус Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходном изоляторе фазы А на корпус на КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 Ики-Бурул | 2022-08-11 13:40 | 2022-08-11 17:52
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 502 | 2022-08-05 08:44 | 2022-08-05 09:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2022-08-05 08:44 | 2022-08-05 09:18
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 484 | 2022-07-27 09:42 | 2022-07-27 09:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов АС 35/6,2 в пролете опор №9-10 по отпайке №2 фаз В,С по ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-27 09:42 | 2022-07-27 09:45
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 477 | 2022-07-25 09:52 | 2022-07-25 11:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Пролет:3*А 25 | 2022-07-25 09:52 | 2022-07-25 11:27
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 466 | 2022-07-24 09:37 | 2022-07-24 09:40 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции произошло перекрытие проходных изоляторов фаза –В, С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на КТП 15/63 по ВЛ 10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110 Приманыческая КТП 15/63 по ВЛ 10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110 Приманыческая | 2022-07-24 09:37 | 2022-07-24 09:40
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 461 | 2022-07-20 13:32 | 2022-07-20 17:23 | 3.4.10.2, следы перекрытия на изоляторе фаза А КТП №14/63 кВА произошло в следствии воздействие на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, обнаружены следы перекрытия птицей на изоляторе фаза А КТП №14/63 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе на КТП №14/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №14/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-07-20 13:32 | 2022-07-20 17:23
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 460 | 2022-07-20 12:49 | 2022-07-20 12:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов АС 35/6,2 в пролете опор №223-224 фаз А,С по ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-20 12:49 | 2022-07-20 12:52
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 454 | 2022-07-18 10:50 | 2022-07-18 15:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35/6,2 в пролете опор №205-206 фаз В,С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-18 10:50 | 2022-07-18 15:33
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 452 | 2022-07-17 09:02 | 2022-07-17 13:36 | 3.4.10.2, посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе ф"А" КТП №10/10 кВА обнаружено в следствии жизнедеятельности птиц | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, вследствии жизнедеятельности птиц обнаружены нарушение электрической изоляции на проходном изоляторе ф"А" КТП №10/10 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на проходном изоляторе ф"А" КТП №10/10 кВА на КТП 10/10 по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайской от ПС 110/10 ПС Пиманыческая КТП 10/10 по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайской от ПС 110/10 ПС Пиманыческая | 2022-07-17 09:02 | 2022-07-17 13:36
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | 450 | 2022-07-16 09:27 | 2022-07-16 10:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская, фидер-1, что привело к отключению АВ 0,4 кВ Фидер-1 в КТП №3/63 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская Пролет:3*А 25 | 2022-07-16 09:27 | 2022-07-16 10:45
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 447 | 2022-07-14 09:01 | 2022-07-14 09:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, в следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов АС 35/6,2 в пролете опор №29-30 фаз А,В по ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-14 09:01 | 2022-07-14 09:02
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 444 | 2022-07-13 10:15 | 2022-07-13 16:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянной опоры на ЖБ приставке №135 по ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манцын Кец от ПС 110/10 кВ Чолун Хамур произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.14, В следствии механического разрушения (повреждения), деформации, перекоса была повреждена деревянная опора на ЖБ приставке №135 в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Опора П10-1 | 2022-07-13 10:15 | 2022-07-13 16:34
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 437 | 2022-07-11 10:05 | 2022-07-11 13:05 | 3.4.10.2, Отключение по ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло в следствии воздействие на ЭУ птиц | 4.4.5, Отключение по ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло в следствии наброса на опоре №242 фаза С жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на опоре №242 фаза С вследствии жизнедеятельности птиц на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1Д | 2022-07-11 10:05 | 2022-07-11 13:05
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 433 | 2022-07-09 14:42 | 2022-07-09 15:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов АС 35/6,2 в пролете опор №12-13 по отпайке №3 фаз В,С по ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-09 14:42 | 2022-07-09 15:59
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 432 | 2022-07-09 14:08 | 2022-07-09 14:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 50/8,0 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов АС 50/8,0 в пролете опор №521-522 фаз А,В по ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаза А,В на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-09 14:08 | 2022-07-09 14:10
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 403 | 2022-06-27 13:15 | 2022-06-27 18:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов АС 35/6,2 в пролете опор №107-108 фаз В,С по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-27 13:15 | 2022-06-27 18:45
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 398 | 2022-06-26 08:49 | 2022-06-26 18:38 | 3.4.10.2, следы перекрытия на изоляторе фаза А КТП №21/63 кВА произошло в следствии воздействие на ЭУ птицы | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, обнаружены следы перекрытия птицей на изоляторе фаза "А" на КТП №21/63 кВА, способствовало нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП 21/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП 21/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-06-26 08:49 | 2022-06-26 18:38
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 397 | 2022-06-25 13:47 | 2022-06-25 15:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов в пролете опор №23-24 фаз А,С по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2022-06-25 13:47 | 2022-06-25 15:34
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 389 | 2022-06-23 08:48 | 2022-06-23 08:50 | 3.4.10.2, следы перекрытие на проходных изоляторов фаз В,С на КТП № 20/100 кВА произошло в следствии воздействие на ЭУ птиц . | 4.17.4, из-за загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц обнаружены перекрытие на изоляторов фаз В,С на КТП № 20/100 кВА произошло в следствии жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП фаз В,С. на КТП №20/100 кВА по ВЛ 10 кВЫ Ферма 3 Красный путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №20/100 кВА по ВЛ 10 кВЫ Ферма 3 Красный путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-06-23 08:48 | 2022-06-23 08:50
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 376 | 2022-06-17 06:38 | 2022-06-17 06:41 | 3.4.12.2.1, Перекос траверсы на опоре произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекос траверсы на опоре №45 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-06-17 06:38 | 2022-06-17 06:41
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП № 12/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 365 | 2022-06-10 09:33 | 2022-06-10 17:44 | 3.4.7.3.5, выброс масла произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) обнаружено выброс масла на КТП № 12/100 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 2022-06-10 09:33 | 2022-06-10 17:44
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 364 | 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 17:35 | 3.4.10.2, перекрытия на корпусе трансформатора фаза А произошло в следствии воздействие на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции произошло перекрытие на корпус КТП №10/25 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на корпус КТП№10/25 кВА на ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 17:35
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 362 | 2022-06-08 15:18 | 2022-06-08 15:19 | 3.4.10.2, Следы перекрытия Ф А на траверсе на опоре №21 по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая произошел из-за воздействие на ЭУ птиц | 4.17.4, Следы перекрытия Ф А на траверсе на опоре №21 по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая произошел вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия Ф А на траверсе на опоре №21 на ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 2022-06-08 15:18 | 2022-06-08 15:19
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 358 | 2022-06-02 10:13 | 2022-06-02 10:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 50/8,0 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 50/8,0 в пролете опор 75-76 по ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыческая фаз А и С из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-06-02 10:13 | 2022-06-02 10:14
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 356 | 2022-06-01 10:45 | 2022-06-01 10:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35/6,2 в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул фаз А и С из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-01 10:45 | 2022-06-01 10:48
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 352 | 2022-05-30 09:03 | 2022-05-30 09:06 | 3.4.12.2.1, следы перекрытие фаз на КТП №19/25 кВА посторонним предметом(пакетом) занесенный ветром, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.12, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки обнаружены перекрытие фаз на КТП №19/25 кВА посторонним предметом(пакетом) занесенный ветром Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ктп на КТП 19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая КТП 19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 2022-05-30 09:03 | 2022-05-30 09:06
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 349 | 2022-05-22 12:44 | 2022-05-22 17:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2022-05-22 12:44 | 2022-05-22 17:03
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Манцын Кец от РП 10 кВ Южная | 348 | 2022-05-21 12:03 | 2022-05-21 14:35 | 3.4.7.3.5, перегоранию на рубильнике ПН произошло в следствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) привело к перегоранию на рубильнике ПН Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоранию на рубильнике ПН на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Манцын Кец от РП 10 кВ Южная Пролет:3*А 25 | 2022-05-21 12:03 | 2022-05-21 14:35
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 343 | 2022-05-15 17:43 | 2022-05-15 18:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-15 17:43 | 2022-05-15 18:39
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 342 | 2022-05-11 14:13 | 2022-05-11 17:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет 3*А 25 | 2022-05-11 14:13 | 2022-05-11 17:02
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 ПриманычПриманыч | 331 | 2022-05-06 11:13 | 2022-05-06 12:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 ПриманычПриманыч Пролет:4*А 25 | 2022-05-06 11:13 | 2022-05-06 12:32
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 330 | 2022-05-06 10:57 | 2022-05-06 13:51 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "С" на опоре №220 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "С" на опоре №220 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1Д | 2022-05-06 10:57 | 2022-05-06 13:51
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 324 | 2022-05-01 09:57 | 2022-05-01 09:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35/6,2 в пролете опор 101-102 по ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая фаз А и С из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-01 09:57 | 2022-05-01 09:59
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 323 | 2022-04-29 09:30 | 2022-04-29 15:28 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на изоляторе КТП №17/10 кВА фаза А посторонним предметом, занесенный ветром (полиэтиленовым пакетом) произошло в следствии попадания постороннего предмета. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы перекрытия на изоляторе КТП №17/10 кВА фаза А посторонним предметом, занесенный ветром (полиэтиленовым пакетом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №17/10 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая КТП №17/10 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 2022-04-29 09:30 | 2022-04-29 15:28
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 318 | 2022-04-21 11:40 | 2022-04-21 14:07 | 3.4.12.2.1, следы перекрытие на изоляторах опоры ШФ 20 №29 фаза С посторонним предметом(пакетом, занесенный ветром) произошло в следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы Перекрытие на изоляторах опоры ШФ20 №29 фаза С посторонним предметом(пакетом, занесенный ветром). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2022-04-21 11:40 | 2022-04-21 14:07
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 317 | 2022-04-21 10:49 | 2022-04-21 11:31 | 3.4.12.2.1, следы Перекрытие фаз на КТП №1/63кВА посторонним предметом(пакетом) занесенный ветром, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки обнаружены Перекрытие фаз на КТП №1/63кВА посторонним предметом(пакетом) занесенный ветром Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-04-21 10:49 | 2022-04-21 11:31
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 302 | 2022-04-16 08:34 | 2022-04-16 14:50 | 3.4.12.2.1, перекос траверсы на опоре №43 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекос траверсы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверсы на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2022-04-16 08:34 | 2022-04-16 14:50
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 291 | 2022-04-12 12:50 | 2022-04-12 13:50 | 3.4.12.2.1, следы перекрытие на КТП №5/160 кВА посторонним предметом, фаз А,В, произошло в следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы перекрытие на КТП №5/160 кВА посторонним предметом, фаз А,В,. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посторонний предмет на КТП на КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 2022-04-12 12:50 | 2022-04-12 13:50
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 290 | 2022-04-11 10:15 | 2022-04-11 10:17 | 3.4.7.3.1, схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 264-265 произошел вследствие провиса-ния проводов фазы А и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов АС 50/8,0 фазы «А, В» в пролете опор № 264-265 по ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-04-11 10:15 | 2022-04-11 10:17
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 287 | 2022-04-07 14:30 | 2022-04-07 19:15 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №134 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, срыв изолятора фазы В на опоре №134 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-04-07 14:30 | 2022-04-07 19:15
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 280 | 2022-04-04 11:46 | 2022-04-04 11:50 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на шлейфах фаз А и В КТП 21/100 кВА, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки , нарушения электрической изоляции произошло перекрытие на КТП №21/100 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП №21/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №21/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-04-04 11:46 | 2022-04-04 11:50
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 273 | 2022-03-29 09:36 | 2022-03-29 13:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2022-03-29 09:36 | 2022-03-29 13:35
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 269 | 2022-03-27 17:30 | 2022-03-27 18:24 | 3.4.12.2.3, следы перекрытие на проводах А16 в пролете опор №10-11 посторонним предметом(ветка), фаз А,В, произошло в следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.4.3, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы перекрытие на проводах А16 в пролете опор №10-11 посторонним предметом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 16 | 2022-03-27 17:30 | 2022-03-27 18:24
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 241 | 2022-03-10 09:55 | 2022-03-10 16:19 | 3.4.12.2.1, Излом опор №№16,17,18,19,20, обрыв проводов в пролете опор №16-19, обрыв шлейфов на опоре №198 до опоры №1 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок, прошедших с 4 по 6 марта. | 4.13, Излом опор №№16,17,18,19,20, обрыв проводов в пролете опор №16-19, обрыв шлейфов на опоре №198 до опоры №1 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок, прошедших с 4 по 6 марта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 4.14, В результате механического разрушение (повреждение), деформация, перекос произошел излом опор деревянных на ж/б приставках №16,17,18,19,20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опоры на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опоры на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опоры на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опоры на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-03-10 09:55 | 2022-03-10 16:19
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 236 | 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 18:52 | 3.4.12.2.1, Изломы опор №206;№337 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок произошедших с 4 по 6 марта. | 4.14, Изломы опор №206;№337 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок произошедших с 4 по 6 марта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 18:52
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 199 | 2022-03-05 18:35 | 2022-03-06 10:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» и «В» в пролете опор № 273-275, излом опоры №22 по ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло обрыв проводов ф"А","В" в пролетах опор №273-275, снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Обрыв проводов ф"А","В" в пролетах опор №273-275. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло излом опоры №22, снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №22. на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-2 | 2022-03-05 18:35 | 2022-03-06 10:29
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 191 | 2022-03-05 10:22 | 2022-03-05 12:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода А16 фазы «С» в пролете опор № 7-8 по Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода А16 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Фидер 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:4*А 16 | 2022-03-05 10:22 | 2022-03-05 12:55
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 187 | 2022-03-05 01:08 | 2022-03-06 22:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 22 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора А10-1 | 2022-03-05 01:08 | 2022-03-05 10:00
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 184 | 2022-03-05 00:02 | 2022-03-05 17:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС35/6,2 фазы «В» в пролете опор № 93-94 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС35/6,2 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 00:02 | 2022-03-05 17:45
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 174 | 2022-03-04 21:55 | 2022-03-05 11:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС70/11 фазы «С» в пролете опор № 291-292 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел при воздействии ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода АС 70/11 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-04 21:55 | 2022-03-05 11:02
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 166 | 2022-03-04 19:16 | 2022-03-04 20:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:4*А 25 | 2022-03-04 19:16 | 2022-03-04 20:57
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер №2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 152 | 2022-03-04 14:59 | 2022-03-04 16:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер №2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-04 14:59 | 2022-03-04 16:35
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 142 | 2022-02-28 11:05 | 2022-02-28 15:54 | 3.4.12.2.1, следы перекрытие на КТП №10А/10 кВА посторонним предметом, фаз А,В, произошло в следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы перекрытие на КТП №10А/10 кВА посторонним предметом, фаз А,В,. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП № 10А/10 кВА по ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч КТП № 10А/10 кВА по ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманыч | 2022-02-28 11:05 | 2022-02-28 15:54
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 137 | 2022-02-24 11:54 | 2022-02-24 11:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов АС 35 в пролете опор №122-123 по ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул фаз В и С из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-24 11:54 | 2022-02-24 11:57
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 136 | 2022-02-24 10:05 | 2022-02-24 10:06 | 3.4.12.2.1, следы перекрытий фаз А,В на проходных изоляторах ИПУ КТП 7/10 кВА, вследствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.12, вследствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружены следы перекрытий фаз А,В на проходных изоляторах ИПУ КТП 7/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрятия на КТП 7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП 7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-02-24 10:05 | 2022-02-24 10:06
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона отПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 133 | 2022-02-19 14:15 | 2022-02-19 14:17 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на шлейфах фаз А и В КТП 15/250 кВА произошло , из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки обнаружены следы перекрытия на шлейфах фаз А и В КТП 15/250 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-02-19 14:15 | 2022-02-19 14:17
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 131 | 2022-02-13 12:40 | 2022-02-13 16:44 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №174 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул отпайка №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы "В" на опоре №174 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул отпайка №7 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2022-02-13 12:40 | 2022-02-13 16:44
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская | 127 | 2022-02-12 14:53 | 2022-02-12 14:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А16 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А16 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 5 от ПС 35/10 кВ Зултурганская Пролет:3*А 16 | 2022-02-12 14:53 | 2022-02-12 14:56
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10кВ Приманыч | 120 | 2022-02-08 15:58 | 2022-02-08 17:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10кВ Приманыч Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-02-08 15:58 | 2022-02-08 17:44
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 117 | 2022-02-07 08:38 | 2022-02-07 13:42 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "В" на опоре №130 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Опора ОА10-1 | 2022-02-07 08:38 | 2022-02-07 13:42
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 114 | 2022-01-31 11:38 | 2022-01-31 13:38 | 3.4.7.3.5, повреждение предохранителя в ВВ шкафу на КТП №2А/10кВА, произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение предохранителя в ВВ шкафу на КТП №2А/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение предохранителя на КТП№2А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП№2А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-01-31 11:38 | 2022-01-31 13:38
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 110 | 2022-01-27 11:34 | 2022-01-27 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2022-01-27 11:34 | 2022-01-27 16:04
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 105 | 2022-01-25 09:10 | 2022-01-25 13:16 | 3.4.7.3.5, разрегулировка привода В 10 по ВЛ-10 кВ Орошение-1 Манц. Кец яч. №6 от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, разрегулировка привода В 10 по ВЛ-10 кВ Орошение-1 Манц. Кец яч. №6 от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода В-10 кВ на В-10 кВ Орошение-1 Манцын-Кец яч.№6 В-10 кВ Орошение-1 Манцын-Кец яч.№6 | 2022-01-25 09:10 | 2022-01-25 13:16
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС35/10 кВ Кевюды Кевюды | 102 | 2022-01-24 10:28 | 2022-01-24 11:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 35 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Кевюды от ПС35/10 кВ Кевюды Кевюды Пролет:4*А 35 | 2022-01-24 10:28 | 2022-01-24 11:35
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 101 | 2022-01-24 10:15 | 2022-01-24 11:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов А25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2022-01-24 10:15 | 2022-01-24 11:20
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 100 | 2022-01-24 10:05 | 2022-01-24 11:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС 25 фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурулот ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-01-24 10:05 | 2022-01-24 11:15
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 76 | 2022-01-15 10:14 | 2022-01-15 14:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода А25 фазы «А» в пролете опор № 4 - 5 по Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода А25 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 10:14 | 2022-01-15 14:37
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 74 | 2022-01-15 10:11 | 2022-01-15 14:57 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ТФ 20 фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора ТФ 20 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Опора АКН-2Д (концевая) | 2022-01-15 10:11 | 2022-01-15 14:57
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 31 | 2022-01-14 13:18 | 2022-01-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие проводов на КТП 10/100 кВА по ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул фаз А и В из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КТП на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 2022-01-14 13:18 | 2022-01-14 13:20
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 21 | 2022-01-13 09:04 | 2022-01-13 11:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах ИПУ произошло в результате наброса шпагата. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие на проходных изоляторах ИПУ в результате наброса шпагата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходных изоляторах на КТП №19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2022-01-13 09:04 | 2022-01-13 11:26
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 726 | 2022-12-29 09:20 | 2022-12-29 11:12 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора произошел в результате несвоевременное выявление дефектов | 4.16, В результате провиса провода, что привело к схлесту проводов из-за несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Опора П1-2 | 2022-12-29 09:20 | 2022-12-29 11:12
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 704 | 2022-12-04 09:50 | 2022-12-04 12:10 | 3.4.10.2, В следствие воздействия птиц следы перекрытия ф"В-С " на проходных изоляторах ТП №2А/250кВА по ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 4.12, отключение ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло вследствие воздействия птиц следы перекрытия ф"В-С " на проходных изоляторах ТП №2А/250кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф"В-С " на проходных изоляторах ТП №2А/250кВА на ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Водозабор от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 2022-12-04 09:50 | 2022-12-04 12:10
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 695 | 2022-11-26 11:55 | 2022-11-26 12:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/250кВА ФАП по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Опора А1-2 | 2022-11-26 11:55 | 2022-11-26 12:57
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 689 | 2022-11-17 08:13 | 2022-11-17 08:17 | 3.4.12.2.1, В следствие длительного срока эксплуатации, провиса провода и ветровой нагрузки, произошло перекрытия проводов фазы "А-В" пролете опор №98-99. | 4.16, Перекрытие проводов ф"А","В" в пролете опор №98-99 произошел вследствие вследствие длительного срока эксплуатации, провиса провода и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода ф.А.В. на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-17 08:13 | 2022-11-17 08:17
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская | 661 | 2022-10-26 13:13 | 2022-10-26 15:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение оп.№46,№ 69 произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации ВЛ что привело к механическому повреждению оп.№46 ;№69; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1Д, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1Д | 2022-10-26 13:13 | 2022-10-26 15:33
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 650 | 2022-10-22 10:00 | 2022-10-22 15:04 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции на ТП №2/25кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие воздействие жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Нарушение электрической изоляции на ТП №2/25 кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская произошел вследствие воздействие птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе ф"А" КТП №2/25 на на ТП №2/25 кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская на ТП №2/25 кВА по ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2022-10-22 10:00 | 2022-10-22 15:04
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 632 | 2022-10-18 23:05 | 2022-10-18 23:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие перекрытия проводов марки:Пролет:3*АС 35/6,2,фаза "В","С" в пролете опор №142-143 | 4.16, Перекрытие проводов фаза "В-С" в пролёте опор №142-143 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-18 23:05 | 2022-10-18 23:20
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 627 | 2022-10-11 12:25 | 2022-10-11 17:25 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции наТП №4 по ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие воздействие жизнедеятельности птиц | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ТП №4/63 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие воздействие птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП10/0,4кВ №4/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 КТП-63-10/0,4У1 | 2022-10-11 12:25 | 2022-10-11 17:25
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 614 | 2022-10-05 09:50 | 2022-10-05 13:52 | 3.4.7.3.5, Наклон деревянной анкерной опоры ПН-1Д № 4 произошел в следствие неудовлетворительное техническое состояние в результате длительно срока эксплуатации ВЛ | 4.14, В следствии неудовлетворительное техническое состояние в результате длительно срока эксплуатации ВЛ произошел наклон анкерной опоры №4. ПН-1Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора ПН-1Д | 2022-10-05 09:50 | 2022-10-05 13:52
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 606 | 2022-09-20 11:30 | 2022-09-20 11:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта произошел вследствие перекрытия ф"В","С" на оп.№18 отп.№5 из-за несвоевременного выявления дефектов | 4.16, Перекрытие проводов ф"В","С" на оп.№18 отп.№5 по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта произошел вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1 | 2022-09-20 11:30 | 2022-09-20 11:35
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 587 | 2022-09-09 11:55 | 2022-09-09 15:43 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции наТП №8 по ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие воздействие жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Нарушение электрической изоляции наТП №7/10кВА по ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие воздействие загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП 10 кВ 8/100кВВА по ВЛ-10кВ св. с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Трансформатор ТМ-100/10 | 2022-09-09 11:55 | 2022-09-09 15:43
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 581 | 2022-09-05 15:10 | 2022-09-05 15:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта произошел вследствие перекрытия изоляции фаза "А-С" на штыревых изоляторах оп.№122 | 4.17.4, Перекрытия изоляции фаза "А-С " на оп.№122 по ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта произошел вследствие воздействия на ЭУ птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции оп.№122 на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1 | 2022-09-05 15:10 | 2022-09-05 15:15
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 577 | 2022-08-29 14:26 | 2022-08-29 15:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие воздействие на ЭУ птиц | 4.12, перекрытие посторонним предметом на ТП №5А/160кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие воздействия на ЭУ птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на ТП №5А/160кВА на ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2022-08-29 14:26 | 2022-08-29 15:51
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 575 | 2022-08-28 20:35 | 2022-08-28 20:38 | 3.4.10.2, В следствие воздействие на ЭУ птиц произошло перекрытия изоляции фаза "А-В " в пролете опор №8-9 | 4.12, Перекрытия изоляции фаза "А-В " в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта произошел вследствие воздействия на ЭУ птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птиц на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-28 20:35 | 2022-08-28 20:38
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | 548 | 2022-08-21 15:35 | 2022-08-21 18:40 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы ф.В на опоре №11 ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, обрыв вязки фазы ф.В на опоре №11 по ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки в.В на ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн ВЛ-10кВ Поселок яч.№3 от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | 2022-08-21 15:35 | 2022-08-21 18:40
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 541 | 2022-08-21 12:13 | 2022-08-21 18:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Перекрытие проводов ф.В.-С в пролёте опор 378-379 по ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ф.В.-С в пролёте опор 378-379 на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2022-08-21 12:13 | 2022-08-21 18:09
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 546 | 2022-08-20 08:21 | 2022-08-20 16:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошло вследствие перекрытие посторонним предмет на трансформаторе и баком ф.С на ТП №8/100кВА. | 4.12, перекрытие посторонним предмет на трансформаторе и баком ф.С на ТП №8/100кВА. по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посторонний предмет на ТП10/0,4кВ № 8/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Трансформатор ТМ-100/10 | 2022-08-20 08:21 | 2022-08-20 16:21
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 557 | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 17:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие воздействие на ЭУ птиц | 4.12, Перекрытие проходных изоляторов фаза "А-В" на ТП №11/250кВА по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие воздействия на ЭУ птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов фаза "А-В" на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 17:47
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 486 | 2022-07-28 15:50 | 2022-07-28 15:55 | 3.4.12.2.1, Нарушение электрической изоляции на КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта произошел вследствие воздействие ветровой нагрузки | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта произошел вследствие перекрытие изоляции на ф.А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП. на КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 2022-07-28 15:50 | 2022-07-28 15:55
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 479 | 2022-07-26 09:28 | 2022-07-26 11:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение автомата произошел вследствие длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции привело к снижению изоляционных свойств. | 4.2.1, В следствии предположительно,что в результате перепада температуры окружающего воздуха и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №9/160кВ Детсад по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | 2022-07-26 09:28 | 2022-07-26 11:22
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 462 | 2022-07-21 14:13 | 2022-07-21 15:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2022-07-21 14:13 | 2022-07-21 15:19
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 455 | 2022-07-19 12:04 | 2022-07-19 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-07-19 12:04 | 2022-07-19 14:53
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 434 | 2022-07-09 15:07 | 2022-07-09 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошло перекрытия проводов фаза "А","В" в пролете опор №56-57, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Перекрытие проводов фаза "А","В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаза "А-В" на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-09 15:07 | 2022-07-09 15:10
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 435 | 2022-07-09 15:07 | 2022-07-09 15:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие перекрытия проводов фаза "В","С" в пролете опор №207-208 | 4.16, Перекрытие проводов фаза "В-С" в пролёте опор №207-208 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-09 15:07 | 2022-07-09 15:09
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 424 | 2022-07-07 09:54 | 2022-07-07 14:55 | 3.4.12.2.1, Нарушение электрической изоляции наТП №17/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие воздействие ветровой нагрузки | 4.12, Нарушение электрической изоляции наТП №17/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие попадания постороннего предмета по фазе А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции наТП №17/25кВА на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2022-07-07 09:54 | 2022-07-07 14:55
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 422 | 2022-07-06 07:10 | 2022-07-06 07:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие проводов ф.В.-С в пролёте опор по ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В-С на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-06 07:10 | 2022-07-06 07:12
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 419 | 2022-07-05 14:34 | 2022-07-05 14:37 | 3.4.12.2.1, Нарушение электрической изоляции наТП №7/10кВА по ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие воздействие ветровой нагрузки | 4.12, Нарушение электрической изоляции наТП №7/10кВА по ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 произошел вследствие перекрытие изоляции на корпус по фазе А на ПКТ 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2022-07-05 14:34 | 2022-07-05 14:37
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир | 417 | 2022-07-04 10:20 | 2022-07-04 13:35 | 3.4.10.1, Нарушение электрической изоляции наТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир произошел вследствие воздействие на ЭУ животных | 4.12, Нарушение электрической изоляции наТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир произошел вследствие перекрытие животным Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие перекрытие домашним животным на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир | 2022-07-04 10:20 | 2022-07-04 13:35
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Клуб по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 413 | 2022-07-01 14:36 | 2022-07-01 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Клуб по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*А 35 | 2022-07-01 14:36 | 2022-07-01 15:52
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 373 | 2022-06-14 12:04 | 2022-06-14 17:14 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов ф А-В в пролете опор №175-176 | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов ф А-Вв пролете опор №175-176 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф.А-В на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-14 12:04 | 2022-06-14 17:14
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 366 | 2022-06-10 14:02 | 2022-06-10 15:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии исчерпание ресурса провода произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 2022-06-10 14:02 | 2022-06-10 15:31
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 347 | 2022-05-21 11:04 | 2022-05-21 16:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение промежуточной деревянной опора П10-7ДБ №404 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение пром дер опора П10-7ДБ №404 произошло в результате механического разрушения (повреждение), деформации, перекоса и длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена пром дер опора №404 на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-7ДБ | 2022-05-21 11:04 | 2022-05-21 16:20
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 346 | 2022-05-20 16:51 | 2022-05-20 18:20 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы В на опоре П10-1 №619 отп.№9 ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, обрыв вязки ф. В на опоре П10-1 №619 отп.№9 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. В на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2022-05-20 16:51 | 2022-05-20 18:20
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 345 | 2022-05-20 16:50 | 2022-05-20 18:23 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы В на опоре П10-1Д №97. ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора ф. В на опоре П10-1Д №97 по ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1Д | 2022-05-20 16:50 | 2022-05-20 18:23
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 335 | 2022-05-10 08:58 | 2022-05-10 15:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение анкерная опора №4 отпайка №3. произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение анкерная опора №4 отпайка №3 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора №4 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-7ДБ | 2022-05-10 08:58 | 2022-05-10 15:00
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная | 314 | 2022-04-20 10:24 | 2022-04-20 13:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь , гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП14/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Привольная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-04-20 10:24 | 2022-04-20 13:13
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №23/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 313 | 2022-04-20 09:31 | 2022-04-20 11:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:43*А25в пролёте опор №2-3 ф.А.В. произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №23/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*А 25 | 2022-04-20 09:31 | 2022-04-20 11:56
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 312 | 2022-04-19 09:26 | 2022-04-19 11:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 Пролет:4*А 16 | 2022-04-19 09:26 | 2022-04-19 11:30
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 311 | 2022-04-19 08:43 | 2022-04-19 12:25 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора на опоре №47 фаза А отпайка №5. произошло в результате возд.ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора на опоре №47 фаза А отпайка №5. произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.А. оп.№47 на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2022-04-19 08:43 | 2022-04-19 12:25
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 307 | 2022-04-18 15:10 | 2022-04-18 17:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №31 отп. №3, фаза-В. произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки ф.В на оп.№31 отп.№3 произошло в результате нарушения нарушение механического соединения в результате возд.ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2022-04-18 15:10 | 2022-04-18 17:47
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 301 | 2022-04-14 10:44 | 2022-04-14 16:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение пром ж/б опор №23,24,25,26 отп.№7 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, прошедших с 4 апреля 2022 | 4.14, Повреждение пром ж/б опор №23,24,25,26 отп.№7 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, прошедших с 4 апреля 2022 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры у основания на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1, повреждение опоры у основания на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1, повреждение опоры у основания на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1, повреждение опоры у основания на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1 | 2022-04-14 10:44 | 2022-04-14 16:16
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 299 | 2022-04-13 10:50 | 2022-04-13 12:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 25 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-04-13 10:50 | 2022-04-13 12:12
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 264 | 2022-03-27 14:01 | 2022-03-27 17:51 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов ф В.-С в пролете опор №92-93. | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов ф В.-С в пролете опор №92-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-27 14:01 | 2022-03-27 17:51
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 261 | 2022-03-27 13:47 | 2022-03-27 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС*35 ф.А в пролете опор №55-56 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, обрыв провода ф.А в пролете оп.№55-56 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 13:47 | 2022-03-27 16:55
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 249 | 2022-03-18 09:45 | 2022-03-18 15:33 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошла механическое разрушение пром. опор №55,56,67,68,84 | 4.14, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло механическое разрушение опор №55,56, 67,68,84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №55 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-1Д, разрушение опоры №56 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-1Д, разрушение опоры №67 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-1Д, разрушение опоры №68 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-1Д, разрушение опоры №84 на ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-1Д | 2022-03-18 09:45 | 2022-03-18 15:33
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская | 244 | 2022-03-11 11:50 | 2022-03-11 15:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение пром ж/б опоры отп.№2 №54,57,58 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, прошедшихс 4 по 6 марта. | 4.14, Повреждение пром ж/б опоры отп.№2 №54,57,58 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, прошедшихс 4 по 6 марта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена пром ж/б опора №54 на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1, повреждена пром ж/б опора №57 на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1, повреждена пром ж/б опора №58 на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10кВ Гашунская Опора П10-1 | 2022-03-11 11:50 | 2022-03-11 15:44
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 243 | 2022-03-10 14:51 | 2022-03-10 16:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф.В на оп.П10-1№70 отп.№1. произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки ф.В на оп.П10-7ДБ -1№70 отп.№1 произошло в результате нарушения механического соединения в результате прочих причин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ | 2022-03-10 14:51 | 2022-03-10 16:08
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 242 | 2022-03-10 13:22 | 2022-03-10 16:17 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры№55 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, прошедших с 4 по 6 марта. | 4.14, Повреждение опоры№55 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, прошедших с 4 по 6 марта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена пром ж/б опора на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2022-03-10 13:22 | 2022-03-10 16:17
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 240 | 2022-03-10 09:25 | 2022-03-10 10:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение оп.№69 отп.№4. произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок прошедших с 4 по 6 марта. | 4.14, Повреждение оп.№69 отп.№4. произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок прошедших с 4 по 6 марта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение пром ж/б опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2022-03-10 09:25 | 2022-03-10 10:58
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | 239 | 2022-03-09 16:35 | 2022-03-09 17:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки ф.А на оп.П10-1 №343 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.4.5, Обрыв вязки ф.А на оп.П10-1 №343 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи и прочих механических воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.А на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-1 | 2022-03-09 16:35 | 2022-03-09 17:48
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 238 | 2022-03-09 14:50 | 2022-03-09 15:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП10/0,4кВ №3/100кВА Школа по ВЛ-10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 Пролет:4*А 25 | 2022-03-09 14:50 | 2022-03-09 15:57
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 237 | 2022-03-09 14:08 | 2022-03-09 15:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязок ф.В оп.№150,158 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение вязок ф.В оп.№150,158 произошло в результате нарушение механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1Д | 2022-03-09 14:08 | 2022-03-09 15:48
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая | 221 | 2022-03-07 15:17 | 2022-03-07 16:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:4*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-07 15:17 | 2022-03-07 16:26
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 220 | 2022-03-07 09:40 | 2022-03-07 11:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П1-2 | 2022-03-07 09:40 | 2022-03-07 11:09
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 219 | 2022-03-07 09:13 | 2022-03-07 11:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки:4*АС 25/4,2 фазы «В» в пролёте опор №№22-23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-07 09:13 | 2022-03-07 11:53
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 218 | 2022-03-07 09:01 | 2022-03-07 10:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:А 25 фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 Пролет:4*А 25 | 2022-03-07 09:01 | 2022-03-07 10:54
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 203 | 2022-03-05 18:59 | 2022-03-07 14:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение пром. ж/б опора оп.П10-1 №11произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение пром. ж/б опора оп.П10-1 №11 произошло в результате механического разрушения (повреждение), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение пром ж/б опоры на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1 | 2022-03-05 18:59 | 2022-03-06 10:00
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 201 | 2022-03-05 18:57 | 2022-03-07 17:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение пром. ж/б опора оп.П10-1 №55 отп.№1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение пром. ж/б опора оп.П10-1 №55 отп.№1 произошло в результате механического разрушения (повреждение), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена пром ж/б опора П10-1 на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2022-03-05 18:57 | 2022-03-05 20:00
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 202 | 2022-03-05 18:57 | 2022-03-07 11:32 | 3.4.12.2.1, Повреждение оп.№69 отп.№4. произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение оп.№69 отп.№4. произошло в результате механического разрушение (повреждение), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена пром ж/б опора на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П10-1 | 2022-03-05 18:57 | 2022-03-05 20:00
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 200 | 2022-03-05 18:46 | 2022-03-07 09:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на оп.№150 фаза В, оп №158 фаза В, по отп№3 оп№4 фаза В повреждена у основания ж/б оп №4 по отп№4 . произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, повреждена у основания ж/б оп №4 по отп№4 произошло в результате механического разрушение (повреждение), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена у основания ж/б оп №4 по отп№4 на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 4.3.5, Обрыв вязки на оп.№150 фаза В, оп №158 фаза В, по отп№3 оп№4 фаза В произошло в результате нарушения механического соединения в результате прочих причин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1Д, обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1Д | 2022-03-05 18:46 | 2022-03-05 20:00
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 188 | 2022-03-05 01:15 | 2022-03-06 21:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС*35 ф.В в пролете опор №423-424, обрыв вязок оп.№371-372 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.В в пролете опор №423-424, произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки опора №371 на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1, обрыв вязки опора №372 на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 4.3.5, обрыв вязок оп.№371-372 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 01:15 | 2022-03-05 09:00
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 182 | 2022-03-04 23:55 | 2022-03-05 17:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №№284-285 фаз В,С произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №№284-285 фаз В,С произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№284-285 фаз В,С на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2022-03-04 23:55 | 2022-03-05 17:30
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская | 181 | 2022-03-04 23:51 | 2022-03-05 17:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*А70 ф.В в пролете опор №97-98 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4.13, Обрыв провод марки:3*А70 ф.В в пролете опор №97-98 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В. на ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*А 70 | 2022-03-04 23:51 | 2022-03-05 17:30
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская | 176 | 2022-03-04 22:02 | 2022-03-05 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.С в пролете опор №197-198 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.С в пролете опор №197-198 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С. на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№14 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 22:02 | 2022-03-05 10:10
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 154 | 2022-03-04 15:06 | 2022-03-04 17:50 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия ветровых явлений произошел обрыв провода ф.В в пролете опор №6-7. | 4.13, В следствии воздействия ветровых явлений произошел обрыв провода ф.В в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода пролет оп.№6-7 ф.В на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-04 15:06 | 2022-03-04 17:50
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 148 | 2022-03-04 10:06 | 2022-03-04 10:10 | 3.4.12.2.1, перекрытия проходных изоляторов посторонним предметом на КТП №5А/630кВА произошло в результате воздействия ветровых явлений | 4.12, перекрытия проходных изоляторов посторонним предметом на КТП №5А/630кВА произошло в результате воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие роходных изоляторов посторонним предметом на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2022-03-04 10:06 | 2022-03-04 10:10
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 147 | 2022-03-04 08:44 | 2022-03-04 13:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.А в пролете опор №207-208 произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования из-за длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.А в пролете опор №207-208 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А. на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 08:44 | 2022-03-04 13:20
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 138 | 2022-02-24 16:41 | 2022-02-24 17:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10кВ КТП №5А/630кВА произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Повреждение ПК-10кВ КТП №5А/630кВА произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10кВ КТП 5А/630кВА. на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2, ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2, | 2022-02-24 16:41 | 2022-02-24 17:46
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 132 | 2022-02-14 13:12 | 2022-02-14 15:25 | 3.4.10.1, отключение ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35кВА Вахта произошел в результате воздействия на ЭУ животных в ТП №9/40кВА | 4.12, отключение ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта произошел в результате проникновения животного в КТП №9/160кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие высоковольтного ввода на ТП10/0,4кВ №9/160кВА по ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта Трансформатор ТМ-160/10 | 2022-02-14 13:12 | 2022-02-14 15:25
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 125 | 2022-02-11 10:08 | 2022-02-11 15:42 | 3.4.12.2.1, Наклон опор №5,6 отпайка №12 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Наклон опор №5,6 отпайка №12. произошло в результате механическое повреждение деформация, перекос в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №5 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1Д, наклон опоры №6 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1Д | 2022-02-11 10:08 | 2022-02-11 15:42
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 119 | 2022-02-08 15:06 | 2022-02-08 17:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.С в пролете опор №22-23 отп.№4 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провод марки:3*АС 35 ф.С в пролете опор №22-23 отп.№4 произошло в результате нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-08 15:06 | 2022-02-08 17:59
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 109 | 2022-01-26 13:31 | 2022-01-26 16:24 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло разрушение изолятора фазы А на опоре №2, | 4.1.3, разрушение изолятора фазы А на опоре №2, марка изолятора : ШФ-10 произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы А на опоре №2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П1-2 | 2022-01-26 13:31 | 2022-01-26 16:24
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 108 | 2022-01-26 10:34 | 2022-01-26 12:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь , гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*А 35 | 2022-01-26 10:34 | 2022-01-26 12:25
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 97 | 2022-01-21 10:45 | 2022-01-21 15:16 | 3.4.12.2.1, Наклон опор №3,4 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел наклон опор УА1-2 №3, П1-2 №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора УА1-2, наклон опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Опора П1-2 | 2022-01-21 10:45 | 2022-01-21 15:16
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 93 | 2022-01-18 09:45 | 2022-01-18 15:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение пром. опор П10-1 №186,П10-7ДБ - 387,404 . произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение пром. опор П10-1 №186,П10-7ДБ - №387,404 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оп.№186 на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-1, повреждение оп.№387 на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-7ДБ, повреждение оп.№404 на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-7ДБ | 2022-01-18 09:45 | 2022-01-18 15:44
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 92 | 2022-01-17 13:04 | 2022-01-17 15:04 | 3.4.12.2.1, Повреждение пром. дер опоры П10-1Д №128 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение пром. дер опоры П10-1Д произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1Д | 2022-01-17 13:04 | 2022-01-17 15:04
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта | 88 | 2022-01-16 10:27 | 2022-01-16 13:06 | 3.4.12.2.1, Повреждение оп.№8 П10-1 отп№.5 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.14, Повреждение оп.№8 П10-1 отп№.5 произошело вследствие воздействия ветровых явлений что ,способствовало механического разрушения (повреждения), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора на ВЛ-10кВ Насосная яч.7 от ПС 35/10кВ Вахта Опора П10-1 | 2022-01-16 10:27 | 2022-01-16 13:06
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 27 | 2022-01-14 10:28 | 2022-01-14 11:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки что привело к отключение АВ-0,4кВ вследствие длительного срока эксплутации | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-01-14 10:28 | 2022-01-14 11:59
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута | 24 | 2022-01-13 14:13 | 2022-01-13 15:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС Хулхута Пролет:4*А 16 | 2022-01-13 14:13 | 2022-01-13 15:37
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 23 | 2022-01-13 13:49 | 2022-01-13 15:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/25кВА по ВЛ-10кВ Орошение2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-13 13:49 | 2022-01-13 15:57
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 3 | 2022-01-04 09:30 | 2022-01-04 11:00 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) привело к отсутствию контакта на АВ-0,4кВ в КТП . | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи привело к отсутствию контакта на АВ-0,4кВ в КТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта на АВ-0,4кВ в КТП на ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛ-0,4кВ ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2022-01-04 09:30 | 2022-01-04 11:00
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №3/400кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 4 | 2022-01-04 08:15 | 2022-01-04 10:00 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание ПН-0,4 кВ | 4.2.1, В следствии механического износа и длительного срока эксплуатации (старения) привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С". на ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №3/400кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ВЛИ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №3/400кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2022-01-04 08:15 | 2022-01-04 10:00
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП25А/400 Троицкая ПСТроицкая, АБОН | 731 | 2022-12-31 19:35 | 2022-12-31 20:20 | 3.4.7.3.1, из-за несвоевременного выявления дефектов выявлено следы перекрытия в пролете опор № 3-4 | 4.16, из-за несвоевременного выявления дефектов выявлено следы перекрытия в пролете опор № 3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-0,4кВТП25А/400 Троицкая ПСТроицкая, АБОН СИП 2 2Х16 | 2022-12-31 19:35 | 2022-12-31 20:20
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 730 | 2022-12-29 10:13 | 2022-12-29 11:24 | 3.4.7.3.5, Повреждённая опора №10 отпайка №4 произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Обнаружена повреждённая опора №10 отпайка №4. габарит имеется на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 1 (оп.1-169) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружена повреждённая опора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-12-29 10:13 | 2022-12-29 11:24
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 729 | 2022-12-29 10:01 | 2022-12-29 10:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-29 10:01 | 2022-12-29 10:41
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 727 | 2022-12-29 09:25 | 2022-12-29 10:10 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, аварии обнаружены следы перекрытия на изоляторах опоры №84 фаз В,С вследствии жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-7ДБ | 2022-12-29 09:25 | 2022-12-29 10:10
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 725 | 2022-12-29 09:15 | 2022-12-29 13:13 | 3.4.10.2, Наброс произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, При аварии обнаружен наброс на КТП №12/40 кВА фаза А вследствии жизнедеятельности птиц по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на КТП №12/40 кВА на КТП-10 кВ №12/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.А | 2022-12-29 09:15 | 2022-12-29 13:13
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 721 | 2022-12-23 11:21 | 2022-12-23 13:24 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ф."А,С" на КТП-10 кВ №6/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 1 от ПС 35/10 кВ Калинина ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2022-12-23 11:21 | 2022-12-23 13:24
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор | 718 | 2022-12-21 11:13 | 2022-12-21 11:15 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Лесная школа ПС 35/10кВ Водозабор Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-21 11:13 | 2022-12-21 11:15
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 716 | 2022-12-18 07:20 | 2022-12-18 11:43 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП № 19/100 кВА и на изоляции фазаам "А", "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №19/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовая ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2022-12-18 07:20 | 2022-12-18 11:43
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 715 | 2022-12-16 08:30 | 2022-12-16 15:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фаза-В на опоре №294 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, В следствии воздействия длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-16 08:30 | 2022-12-16 15:12
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 707 | 2022-12-11 08:05 | 2022-12-11 11:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника на КТП №12/10кВА фазы "А" произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, Повреждение разрядника на КТП №12/10кВА фазы "А" ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Отпайка 5 от Р-5 к КТП 12/10 произошел вследствие механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на КТП №12/10кВА фазы "А" на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Отпайка 5 от Р-5 к КТП 12/10 ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Отпайка 5 от Р-5 к КТП 12/10 | 2022-12-11 08:05 | 2022-12-11 11:21
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 705 | 2022-12-08 09:03 | 2022-12-08 09:30 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошели в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-08 09:03 | 2022-12-08 09:30
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 703 | 2022-12-03 11:16 | 2022-12-03 11:18 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошели в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-03 11:16 | 2022-12-03 11:18
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 702 | 2022-12-02 21:40 | 2022-12-02 21:42 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №6/160 кВА по ВЛ10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2022-12-02 21:40 | 2022-12-02 21:42
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/100 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-2 | 698 | 2022-11-29 09:48 | 2022-11-29 12:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фаза А на опоре №2 произошел из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) вследствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/100 кВа по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-11-29 09:48 | 2022-11-29 12:31
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 694 | 2022-11-26 10:38 | 2022-11-26 10:41 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-26 10:38 | 2022-11-26 10:41
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 692 | 2022-11-20 09:02 | 2022-11-20 15:34 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №8А/63 кВА произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №8А/63 кВА произошло перекрытие на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-11-20 09:02 | 2022-11-20 15:34
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 683 | 2022-11-14 08:58 | 2022-11-14 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№215-216 фаза С произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-14 08:58 | 2022-11-14 16:15
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 681 | 2022-11-14 08:28 | 2022-11-14 11:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А,В на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-14 08:28 | 2022-11-14 11:36
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 680 | 2022-11-13 12:38 | 2022-11-13 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-13 12:38 | 2022-11-13 16:05
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 679 | 2022-11-13 12:10 | 2022-11-13 12:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие изоляции на КТП № №5/250 кВА посторонним предметом(полиэтиленовый пакет), произошло в результате длительной воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие изоляции на КТП № №5/250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2022-11-13 12:10 | 2022-11-13 12:12
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 677 | 2022-11-13 08:46 | 2022-11-13 12:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов по фазе А,В на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-13 08:46 | 2022-11-13 12:22
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 676 | 2022-11-13 01:45 | 2022-11-13 02:41 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора Ф-В на опоре №98 по ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная, Магистраль ВЛ-10кВ произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора Ф-В на опоре №98 по ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная, Магистраль ВЛ-10кВ произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф-В на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-1 | 2022-11-13 01:45 | 2022-11-13 02:41
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 675 | 2022-11-13 00:31 | 2022-11-13 00:39 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошели в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-13 00:31 | 2022-11-13 00:39
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 672 | 2022-11-07 10:47 | 2022-11-07 12:51 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №51 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.3.3, Срыв изолятора ф"А" на опоре №51 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2022-11-07 10:47 | 2022-11-07 12:51
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 671 | 2022-11-03 15:20 | 2022-11-03 17:00 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходном изоляторе произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП 10/0,4 кВ №12/40 кВА и на проходном изоляторе ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе на КТП-10 кВ №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2022-11-03 15:20 | 2022-11-03 17:00
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 668 | 2022-11-01 09:25 | 2022-11-01 15:55 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка ф В на опоре №22 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2022-11-01 09:25 | 2022-11-01 15:55
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 664 | 2022-10-30 15:06 | 2022-10-30 16:30 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №10/100 кВА и на проходном изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе ф"А" КТП №10/100 кВА вследствие жизнедеятельности птиц на по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе на КТП-10 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук КТПН-100-10/0,4УХЛ1 | 2022-10-30 15:06 | 2022-10-30 16:30
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 663 | 2022-10-28 08:55 | 2022-10-28 16:35 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №1/25 кВА на проходных изоляторах перекрытие фаз В,С птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:Перекрытие фаз В,С на проходных изоляторах КТП №1/25 кВА птицей по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз В,С на проходных изоляторах на КТП-10 кВ №1/25 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 35/10 кВ Чагорта КТПР-25 | 2022-10-28 08:55 | 2022-10-28 16:35
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 659 | 2022-10-25 10:30 | 2022-10-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора марки:ШФ-20г,фаза-В на опоре №270 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 2 (170-370) произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора марки:ШФ-20г,фаза-В на опоре №270 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 2 (170-370) произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации.Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза-В по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 2 (170-370), Опора № 270 / П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук П10-1 | 2022-10-25 10:30 | 2022-10-25 15:00
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 658 | 2022-10-25 08:50 | 2022-10-25 09:54 | 3.4.7.3.5, Разрушен разрядник РВО-10 фаза-А на КТП №7/40 кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств разрядника в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Разрушен разрядник РВО-10 фаза-А на КТП №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации (старения).Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен разрядник фаза-А по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук ,КТП №7/40 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен разрядник РВО-10 на КТП №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук КТП №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-10-25 08:50 | 2022-10-25 09:54
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 657 | 2022-10-24 14:41 | 2022-10-24 19:38 | 3.4.12.2.1, Перекос траверсы на опоре № 44 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекос траверсы при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на опоре № 44 на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук, Опора № 44 / Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2022-10-24 14:41 | 2022-10-24 19:38
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 652 | 2022-10-22 12:50 | 2022-10-22 14:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"А" на опоре №55 произошел вследствие износа в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук, Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2022-10-22 12:50 | 2022-10-22 14:21
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 648 | 2022-10-21 17:00 | 2022-10-21 18:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки:3*АС 35/6,2,фазы-В на опоре №130-131 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки:3*АС 35/6,2,в пролете опор №130-131,на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 17:00 | 2022-10-21 18:11
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 641 | 2022-10-21 11:56 | 2022-10-21 11:59 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов марки:Пролет:3*АС 35/6,2,произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия фаз-В,С в пролете опор №56-57 на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская. Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 11:56 | 2022-10-21 11:59
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 638 | 2022-10-21 08:30 | 2022-10-21 15:28 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ШФ-10,фаза-В на опоре №321 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ШФ-10,фаза-В на опоре №321 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза-В на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Опора № 321 / П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук П10-1 | 2022-10-21 08:30 | 2022-10-21 15:28
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 636 | 2022-10-21 08:10 | 2022-10-21 08:11 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов.Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 210-211 на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская. Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 08:10 | 2022-10-21 08:11
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 633 | 2022-10-19 07:53 | 2022-10-19 07:55 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия ф"В","С" в пролете опор №108-109 произошли в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии исчерпания ресурсов произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены седы перекрытия ф"В","С" в пролете опор №108-109 а ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук. Опора № 108 - Опора № 109 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-19 07:53 | 2022-10-19 07:55
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 629 | 2022-10-13 12:01 | 2022-10-13 13:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки:Пролет:3*АС 35/6,2,фазы-В,в пролете опор №41-42 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки:Пролет:3*АС 35/6,2,фазы-В,в пролете опор №41-42 по ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35кВ ЭПТФ, Магистраль ВЛ-10кВ к ТП№ 1А/160кВА 1-69 произошло в результате нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-13 12:01 | 2022-10-13 13:57
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 628 | 2022-10-13 11:56 | 2022-10-13 12:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки:Пролет:3*АС 35/6,2,фазы-С пролёте опор №10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | 4.13, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки:Пролет:3*АС 35/6,2,фазы-С в пролёте опор №10-11 по ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35кВ ЭПТФ, Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №1А/250кВА 1-74 произошло в результате нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Комплекс от ПС 35/10кВ ЭПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-13 11:56 | 2022-10-13 12:57
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 626 | 2022-10-11 11:10 | 2022-10-11 15:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате исчерпание ресурса | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов фаз А,В в пролете опор №№45-46. на по ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная -1. Опора № 45 - Опора № 46 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-11 11:10 | 2022-10-11 15:35
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 624 | 2022-10-10 07:28 | 2022-10-10 12:56 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП № 2/10 кВА птицей на по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на изоляции. на на КТП № 2/10 кВА птицей на по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая на КТП № 2/10 кВА птицей на по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 2022-10-10 07:28 | 2022-10-10 12:56
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 622 | 2022-10-09 12:45 | 2022-10-09 17:58 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №38 отп.№8 произошел в следствии нарушение механического соединения в результате износа | 4.3.3, В следствии нарушение механического соединения в результате износа произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:е аварии выявлен обрыв вязки ф"В" на опоре №38 отп.№8 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-7ДБ | 2022-10-09 12:45 | 2022-10-09 17:58
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 620 | 2022-10-06 11:27 | 2022-10-06 16:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-06 11:27 | 2022-10-06 16:56
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 616 | 2022-10-05 13:33 | 2022-10-05 16:50 | 3.4.7.3.5, Перекос траверсы на анкерной деревянной опоры № 199 в сторону отпайки №1 произошло результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.14, Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос. Перекос траверсы на анкерной деревянной опоры № 199 в сторону отпайки №1 произошло результате механического разрушение (повреждение), деформация, перекос. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверсы на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-1 | 2022-10-05 13:33 | 2022-10-05 16:50
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 613 | 2022-10-03 07:44 | 2022-10-03 14:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода Ф-В на опоре №137 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации , неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-В на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-10-03 07:44 | 2022-10-03 14:03
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 610 | 2022-09-28 08:15 | 2022-09-28 12:00 | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытие на КТП №1/100кВА фаза А,В,С | 4.12, В следствии воздействия на КТП №1/100кВА фаз А,В,С птицей произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП №1/100кВА фаз А,В,С птицей на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 2022-09-28 08:15 | 2022-09-28 12:00
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 609 | 2022-09-26 13:29 | 2022-09-26 15:33 | 3.4.7.3.5, Дефект РВС 10 по фазе А на КТП № 10/40 кВА произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, Дефект РВС 10 по фазе А на КТП № 10/40 кВА произошел в результате механического износа вследствии длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект РВС 10 на КТП-10 кВ № 10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук КТП-10 кВ № 10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 2022-09-26 13:29 | 2022-09-26 15:33
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 608 | 2022-09-23 15:44 | 2022-09-23 20:20 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №3/63 кВА и на изоляции фазы С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы С на корпус в КТП на КТП-10 кВ №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 1 от ПС 35/10 кВ Троицкоя КТП-6З-10/0,4-89-У1 | 2022-09-23 15:44 | 2022-09-23 20:20
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор | 607 | 2022-09-21 12:48 | 2022-09-21 16:00 | 3.4.7.3.5, Выброс масла произошел в результате нарушение структуры материала в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел выброс масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на силовом трансформатор на КТП-10 кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор КТПС-100-10/0,4-98У1 | 2022-09-21 12:48 | 2022-09-21 16:00
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 601 | 2022-09-16 11:55 | 2022-09-16 14:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №200-201 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате Неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.13, В следствии нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-16 11:55 | 2022-09-16 14:36
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 598 | 2022-09-15 15:05 | 2022-09-15 18:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, В следствии исчерпания ресурсов обнаружена поврежденная опора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденная опора на ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2022-09-15 15:05 | 2022-09-15 18:53
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 597 | 2022-09-15 08:10 | 2022-09-15 14:20 | 3.4.10.2, Наброс на опору произошел в следствии воздействие на ЭУ птиц. | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на опору на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2022-09-15 08:10 | 2022-09-15 14:20
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 594 | 2022-09-14 20:15 | 2022-09-14 21:55 | 3.4.10.2, Следы перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц в произошло перекрытие на изоляторах ф-АВ опоры № 97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая Опора А10-1 | 2022-09-14 20:15 | 2022-09-14 21:55
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 595 | 2022-09-14 09:55 | 2022-09-14 09:57 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия произошли в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, В следствии исчерпания ресурса произошел следы перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-14 09:55 | 2022-09-14 09:57
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 592 | 2022-09-13 07:48 | 2022-09-13 13:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ф-В произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-13 07:48 | 2022-09-13 13:20
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 585 | 2022-09-11 05:55 | 2022-09-11 05:57 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая | 2022-09-11 05:55 | 2022-09-11 05:57
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 586 | 2022-09-09 12:30 | 2022-09-09 12:34 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2022-09-09 12:30 | 2022-09-09 12:34
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 583 | 2022-09-08 13:14 | 2022-09-08 14:06 | 3.4.7.3.5, Выброс трансформаторного масла на КТП №1/25 кВА, отключен ТР 10 кВ по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35кВ Чагорта произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, В следствии воздействия исчерпания ресурсов, неудовлетворительного технического состояния произошел выброс масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла. на КТП-10 кВ №1/25 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 35/10 кВ Чагорта Трансформатор ТМ-25/10 | 2022-09-08 13:14 | 2022-09-08 14:06
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 | 576 | 2022-08-27 11:02 | 2022-08-27 14:18 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4кВ фидер №1 в КТП №20/400 кВА. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 20 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 ВЛ-0,4кВ от КТП № 20 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 | 2022-08-27 11:02 | 2022-08-27 14:18
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 570 | 2022-08-25 18:20 | 2022-08-25 21:03 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №3/63 кВАи на проходном изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом на КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Трансформатор ТМ-63/10 | 2022-08-25 18:20 | 2022-08-25 21:03
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 572 | 2022-08-25 11:43 | 2022-08-25 16:58 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-25 11:43 | 2022-08-25 16:58
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 571 | 2022-08-25 10:45 | 2022-08-25 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошели следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-25 10:45 | 2022-08-25 10:46
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 569 | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 14:56
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 563 | 2022-08-23 11:18 | 2022-08-23 11:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КТП-10 кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10 кВ Лола Трансформатор ТМ-25/10 | 2022-08-23 11:18 | 2022-08-23 11:22
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 562 | 2022-08-22 14:14 | 2022-08-22 18:48 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка ф"А" на опоре №37 отп.№6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2022-08-22 14:14 | 2022-08-22 18:48
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 549 | 2022-08-21 16:06 | 2022-08-21 18:38 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская Ф-2, фидер-2 ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская Ф-2, фидер-2 | 2022-08-21 16:06 | 2022-08-21 18:38
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 538 | 2022-08-21 09:20 | 2022-08-21 14:38 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-21 09:20 | 2022-08-21 14:38
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 539 | 2022-08-21 08:20 | 2022-08-21 10:51 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-21 08:20 | 2022-08-21 10:51
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 540 | 2022-08-21 07:14 | 2022-08-21 07:18 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2022-08-21 07:14 | 2022-08-21 07:18
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 543 | 2022-08-20 17:42 | 2022-08-20 18:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-20 17:42 | 2022-08-20 18:19
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 547 | 2022-08-20 08:15 | 2022-08-20 12:34 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие фаза А на корпус, на КТП №18/25 кВА произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекрытие при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фаза А на корпус, на КТП №18/25 кВА. на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-08-20 08:15 | 2022-08-20 12:34
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 555 | 2022-08-18 16:52 | 2022-08-18 17:57 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №65 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Срыв изолятора ф"А" на опоре №65 по ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35кВ ЭПТФ произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ Опора П10-1 | 2022-08-18 16:52 | 2022-08-18 17:57
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 534 | 2022-08-18 14:20 | 2022-08-18 14:25 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошели следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-08-18 14:20 | 2022-08-18 14:25
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 531 | 2022-08-17 08:50 | 2022-08-17 16:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2022-08-17 08:50 | 2022-08-17 16:04
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 530 | 2022-08-17 08:30 | 2022-08-17 11:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы-В в пролете опор №1-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-17 08:30 | 2022-08-17 11:08
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 527 | 2022-08-16 08:41 | 2022-08-16 11:38 | 3.4.10.1, Следы перекрытия на КТП №11/100 кВА фазы А на корпус по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская произошело в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии следы перекрытия на КТП №11/100 кВА фазы А на корпус произошло нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №11/100 кВА фазы А на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35 кВ Прудовская ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35 кВ Прудовская | 2022-08-16 08:41 | 2022-08-16 11:38
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 524 | 2022-08-15 16:46 | 2022-08-15 16:49 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-15 16:46 | 2022-08-15 16:49
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 523 | 2022-08-15 16:35 | 2022-08-15 16:38 | 3.4.10.2, Наброс произошл в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2022-08-15 16:35 | 2022-08-15 16:38
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 522 | 2022-08-15 15:01 | 2022-08-15 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-15 15:01 | 2022-08-15 15:05
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 521 | 2022-08-15 13:04 | 2022-08-15 13:07 | 3.4.10.2, Наброс произошл в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-08-15 13:04 | 2022-08-15 13:07
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 518 | 2022-08-14 13:41 | 2022-08-14 18:00 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника РВС ф"А" на КТП №15А/25 кВА произошел в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, Разрушение разрядника РВС ф"А" на КТП №15А/25 кВА на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВС ф"А" на КТП №15А/25 кВА на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-08-14 13:41 | 2022-08-14 18:00
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 517 | 2022-08-14 11:26 | 2022-08-14 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-14 11:26 | 2022-08-14 15:25
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 516 | 2022-08-13 14:12 | 2022-08-13 14:14 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-13 14:12 | 2022-08-13 14:14
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 515 | 2022-08-13 12:55 | 2022-08-13 12:57 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-13 12:55 | 2022-08-13 12:57
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 510 | 2022-08-10 12:31 | 2022-08-10 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-10 12:31 | 2022-08-10 15:50
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 509 | 2022-08-09 11:01 | 2022-08-09 17:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф"В" в пролете опор №52-53 отп. за Р-2 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Обрыв провода ф"В" в пролете опор №52-53 отп. за Р-2 произошел вследствие Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-09 11:01 | 2022-08-09 17:48
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 508 | 2022-08-09 08:26 | 2022-08-09 16:41 | 3.4.10.2, Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе ф"В" на КТП №7/160 кВА вследствии жизнедеятельности птиц произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействие на ЭУ птиц. | 4.12, Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе ф"В" на КТП №7/160 кВА вследствии жизнедеятельности птиц произошел вследствие потери механической прочности провода в результате нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (проволока) на проходном изоляторе ф"В" на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Целинная-1 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Целинная-1 | 2022-08-09 08:26 | 2022-08-09 16:41
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 505 | 2022-08-07 13:55 | 2022-08-07 16:36 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружено перекрытие на КТП-10 кВ №4/0 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада1 от ПС 35/10 кВ Троицкая КТП-25-10/0,4У1 | 2022-08-07 13:55 | 2022-08-07 16:36
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 504 | 2022-08-06 11:44 | 2022-08-06 18:02 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка марки;КН-22 фаза В на опоре №382 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременном выявлении дефектов. | 4.3.3, В следствии нарушение механического соединения в результате износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фаза В на опоре №382. на ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола, Опора № 382 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2022-08-06 11:44 | 2022-08-06 18:02
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 503 | 2022-08-06 08:55 | 2022-08-06 15:37 | 3.4.7.3.5, Разрушение ПК 10 марки;ПК-101-6-2-20 УЗ фаза В на КТП №16А/40 кВА произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии механического износа, длительного срока эксплуатации (старения) произошло разрушение ПК 10 марки;ПК-101-6-2-20 УЗ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:аварии выявлено разрушение ПК 10 фаза В на КТП №16А/40 кВА. на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ПК 10 фаза "В". на КТП №16А/40 кВА по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская КТП №16А/40 кВА по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская | 2022-08-06 08:55 | 2022-08-06 15:37
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 500 | 2022-08-04 13:47 | 2022-08-04 17:33 | 3.4.7.3.5, Замена дефектной деревянной опоры произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, В следствии воздействия механического износа,длительного срока эксплуатации (старения) произошла замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена дефектной деревянной опоры №20 отп.№2 на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук,Опора № 20 / Опора А10-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена дефектной деревянной опоры на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-2 | 2022-08-04 13:47 | 2022-08-04 17:33
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 499 | 2022-08-04 10:53 | 2022-08-04 10:54 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия ф"А","В" в пролете опор №43-44 отп.№9 на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская. Опора № 43 - Опора № 44 / Пролет:3*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-08-04 10:53 | 2022-08-04 10:54
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 498 | 2022-08-03 08:41 | 2022-08-03 11:59 | 3.4.10.2, Наброс стальной проволоки на трансформатор произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошел наброс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен наброс стальной проволоки на трансформаторе Ф-С на КТП №5/25 кВА в следствии жизнедеятельности птиц на по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская, Отпайка 5 ВЛ-10кВ к ТП №5/25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс стальной проволоки на трансформатор на КТП-10 кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская Трансформатор ТМ-25/10 | 2022-08-03 08:41 | 2022-08-03 11:59
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 497 | 2022-08-03 07:34 | 2022-08-03 07:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е аварии выявлено следы перекрытия в пролете опор №780-781, Ф-А,С. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1; Опора № 780 - Опора № 781 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-03 07:34 | 2022-08-03 07:35
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 496 | 2022-08-03 05:15 | 2022-08-03 05:17 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено перекрытие птицей фаз А,В на КТП №5/250 кВА. на по ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35кВ Троицкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-08-03 05:15 | 2022-08-03 05:17
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 495 | 2022-08-02 09:40 | 2022-08-02 09:42 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов марки:3*АС 35/6,2 произошло в результате длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружены следы перекрытияя в пролёте опор №302-303 фаз В,С на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1; Опора № 302 - Опора № 303 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие проводов. на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-02 09:40 | 2022-08-02 09:42
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 494 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 17:34 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии нарушения электрической изоляции в произошёл наброс на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаружен наброс на опоре №226 фаза С и корпус опоры в следствии жизнедеятельности птиц на опоре на по ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола, Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №12/40кВА 1-424.Опора № 226 / Опора АК10-3ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на опору на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Опора АК10-3ДБ | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 17:34
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 493 | 2022-08-01 09:55 | 2022-08-01 15:09 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на трансформаторе КТП №7а/25 кВА в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, Выброс масла на трансформаторе КТП №7а/25 кВА в следствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на трансформаторе в КТП. на по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор | 2022-08-01 09:55 | 2022-08-01 15:09
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 489 | 2022-07-31 12:03 | 2022-07-31 12:05 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен посторонний предмет (наброс) вследствии жизнедеятельности птиц на КТП №4/40 кВА на поВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на КТП на на КТП №4/40 кВА на поВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская на КТП №4/40 кВА на поВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская | 2022-07-31 12:03 | 2022-07-31 12:05
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 487 | 2022-07-30 10:15 | 2022-07-30 10:17 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия ф"В","С" в пролете опор №181-182 отп.№2 на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская: Опора № 181 - Опора № 182 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-30 10:15 | 2022-07-30 10:17
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная Ф-2 | 485 | 2022-07-28 09:18 | 2022-07-28 10:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено схлест проводов марки:3*АС 16/2,7 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная Ф-2, фидер1 в пролёте опор №7-№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский от ПС Зверосовхозная Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-07-28 09:18 | 2022-07-28 10:22
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 483 | 2022-07-27 08:30 | 2022-07-27 08:31 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах марки:3*АС 35/6,произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошели следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявленны следы перекрытия в пролете опор №№163-164 фаз В,С на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС кВ Хар-Булук: Опора № 163 - Опора № 164 / Пролет:3*АС 35/6, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-27 08:30 | 2022-07-27 08:31
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 480 | 2022-07-26 10:24 | 2022-07-26 10:26 | 3.4.7.3.4, Следы перекрытия по фазе А в пролёте опор № 33-№34 наброс ветки на провода произошел в результате несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 4.4.3, В следствии механического воздействия при падении деревьев, веток произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-26 10:24 | 2022-07-26 10:26
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 476 | 2022-07-25 08:27 | 2022-07-25 16:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №455 на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки ф"В" на опоре №455 на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие нарушение механического соединения в результате прочих причин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора А10-1 | 2022-07-25 08:27 | 2022-07-25 16:21
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 471 | 2022-07-24 18:20 | 2022-07-24 19:52 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на КТП №9/63кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошло вследствии перепада температур окружающего воздуха | 4.12, В следствии перепада температур окружающего воздуха произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии обнаруженно перекрытие на КТП №9/63кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП на КТП №9/63кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская КТП №9/63кВА фаз А,В на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-07-24 18:20 | 2022-07-24 19:52
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 470 | 2022-07-24 15:44 | 2022-07-24 15:46 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах марки:3*АС 35/6,2 произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия фаз-А,С в пролете опор №383-384 на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия. на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-24 15:44 | 2022-07-24 15:46
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/100 кВа по ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 35/10 кВ Троицкая | 465 | 2022-07-23 11:02 | 2022-07-23 11:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/100 кВа по ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-23 11:02 | 2022-07-23 11:41
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 464 | 2022-07-23 09:55 | 2022-07-23 09:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-07-23 09:55 | 2022-07-23 09:57
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 463 | 2022-07-22 13:58 | 2022-07-22 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений и исчерпание ресурса произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-22 13:58 | 2022-07-22 16:36
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 459 | 2022-07-20 08:55 | 2022-07-20 15:27 | 3.4.7.3.5, Поврежден проходной изолятор Ф-С на КТП №17/63 кВА по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая, Отпайка 9 ВЛ-10кВ к ТП №17/63 кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Поврежден проходной изолятор Ф-С на КТП №17/63 кВА по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая, Отпайка 9 ВЛ-10кВ к ТП №17/63 кВАпроизошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор Ф-С на КТП-10 кВ №17/63 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.С | 2022-07-20 08:55 | 2022-07-20 09:12
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 458 | 2022-07-20 08:45 | 2022-07-20 08:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВТроицкая, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-20 08:45 | 2022-07-20 08:46
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 457 | 2022-07-19 20:44 | 2022-07-19 20:45 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проходных изоляторах фаз В,С, на КТП №2/63 кВА на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-07-19 20:44 | 2022-07-19 20:45
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 456 | 2022-07-19 15:15 | 2022-07-19 18:05 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская произошло вследствии перепада температур окружающего воздуха | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП №15/40кВА фаз В,С на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-07-19 15:15 | 2022-07-19 18:05
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 453 | 2022-07-17 11:40 | 2022-07-17 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-17 11:40 | 2022-07-17 11:45
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 451 | 2022-07-16 16:19 | 2022-07-16 16:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-16 16:19 | 2022-07-16 16:21
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 448 | 2022-07-14 09:30 | 2022-07-14 12:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытий проводов на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АПС-25 | 2022-07-14 09:30 | 2022-07-14 12:09
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 446 | 2022-07-13 16:25 | 2022-07-13 18:16 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №152 поВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110кВ Целинная2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №152 поВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110кВ Целинная2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Опора П10-1 | 2022-07-13 16:25 | 2022-07-13 18:16
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 445 | 2022-07-13 13:28 | 2022-07-13 18:22 | 3.4.12.2.1, Разрушение ЖБ опоры №83 отп.№2 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошло в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.14, в следствии механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ЖБ опоры на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-07-13 13:28 | 2022-07-13 18:22
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 443 | 2022-07-13 10:14 | 2022-07-13 10:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-13 10:14 | 2022-07-13 10:22
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 440 | 2022-07-11 13:22 | 2022-07-11 15:38 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.4.5, обнаружен наброс на опоре №243 фаза А,В вследствии жизнедеятельности птиц на опоре на по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук. Опора № 243 / П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук П10-1 | 2022-07-11 13:22 | 2022-07-11 15:38
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 439 | 2022-07-11 13:20 | 2022-07-11 15:40 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.4.5, обнаружен наброс на опоре №267 фаза С вследствии жизнедеятельности птиц на опоре по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на опоре на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-07-11 13:20 | 2022-07-11 15:40
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 438 | 2022-07-11 11:18 | 2022-07-11 13:01 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.4.5, обнаружено перекрытие на опоре №313 фаз А,В проволокой вследствии жизнедеятельности птиц на опоре по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук, Магистраль ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на опоре на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-07-11 11:18 | 2022-07-11 13:01
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 436 | 2022-07-11 08:10 | 2022-07-11 08:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствии попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет)произошло перекрытие. на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук КТП №4/25кВА | 2022-07-11 08:10 | 2022-07-11 08:12
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 431 | 2022-07-09 13:45 | 2022-07-09 13:46 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №9/63 кВА и на проходном изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №9/63 кВА и на проходном изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-07-09 13:45 | 2022-07-09 13:46
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 430 | 2022-07-09 12:50 | 2022-07-09 12:52 | 3.4.12.2.1, Отключение на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35кВ Зверосовхозная произошло в результате длительное воздействие ветровой нагрузки | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-09 12:50 | 2022-07-09 12:52
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 428 | 2022-07-08 12:45 | 2022-07-08 19:46 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №1/10 кВА и фазы "А,С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №1/10 кВА и фазы "А,С" произошло перекрытие. на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-07-08 12:45 | 2022-07-08 19:46
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 429 | 2022-07-08 12:45 | 2022-07-08 12:46 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-08 12:45 | 2022-07-08 12:46
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 427 | 2022-07-08 10:42 | 2022-07-08 15:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение ОПН-10 кВ по фазе-А на КТП №11/25 кВА произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, Повреждение ОПН-10 кВ по фазе-А на КТП №11/25 кВА произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ по фазе-А на КТП №11/25 кВА на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-07-08 10:42 | 2022-07-08 15:58
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 420 | 2022-07-05 20:30 | 2022-07-05 20:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина АС 35/6,2 | 2022-07-05 20:30 | 2022-07-05 20:35
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 418 | 2022-07-05 11:49 | 2022-07-05 11:52 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия изоляции в КТП № 13/63 кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие .Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия изоляции в КТП № 13/63 КВА полиэтиленовым пакетом, предположительно занесенный ветром на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции в КТП № 13/63 КВА на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-07-05 11:49 | 2022-07-05 11:52
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 416 | 2022-07-03 14:17 | 2022-07-03 17:54 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №12/40 кВА фазы "С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на трансформаторе на КТП-10 кВ №12/40 кВА по ВЛ10 кВ Максимовка от ПС 35/10 кВ Лола Трансформатор ТМ-40/10 | 2022-07-03 14:17 | 2022-07-03 17:54
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 415 | 2022-07-03 10:55 | 2022-07-03 17:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-03 10:55 | 2022-07-03 17:23
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 414 | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-03 10:05 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов в пролете опор №141-142 отпайки №7 ,произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-03 10:05
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 412 | 2022-07-01 08:30 | 2022-07-01 10:33 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №12/25 кВА и на проходном изоляторе фазы В,С, произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проходных изолятора на КТП-10 кВ №12/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 110/35/10 кВ Целинная 1 КТП-25-10/0,4У1 | 2022-07-01 08:30 | 2022-07-01 10:33
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 411 | 2022-06-30 10:39 | 2022-06-30 16:20 | 3.4.12.2.1, Перекос траверсы на опоре №19 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Перекос траверсы на опоре №19 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Опора П10-1 | 2022-06-30 10:39 | 2022-06-30 16:20
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 410 | 2022-06-30 10:11 | 2022-06-30 16:09 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц на опоре № 12 и на изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Опора П10-1 | 2022-06-30 10:11 | 2022-06-30 16:09
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 409 | 2022-06-30 09:50 | 2022-06-30 16:08 | 3.4.7.3.5, выброс масла на силовом трансформаторе в КТП № 19/100 кВА. Повреждены ПКТ 10 кВ по фазам А,В,С. по ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 произошел в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, выброс масла на силовом трансформаторе в КТП № 19/100 кВА. Повреждены ПКТ 10 кВ по фазам А,В,С. по ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 произошел в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на силовом трансформаторе в КТП № 19/100 кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 ВЛ-0,4кВ от КТП № 19/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 2022-06-30 09:50 | 2022-06-30 16:08
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 408 | 2022-06-29 14:13 | 2022-06-29 21:06 | 3.4.12.3, Разрушение разрядника фазы-С на КТП №13/10 кВА произошло вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий в виде грозы. | 4.11, В следствии попадания молнии произошло срабатывание разрядника фазы-С на КТП №13/10 кВА с последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская КТП №13/10 | 2022-06-29 14:13 | 2022-06-29 21:06
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 407 | 2022-06-29 09:12 | 2022-06-29 14:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изоляторов ф"А","С" на опоре №8 отп.№2 произошел вследствие длительной воздействии ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии длительной воздействии ветровой нагрузки на ф"А","С" на опоре №8 отп.№2 произошел срыв изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2022-06-29 09:12 | 2022-06-29 14:00
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 406 | 2022-06-29 08:25 | 2022-06-29 10:54 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета (птица) на проходном изоляторе ф"А" КТП №16/10 кВА произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фаза "А" КТП №16/10 кВА на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата КТП №16/10 кВА | 2022-06-29 08:25 | 2022-06-29 10:54
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 404 | 2022-06-27 13:20 | 2022-06-27 16:35 | 3.4.12.3, Перекрытие произошло в результате воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2022-06-27 13:20 | 2022-06-27 16:35
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 402 | 2022-06-27 12:44 | 2022-06-27 14:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-27 12:44 | 2022-06-27 14:48
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 400 | 2022-06-26 22:42 | 2022-06-26 22:45 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская. ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская. | 2022-06-26 22:42 | 2022-06-26 22:45
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 399 | 2022-06-26 22:09 | 2022-06-26 22:12 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошли следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-06-26 22:09 | 2022-06-26 22:12
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 390 | 2022-06-23 11:37 | 2022-06-23 13:30 | 3.4.12.3, из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) , обнаружена повреждённая опора №157 отпайка №1 | 4.11, В следствии воздействии атмосферные перенапряжение (гроза) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденние опоры. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина П10-10ДБ | 2022-06-23 11:37 | 2022-06-23 13:30
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 388 | 2022-06-23 08:35 | 2022-06-23 08:37 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, В следствии нарушения электрической изоляции ,загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-7ДБ | 2022-06-23 08:35 | 2022-06-23 08:37
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 387 | 2022-06-23 07:46 | 2022-06-23 11:33 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц на "КТП №11/40кВА фаз В,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на "КТП №11/40кВА фаза В,С на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола | 2022-06-23 07:46 | 2022-06-23 11:33
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 386 | 2022-06-22 05:58 | 2022-06-22 12:05 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №6/100 кВА и на проходном изоляторе фаз В,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №6/100 кВА и на проходном изоляторе фаз В,С произошло перекрытие. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина | 2022-06-22 05:58 | 2022-06-22 12:05
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 384 | 2022-06-21 13:10 | 2022-06-21 15:55 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии попадания птиц на корпус по фазе А,С на КТП № 6/10 кВА , возникло нарушение электрической изоляции , произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие по фазе А,С на КТП № 6/10 кВА на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35кВ Лола ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35кВ Лола | 2022-06-21 13:10 | 2022-06-21 15:50
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 383 | 2022-06-21 08:44 | 2022-06-21 12:14 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП № 3/250 кВА и на проходном изоляторе произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП № 3/250 кВА и на проходном изоляторе на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина | 2022-06-21 08:44 | 2022-06-21 12:14
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 381 | 2022-06-20 14:40 | 2022-06-20 17:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянной с ж/б приставкой опора №33 произошла в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.14, В результате воздействия неудовлетворительное техническое состояния, механического разрушение (повреждение), деформация, перекос произошла повреждение деревянной опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2022-06-20 14:40 | 2022-06-20 17:44
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 380 | 2022-06-20 12:58 | 2022-06-20 12:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола, Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №12/40кВА 1-424 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.4.5, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие на корпус на трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на корпус на трансформатора на ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола ТП №12/40кВА | 2022-06-20 12:58 | 2022-06-20 12:59
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 379 | 2022-06-20 11:25 | 2022-06-20 14:30 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате несвоевременное выявление дефектов. | 4.16, В следствии воздействия несвоевременное выявление дефектов произошли следы перекрытия проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-20 11:25 | 2022-06-20 14:30
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 378 | 2022-06-20 10:05 | 2022-06-20 10:06 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия произошели в результате несвоевременное выявление дефектов. | 4.16, В следствии воздействия несвоевременное выявление дефектов произошели следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов Ф-А,С на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-20 10:05 | 2022-06-20 10:06
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 375 | 2022-06-16 15:20 | 2022-06-16 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия Ф-А,С на ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-16 15:20 | 2022-06-16 15:25
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 371 | 2022-06-13 17:28 | 2022-06-13 17:56 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская ф1, произошло в результате ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии ветровых нагрузок произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская ф1 ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская ф1 | 2022-06-13 17:28 | 2022-06-13 17:56
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 367 | 2022-06-10 16:00 | 2022-06-10 19:52 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фаза "А" на опоре №161 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фаза "А" на опоре №161 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-06-10 16:00 | 2022-06-10 19:52
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 368 | 2022-06-10 16:00 | 2022-06-10 16:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошли следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-10 16:00 | 2022-06-10 16:01
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 360 | 2022-06-05 14:20 | 2022-06-05 14:22 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-05 14:20 | 2022-06-05 14:22
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 357 | 2022-06-01 11:10 | 2022-06-01 11:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Следы перекрытия на проходном изоляторе 10кВ ф-А КТП-9/63кВА по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская произошел вследствие нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проходном изоляторе 10кВ ф-А КТП-9/63кВА на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская | 2022-06-01 11:10 | 2022-06-01 11:13
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 355 | 2022-05-31 08:39 | 2022-05-31 10:41 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проходном изоляторе фазы В на корпус ТП №1/40 кВА произошел вследствии попадания посторонним предметом(пакет), произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло занесение ветром на корпус ТП №1/40 кВА. посторонним предметом(пакетом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проходном изоляторе на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110кВ Ленинская | 2022-05-31 08:39 | 2022-05-31 10:41
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 353 | 2022-05-30 09:43 | 2022-05-30 09:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на КТП №8/40 кВА на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская КТП №8/40 кВА | 2022-05-30 09:43 | 2022-05-30 09:45
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 350 | 2022-05-23 10:33 | 2022-05-23 12:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.5, В следствии нарушения электрической изоляции произошли следы перекрытия на КТП №14а/10 кВА , на проходном изоляторе фазы С на корпус посторонним предметом (полиэтиленовым пакетом) предположительно, занесенный ветром Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП №14а/10 кВА на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-05-23 10:33 | 2022-05-23 12:08
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 344 | 2022-05-17 15:10 | 2022-05-17 20:40 | 3.4.12.2.1, Замена дефектной деревянной опоры №225 на ЖБ опору в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В результате механического разрушение (повреждение), деформация, перекос произошло замена деревянной опоры №225 на ЖБ опору Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена дефектной деревянной опоры №225 на ЖБ опору на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-05-17 15:10 | 2022-05-17 20:40
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 340 | 2022-05-11 10:21 | 2022-05-11 13:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 произошло в результате срыв изолятора фаза-С на опоре №128 , вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фаза-С на опоре №128. ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2022-05-11 10:21 | 2022-05-11 13:02
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 333 | 2022-05-08 14:51 | 2022-05-08 14:53 | 3.4.12.5.2, Следы перекрытия на шпильках трансформатора по фазе "А" в КТП № 8/40 кВА. произошло результате перепады температур окружающего воздуха | 4.12, В следствии воздействий атмосферных явлений произошли следы перекрытия на шпильках трансформатора по фазе "А" в КТП № 8/40 кВА произошло результате нарушения электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия на шпильках трансформатора по фазе "А" в КТП № 8/40 кВА на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор, КТП № 8/40. ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор, КТП № 8/40. | 2022-05-08 14:51 | 2022-05-08 14:53
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 332 | 2022-05-06 16:55 | 2022-05-06 19:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение деревянной с ж/б приставкой опоры №59 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос деревянной опоры №59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-7ДБ | 2022-05-06 16:55 | 2022-05-06 19:44
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 329 | 2022-05-06 10:32 | 2022-05-06 13:42 | 3.4.12.2.1, повреждение деревянной опоры №43 с ж/б приставкой произошло вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение деревянной опоры №43 с ж/б приставкой . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры при порыве ветра. на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-05-06 10:32 | 2022-05-06 13:42
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 325 | 2022-05-03 11:56 | 2022-05-03 15:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, нарушения электрической изоляции на КТП №15/63 кВА посторонним предметом, предположительно занесенный ветром(полиэтиленовый пакет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрической изоляции на КТП №15/63 кВА на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор | 2022-05-03 11:56 | 2022-05-03 15:30
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 322 | 2022-04-28 13:06 | 2022-04-28 13:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шин на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вонесеновская ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вонесеновская | 2022-04-28 13:06 | 2022-04-28 13:09
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 321 | 2022-04-27 13:20 | 2022-04-27 14:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-27 13:20 | 2022-04-27 14:46
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 316 | 2022-04-21 10:18 | 2022-04-21 15:19 | 3.4.12.2.1, схлест проводов по фазе "А,В" в пролёте опор №33 - №34 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, схлест проводов по фазе "А,В" в пролёте опор №33 - №34 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов по фазе "А,В" на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-21 10:18 | 2022-04-21 15:19
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 315 | 2022-04-21 09:40 | 2022-04-21 13:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Опора П10-1 | 2022-04-21 09:40 | 2022-04-21 13:39
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 310 | 2022-04-19 08:38 | 2022-04-19 15:07 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №86 отп.№3 по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110кВ Целинная2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №86 отп.№3 по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110кВ Целинная2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110кВ Целинная2, Опора № 86 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Опора П10-1 | 2022-04-19 08:38 | 2022-04-19 15:07
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 308 | 2022-04-18 16:00 | 2022-04-18 17:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ Салын Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:3*АС 16/2,7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-04-18 16:00 | 2022-04-18 17:21
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 300 | 2022-04-13 14:40 | 2022-04-13 14:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская Пролет:3*АС-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на шлейфах на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская КТП №3/25кВА | 2022-04-13 14:40 | 2022-04-13 14:44
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 297 | 2022-04-13 09:09 | 2022-04-13 12:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-13 09:09 | 2022-04-13 12:49
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 296 | 2022-04-13 09:03 | 2022-04-13 14:36 | 3.4.12.2.1, Повреждения опоры произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская , Опора № 97 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2022-04-13 09:03 | 2022-04-13 14:36
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 282 | 2022-04-04 12:52 | 2022-04-04 18:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 КТП № 8/63 кВА | 2022-04-04 12:52 | 2022-04-04 18:19
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 281 | 2022-04-04 12:42 | 2022-04-04 18:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-04 12:42 | 2022-04-04 18:10
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 279 | 2022-04-02 16:20 | 2022-04-02 17:43 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №134 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №134 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-04-02 16:20 | 2022-04-02 17:43
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | 276 | 2022-03-31 11:13 | 2022-03-31 13:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора 250 кВа на КТП-10 кВ №4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного срока эксплуатации оборудования. | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации (старения) и механического износа произошло повреждение силового трансформатора 250 кВа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора 250 кВа на КТП-10 кВ №4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-03-31 11:13 | 2022-03-31 13:51
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 274 | 2022-03-29 10:32 | 2022-03-29 14:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" и повреждение траверсы на опоре №217 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение траверсы при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Опора П10-1 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Опора П10-1 | 2022-03-29 10:32 | 2022-03-29 14:02
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 | 268 | 2022-03-27 16:15 | 2022-03-27 17:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации (старения) и механического износа произошло перегорание ПН-0,4 кВ ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 2022-03-27 16:15 | 2022-03-27 17:14
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 266 | 2022-03-27 15:29 | 2022-03-28 14:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №187 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-03-27 15:29 | 2022-03-27 21:24
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 265 | 2022-03-27 15:22 | 2022-03-28 15:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 15:22 | 2022-03-27 21:45
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 263 | 2022-03-27 13:52 | 2022-03-27 16:48 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №38 по отпайке №7 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №38 по отпайке №7 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ ЛолаСрыв изолятора фазы "А" на опоре №38 по отпайке №7 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2022-03-27 13:52 | 2022-03-27 16:48
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 260 | 2022-03-27 11:30 | 2022-03-27 15:27 | 3.4.12.2.3, Падение веток на провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и падение веток произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 11:30 | 2022-03-27 15:27
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 231 | 2022-03-27 11:05 | 2022-03-27 17:41 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №332 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №332 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора АК10-2ДД | 2022-03-27 11:05 | 2022-03-27 17:41
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 230 | 2022-03-27 08:40 | 2022-03-27 11:53 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №85 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №85 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие нарушения механического соединения и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2022-03-27 08:40 | 2022-03-27 11:53
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 229 | 2022-03-27 08:29 | 2022-03-27 11:50 | 3.4.12.2.3, Падение веток на провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии атмосферных явлений (ветер) и механического воздействия при падении деревьев, веток произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-27 08:29 | 2022-03-27 11:50
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 228 | 2022-03-27 08:16 | 2022-03-27 11:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая произошел обрыв провода ф"А" в пролете опор №7-8 отп.№1 | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-27 08:16 | 2022-03-27 11:10
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 | 226 | 2022-03-27 08:03 | 2022-03-27 10:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №6 отп.5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400кВА по ВЛ-10кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-1 Опора П1-2 | 2022-03-27 08:03 | 2022-03-27 10:49
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 259 | 2022-03-24 15:09 | 2022-03-24 17:24 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошло в результате воздействие на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушение электрической изоляции и попадания животного в ЭУ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола КТП №4/25кВА | 2022-03-24 15:09 | 2022-03-24 17:24
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 258 | 2022-03-24 14:23 | 2022-03-24 16:13 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации (старения) и механического износа произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-24 14:23 | 2022-03-24 16:13
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 257 | 2022-03-24 13:51 | 2022-03-24 17:00 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на корпус на КТП на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола КТП №5/25 кВА | 2022-03-24 13:51 | 2022-03-24 17:00
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 253 | 2022-03-21 10:10 | 2022-03-21 16:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки до 34 м/с, прошедших с 4 по 6 марта. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата УА10-2, повреждение опор на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2022-03-21 10:10 | 2022-03-21 16:22
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 250 | 2022-03-19 10:47 | 2022-03-19 16:55 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-19 10:47 | 2022-03-19 16:55
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 248 | 2022-03-14 11:55 | 2022-03-14 18:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии механического разрушения (повреждения), деформации, перекоса и разрушения стойки произошло падение опоры . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опор на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская опоры №194-198, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2022-03-14 11:55 | 2022-03-14 18:00
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 216 | 2022-03-06 12:10 | 2022-03-06 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии механического воздействие при падении деревьев, веток произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-06 12:10 | 2022-03-06 13:22
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 | 215 | 2022-03-06 12:03 | 2022-03-06 17:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф"А" в пролете опор №14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-06 12:03 | 2022-03-06 17:01
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 213 | 2022-03-06 11:48 | 2022-03-06 12:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии механического воздействия при падении деревьев, веток произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-06 11:48 | 2022-03-06 12:41
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | 212 | 2022-03-06 11:45 | 2022-03-06 15:50 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ТФ-20 фазы "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора марки:ТФ-20 фазы "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор Опора ПН-1Д | 2022-03-06 11:45 | 2022-03-06 15:50
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф2 | 211 | 2022-03-06 11:40 | 2022-03-06 14:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки:4*АС 25/4,2 фазы «В» в пролёте опор №№7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-06 11:40 | 2022-03-06 14:45
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 206 | 2022-03-06 09:03 | 2022-03-06 13:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Опора П1-2 | 2022-03-06 09:03 | 2022-03-06 13:40
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 205 | 2022-03-06 08:41 | 2022-03-06 16:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки:4*АС 25/4,2 фазы «В» в пролёте опор №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-06 08:41 | 2022-03-06 16:12
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 204 | 2022-03-06 08:22 | 2022-03-06 15:19 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки:ТФ-20 фазы "А" на опоре №181 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4кВ от КТП № 24/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Опора П1-2 | 2022-03-06 08:22 | 2022-03-06 15:19
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 192 | 2022-03-05 10:24 | 2022-03-05 19:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 10:24 | 2022-03-05 19:30
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая | 190 | 2022-03-05 10:22 | 2022-03-05 13:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 10:22 | 2022-03-05 13:10
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 186 | 2022-03-05 01:02 | 2022-03-05 12:11 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №146 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №146 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина | 2022-03-05 01:02 | 2022-03-05 12:11
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 175 | 2022-03-04 21:57 | 2022-03-04 23:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-04 21:57 | 2022-03-04 23:30
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 173 | 2022-03-04 21:54 | 2022-03-05 11:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук, Пролет::3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 21:54 | 2022-03-05 11:35
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 172 | 2022-03-04 21:24 | 2022-03-04 22:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35 кВ Троицкая, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-04 21:24 | 2022-03-04 22:40
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 171 | 2022-03-04 21:10 | 2022-03-05 10:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №64 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 186 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №64 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1, Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2022-03-04 21:10 | 2022-03-05 10:30
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная | 224 | 2022-03-04 20:17 | 2022-03-04 20:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная Пролет:3*АПС-25
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 160 | 2022-03-04 17:41 | 2022-03-05 08:55 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №175 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №175 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Опора № 175 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2022-03-04 17:41 | 2022-03-05 08:55
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 146 | 2022-03-04 08:20 | 2022-03-04 15:20 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 70 отп.№1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора А10-1 | 2022-03-04 08:20 | 2022-03-04 15:20
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 143 | 2022-02-28 14:44 | 2022-02-28 18:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №173 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №173 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2, Опора № 173 / Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-1 | 2022-02-28 14:44 | 2022-02-28 18:45
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 141 | 2022-02-26 09:30 | 2022-02-26 13:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата, Пролет: Опора № 407 - Опора № 408 / Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-26 09:30 | 2022-02-26 13:17
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 | 140 | 2022-02-25 17:12 | 2022-02-25 20:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 / Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-25 17:12 | 2022-02-25 20:45
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 130 | 2022-02-13 08:05 | 2022-02-13 08:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35кВ Зверосовхозная КТП №7/250кВА | 2022-02-13 08:05 | 2022-02-13 08:07
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 129 | 2022-02-13 07:15 | 2022-02-13 07:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-13 07:15 | 2022-02-13 07:17
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 128 | 2022-02-13 06:50 | 2022-02-13 06:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-13 06:50 | 2022-02-13 06:52
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 126 | 2022-02-12 08:25 | 2022-02-12 15:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №3-4 отп. №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-12 08:25 | 2022-02-12 15:14
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 124 | 2022-02-10 14:15 | 2022-02-10 17:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 224 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Опора П10-1 | 2022-02-10 14:15 | 2022-02-10 17:45
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 123 | 2022-02-10 08:50 | 2022-02-10 14:34 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №41 по отпайке №4 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №41 по отпайке №4 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие нарушения механического соединения в результате прочих причин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2022-02-10 08:50 | 2022-02-10 14:34
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 116 | 2022-01-31 14:18 | 2022-01-31 14:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие от ТР 10 кВ до КТП №3/100 кВА на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-31 14:18 | 2022-01-31 14:20
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 115 | 2022-01-31 11:48 | 2022-01-31 17:03 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №30 по отпайке №16 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №30 по отпайке №16 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора А10-1 | 2022-01-31 11:48 | 2022-01-31 17:03
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ Целинная 1 | 112 | 2022-01-30 13:06 | 2022-01-30 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ Целинная 1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-01-30 13:06 | 2022-01-30 14:58
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 111 | 2022-01-30 09:53 | 2022-01-30 11:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника фазы "В" на КТП14А/63кВА произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации (старения) и механического износа произошло разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110кВ Элиста-Западная КТП14А/63кВА | 2022-01-30 09:53 | 2022-01-30 11:43
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 106 | 2022-01-25 10:19 | 2022-01-25 11:44 | 3.4.7.3.4, Перекрытие проводов произошло в результате падения веток на провода, в следствии несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | 4.4.3, В следствии механического воздействия при падении деревьев, веток и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-25 10:19 | 2022-01-25 11:44
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 99 | 2022-01-22 10:41 | 2022-01-22 10:43 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошло в результате воздействия на ЭУ птиц . | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола КТП№12/40кВА | 2022-01-22 10:41 | 2022-01-22 10:43
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 90 | 2022-01-17 10:48 | 2022-01-17 16:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 КТП№4/40кВА | 2022-01-17 10:48 | 2022-01-17 16:22
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 87 | 2022-01-15 12:32 | 2022-01-15 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В,С» в пролете опор №257-258 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АПС-35 | 2022-01-15 12:32 | 2022-01-15 16:42
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 86 | 2022-01-15 11:15 | 2022-01-15 11:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 11:15 | 2022-01-15 11:20
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 84 | 2022-01-15 10:47 | 2022-01-15 15:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изоляторов произошел в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Опора П1-2, срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Опора К1-2, срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Опора К1-2 | 2022-01-15 10:47 | 2022-01-15 15:56
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 | 82 | 2022-01-15 10:35 | 2022-01-15 15:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.)произошел обрыв провода в пролете опор № 40-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-15 10:35 | 2022-01-15 15:44
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 81 | 2022-01-15 10:24 | 2022-01-15 15:13 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора на опорах №34,36 произошел в результате воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.)произошел срыв изолятора на опоре №34,36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Опора ПН-1Д, срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Опора АКН-1Д (концевая) | 2022-01-15 10:24 | 2022-01-15 15:13
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 80 | 2022-01-15 10:20 | 2022-01-15 10:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола КТП №13/10кВА | 2022-01-15 10:20 | 2022-01-15 10:24
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 66 | 2022-01-15 07:53 | 2022-01-15 19:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №166-169 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук | 2022-01-15 08:13 | 2022-01-15 19:15
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 65 | 2022-01-15 07:48 | 2022-01-15 16:14 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №245 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №245 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2022-01-15 07:48 | 2022-01-15 16:14
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 64 | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 13:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В,С» в пролете опор №143-144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 13:28
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 63 | 2022-01-15 07:42 | 2022-01-15 13:24 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 поВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная -1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 по ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная -1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 Опора П10-1 | 2022-01-15 07:42 | 2022-01-15 13:24
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 62 | 2022-01-15 07:30 | 2022-01-15 11:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 07:30 | 2022-01-15 11:42
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 61 | 2022-01-15 07:25 | 2022-01-15 17:30 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 68-69 и срыв изолятора фазы «В» на опоре №76 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АПС-25 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №76 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-7ДБ | 2022-01-15 07:25 | 2022-01-15 17:30
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 58 | 2022-01-15 05:22 | 2022-01-15 05:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 05:22 | 2022-01-15 05:25
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 55 | 2022-01-15 02:55 | 2022-01-15 05:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и попадание постороннего предмета (шпагат) произошло перекрытие на проходных изоляторах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходных изоляторах на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35кВ Зверосовхозная КТП №6/400 кВА | 2022-01-15 02:55 | 2022-01-15 05:09
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 52 | 2022-01-15 02:12 | 2022-01-15 04:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опоры при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2022-01-15 02:12 | 2022-01-15 04:10
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 46 | 2022-01-15 00:12 | 2022-01-15 00:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 00:12 | 2022-01-15 00:17
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 45 | 2022-01-14 22:50 | 2022-01-15 02:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №29-30 отп.№12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 22:50 | 2022-01-15 02:35
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 44 | 2022-01-14 22:48 | 2022-01-15 02:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов фазы «А» в пролете опор №49-50 и фазы «В» в пролете опор №42-43 отп.№6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 22:48 | 2022-01-15 02:51
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 43 | 2022-01-14 19:35 | 2022-01-14 22:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №13-14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | 2022-01-14 19:35 | 2022-01-14 21:40
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 | 42 | 2022-01-14 19:30 | 2022-01-14 21:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №6-7 отп.№5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 20/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-14 19:30 | 2022-01-14 21:23
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский ПС Зверосовхозная Ф-2 | 41 | 2022-01-14 19:20 | 2022-01-14 21:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/250 кВа по ВЛ-10 кВ Элистинский ПС Зверосовхозная Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-01-14 19:20 | 2022-01-14 21:10
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 40 | 2022-01-14 18:30 | 2022-01-14 22:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №178-179 и перекрытие проводов произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 18:30 | 2022-01-14 22:02
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 39 | 2022-01-14 17:41 | 2022-01-14 21:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №29-30 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Срыв изолятора фазы "А" на опоре №15 по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Опора П10-1, Обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 17:41 | 2022-01-14 21:23
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 38 | 2022-01-14 17:40 | 2022-01-14 21:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 130 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Срыв крюка фазы "С" на опоре №141 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв крюка фазы "С" на опоре №141 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ, срыв крюка на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2022-01-14 17:40 | 2022-01-14 21:50
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 37 | 2022-01-14 16:50 | 2022-01-14 20:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор №154-155 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 16:50 | 2022-01-14 20:05
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 36 | 2022-01-14 16:45 | 2022-01-14 16:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 16:45 | 2022-01-14 16:47
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 35 | 2022-01-14 15:10 | 2022-01-14 15:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 15:10 | 2022-01-14 15:12
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 34 | 2022-01-14 15:08 | 2022-01-14 17:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 отп.9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2022-01-14 15:08 | 2022-01-14 17:10
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 33 | 2022-01-14 15:07 | 2022-01-14 17:05 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №38 по отпайке №10 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №38по отпайке №10 ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-2 | 2022-01-14 15:07 | 2022-01-14 17:05
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 32 | 2022-01-14 13:41 | 2022-01-14 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №6/35-6/36 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 13:41 | 2022-01-14 15:20
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 26 | 2022-01-14 09:25 | 2022-01-14 11:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №295 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №295 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук П10-1 | 2022-01-14 09:25 | 2022-01-14 11:15
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 22 | 2022-01-13 12:02 | 2022-01-13 15:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор №184-185 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина | 2022-01-13 12:02 | 2022-01-13 15:42
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 16 | 2022-01-11 13:01 | 2022-01-11 14:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 336 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии неудовлетворительного состояния оборудования произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2022-01-11 13:01 | 2022-01-11 14:46
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 | 20 | 2022-01-11 11:01 | 2022-01-11 15:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В следствии неудовлетворительного состояния оборудования произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждениев опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждениев опор на ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 Опора П1-2 | 2022-01-11 11:01 | 2022-01-11 15:37
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 17 | 2022-01-09 10:52 | 2022-01-09 12:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А,В» в пролете опор № 90-91 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-09 10:52 | 2022-01-09 12:46
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ульдючины | 724 | 2022-12-28 16:51 | 2022-12-28 20:12 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов и т.д.) произошло разрушение проходного изолятора ф "С" в ячейке №5 ПС 110 кВ Ульдючины. | 4.1.3, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие фаз на вводной ячейке № 1 ПС 110 кВ Ульдючины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф "С" в ячейке на ПС 110 кВ Ульдючины Ячейка КРУН К-47 | 2022-12-28 16:51 | 2022-12-28 20:12
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 719 | 2022-12-23 10:47 | 2022-12-23 15:04 | 3.4.10.1, Перекрытие посторонним предметом - животным ( котом ) Ф.В и корпуса ЗТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате попадания кота. | 4.12, В следствии поподания животным ( котом ) Ф.В и корпуса ЗТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным на ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Приютное-1" ЗТПС-10-1Т1В-400 | 2022-12-23 10:47 | 2022-12-23 15:04
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 711 | 2022-12-13 08:49 | 2022-12-13 13:27 | 3.4.10.1, Перекрытие по фаз на корпус в КТП №5/10 кВа по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2, произошло в результате попадания животного. | 4.12, В следствии поподания животного (кота) в КТП №5/10 кВа по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2 произошло перекрытие фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии поподания животного (кота) в КТП №5/10 кВа на ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2 ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кв Приютное-2 | 2022-12-13 08:49 | 2022-12-13 13:27
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 709 | 2022-12-12 14:47 | 2022-12-12 14:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 43-44 фазы ВС отпайки №8 ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*ПС 25 | 2022-12-12 14:47 | 2022-12-12 14:49
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 687 | 2022-11-14 11:29 | 2022-11-14 11:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 174-175 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-11-14 11:29 | 2022-11-14 11:33
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП № 7/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 686 | 2022-11-14 10:03 | 2022-11-14 11:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошол схлёст проводов фаз А,В в пролёте опор №3 - №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз А,В на ВЛ-0,4 кВ от МТП № 7/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 16 | 2022-11-14 10:03 | 2022-11-14 11:09
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 684 | 2022-11-14 09:08 | 2022-11-14 09:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз В,С в пролёте опор №11 - №12 отпайки №7 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 11-12 отпайки №7 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-14 09:08 | 2022-11-14 09:12
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 682 | 2022-11-14 08:53 | 2022-11-14 08:57 | 3.4.12.2.1, перекрытия проводов Ф.А , Ф.В в пролёте опор №277 - №278 ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-14 08:53 | 2022-11-14 08:57
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 666 | 2022-10-31 11:11 | 2022-10-31 11:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 5-6 отпайки №10 фаз ВС по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 5-6 отпайки №10 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2022-10-31 11:11 | 2022-10-31 11:17
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 665 | 2022-10-31 09:27 | 2022-10-31 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролёте опор №258 - №259 фаз АС ВЛ 10 кВ, произошл в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фаз проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-31 09:27 | 2022-10-31 12:45
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 662 | 2022-10-28 08:41 | 2022-10-28 11:35 | 3.4.10.1, Перекрытие фазы А на опоре №7 отпайки №2 ВЛ 10 кВ произошло вследствии перекрытие посторонним предметом : животным ( куницей ). | 4.12, В следствии поподания животного (куницы) произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Опора П10-2 | 2022-10-28 08:41 | 2022-10-28 11:35
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская | 640 | 2022-10-21 11:07 | 2022-10-21 11:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз ВС в пролёте опор №2 - №3 отпайки №5 ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №2-3 отпайки №5 фаз ВС по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия проводов на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 11:07 | 2022-10-21 11:09
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 639 | 2022-10-21 09:15 | 2022-10-21 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки:Пролет:3*ПС 25,фазы А,В в пролёте опор №25 - №26 отпайки №2 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-2 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор произошел схлест проводов марки:Пролет:3*ПС 25.фаз АВ в пролёте опор №25 - №26 отпайки №2 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2022-10-21 09:15 | 2022-10-21 16:35
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 635 | 2022-10-19 11:03 | 2022-10-19 11:06 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 61-62 фазы АВ ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов. на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-19 11:03 | 2022-10-19 11:06
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 634 | 2022-10-19 10:57 | 2022-10-19 10:59 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов марки:Пролет:3*АС 35/6,2,произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-19 10:57 | 2022-10-19 10:59
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 623 | 2022-10-09 12:50 | 2022-10-09 12:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 198-199 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-09 12:50 | 2022-10-09 12:52
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 619 | 2022-10-06 10:32 | 2022-10-06 14:04 | 3.4.7.3.5, повреждение ( разрушение ) изолятора Ф.С на опоре №3 отпайки №1 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода). | 4.11, повреждение ( разрушение ) изолятора фазы С на опоре №3 отпайки №1 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-2 | 2022-10-06 10:32 | 2022-10-06 14:04
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 618 | 2022-10-06 08:57 | 2022-10-06 15:37 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз на корпус в КТП №10/40 кВа по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате воздействие на ЭУ животных | 4.12, в следствии постороннего предмета - животным (кошкой ) на Ф.А, Ф.В, Ф.С на КТП №10/40 кВА , произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в следствии постороннего предмета - животным (кошкой ) на Ф.А, Ф.В, Ф.С на КТП №10/40 кВА на ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская | 2022-10-06 08:57 | 2022-10-06 15:37
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 615 | 2022-10-05 11:58 | 2022-10-05 12:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытия Ф.В, Ф.С в пролёте опор №9 - №10 уч. магистрали №3 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз ВС на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2022-10-05 11:58 | 2022-10-05 12:07
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 593 | 2022-09-14 14:25 | 2022-09-14 16:22 | 3.4.7.3.5, обрыв вязки Ф.С на опоре №2 отпайки №16 ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода). | 4.13, обрыв вязки Ф.С на опоре №2 отпайки №16 ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1 | 2022-09-14 14:25 | 2022-09-14 16:22
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 589 | 2022-09-12 07:13 | 2022-09-12 14:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа Ф.В с перекрытием шлейфа Ф.С на КТП №3А / 250 кВа по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, в следствии нарушения электрического контакта (обрыв цепи), повлекшее за собой обрыв шлейфа Ф.В с перекрытием шлейфа Ф.С на КТП №3А / 250 кВа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф.В с перекрытием шлейфа Ф.С на КТП №3А / 250 кВа на ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | 2022-09-12 07:13 | 2022-09-12 14:48
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 566 | 2022-08-25 10:33 | 2022-08-25 11:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «ВС» в пролете опор №8 - №9 отпайки №2 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы «ВС» в пролете опор №8 - №9 отпайки №2 на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | 2022-08-25 10:33 | 2022-08-25 11:44
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 567 | 2022-08-25 10:13 | 2022-08-25 10:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 188-189 фазы АВ ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-25 10:13 | 2022-08-25 10:17
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 559 | 2022-08-22 14:11 | 2022-08-22 15:41 | 3.4.10.1, Перекрытие по фазе А на корпус в КТП №19/10 кВа по ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1, произошло в результате воздействие на ЭУ животных | 4.12, В следствии поподания животного (кота) в КТП №19/10 кВа по ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в КТП №19/10 кВа на ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное - 1 | 2022-08-22 14:11 | 2022-08-22 15:41
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 552 | 2022-08-21 17:40 | 2022-08-21 17:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 89-90 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-21 17:40 | 2022-08-21 17:43
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 542 | 2022-08-20 17:47 | 2022-08-20 18:52 | 3.4.12.2.1, перекрытие проводов в пролёте опор № 17-18 фаз АВ по ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 17:47 | 2022-08-20 18:52
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 550 | 2022-08-19 08:42 | 2022-08-19 08:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор №289 - №290 фаз АВ по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №289 - 290 фаз АВ по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-19 08:42 | 2022-08-19 08:47
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 551 | 2022-08-19 07:35 | 2022-08-19 07:38 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 246-247 фазы АВ ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-19 07:35 | 2022-08-19 07:38
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 532 | 2022-08-17 12:25 | 2022-08-17 12:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-17 12:25 | 2022-08-17 12:29
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 506 | 2022-08-08 14:24 | 2022-08-08 15:15 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов (марка провода 4*А 25) фидер №1 в пролёте опор № 17-18 фазы АВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов (марка провода 4*А 25) на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2022-08-08 14:24 | 2022-08-08 15:15
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 492 | 2022-08-01 09:53 | 2022-08-01 11:37 | 3.4.10.1, Перекрытие по фаз на корпус в КТП № 15/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате попадания животного. | 4.12, В следствии поподания животного (кота) в КТП № 15/10 кВА на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП. на КТП № 15/10 кВА на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская КТП № 15/10 кВА на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 2022-08-01 09:53 | 2022-08-01 11:37
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 488 | 2022-07-31 10:01 | 2022-07-31 10:04 | 3.4.10.2, Перекрытие по фазе А на корпус в КТП № 15/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате попадания птицы. | 4.12, В следствии попадания птицы в КТП № 15/10 кВА на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП. на КТП № 15/10 кВА на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская КТП № 15/10 кВА на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 2022-07-31 10:01 | 2022-07-31 10:04
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 472 | 2022-07-24 20:10 | 2022-07-24 21:19 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха на КТП №5А/40кВА фаз А.В по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием по поверхности изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП на на КТП №5А/40кВА фаз А.В по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская на КТП №5А/40кВА фаз А.В по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 2022-07-24 20:10 | 2022-07-24 21:19
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская | 473 | 2022-07-24 20:10 | 2022-07-24 21:38 | 3.4.12.5.2, В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах (марка провода 3*АС 35/6,2), в пролёте опор № 12-13 фаз ВС по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-24 20:10 | 2022-07-24 21:38
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 467 | 2022-07-24 13:15 | 2022-07-24 13:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:3*ПС 25 в пролёте опор № 645-646 фаз ВС по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» в пролете опор 645-646 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы А,С на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2022-07-24 13:15 | 2022-07-24 13:18
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 441 | 2022-07-11 15:33 | 2022-07-11 15:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-11 15:33 | 2022-07-11 15:37
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 425 | 2022-07-07 11:59 | 2022-07-07 12:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-07 11:59 | 2022-07-07 12:03
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 405 | 2022-06-27 13:32 | 2022-06-27 16:28 | 3.4.12.3, В следствии повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) произошло повреждение в КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 4.4.4, Из-за механического воздействие атмосферных явлений , произошло повреждение в КТП №4/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление автоматического выключателя на КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская АЕ 2056 125А | 2022-06-27 13:32 | 2022-06-27 16:28
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 401 | 2022-06-27 09:11 | 2022-06-27 09:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор №306 - №307 фаз ВС по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №306 - №307 фаз ВС по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-27 09:11 | 2022-06-27 09:15
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 385 | 2022-06-21 15:09 | 2022-06-21 15:13 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролёте опор №178 - №179 в следствии провиса провода фазы А, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии провиса провода фазы «А» произошло перекрытие проводов фазы А; В . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис профода фазы А на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АПС-50 | 2022-06-21 15:09 | 2022-06-21 15:13
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 374 | 2022-06-16 14:47 | 2022-06-16 14:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 239-240 фазы АВ ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-06-16 14:47 | 2022-06-16 14:51
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 372 | 2022-06-14 11:50 | 2022-06-14 11:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 97-98 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-14 11:50 | 2022-06-14 11:53
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 370 | 2022-06-13 11:35 | 2022-06-13 11:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 32-33 фазы АВ по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода фаз АВ на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-13 11:35 | 2022-06-13 11:37
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 361 | 2022-06-06 10:25 | 2022-06-06 10:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 593-594 фаза ВС по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 593-594 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода , перекрытие фазы С на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2022-06-06 10:25 | 2022-06-06 10:29
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15/25 кВА Жив. точка КФХ Козлов ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС110/10 кВ Володаровская | 338 | 2022-05-11 08:32 | 2022-05-11 13:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 4-5 фаз АВ фидера 1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15/25 кВА Жив. точка КФХ Козлов ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС110/10 кВ Володаровска, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 4-5 фидера №1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15/25 кВА Жив. точка КФХ Козлов ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС110/10 кВ Володаровска произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода фазы «А» на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15/25 кВА Жив. точка КФХ Козлов ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2022-05-11 08:32 | 2022-05-11 13:23
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 298 | 2022-04-13 09:17 | 2022-04-13 16:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 410-411 фазы АВ ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Опора № 410 - Опора № 411 фаз А и В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода фаз АВ на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-13 09:17 | 2022-04-13 16:02
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 285 | 2022-04-04 14:13 | 2022-04-04 14:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 11-12 фаз ВС отпайки № 7 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 11-12 отпайки №7 на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы С на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*ПС 25 | 2022-04-04 14:13 | 2022-04-04 14:17
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 283 | 2022-04-04 13:27 | 2022-04-04 18:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №33 фаза «В» отпайки № 5 ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №33 фаза «В» отпайки № 5 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №33 фаза «В» на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1 | 2022-04-04 13:27 | 2022-04-04 18:35
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 284 | 2022-04-04 13:27 | 2022-04-04 18:44 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора на опоре № 312 фаза А, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №312 фаза А ,при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №312 фаза А на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2022-04-04 13:29 | 2022-04-04 18:44
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 267 | 2022-03-27 15:48 | 2022-03-27 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 15:48 | 2022-03-27 15:50
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 235 | 2022-03-09 13:43 | 2022-03-09 15:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы В в пролете опор №50-51 отпайки №11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-09 13:43 | 2022-03-09 15:21
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 193 | 2022-03-05 10:26 | 2022-03-05 15:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы А на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода фазы А на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 10:26 | 2022-03-05 15:20
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 185 | 2022-03-05 00:15 | 2022-03-05 15:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода фазы «А» на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2, схлест провода фазы «А» на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 00:15 | 2022-03-05 15:30
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 180 | 2022-03-04 23:44 | 2022-03-05 10:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на опоре №115-116 фаза В и срыв изолятора на опоре №204 фаза А, произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода на опоре №115 фаза В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В опора № 115-116 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №204 фаза А ,при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №204 фаза А. на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-1 | 2022-03-04 23:44 | 2022-03-05 10:20
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 170 | 2022-03-04 19:57 | 2022-03-05 10:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опорах № 189,№ 201 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 опоры №189, №201 | 2022-03-04 19:57 | 2022-03-05 10:30
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 103 | 2022-01-24 13:09 | 2022-01-24 13:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «В,С» в пролете опор №402 - №403. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-24 13:09 | 2022-01-24 13:13
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 98 | 2022-01-21 14:01 | 2022-01-21 15:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №3 - №4 отпайки №5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2022-01-21 14:01 | 2022-01-21 15:52
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 96 | 2022-01-19 14:32 | 2022-01-19 15:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №22 - №23 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2022-01-19 14:32 | 2022-01-19 15:51
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 94 | 2022-01-18 14:27 | 2022-01-18 15:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие фазы «А,В» в пролете опор №28 - №29 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2022-01-18 14:27 | 2022-01-18 15:58
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 91 | 2022-01-17 11:44 | 2022-01-17 15:59 | 3.4.10.1, Перекрытие в/Вольтном шкафу КТП №11/10 кВа животным по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения животного в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновения животного в в/в шкаф на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 2022-01-17 11:44 | 2022-01-17 15:59
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 30 | 2022-01-14 13:15 | 2022-01-14 13:18 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия проводов АС 35 в пролете опор № 69-70 на фаз А и В по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов АС 35 в пролете опор № 69-70 на фаз А и В на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 13:15 | 2022-01-14 13:18
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 29 | 2022-01-14 12:59 | 2022-01-14 13:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов проводов АС 35 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия проводов АС 35 в пролете опор № 36-37 на фаз А и В по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов АС 35 в пролете опор № 36-37 на фаз А и В на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 12:59 | 2022-01-14 13:02
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 732 | 2022-12-28 16:08 | 2022-12-30 15:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №123 ф. "В", на опорах №1 (фазы "А" и "С"), №3 (фазы "А","В" и "С"), №11 (фазы "А" и "В"), №16 (фаза "А") дефекты на проводах вследствие их нагрева из-за возросших токовых нагрузок, а так же вследствие старения провода из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №123 ф. "В", на опорах №1 (фазы "А" и "С"), №3 (фазы "А","В" и "С"), №11 (фазы "А" и "В"), №16 (фаза "А") дефекты на проводах вследствие их нагрева из-за возросших токовых нагрузок, а так же вследствие старения провода из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ПУБ35-110-1.1
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 722 | 2022-12-16 14:19 | 2022-12-16 18:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединении на ЛР 110 Сарул | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединении на ЛР 110 Сарул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев на ЛР 110 Сарул на ПС 110 кВ Яшкуль-2 РНДЗ-1-110/1000
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 708 | 2022-12-06 15:11 | 2022-12-07 10:55 | 3.4.7.3.5, Излом тяги рычага включающего механизма привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Элиста Западная в результате длительного срока эксплуатации (старение). | 4.1.3, Излом тяги рычага включающего механизма привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Элиста Западная в результате длительного срока эксплуатации (старение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тяги рычага включающего механизма привода на ПС 110 кВ Элиста Западная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 700 | 2022-11-28 13:40 | 2022-11-28 13:40 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры произошло постепенное увлажнение бумажной изоляции ввода В 110 Кормовая фаза "С", что привело к его последующему пробою . 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Кормовое произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, вследствие чего произошло перекрытие изоляции в гирлянде ф. "В" на анкерной мет. опоре №1, что привело к разрушению 1 изолятора ихз 8 шт. Срочного ремонта не требуется. | 4.11, В результате перепада температуры произошло постепенное увлажнение бумажной изоляции ввода В 110 Кормовая фаза "С", что привело к его последующему пробою . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ввода ф."С" на ПС 110 кВ Яшкуль-2 МКП-110Б-1000-20 с ШПЭ-33 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Кормовое произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха, вследствие чего произошло перекрытие изоляции в гирлянде ф. "В" на анкерной мет. опоре №1, что привело к разрушению 1 изолятора из 8 шт. Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 Пролет:3*АЖ 120+1*С-50
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 699 | 2022-11-26 05:32 | 2022-11-26 16:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на анкерной ж/б опоре №11 ф. "В" произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок и потери механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа на анкерной ж/б опоре №11 ф. "В" произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок и потери механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв щшлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора анк.ж/б.УБ110-1 | 2022-11-26 05:32 | 2022-11-26 08:01
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 | 693 | 2022-11-18 11:08 | 2022-11-18 18:25 | 3.4.12.2.1, На ПС 110 кВ Красненская произошёл обрыв шлейфа фазы "В" на ШР-2 110 СВ со стороны 2 С 110 кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, На ПС 110 кВ Красненская произошёл обрыв шлейфа фазы "В" на ШР-2 110 СВ со стороны 2 С 110 кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Красненская РНДЗ-1-110/1000
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 691 | 2022-11-15 07:19 | 2022-11-15 17:32 | 3.4.7.3.5, Выправка и установка доп. ж/б приставок на пром. дер. опоре №33 производилась для усиления опоры, в результате воздействия сильного ветра. | 4.2.1, Выправка и установка доп. ж/б приставок на пром. дер. опоре №33 производилась для усиления опоры, в результате воздействия сильного ветра и в следствие износа и длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выправка опоры на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора пром. дер. ПБ-3
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровская | 673 | 2022-11-01 16:24 | 2022-11-01 17:46 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора ф."А" в ячейке №8 Резерв В-10 Т-2 в результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции). | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств опорного изолятора ф."А" в ячейке №8 Резерв В-10 Т-2 с последующим образованием эл.дуги внутри ячейки и разрушением изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в яч.№8 резерв В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Володаровская Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2022-11-01 16:24 | 2022-11-01 16:51
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС |  |  |  | 297 | 2022-10-31 01:22 | 2022-10-31 13:58 | 3.4.10.1, Массовое нашествие грызунов при сезонной миграции с прилегающих территорий в помещение ПС в условиях резкого похолодания | 4.4, Повреждения грызунами в период сезонной миграции оптических кроссов и патч-кордов в шкафах сетевых коммутаторов ШСК-1, ШСК-2, ШСК-3, ШСК-4 на ПС 110 кВ Джангар между терминалами ПРМ КЕДР 596 кГц ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар, ПРМ КЕДР по ВОЛС ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар и выключателями В 35 Целинская ВЭС №1, В 35 Целинская ВЭС №2, В 35 Целинская ВЭС №3, В 35 Целинская ВЭС №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения кабелей на ПС 110кВ Джангар цепи вторичной коммутации 4.13, Отсутствие реализации команд «ОГ-1 на Целинской ВЭС», «ОГ-2 на Целинской ВЭС», «ОГ-3 на Целинской ВЭС», «ОГ-4 на Целинской ВЭС» (осуществляется путем отключения с запретом АПВ на ПС 110 кВ Джангар В 35 Целинская ВЭС №1, В 35 Целинская ВЭС №2, В 35 Целинская ВЭС №3, В 35 Целинская ВЭС №4) от 2 ступени АОПО ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное с отпайкой на Джангар на ПС 110 кВ Ремонтненская по причине повреждения оптических кроссов и патч-кордов в шкафах сетевых коммутаторов ШСК-1, ШСК-2, ШСК-3, ШСК-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения кабелей на ПС 110кВ Джангар цепи вторичной коммутации | 2022-10-31 01:22 | 2022-10-31 04:30
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 654 | 2022-10-19 12:06 | 2022-10-19 20:14 | 3.4.7.3.1, Обрыв шлейфа на опоре №1 ф. «С» произошел в следствие сильного натяжения шлейфа, приближения на недопустимое расстояние к траверсе и возникновения перекрытия на траверсу из-за несвоевременного выявления недостаточной длины шлейфа | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №1 ф. «С» произошел в следствие сильного натяжения шлейфа, приближения на недопустимое расстояние к траверсе и возникновения перекрытия на траверсу из-за несвоевременного выявления недостаточной длины шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь)
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 631 | 2022-10-16 01:38 | 2022-10-16 01:38 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре № 47 (7 км от ПС 220 кВ Элиста Северная), разрушен 1 из 8 стеклянных изоляторов и следы перекрытия по проводу фазы "А", в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.11, Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре № 47 (7 км от ПС 220 кВ Элиста Северная), разрушен 1 из 8 стеклянных изоляторов и следы перекрытия по проводу фазы "А", в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции, что вызвало пробой воздушного промежутка и образование эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 625 | 2022-10-04 06:02 | 2022-10-04 06:02 | 3.4.12.5.2, По ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская на опоре № 186, промежуточная, ж/б, следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "А" в результате перепада температуры окружающего воздуха в виде утренней росы. | 4.12, По ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская на опоре № 186, промежуточная, ж/б, следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "А" в результате перепада температуры окружающего воздуха в виде утренней росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия по ф."А" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Целинная-2 | 612 | 2022-09-28 18:50 | 2022-09-30 16:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло межвитковое замыкание по ф."С" на ТСН-1 10 ПС 110кВ Целинная-2. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло межвитковое замыкание по ф."С" на ТСН-1 10 ПС 110кВ Целинная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание по ф."С" на ПС 110 кВ Целинная-2 МКП-110-3,5 с ШПЭ-31
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 611 | 2022-09-21 16:35 | 2022-09-21 21:49 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Чолун-Хамур в результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода ЛР 110 Южная. | 4.2.1, На ПС 110кВ Чолун-Хамур в результате длительного срока эксплуатации (механического износа) произошла разрегулировка привода ЛР 110 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Чолун-Хамур РНДЗ-1-110/630
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 602 | 2022-09-16 12:01 | 2022-09-16 16:34 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Элиста Восточная в результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 110 Элиста Западная. | 4.2.2, На ПС 110кВ Элиста Восточная в результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 110 Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Элиста Восточная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская | 605 | 2022-09-15 14:55 | 2022-09-16 16:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение дер. стойки на опоре №120 произошло в результате потери механической прочности в следствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение дер. стойки на опоре №120 произошло в результате потери механической прочности в следствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 600 | 2022-09-14 19:40 | 2022-09-16 07:18 | 3.4.12.5.2, Горение дер. траверсы на опоре №156 произошло в результате перекрытия изоляции в следствие утечки тока при воздействия атмосферных явлений в виде дождя. | 4.12, орение дер. траверсы на опоре №156 произошло в результате перекрытия изоляции в следствие утечки тока при воздействия атмосферных явлений в виде дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение дер.траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 | 596 | 2022-09-14 13:00 | 2022-09-14 18:02 | 3.4.12.5.2, повреждение дер. траверсы на анкерной опоре №386 и срыв изолятора ф. "А" произошло в результате пробоя изоляции вследствие воздействия атмосферных явлений в виде дождя. | 4.11, робой изоляции на анкерной опоре №386 ф. "А" произошел в результате воздействия атмосферных явлений в виде дождя с последующим повреждением дер. траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы ф."С" на ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 Опора пром.дер."Ласточкин хвост"
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 599 | 2022-09-14 00:30 | 2022-09-14 00:30 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло в результате перекрытия изоляции на анкерной ж/б опоре №100 в поддерживающей гирлянде ф. "С" вследствие перепада температуры окружающего воздуха. | 4.12, Пробой изоляции на анкерной ж/б опоре №100 в поддерживающей гирлянде ф. "С" произошел в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по фазе "С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора анк. ж/б.УСБ110-1
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джангар | 580 | 2022-08-27 04:38 | 2022-08-27 17:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа фазы "В" от линейного портала до ВЧЗ на ПС 110 кВ Джангар произошел в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к излому жил с последующем обрывом. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" от линейного портала до ВЧЗ на ПС 110 кВ Джангар произошел в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к излому жил с последующем обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Джангар ПС 110 кВ Джангар
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская | 584 | 2022-08-20 16:10 | 2022-08-21 15:28 | 3.4.12.2.1, По анализу осциллограмм выявлено нарушение электрической изоляции ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская и ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская что послеаварийным осмотром выявлено не было. 3.4.7.3.5, Причиной излишнего отключения ВЛ 110кВ Элиста Западная - Элиста Восточная действием МФТО на ПС 110 кВ Элиста Западная явилось залипание контактов реле ускорения РПУ1 в составе Комплекта защит ВЛ-110 кВ Элиста Восточная из-за старения оборудования. Причина несрабатывания реле указательного в комплекте 1КЗ МФТО в составе Комплекта защит ВЛ-110 кВ Элиста Восточная явилось затирание (удержание) сигнальными контактами корпуса «флажка» указательного реле из-за старения оборудования в результате длительного срока эксплуатации. Причиной излишнего отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная на ПС 220 кВ Элиста Северная явилось неустойчивая работа реле 1РПУ (залипание контактов), что привело к постоянному вводу в работу МФТО. | 4.12, По анализу осциллограмм выявлено нарушение электрической изоляции ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская и ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская что послеаварийным осмотром выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Л 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская Л 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская 4.2.1, Причиной излишнего отключения ВЛ 110кВ Элиста Западная - Элиста Восточная действием МФТО на ПС 110 кВ Элиста Западная явилось залипание контактов реле ускорения РПУ1 в составе Комплекта защит ВЛ-110 кВ Элиста Восточная из-за старения оборудования. Причина несрабатывания реле указательного в комплекте 1КЗ МФТО в составе Комплекта защит ВЛ-110 кВ Элиста Восточная явилось затирание (удержание) сигнальными контактами корпуса «флажка» указательного реле из-за старения оборудования в результате длительного срока эксплуатации. Причиной излишнего отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная на ПС 220 кВ Элиста Северная явилось неустойчивая работа реле 1РПУ (залипание контактов), что привело к постоянному вводу в работу МФТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание контактов на РПУ1 РПУ1
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 578 | 2022-08-20 14:13 | 2022-08-20 14:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло предположительно в результате жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло предположительно в результате жизнедеятельности птиц, что привело попадание посторонних предметов на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 568 | 2022-08-19 00:06 | 2022-08-19 18:41 | 3.4.12.3, Повреждение опоры произошло в результате попадании грозы. | 4.1.5, Повреждение опоры произошло в результате попадании грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приманычская - Магна | 501 | 2022-08-03 03:54 | 2022-08-03 03:54 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на опоре №90 в фазе "В" произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие изоляции на опоре №90 в фазе "В" произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Приманычская - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 491 | 2022-07-31 04:14 | 2022-07-31 04:14 | 3.4.10.2, следы перекрытия на проводе и траверсе опоры №63 ф. "А" произошло в в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Ики Бурул - Южная произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, в следствие чего произошло перекрытие на провод и траверсу опоры №63 ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода и траверсы ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора анк.ж/б.УБ110-1
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 490 | 2022-07-30 18:29 | 2022-07-30 18:29 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Б.ремонтное - Э.Западная с отп. на ПС Богородское произошло в результате воздействия атмосферных явлений в виде грозы.ГЗТ нет. | 4.12, Перекрытие на проводе и траверсе опоры №124 ф. "В" произошло в результате воздействия атмосферных явлений в виде грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожега на проводе и траверсе ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ПУБ35-110-1.1
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 474 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 3.4.12.3, Разрушение 1 изолятора из 8 по ф."В" в результате попадания молнии. | 4.11, Разрушение 1 изолятора из 8 по ф."В" в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 449 | 2022-07-12 13:18 | 2022-07-12 13:18 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции на опоре №171 ф. "С" произошло в результате загрязнения изоляции, а так же воздействия атмосферных явления в виде сильного дождя. | 4.12, Перекрытие изоляции на опоре №171 ф. "С" произошло в результате загрязнения изоляции, а так же воздействия атмосферных явления в виде сильного дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф."С" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 426 | 2022-07-04 11:14 | 2022-07-04 17:12 | 3.4.12.5.2, В результате сильной жары с увлажненным воздухом произошло окисление контактов по фазе "А" ЛР 110 Элиста-Северная с последующим увеличением переходного сопротивления и его нагревом. | 4.13, В результате сильной жары с увлажненным воздухом произошло окисление контактов по фазе "А" ЛР 110 Элиста-Северная с последующим увеличением переходного сопротивления и его нагревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ПС 110 кВ Элиста Западная РНДЗ-1-110/1000
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 396 | 2022-06-24 18:33 | 2022-06-25 06:22 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская обрыв провода в пролете опор №41-42. "В" произошел в результате воздействия длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, По ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская обрыв провода в пролете опор №41-42 ф. "В" произошел в результате воздействия длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 393 | 2022-06-23 20:15 | 2022-06-24 21:56 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной траверсы опоры №26 произошел в результате сильных порывистых ветров. | 4.1.5, Излом деревянной траверсы опоры №26 произошел в результате сильных порывистых ветров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 392 | 2022-06-22 23:47 | 2022-06-22 23:47 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции с последующим разрушением 1 стеклянного изолятора в гирлянде ф. "С" на опоре №110 произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц. | 4.17.4, Перекрытие изоляции с последующим разрушением 1 стеклянного изолятора в гирлянде ф. "С" на опоре №110 произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."С" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины | 391 | 2022-06-18 05:47 | 2022-06-18 05:47 | 3.4.12.5.2, В результате перепад температур окружающего воздуха в виде дождя и сырости произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах ф."С"опоры №133 (13,9 км от ПС 110 кВ Ики-Бурул) | 4.12, В результате образования суспензии из влаги и грязи на изоляторах ф."С"опоры №133 (13,9 км от ПС 110 кВ Ики-Бурул) произошел пробой воздушного промежутка с последующим перекрытием по поверхности изоляторов ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на иозоляторах ф."С" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины Опора пром.ж/б.ПБ 25
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 377 | 2022-06-15 20:54 | 2022-06-15 20:54 | 3.4.12.3, По ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины на опоре №98 следы перекрытия в гирлянде изоляторов и проводе ф «С» в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя. 3.4.7.3.1, При приемке оборудования после монтажа подрядной организации на ПС 110кВ Элиста-Западная в шкафа №1А «Основная защита ВЛ-110 Б.Ремонтное» не выявлен дефект на испытательном блочке SG3 (Отломлен провод под головкой винта). 3.4.13.4, На ПС 110кВ Элиста-Западная в шкафу №1А «Основная защита ВЛ-110 Б.Ремонтное» на испытательном блочке SG3 обрыв жилы фазы «С» токовых цепей С421 контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5, проложенный от ящика зажимов ТТ ВЛ-110 Б.Ремонтное ОРУ-110 кВ. Отломлен провод под головкой винта, по причине неправильной разделки жилы контрольного кабеля подрядной организацией. | 4.12, Перекрытие изоляции на опоре №98 (24 км от ПС 110 кВ Элиста Западная) фаза "С" По ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины в результате грозового перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора пром.ж/б.ПБ110-2 4.13, В шкафу №1А «Основная защита ВЛ-110 Б.Ремонтное» на испытательном блочке SG3 обнаружен обрыв жилы ф.С токовых цепей С421 контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5, проложенный от ящика зажимов ТТ ВЛ-110 Б.Ремонтное ОРУ-110 кВ. Отломлен провод под винтом, который был накручен на винт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв жилы ф."С" на испытательном блочке SG3 на ПС 110кВ Элиста-Западная шкаф №1А "Основная защита ВЛ-110 Б.Ремонтное
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 320 | 2022-04-26 13:42 | 2022-04-26 21:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение дер. стойки опоры №53 произошло в результате контакта с сельскохозяйственной техникой, проводившей работы в поле. | 4.14, Повреждение дер. стойки опоры №53 произошло в результате контакта с сельскохозяйственной техникой, проводившей работы в поле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки дер.промеж.опоры на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора пром. дер. ПД110-3
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС | 304 | 2022-04-13 12:11 | 2022-04-13 17:04 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Сарул расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 Яшкуль-2 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, На ПС 110кВ Сарул расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 Яшкуль-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа на ПС 110кВ Сарул ВЧЗ 110 Яшкуль-2 (ф "В") / ВЧ заградитель ВЗ-630-1,0 ф "В"
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 303 | 2022-04-10 05:01 | 2022-04-10 05:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отп. на ПС Ульдючины произошло в результате перекрытия изоляции на опоре №104 ф. "С" из-за жизнедеятельности птиц на траверсе опоры, вследствие чего произошло разрушение 1 стеклянного изолятора из 8 шт. 3.4.12.5.2, В результате перепад температуры окружающего воздуха произошло окисление контактных частей реле РПВ-58 на СВ-110 ПС 110кВ Володаровская. | 4.17.4, ерекрытие изоляции на опоре №104 фаза "С" произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнидеятельности птиц, в следствие чего был разрушен 1 стеклянный изолятор из 8 шт. Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.13, В результате перепад температуры окружающего воздуха произошло окисление контактных частей реле РПВ-58 на СВ-110 ПС 110кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактных частей реле на ПС 110 кВ Володаровская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС | 289 | 2022-04-04 16:16 | 2022-04-04 21:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение катушки отключения привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Сарул в результате длительного срока эксплуатации, что привело к залипанию сердечника катушки вследствии накопления внутри пыли, грязи. 3.4.12.2.1, В результате воздействий ветровых нагрузок в сочетании с пыльной бурей и дождем, произошло залипание сердечника катушки отключения привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Сарул. | 4.2.1, Повреждение катушки отключения привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Сарул в результате длительного срока эксплуатации, что привело к залипанию сердечника катушки вследствии накопления внутри пыли, грязи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация катушки отключения привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Сарул привод ШОВ 110
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 288 | 2022-04-04 15:33 | 2022-04-04 15:33 | 3.4.12.5.2, Пробой изоляции в гирлянде ф. "А" на опоре №158 произошел в результате воздействия пыльной бури, в следствие чего произошло загрязнение изоляции. | 4.4.4, Пробой изоляции в гирлянде ф. "А" на опоре №158 произошел в результате воздействия пыльной бури, в следствие чего произошло загрязнение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 277 | 2022-03-31 23:20 | 2022-04-01 17:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отп. на ПС Богородское произошло в результате обрыва шлейфа на анкерной ж/б опоре №11 в фазе "С" вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв шлейфа на анкерной ж/б опоре №11 фаза "С" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Опора анк.ж/б.УБ110-1
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровская | 272 | 2022-03-28 14:18 | 2022-03-28 21:52 | 3.4.12.5.2, Обрыв закорачивающего элемента для выравнивания потенциала от оголовника до масломерного стекла на ТТ 110 Дивное фаза "В" произошло в резуьтате окисления металла перемычки вследствие перепадом температуры окружающего воздуха в виде дождя и сырости 3.4.12.2.1, Вследствие окисления металла перемычки произошел обрыв закорачивающего элемента для выравнивания потенциала от оголовника до масломерного стекла на ТТ 110 Дивное фаза "В" при порывах ветра. | 4.13, Обрыв закорачивающего элемента для выравнивания потенциала от оголовника до масломерного стекла на ТТ 110 Дивное фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв закорачивающего элемента для выравнивания потенциала от оголовника до масломерного стекла на ТТ 110 Дивное фаза "В" на ПС 110 кВ Володаровская ТФЗМ-110Б 600/5
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красненская - Гашунская с отпайкой на ПС Насосная | 278 | 2022-03-27 11:10 | 2022-03-27 11:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 35 кВ "Красненская - Гашунская с отп. на ПС Насосная" произошло в результате проволочного наброса на опоре №11 фаза "А" вследствие жизнедеятельности птиц на опоре, в результате чего произошел пробой изоляции. | 4.4.5, Отключение ВЛ 35 кВ "Красненская - Гашунская с отп. на ПС Насосная" произошло в результате проволочного наброса на опоре №11 фаза "А" вследствие жизнедеятельности птиц на опоре, в результате чего произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ф."А" на ВЛ 35 кВ Красненская - Гашунская с отпайкой на ПС Насосная Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 256 | 2022-03-22 03:28 | 2022-03-22 03:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ "НПС-3 - Ики Бурул" произошло в результате обрыва перемычки на опоре №1 ф. "В". в следствие длительного воздействия сильной ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв перемычки ф. "В" на опоре №1 произошло в результате воздействия длительных, сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв перемычки ф."В" на ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь)
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская | 252 | 2022-03-19 12:53 | 2022-03-20 15:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления расплетения провода фазы "В" от ВЧЗ к ЛР 110 Яшкуль-2 после прохождения циклона с 4 по 6 марта 2022г. (ветер до 32 м/с) произошел обрыв провода. 3.4.12.2.1, на ПС 110 кВ Партизанская на спуске от ВЧЗ фазы "В" к ЛР 110 Яшкуль-2, провод лежит на проводе фазы "А" в результате прохождения циклона с 4 по 6 марта 2022г. (ветер до 32 м/с). | 4.13, на ПС 110 кВ Партизанская на спуске от ВЧЗ фазы "В" к ЛР 110 Яшкуль-2, провод лежит на проводе фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" от ВЧЗ в сторону ЛР 110 Яшкуль-2 на ПС 110 кВ Партизанская ВЧ заградитель ВЧЗ-100-0,15 с ЭН-0,15 фА
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 251 | 2022-03-16 11:46 | 2022-03-16 20:23 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления расплетения провода фазы "А" от ТТ 110 Дивное в сторону ЛР 110 Дивное после прохождения циклона с 4 по 6 марта 2022г. (ветер до 32 м/с) произошел обрыв провода. 3.4.12.2.1, На ПС 110кВ Володаровская обрыв спуска (провода) фазы "А" от ТТ 110 Дивное в сторону ЛР 110 Дивное в результате прохождения циклона с 4 по 6 марта 2022г. (ветер до 32 м/с). | 4.13, На ПС 110кВ Володаровская обрыв спуска (провода) фазы "А" от ТТ 110 Дивное в сторону ЛР 110 Дивное в результате прохождения циклона с 4 по 6 марта 2022г. (ветер до 32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ПС 110 кВ Володаровская ТФЗМ-110Б 600/5
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 247 | 2022-03-11 10:01 | 2022-03-11 16:59 | 3.4.12.2.1, расплетение провода на опорном изоляторе фазы "С" между В 110 Кормовая и ЛР 110 Кормовая произошло по причине повреждения жил наружнего повива при прохождении циклона 4-6.03.2022(ветер до 34 м/с). | 4.13, расплетение провода на опорном изоляторе фазы "С" между В 110 Кормовая и ЛР 110 Кормовая произошло по причине повреждения жил наружнего повива при прохождении циклона 4-6.03.2022(ветер до 34 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода ф."С" на ПС 110 кВ Яшкуль-2 ИОС-110-1000УХЛ1
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 246 | 2022-03-09 02:12 | 2022-03-09 02:12 | 3.4.12.2.1, На ПС 110кВ НПС-3 расплетение и обрыв шлейфа от ЛР 110 Ики-Бурул к ВЧЗ фаза "А" в результате сильных ветровых нагрузок до 34 м/с прошедших с 4 по 6 марта. | 4.13, На ПС 110кВ НПС-3 расплетение и обрыв шлейфа от ЛР 110 Ики-Бурул к ВЧЗ фаза "А" в результате сильных ветровых нагрузок до 34 м/с прошедших с 4 по 6 марта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа от ЛР 110 Ики-Бурул к ВЧЗ на ПС 110 кВ НПС-3 ВЧЗ-100-0,5 ф.А
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская | 233 | 2022-03-05 16:30 | 2022-03-11 17:11 | 3.4.12.2.1, Падение и повреждение дер. опор №158,160,161 произошло в результате воздействия сильного ветра до 34 м/с. а также в результате аварийного состояния деревянных опор(загнивание), отработавших свой нормативный срок службы | 4.14, Падение и повреждение дер. опор №158,160,161 произошло в результате воздействия сильного ветра до 34 м/с.а также в результате аварийного состояния деревянных опор(загнивание), отработавших свой нормативный срок службы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ 35 кВ "ЭПТФ - Буратинская" опоры №158, 160, 161
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина | 232 | 2022-03-05 12:30 | 2022-03-06 19:54 | 3.4.12.2.1, Падение промежуточной ж/б опоры №78 в результате воздействий сильных ветровых нагрузок до 34 м/с. | 4.14, Падение промежуточной ж/б опоры №78 в результате воздействий сильных ветровых нагрузок до 34 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2022-03-05 12:30 | 2022-03-05 12:34
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Партизанская - Вахта с отпайкой на ПС Цаган-Усн | 222 | 2022-03-04 19:44 | 2022-03-04 19:52 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на проводах в пролете опор № 141-142 в результате сильных порывистых ветров до 32 м/с. | 4.4.5, следы перекрытия на проводах в пролете опор № 141-142 в результате сильных порывистых ветров до 32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 35 кВ Партизанская - Вахта с отпайкой на ПС Цаган-Усн Пролет:3*АС 95/16+1*ПС 35 | 2022-03-04 19:44 | 2022-03-04 19:52
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая ПС 110 кВ Партизанская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская | 225 | 2022-03-04 16:52 | 2022-03-06 21:10 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 34 м/с: 1. на ПС 110кВ Партизанская перекрытие ошиновки полиэтиленовой плёнкой, занесённой ветром; 2. на ПС 110кВ Красненская обрыв шлейфа от ВЧЗ 110 Элиста Северная (фаза "С") к ОР 110 Элиста Северная; 3. на ПС 110кВ Чолун - Хамур обрыв шлейфа от ВЧЗ 110 Южная фаза "В". 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 34 м/с: 1. по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Партизанская негабарит провода фазы "С" на опоре № 399 (34 км от ПС 110 кВ Ики-Бурул); 2. по ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая следы перекрытия на проводах фаз"В" и "С" в пролёте опор № 81-82 (17 км от ПС 110 кВ Красненская), схлёст проводов на недопустимое расстояние; 3. по ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская в пролёте опор 17-18 (3,5 км от ПС 110 кВ Элиста Западная) в месте пересечения с ВЛ 35 кВ Элиста Западная - ХарБулук следы термического ожога фаз "А" и "С" вследствии подхлёста проводов ВЛ 35 кВ. | 4.13, 1. на ПС 110кВ Красненская обрыв шлейфа от ВЧЗ 110 Элиста Северная (фаза "С") к ОР 110 Элиста Северная; 2. на ПС 110кВ Чолун - Хамур обрыв шлейфа от ВЧЗ 110 Южная фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ПС 110 кВ Красненская ВЧ заградитель ВЧЗ-300-0,15 с ЭН-0,15 фА, обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВЧЗ-100-0,5 4.4.5, на ПС 110кВ Партизанская перекрытие ошиновки полиэтиленовой плёнкой, занесённой ветром Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ошиновки полиэтиленовой плёнкой на ПС 110 кВ Партизанская 54/60 4.4.5, В результате воздействий ветровых нагрузок: 1. по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Партизанская негабарит провода фазы "С" на опоре № 399 (34 км от ПС 110 кВ Ики-Бурул); 2. по ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая следы перекрытия на проводах фаз"В" и "С" в пролёте опор № 81-82 (17 км от ПС 110 кВ Красненская), схлёст проводов на недопустимое расстояние; 3. по ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская в пролёте опор 17-18 (3,5 км от ПС 110 кВ Элиста Западная) в месте пересечения с ВЛ 35 кВ Элиста Западная - ХарБулук следы термического ожога фаз "А" и "С" вследствии подхлёста проводов ВЛ 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негабарит провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50, следы перекрытия на проводах фаз"В" и "С" на ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая Пролет:3*АЖ 120+1*С-50, следы термического ожога фаз "А" и "С" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-03-04 21:20 | 2022-03-06 06:19
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 144 | 2022-02-22 09:36 | 2022-02-22 15:15 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Яшкуль-2 расплетение провода ошиновки на 2С 110 кВ фазы "С" в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, На ПС 110кВ Яшкуль-2 расплетение провода ошиновки на 2С 110 кВ фазы "С" в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода ф."С" на ПС 110 кВ Яшкуль-2 АС-120
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 139 | 2022-02-17 16:18 | 2022-02-24 19:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение В 110 Утта-2 на ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло в результате расслоения штанги ф. "В" в связи с длительной ее эксплуатацией и последующим ее заклинивание в направляющей, а также из-за недостаточного передающее усилия от привода на механизм всех полюсов, вследствие износа (люфта) деталей угловой коробки с указателем положения выключателя. 3.4.7.3.5, Повреждение В 110 Утта-2 на ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло в результате расслоения штанги ф. "В" в связи с длительной ее эксплуатацией и последующим ее заклинивание в направляющей, а также из-за недостаточного передающее усилия от привода на механизм всех полюсов, вследствие износа (люфта) деталей угловой коробки с указателем положения выключателя. | 4.13, Повреждение реле РБМ-177 (ТЗНП в комплекте защит ВЛ 110 Кормовая) из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в реле на ВЛ 110 Кормовая ВЛ 110 Кормовая 4.2.1, Повреждение В 110 Утта-2 на ПС 110кВ Яшкуль-2 произошло в результате расслоения штанги ф. "В" в связи с длительной ее эксплуатацией и последующим ее заклинивание в направляющей, а также из-за недостаточного передающее усилия от привода на механизм всех полюсов, вследствие износа (люфта) деталей угловой коробки с указателем положения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение В 110 Утта-2 на ПС 110 кВ Яшкуль-2 МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2022-02-17 16:18 | 2022-02-17 17:23
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 135 | 2022-02-15 17:46 | 2022-02-15 17:46 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции по ф."С" на опоре №252 произошло в результате воздействия тумана и перепадов температур окружающего воздуха. | 4.11, Перекрытие изоляции по ф."С" с последующим разрушением 1-го изолятора на опоре №252 произошло в результате воздействия тумана и перепадов температур окружающего воздуха, что вызвало эл.дугу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 134 | 2022-02-14 18:11 | 2022-02-14 18:11 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции по ф."А" на опоре №128 произошло в результате воздействия тумана и перепадов температур окружающего воздуха. | 4.11, Перекрытие изоляции по ф."А" с последующим разрушением 1-го изолятора на опоре №129 произошло в результате воздействия тумана и перепадов температур окружающего воздуха, что вызвало эл.дугу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 118 | 2022-02-04 07:14 | 2022-02-04 07:14 | 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции на опоре №214 ф. "С" произошло в результате воздействия тумана и перепадов температур окружающего воздуха. | 4.11, Пробой изоляции на ж/б опоре №214 ф. "С" произошел в результате воздействия тумана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор из 8 ф."С" на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) Опора пром.ж/б.ПБ 21
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | Основной и резервный каналы передачи данных ТМ межу ПС 110 кВ Элиста Западная и Ростовским РДУ | 113 | 2022-01-25 05:52 | 2022-01-25 07:23 | 3.4.13.3, не регламентная работа ПО контроллера LP8721 на ПС 110 кВ Элиста Западная. | 4.20, не регламентная работа ПО контроллера LP8721 на ПС 110 кВ Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не регламентная работа ПО на ПС 110кВ Элиста Западная контроллера LP8721
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 104 | 2022-01-21 05:45 | 2022-01-21 05:45 | 3.4.7.3.5, Разрушение 3 изоляторов в натяжной гирлянде ф. "С" на опоре №229 произошло из-за потери изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение 3 изоляторов в натяжной гирлянде ф. "С" на опоре №229 произошло из-за потери изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 3 изоляторов из 10 ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора анкерн ж/б.УБ110-5
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 107 | 2022-01-19 19:03 | 2022-01-22 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошел износ контактной группы в полюсах ф."А" и "С" на ШОВ 110 ПС 110кВ Элиста-Западная. | 4.13, Из-за износа контактного группы полюсов ф."А" и "С" ШОВ 110 на ПС Элиста Западная произошло увеличение переходного сопротивления полюсов с последующим их нагревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высокое переходное сопротивление по ф. "А" и "С" на ШОВ 110 на ПС 110 кВ Элиста Западная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина | 89 | 2022-01-15 01:10 | 2022-01-15 01:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ "Целинная 2 - Кегульта с отп. на ПС Калилино" произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок до 28 м/с. | 4.16, Отключение ВЛ 35 кВ "Целинная 2 - Кегульта с отп. на ПС Калилино" произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок до 28 м/с, что привело к схлесту проводов ф."А" и "С" в пролете опор №179-180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 01:10 | 2022-01-15 01:17
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 1 | 2022-01-01 16:47 | 2022-01-03 00:25 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская обрыв провода фазы "С" на опоре №77 (в месте крепления провода в плашечном зажиме) в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.13, По ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская обрыв провода фазы "С" на опоре №77 (в месте крепления провода в плашечном зажиме) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская опора №77
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №1 | 714 | 2022-12-16 09:36 | 2022-12-16 10:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-12-16 09:36 | 2022-12-16 10:09
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5 | 701 | 2022-12-01 09:50 | 2022-12-01 10:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-260, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2022-12-01 09:50 | 2022-12-01 10:43
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 697 | 2022-11-28 20:55 | 2022-11-28 21:18 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ-10кВ "ТП-484". | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение КЛ-10кВ "ТП-484" по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ "ТП-484" на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная/ ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная/ | 2022-11-28 20:55 | 2022-11-28 21:18
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 696 | 2022-11-27 16:15 | 2022-11-27 16:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-105 и ТП-166 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-105 и ТП-166 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная произошло вследствие длительного срока эксплуатации из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-105 и ТП-166 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 2022-11-27 16:15 | 2022-11-27 16:45
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 688 | 2022-11-16 00:55 | 2022-11-16 00:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 в пролете опор №№151-152 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№151-152 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 678 | 2022-11-13 10:34 | 2022-11-13 10:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 в пролете опор №46-47 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №46-47 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-11-13 10:34 | 2022-11-13 10:46
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 669 | 2022-11-02 10:25 | 2022-11-02 10:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№53-54 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролетах опор№№53-54 на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-11-02 10:25 | 2022-11-02 10:32
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-304, фидер №1 | 660 | 2022-10-26 10:07 | 2022-10-26 11:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №26-27 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода 4*А-50 в пролете опор №26-27 произошло его провисание по ВЛ-0,4кВ ТП-304, фидер №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролетах опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ТП-304, фидер №1 Пролёт 4*А-50 | 2022-10-26 10:07 | 2022-10-26 11:16
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4 | 656 | 2022-10-24 13:30 | 2022-10-24 13:49 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение предохранителя ПН2-250 по фазе "В". | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение предохранителя ПН2-250 по фазе "В" по ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН2-250 по фазе "В". на ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4. ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4. | 2022-10-24 13:30 | 2022-10-24 13:49
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 655 | 2022-10-24 11:25 | 2022-10-24 11:38 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №50-51 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №50-51 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-24 11:25 | 2022-10-24 11:38
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 | 647 | 2022-10-21 16:50 | 2022-10-21 17:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 35 фазы "В" в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4, Пролет:5*А 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 Пролет:5*А 35 | 2022-10-21 16:50 | 2022-10-21 17:08
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-137, Фидер №2 | 646 | 2022-10-21 16:20 | 2022-10-21 16:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-137, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-137, Фидер №2 ВЛ-0,4кВ ТП-137, Фидер №2 | 2022-10-21 16:20 | 2022-10-21 16:43
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №3 | 644 | 2022-10-21 15:50 | 2022-10-21 16:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 фазы "В" в пролете опор №№10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №3, Пролет:5*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2022-10-21 15:50 | 2022-10-21 16:12
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-161, Фидер №6 | 643 | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 15:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 фазы "А" в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-161, Фидер №6, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-161, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 15:55
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 637 | 2022-10-21 08:25 | 2022-10-21 08:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №54-55 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на проводах в пролете опор №54-55 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в проле опор №54-55 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-21 08:25 | 2022-10-21 08:40
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 630 | 2022-10-14 10:40 | 2022-10-14 10:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №45-46 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на проводах в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 95/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-10-14 10:40 | 2022-10-14 10:46
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 617 | 2022-10-05 16:12 | 2022-10-05 16:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролетах опор №№8-9 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-10-05 16:12 | 2022-10-05 16:23
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 604 | 2022-09-18 10:40 | 2022-09-18 10:55 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№ 41-42 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-09-18 10:40 | 2022-09-18 10:55
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 603 | 2022-09-17 12:00 | 2022-09-17 12:18 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №43-44 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №43-44 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-09-17 12:00 | 2022-09-17 12:18
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 591 | 2022-09-12 17:13 | 2022-09-12 17:18 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, Вследствие воздействия на ЭУ птиц (загрязнение продуктами жизнедеятельности) произошло перекрытие проводов 3*АС 50/8,0 в пролете опор №45-46 по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-12 17:13 | 2022-09-12 17:18
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 574 | 2022-08-28 07:12 | 2022-08-28 07:12 | 3.4.12.2.1, перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №51-52 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-63, Фидер №5 | 573 | 2022-08-26 14:58 | 2022-08-26 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4АС-50 в пролете опор №№1-2 по отпайке №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№1-2 по отпайке №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-63, Фидер №5 4АС-50 | 2022-08-26 14:58 | 2022-08-26 15:52
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 564 | 2022-08-24 10:20 | 2022-08-24 10:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №45-46 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-08-24 10:20 | 2022-08-24 10:37
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 544 | 2022-08-20 13:32 | 2022-08-20 13:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№8-9 по отпайке №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№8-9 по отпайке №1 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-20 13:32 | 2022-08-20 13:43
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 545 | 2022-08-20 13:18 | 2022-08-20 13:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№29-30 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№29-30 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 556 | 2022-08-18 16:15 | 2022-08-18 17:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение кабельной заделки 10кВ на Т-2. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение кабельной заделки 10кВ на Т-2 в ТП-161 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной заделки 10кВ на Т-2 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная. ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная. | 2022-08-18 16:15 | 2022-08-18 17:00
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 536 | 2022-08-18 15:58 | 2022-08-18 15:58 | 3.4.12.2.1, Предположительно, что в результате порывов ветра, усиления восточного ветра 15-19 м/с и пыльных бурь привело к отключению. | 4.12, Предположительно, что в результате порывов ветра, усиления восточного ветра 15-19 м/с и пыльных бурь привело к отключению ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате порывов ветра привело к отключению ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1.
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 535 | 2022-08-18 15:55 | 2022-08-18 16:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ на участке между ТП160-ТП137 произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ на участке между ТП160-ТП137 по ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ на участке между ТП160-ТП137 на ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 2022-08-18 15:55 | 2022-08-18 16:23
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 533 | 2022-08-18 15:49 | 2022-08-18 15:49 | 3.4.12.2.1, Предположительно, что в результате порывов ветра, усиления восточного ветра 15-19 м/с и пыльных бурь привело к отключению. | 4.12, Предположительно, что в результате порывов ветра, усиления восточного ветра 15-19 м/с и пыльных бурь привело к отключению ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате порывов ветра, усиления восточного ветра 15-19 м/с, произошло отключение ВЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная.
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 528 | 2022-08-16 13:07 | 2022-08-16 13:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№20-21 по отпайке №3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№20-21 по отпайке№3 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-08-16 13:07 | 2022-08-16 13:10
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 | 511 | 2022-08-10 15:12 | 2022-08-10 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.), что привело к перегоранию ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 | 2022-08-10 15:12 | 2022-08-10 16:22
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 507 | 2022-08-08 23:27 | 2022-08-08 23:31 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№ 55-56 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№55-56 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-08 23:27 | 2022-08-08 23:31
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 | 482 | 2022-07-26 12:07 | 2022-07-26 13:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 отпайка№1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 отпайка№1 на ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2022-07-26 12:07 | 2022-07-26 13:08
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 481 | 2022-07-26 10:50 | 2022-07-26 10:59 | 3.4.7.3.5, следы перекрытия на КЛ-10кВ между ТП-484 и ВЛ-10кВ очистные сооружения. | 4.16, следы перекрытия на КЛ-10кВ между ТП-484 и ВЛ-10кВ очистные сооружения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ очистные сооружения ВЛ-10кВ очистные сооружения | 2022-07-26 10:50 | 2022-07-26 10:59
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 478 | 2022-07-26 09:16 | 2022-07-26 09:26 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (высокой пожарной опасности 4 класса) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на ТП-188 на В-10кВ в сторону ТП-189. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (высокой пожарной опасности 4 класса) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на ТП-188 на В-10кВ в сторону ТП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ТП-188 на В-10кВ в сторону ТП-189 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. | 2022-07-26 09:16 | 2022-07-26 09:26
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 475 | 2022-07-25 06:03 | 2022-07-25 06:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№ 40-41 произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№ 40-41 на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-25 06:03 | 2022-07-25 06:05
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 469 | 2022-07-24 15:39 | 2022-07-24 15:51 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на разрядниках на ТП-522. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на разрядниках на ТП-522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытием на разрядниках на ТП-522. на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. | 2022-07-24 15:39 | 2022-07-24 15:51
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 468 | 2022-07-24 15:38 | 2022-07-24 15:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№96-97 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролетах опор №№96-97 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-07-24 15:38 | 2022-07-24 15:49
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 442 | 2022-07-13 08:19 | 2022-07-13 08:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №46-47 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №46-47 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-13 08:19 | 2022-07-13 08:22
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 423 | 2022-07-06 11:36 | 2022-07-06 11:42 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (высокой пожарной опасности 4 класса) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием в ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (высокой пожарной опасности 4 класса) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием в ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: леды перекрытия в ТП-188 на В-10 в сторону ТП-152 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. | 2022-07-06 11:36 | 2022-07-06 11:42
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 421 | 2022-07-05 23:06 | 2022-07-05 23:13 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на абонентской ТП.(ТП-118) произошло в результате замыкания КЛ-10кВ на участке ТП-118. |  | 2022-07-05 23:06 | 2022-07-05 23:13
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 | 395 | 2022-06-24 17:15 | 2022-06-24 17:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение головного КЛ-10кВ произошло в результате повреждения кабеля сторонней организацией. | 4.4.1, Вследствие повреждения кабеля сторонней организацией, произошло повреждение КЛ-10кВ "Рес.больница" сторонней организацией, на участке ПС " Элиста-Северная" и РП-2 по КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение КЛ-10кВ "Рес.больница" на КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2. КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2. | 2022-06-24 17:15 | 2022-06-24 17:27
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 394 | 2022-06-24 17:03 | 2022-06-24 17:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ "ДМБ" на участке ПС "Элиста-Северная" и ТП-160 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, повреждение КЛ-10кВ "ДМБ" на участке ПС "Элиста-Северная" и ТП-160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждению КЛ-10кВ "ДМБ" на участке ПС "Элиста-Северная" и ТП-160. на 10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная 10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 2022-06-24 17:13 | 2022-06-24 17:15
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 382 | 2022-06-20 21:09 | 2022-06-20 23:14 | 3.4.7.3.5, Cледы перекрытия на ТП-270 на В-10кВ произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Следы перекрытия на ТП-270 на В-10кВ в сторону ТП-271 по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ТП-270 на В-10кВ в сторону ТП-27 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 2022-06-20 21:09 | 2022-06-20 23:14
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 369 | 2022-06-11 10:57 | 2022-06-11 18:45 | 3.4.8.5.2, В следствии не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ произошло повреждение головного КЛ-10кВ спецтехникой | 4.4.1, Вследствие механического воздействие сторонних лиц и организаций произошло повреждение головного КЛ-10кВ Агроснаб-1 вблизи ПС Элиста Северная по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение головного КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 2022-06-11 10:57 | 2022-06-11 12:34
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 | 363 | 2022-06-09 08:56 | 2022-06-09 09:02 | 3.4.7.3.5, Cледы перекрытия на ТП-563 на В-10 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Следы перекрытия на ТП-563 на В-10 с сторону ТП-252 по КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 произошел вследствие длительного срока эксплуатации (старения) кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ТП-563 на В-10 с сторону ТП-252 на КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 | 2022-06-09 08:56 | 2022-06-09 09:02
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 359 | 2022-06-03 07:40 | 2022-06-03 07:52 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошел в результате воздействие на ЭУ птиц . | 4.4.5, Вследствие попадания птицы на провода произошло перекрытие в пролете опор №№71-72 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролете опор №№71-72 в результате попадания птицы на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2022-06-03 07:40 | 2022-06-03 07:52
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 354 | 2022-05-30 13:40 | 2022-05-30 14:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-120 и ЦРП произошло вследствие длительного срока эксплуатации | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-120 и ЦРП по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-120 и ЦРП на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 2022-05-30 13:40 | 2022-05-30 14:35
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 351 | 2022-05-26 11:18 | 2022-05-26 12:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Очистные сооружения и ТП-235 произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Очистные сооружения и ТП-235 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохого контактаКЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Очистные сооружения и ТП-235 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения и ТП-235 ВЛ-10кВ Очистные сооружения и ТП-235 | 2022-05-26 11:18 | 2022-05-26 12:28
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-210 , Фидер №8 | 341 | 2022-05-11 13:39 | 2022-05-11 14:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на главном №1 Р-0,4кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на главном №1 Р-0,4кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на главном №1 Р-0,4кВ произошло перекрытие. на ВЛ-0,4кВ ТП-210 , Фидер №8. ВЛ-0,4кВ ТП-210 , Фидер №8. | 2022-05-11 13:39 | 2022-05-11 14:08
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-235 Фидер №3 | 339 | 2022-05-11 10:21 | 2022-05-11 11:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на главном Р-0,4кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на главном Р-0,4кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на главном Р-0,4кВ произошло перекрытие. на ВЛ-0,4кВ ТП-235 Фидер №3. ВЛ-0,4кВ ТП-235 Фидер №3. | 2022-05-11 10:21 | 2022-05-11 11:43
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-275, Фидер №2 | 337 | 2022-05-10 14:35 | 2022-05-10 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-275, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2022-05-10 14:35 | 2022-05-10 16:30
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 336 | 2022-05-10 12:45 | 2022-05-10 15:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Противочумная станция и ТП-318 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Противочумная станция и ТП-318 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за нарушения электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Противочумная станция и ТП-318 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 2022-05-10 12:45 | 2022-05-10 12:51
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 334 | 2022-05-09 11:19 | 2022-05-09 11:28 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на Р-10кВ ТП-89. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на Р-10кВ ТП-89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытием на Р-10кВ ТП-89. на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. | 2022-05-09 11:19 | 2022-05-09 11:28
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 | 328 | 2022-05-05 19:55 | 2022-05-05 21:09 | 3.4.12.5.2, Повреждение КЛ-10кВ на участке ТП64-ТП530 произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.11, Повреждение КЛ-10кВ на участке ТП64-ТП530 по КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 произошло в результате электрического разряда на кабеле ААШв-10-3х150 из за перепада температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ на участке ТП64-ТП530 на КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 ААШв-10-3х150 | 2022-05-05 19:55 | 2022-05-05 21:09
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 327 | 2022-05-05 19:20 | 2022-05-05 19:20 | 3.4.12.5.2, Перекрытие проводов произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси). | 4.16, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№22-23 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№22-23 на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 326 | 2022-05-05 18:48 | 2022-05-05 18:50 | 3.4.12.5.2, Перекрытие проводов произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси). | 4.16, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№99-100 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№99-100 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-05-05 18:48 | 2022-05-05 18:50
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 319 | 2022-04-22 08:53 | 2022-04-22 09:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№34-35 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№34-35 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-04-22 08:53 | 2022-04-22 09:03
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-184, Фидер №4 | 309 | 2022-04-18 17:30 | 2022-04-18 19:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№1-2 отпайка №5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№1-2 отпайка №5 на ВЛ-0,4кВ ТП-184, Фидер №4, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 отпайка №5 на ВЛ-0,4кВ ТП-184, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2022-04-18 17:30 | 2022-04-18 19:45
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11 | 306 | 2022-04-18 11:28 | 2022-04-18 12:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-269, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2022-04-18 11:28 | 2022-04-18 12:16
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-146, Фидер №2 | 305 | 2022-04-18 10:46 | 2022-04-18 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-146, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ ТП-146, Фидер №2 пролет опор №№7-8 | 2022-04-18 10:46 | 2022-04-18 11:10
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 295 | 2022-04-12 23:43 | 2022-04-12 23:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №12-13 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-04-12 23:43 | 2022-04-12 23:59
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 294 | 2022-04-12 16:56 | 2022-04-12 17:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №56-57 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете №56-57 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-04-12 16:56 | 2022-04-12 17:06
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 293 | 2022-04-12 15:36 | 2022-04-12 15:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №115-116 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №115-116 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 | 292 | 2022-04-12 14:47 | 2022-04-12 15:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №45-46 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены схлест проводов в пролете опор №45-46 на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 | 2022-04-12 14:47 | 2022-04-12 15:37
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-442, Фидер № 4 | 286 | 2022-04-05 14:10 | 2022-04-05 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А-35 в пролете опор №№1-2 по отпайке №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№1-2 по отпайке №2 на ВЛ-0,4кВ ТП-442, Фидер № 4 Пролёт 4*А-35 | 2022-04-05 14:10 | 2022-04-05 14:57
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 275 | 2022-03-30 15:55 | 2022-03-30 16:41 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел выход из строя дугогасящей камеры. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-379 вышла из строя дугогасящая камера на В-10кВ в сторону ТП-323 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вышла из строя дугогасящая камера на В-10кВ в сторону ТП-323 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. | 2022-03-30 15:55 | 2022-03-30 16:41
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1 | 271 | 2022-03-28 14:17 | 2022-03-28 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-55, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-03-28 14:17 | 2022-03-28 15:10
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №3 | 270 | 2022-03-28 12:10 | 2022-03-28 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№12-13 по отпайке №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№12-13 по отпайке №2 на ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2022-03-28 12:10 | 2022-03-28 14:15
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 262 | 2022-03-27 13:48 | 2022-03-27 13:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№63-64 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№63-64 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 | 254 | 2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 15:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение плавкой вставки на Р-0,4 кВ №2 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Повреждение плавкой вставки на Р-0,4 кВ №2 по ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 произошло вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение плавкой вставки на Р-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 | 2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 15:54
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №1 | 255 | 2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 11:04 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки на Р-0,4кВ №1 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Перегорание плавкой вставки на Р-0,4кВ №1 по ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №1 произошло вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на Р-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №1 ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №1 | 2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 11:04
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 245 | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-11 15:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 фазы "С" в пролете опор №21-22 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-11 15:56
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №4 | 217 | 2022-03-06 12:45 | 2022-03-06 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 14-15 по фазе А, В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 5*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 14-15 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №4, Пролет:5*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 14-15 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №4 Пролет:5*А 50 | 2022-03-06 12:45 | 2022-03-06 16:30
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 214 | 2022-03-06 12:00 | 2022-03-06 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 6-7 по фазе А, В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 6-7 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 6-7 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-03-06 12:00 | 2022-03-06 16:15
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-377 Фидер №2 | 210 | 2022-03-06 10:45 | 2022-03-06 16:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 2-3 по фазе А, В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*АС 50/8,0 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 2-3 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-377, Фидер-2 ул.Чограйская, 5-15, Пролет:4*АС 50/8,0 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 2-3 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-377 Фидер №2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-03-06 10:45 | 2022-03-06 16:00
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-340 Фидер №6 | 209 | 2022-03-06 10:30 | 2022-03-06 15:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 4-5 по фазе В, С произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 4-5 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ ТП-340 Фидер №6, ул.Буденого 2-ул.28 Армии, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 4-5 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ ТП-340 Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2022-03-06 10:30 | 2022-03-06 15:45
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-345, Фидер №4 | 208 | 2022-03-06 10:15 | 2022-03-06 15:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 10-11 по фазе В, С произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 10-11 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ ТП-345, Фидер №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 10-11 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ ТП-345, Фидер №4 ВЛ-0,4кВ ТП-345, Фидер №4 | 2022-03-06 10:15 | 2022-03-06 15:30
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 | 207 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 15:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 15:15
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 198 | 2022-03-05 13:27 | 2022-03-05 14:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№ 16-17 по ф.А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №№ 16-17 по ф.А,В на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-03-05 13:27 | 2022-03-05 14:01
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-361 - Фидер №6 ул. Янтарная | 197 | 2022-03-05 12:21 | 2022-03-06 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№-7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 1*СИП-2 3х70+1х54,6 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№-7-8. на ВЛ-0,4кВ ТП-361 - Фидер №6 ул. Янтарная Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-03-05 12:21 | 2022-03-05 14:00
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 196 | 2022-03-05 11:11 | 2022-03-06 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор № 79-84 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 120/19 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор № 79-80 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 120/19, Обрыв проводов в пролете опор № 80-81 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 120/19, Обрыв проводов в пролете опор № 81-82 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 120/19, Обрыв проводов в пролете опор № 82-83 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 120/19, Обрыв проводов в пролете опор № 83-84 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-03-05 11:11 | 2022-03-05 11:35
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 195 | 2022-03-05 10:49 | 2022-03-06 13:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор №34-36 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 95/16 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №34-35 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 95/16, Обрыв проводов в пролете опор №35-36 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 95/16 | 2022-03-05 10:49 | 2022-03-05 11:32
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 194 | 2022-03-05 10:31 | 2022-03-05 13:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№ 34-35 по ф.В,С произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 70/11 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №№ 34-35 по ф.В,С на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№ 34-35 по ф.В,С на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-05 10:31 | 2022-03-05 13:51
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 189 | 2022-03-05 04:19 | 2022-03-05 04:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 фазы "А" в пролете опор №№25-26 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№25-26 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 95/16 | 2022-03-05 04:19 | 2022-03-05 04:26
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 | 183 | 2022-03-05 00:01 | 2022-03-05 00:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2022-03-05 00:01 | 2022-03-05 00:51
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-74, Фидер №8 | 179 | 2022-03-04 23:41 | 2022-03-05 00:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-74, Фидер №8 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 23:41 | 2022-03-05 00:29
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 178 | 2022-03-04 23:27 | 2022-03-04 23:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах в пролете опор №48-49 на ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 | 177 | 2022-03-04 22:24 | 2022-03-04 22:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-294, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 22:24 | 2022-03-04 22:59
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 234 | 2022-03-04 20:19 | 2022-03-04 21:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №43-44 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №43-44 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-04 20:19 | 2022-03-04 21:04
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 169 | 2022-03-04 19:53 | 2022-03-04 20:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на Р-10кВ Р-1"Дачи" на опоре №13 Опора А10-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на Р-10кВ Р-1"Дачи" на опоре №13 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, Опора А10-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на Р-10кВ Р-1"Дачи" на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Опора А10-3 | 2022-03-04 19:53 | 2022-03-04 20:09
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 168 | 2022-03-04 19:29 | 2022-03-04 19:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 фазы "В" в пролете опор №№68-69 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на проводах в пролете опор №№68-69 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 50/8,0. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№68-69 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-04 19:29 | 2022-03-04 19:43
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 167 | 2022-03-04 19:25 | 2022-03-04 23:20 | 3.4.12.2.1, Падение опоры произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Падение опоры №31 Опора П10-1 абонентской отпайки от ТП №149 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная произошло вследствие механического разрушения (повреждение), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №31 абонентской отпайки от ТП №149 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2022-03-04 19:25 | 2022-03-04 23:20
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 165 | 2022-03-04 19:10 | 2022-03-04 22:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№116-117 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№116-117 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№116-117 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-04 19:10 | 2022-03-04 22:50
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 164 | 2022-03-04 18:59 | 2022-03-04 18:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор № 23-24 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 | 163 | 2022-03-04 17:55 | 2022-03-04 18:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор № 1-2 по фазе А, В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 1-2 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 17:55 | 2022-03-04 18:55
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 161 | 2022-03-04 17:53 | 2022-03-04 17:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор № 13-14 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор № 13-14 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.4 | 162 | 2022-03-04 17:53 | 2022-03-04 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А-35 в пролете опор № 3-4 по фазе В, С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 3-4 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ от ТП №36 Фидер 4, А-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.4 А-35 | 2022-03-04 17:53 | 2022-03-04 18:30
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №3 | 159 | 2022-03-04 17:40 | 2022-03-04 18:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор № 12-13 по фазе В, С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по фазе В, С на ВЛ-0,4кВ ТП-211, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2022-03-04 17:40 | 2022-03-04 18:18
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 | 158 | 2022-03-04 17:30 | 2022-03-04 18:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 35 в пролете опор № 8-9 по фазе А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по фазе А,В на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 Пролет:5*А 35 | 2022-03-04 17:30 | 2022-03-04 18:12
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 157 | 2022-03-04 15:50 | 2022-03-04 18:07 | 3.4.7.3.5, Вследствие нарушения механического соединения и в результате износа, произошел нагрев контакта на Р-10 "Р-1". | 4.3.3, Нагрев контакта на Р-10 "Р-1" на опоре №34 Опора П10-1 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная произошел в следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на Р-10 "Р-1" на опоре №34 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2022-03-04 15:50 | 2022-03-04 18:07
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 | 155 | 2022-03-04 15:10 | 2022-03-04 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор № 5-6 по фазе А, В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по фазе А, В на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 Пролет:5*А 50 | 2022-03-04 15:10 | 2022-03-04 16:30
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер №1 | 156 | 2022-03-04 15:07 | 2022-03-04 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 7-8 по фазе С произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 7-8 по фазе С на ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 15:07 | 2022-03-04 16:40
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №2 | 153 | 2022-03-04 15:00 | 2022-03-04 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 2-3 по фазе В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 2-3 по фазе В на ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 15:00 | 2022-03-04 16:42
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 | 150 | 2022-03-04 14:50 | 2022-03-04 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор № 2-3 по фазе А, С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по фазе А, С. на ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 14:50 | 2022-03-04 16:25
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №2 | 151 | 2022-03-04 14:50 | 2022-03-04 16:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 3-4 по фазе А, В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз А, В. на ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2022-03-04 14:50 | 2022-03-04 16:38
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 | 149 | 2022-03-04 14:34 | 2022-03-04 21:01 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №5 отпайки №10 по ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение опоры №5 - Опора ППН-1ДБ отпайки №10 по ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №5 отпайки №10 на ВЛ-0,4кВ ТП-5, Фидер № 4 Опора ППН-1ДБ | 2022-03-04 14:34 | 2022-03-04 21:01
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 145 | 2022-03-04 08:15 | 2022-03-04 08:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на ТП-34 на шлейфе с линии произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ТП-34 на шлейфе с линии произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-34 на шлейфе с линии произошло перекрытие. на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2022-03-04 08:30 | 2022-03-04 08:40
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 122 | 2022-02-08 18:27 | 2022-02-08 18:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 20-21 по отпайке № 3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2022-02-08 18:27 | 2022-02-08 18:40
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 121 | 2022-02-08 17:55 | 2022-02-08 19:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-71 и ТП-40 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-71 и ТП-40 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная АСБ-10-3х120 | 2022-02-08 17:55 | 2022-02-08 18:42
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 85 | 2022-01-15 11:01 | 2022-01-15 11:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 в пролете опор №№ 69-70 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№ 69-70 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 11:01 | 2022-01-15 11:15
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-182, Фидер №5 ул.Веткалова | 79 | 2022-01-15 10:19 | 2022-01-15 15:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода по ф.В,С в пролете опор №№12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода уличного освещения при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по ф.В,С на ВЛ-0,4кВ ТП-182, Фидер №5 ул.Веткалова, Фидер №5 пролет опор №№12-13 | 2022-01-15 10:19 | 2022-01-15 15:49
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 78 | 2022-01-15 10:17 | 2022-01-15 10:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№35-36 по отпайке №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№35-36 по отпайке №1 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 10:17 | 2022-01-15 10:25
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 | 73 | 2022-01-15 10:07 | 2022-01-15 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№13-14 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 2*А 50 в пролете опор №№13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 Пролет:2*А 50 | 2022-01-15 10:07 | 2022-01-15 14:22
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 83 | 2022-01-15 09:43 | 2022-01-15 09:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№49-50 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 95/16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№49-50 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 72 | 2022-01-15 09:09 | 2022-01-15 13:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№15-16 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 в пролете опор №№15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 2022-01-15 09:09 | 2022-01-15 13:59
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 71 | 2022-01-15 09:05 | 2022-01-15 09:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№35-36 по отпайке №1 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 70/11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№35-36 по отпайке №1 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 70 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№4-5 по отпайке 1/1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№4-5 по отпайке 1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №№4-5 по отпайке 1/1 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 15:40
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-367, Фидер №1 | 69 | 2022-01-15 08:37 | 2022-01-15 13:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов по ф.В,С в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-367, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 08:37 | 2022-01-15 13:02
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-378 - Фидер №1 | 68 | 2022-01-15 08:33 | 2022-01-15 12:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№14-15 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-378 - Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 08:33 | 2022-01-15 12:36
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 67 | 2022-01-15 08:26 | 2022-01-15 10:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№5-6 по отпайке №3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№5-6 по отпайке №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен обрыв провода в пролете опор №№5-6 по отпайке №3 в сторону ТП-262 (Криосервис) на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-01-15 08:26 | 2022-01-15 10:24
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 60 | 2022-01-15 07:19 | 2022-01-15 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№39-40 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№39-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№39-40 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 07:19 | 2022-01-15 10:10
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 77 | 2022-01-15 05:30 | 2022-01-15 05:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №24-25 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №24-25 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-01-15 05:30 | 2022-01-15 05:40
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №450 | 59 | 2022-01-15 05:22 | 2022-01-15 09:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№19-20 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №№19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№19-20 на ВЛ-0,4кВ от ТП №450, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ фидер 1 ВЛ-0,4кВ от ТП №450, Участок магистрали ВЛ-0,4кВ фидер 1 | 2022-01-15 05:22 | 2022-01-15 09:28
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 75 | 2022-01-15 04:42 | 2022-01-15 04:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 фазы "А" в пролете опор №36-37 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №36-37 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-01-15 04:42 | 2022-01-15 04:55
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 57 | 2022-01-15 04:20 | 2022-01-15 05:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на ВРУ-10кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ВРУ-10кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВРУ-10кВ произошло перекрытие. на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 2022-01-15 04:20 | 2022-01-15 05:27
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 | 56 | 2022-01-15 03:07 | 2022-01-15 07:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№11-12 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 4*А 50 в пролете опор №№11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№11-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 03:07 | 2022-01-15 07:59
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-362 ул.Тогтун, ул.Бамб Цецг | 54 | 2022-01-15 02:33 | 2022-01-15 05:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№13-14 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 2*АС 50/8,0 в пролете опор №№13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-362 ул.Тогтун, ул.Бамб Цецг Пролет:2*АС 50/8,0 | 2022-01-15 02:33 | 2022-01-15 05:47
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 53 | 2022-01-15 02:15 | 2022-01-15 02:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 фазы "А" в пролете опор №№33-34 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден ПН-250 вследствии схлеста проводов в пролете опор №№33-34 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 02:15 | 2022-01-15 02:30
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-535 - 4-й въезд Строителей,1-10 | 51 | 2022-01-15 02:03 | 2022-01-15 04:31 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 фазы "В" в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7. Порывы ветра до 27м/с на ВЛ-0,4кВ ТП-535 - 4-й въезд Строителей,1-10 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 02:03 | 2022-01-15 04:31
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 | 49 | 2022-01-15 01:33 | 2022-01-15 01:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 фазы "А" в пролете опор №6-№7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №6-№7 и повреждение плавкой вставки ПН-250 на ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 01:33 | 2022-01-15 01:45
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 | 48 | 2022-01-15 00:35 | 2022-01-15 00:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 фазы "А" в пролете опор №25-№26 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №25-№26 и повреждение плавкой вставки ПН-250 на ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 00:35 | 2022-01-15 00:53
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-143, Фидер №2 | 47 | 2022-01-15 00:15 | 2022-01-15 00:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 1*СИП-2 4х50 фазы "В" в пролете опор №3-№4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия в пролете опор №3-№4 и повреждение плавкой вставки ПН-250 на ВЛ-0,4кВ ТП-143, Фидер №2 Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2022-01-15 00:15 | 2022-01-15 00:30
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 50 | 2022-01-14 23:07 | 2022-01-14 23:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №45-46 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-01-14 23:07 | 2022-01-14 23:17
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 28 | 2022-01-14 12:19 | 2022-01-14 13:19 | 3.4.12.2.1, Повреждение КЛ-10кВ от ПС Элиста Северная в сторону ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение КЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 2022-01-14 12:19 | 2022-01-14 13:19
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 25 | 2022-01-14 09:11 | 2022-01-14 09:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие по поверхности изоляции в РУ-10кВ ТП-123 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в РУ-10кВ ТП-123 произошло перекрытие по поверхности изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-123 произошло перекрытие по поверхности изоляции на ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ Элми РП-3 от ПС Элиста Северная | 2022-01-14 09:11 | 2022-01-14 09:26
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 8 | 2022-01-06 14:10 | 2022-01-06 14:30 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов марки: 3*АС 50/8,0 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Схлест проводов марки: 3*АС 50/8,0 в пролете опор №45-46 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная произошел вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №45-46 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-06 14:10 | 2022-01-06 14:30
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №4 | 19 | 2022-01-04 12:50 | 2022-01-04 13:30 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие проводов в пролете опор №12-13. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №4, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2022-01-04 12:50 | 2022-01-04 13:30
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 13 | 2022-01-04 12:08 | 2022-01-04 13:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки: 3*АС 120/19 в пролете опор №43-44 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 произошло перекрытие, Пролет:3*АС 120/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия в пролете опор №43-44 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2022-01-04 12:08 | 2022-01-04 13:06
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №311 ф.1 | 7 | 2022-01-04 11:30 | 2022-01-04 12:38 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов в пролете опор №21-22. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием проводов в пролете опор №21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия №21-22 на ВЛ-0,4кВ от ТП №311 ф.1 ВЛ-0,4кВ от ТП №311 ф.1 | 2022-01-04 11:30 | 2022-01-04 12:38
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-122 ф.3 | 11 | 2022-01-04 10:50 | 2022-01-04 11:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 произошел вследствие механического износа провода, в результате чего произошло его провисание. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ ТП-122 ф.3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-122 ф.3 ВЛ-0,4кВ ТП-122 ф.3 | 2022-01-04 10:50 | 2022-01-04 11:51
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №2 | 2 | 2022-01-04 10:11 | 2022-01-04 11:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №22-23 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода в пролете опор №22-23 произошло его провисание по ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №2 ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №2 | 2022-01-04 10:11 | 2022-01-04 11:23
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-381, Фидер № 2 | 5 | 2022-01-04 01:36 | 2022-01-04 02:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел вследствие механического износа провода, в результате чего произошло его провисание. | 4.2.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№16-17 по ВЛ-0,4кВ ТП-381, Фидер № 2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-381, Фидер № 2 Пролет:4*А 50 | 2022-01-04 01:36 | 2022-01-04 02:33
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 6 | 2022-01-03 23:14 | 2022-01-03 23:22 | 3.4.12.5.2, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, измороси) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на Р-10кВ в сторону ТП-61. | 4.12, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (образовании тумана, изморози) и загрязненной изоляции привело к снижению изоляционных свойств с последующим перекрытием на Р-10кВ в сторону ТП-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытием на Р-10кВ в сторону ТП-61. на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста З ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста З | 2022-01-03 23:14 | 2022-01-03 23:22
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 18 | 2022-01-03 22:14 | 2022-01-03 22:21 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие проводов в пролете опор №№40-41. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перекрытие проводов марки: 3*АС 95/16 в пролете опор №№40-41 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 95/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№40-41 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-01-03 22:14 | 2022-01-03 22:21
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 | 10 | 2022-01-03 22:02 | 2022-01-03 23:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел вследствие механического износа провода, в результате чего произошло его провисание. | 4.2.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2022-01-03 22:02 | 2022-01-03 23:18
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 9 | 2022-01-03 21:43 | 2022-01-03 21:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:3*АС 70/11 в пролете опор №№60-61 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода марки: 3*АС 70/11 в пролете опор №№60-61 произошло его провисание по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№60-61 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-03 21:43 | 2022-01-03 21:56
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №6 | 12 | 2022-01-03 19:30 | 2022-01-03 21:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода марки:4*А 50 в пролете опор 5-6 по ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №6 произошло перекрытие, Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2022-01-03 19:30 | 2022-01-03 21:26
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 15 | 2022-01-03 19:26 | 2022-01-03 19:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки:3*АС 70/11 в пролете опор №№10-11 отпайки №1 произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате механического износа провода марки: 3*АС 70/11 в пролете опор №№10-11 отпайки №1 произошло его провисание по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№10-11 отпайка №1 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-03 19:26 | 2022-01-03 19:39
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 | 14 | 2022-01-03 18:40 | 2022-01-03 20:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 произошел вследствие механического износа провода, в результате чего произошло его провисание. | 4.2.1, Схлест проводов марки: 4*А 50 в пролете опор №№8-9 по ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2022-01-03 18:40 | 2022-01-03 20:03
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 309 | 2022-12-30 15:24 | 2022-12-30 16:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №17 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №17 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №17 в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2022-12-30 15:24 | 2022-12-30 16:50
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 308 | 2022-12-29 13:10 | 2022-12-29 13:17 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №22-23, повлекшее за собой перекрытие в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №22-23, повлекшее за собой перекрытие в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-29 13:10 | 2022-12-29 13:17
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 305 | 2022-12-18 12:10 | 2022-12-18 12:15 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы В и С в пролете опор №184-185 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на фазных проводах в пролете опор №184-185, произошло термическое воздействие 9следы ожогов) под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на фазных проводах в пролете опор №184-185, произошло термическое воздействие 9следы ожогов) под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-18 12:10 | 2022-12-18 12:15
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 304 | 2022-12-16 12:50 | 2022-12-16 15:22 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №122 отпайка №10 произошел в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №122 отпайка №10 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №122 отпайка №10 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1 | 2022-12-16 12:50 | 2022-12-16 15:22
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 300 | 2022-12-15 13:34 | 2022-12-15 15:04 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №6А по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №6А по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №6А на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-12-15 13:34 | 2022-12-15 15:04
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 298 | 2022-12-15 10:54 | 2022-12-15 13:10 | 3.4.10.2, На силовой трансформатор ТП 10/0,4кВ №14 попадание птицы с замыканием корпуса трансформатора с фазой "С" произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на силовом трансформаторе ТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ Ферма -3 от ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на силовом трансформаторе ТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ Ферма -3 от ПС 35кВ Прикумская. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2022-12-15 10:54 | 2022-12-15 13:10
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Прикумская | 296 | 2022-12-14 11:10 | 2022-12-14 11:58 | 3.4.7.3.5, Снижение уровня масла произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации в масляном включателе произошло снижение масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение уровня масла на ПС 35 кВ Прикумская ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2022-12-14 11:10 | 2022-12-14 11:58
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 295 | 2022-12-12 15:21 | 2022-12-12 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№238-239 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№238-239 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-12 15:21 | 2022-12-12 16:48
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 293 | 2022-12-12 13:28 | 2022-12-12 16:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №292-293 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №292-293 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-12 13:28 | 2022-12-12 16:43
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 292 | 2022-12-12 13:20 | 2022-12-12 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-12 13:20 | 2022-12-12 16:36
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 286 | 2022-11-27 00:20 | 2022-11-27 09:32 | 3.4.10.2, Наброс на опоре №12 по фазе В по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ комсомольская произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс фазы В на опоре №12 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс фазного провода В на опоре №12 на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская, Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора А10-1 | 2022-11-27 00:20 | 2022-11-27 09:32
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 285 | 2022-11-26 18:48 | 2022-11-26 18:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-26 18:48 | 2022-11-26 18:59
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 284 | 2022-11-25 15:00 | 2022-11-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода А-16 в пролете опор №10-11фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате при атмосферных явлений. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2022-11-25 15:00 | 2022-11-25 16:05
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 281 | 2022-11-23 09:05 | 2022-11-23 17:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."В,С" на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 17:27
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Прикумская | 283 | 2022-11-18 12:17 | 2022-11-18 15:04 | 3.4.7.3.5, Снижение уровня масла произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации в масляных включателях произошло снижение масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительного срока эксплуатации в масляных включателях произошло снижение масла. на ВЛ- 10кВ Поселок, ВЛ-10кВ Ферма-1,2, ВЛ-10кВ Ферма-3, ВЛ-10кВ Ферма-4, В-10кВ Т-1 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ- 10кВ Поселок, ВЛ-10кВ Ферма-1,2, ВЛ-10кВ Ферма-3, ВЛ-10кВ Ферма-4, В-10кВ Т-1 от ПС 35кВ Прикумская | 2022-11-18 12:17 | 2022-11-18 15:04
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 279 | 2022-11-16 15:27 | 2022-11-16 16:55 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №20А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение опорного изолятора фазы В на ТП 10/0,4кВ №20А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение опорного изолятора фазы В на ТП 10/0,4кВ №20А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2022-11-16 15:27 | 2022-11-16 16:55
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 277 | 2022-11-13 14:41 | 2022-11-13 23:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора фазы В ячейки В-10кВ Ферма-4 на ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение проходного изолятора фазы В ячейки В-10кВ Ферма-4 на ПС 110кВ Черноземельская. в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение проходного изолятора фазы В ячейки В-10кВ Ферма-4 на ПС 110кВ Черноземельская. в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-11-13 14:41 | 2022-11-13 23:15
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 275 | 2022-11-12 11:26 | 2022-11-12 11:31 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на фазных проводах в пролете опор произошли вследствие схлеста в результате длительного срока воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-12 11:26 | 2022-11-12 11:31
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 273 | 2022-11-10 10:48 | 2022-11-10 12:55 | 3.4.10.2, Перекрытие на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №26А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №26А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на силовом трансформаторе КТП №26А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-11-10 10:48 | 2022-11-10 12:55
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Нарын-Худук | 303 | 2022-11-09 10:50 | 2022-11-09 13:12 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Нарын-Худук произведена регулировка привода В 10 Жив.точки из-за разрегулировки привода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, На ПС 110кВ Нарын-Худук произведена регулировка привода В 10 Жив.точки из-за разрегулировки привода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода В 10 на ПС 110 кВ Нарын-Худук ВК-10-630-20 | 2022-11-09 10:50 | 2022-11-09 13:12
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 270 | 2022-11-04 12:28 | 2022-11-04 14:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №22 из-за выдувания опоры у основания произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий.. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло выдувания у основания опоры, что повлекло его повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло выдувания у основания опоры, что повлекло его повреждение. на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Опора П10-1 | 2022-11-04 12:28 | 2022-11-04 14:27
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 267 | 2022-11-02 12:05 | 2022-11-02 17:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов вследствие схлеста в пролете опор №189-190 произошло в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-02 12:05 | 2022-11-02 17:10
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 266 | 2022-11-02 09:25 | 2022-11-02 09:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-02 09:25 | 2022-11-02 09:30
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 264 | 2022-11-01 10:25 | 2022-11-01 12:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А и В в пролете опор №6-7 по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" произошел в результате провисания проводов вследствие длительной эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате провисания и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате провисания и длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-01 10:25 | 2022-11-01 12:50
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 263 | 2022-10-31 17:24 | 2022-10-31 17:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №17-18, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №17-18, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-31 17:24 | 2022-10-31 17:28
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №4/100 Адучиева по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 262 | 2022-10-31 09:05 | 2022-10-31 11:44 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №4/100кВА Адучиева произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение опорного изолятора фазы В на КТП 10/0,4кВ №4/100кВА Адучиева в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение опорного изолятора фазы В на КТП 10/0,4кВ №4/100кВА Адучиева в результате длительной эксплуатации на КТП №4/100 Адучиева по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская ИОС-10-8УХЛ1 ф "В" | 2022-10-31 09:05 | 2022-10-31 11:44
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 260 | 2022-10-21 10:06 | 2022-10-21 12:03 | 3.4.10.2, Перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №4 отпайка на ТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №4 отпайка на ТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №4 на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-10-21 10:06 | 2022-10-21 12:03
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 259 | 2022-10-21 08:45 | 2022-10-21 11:32 | 3.4.10.1, Перекрытие на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №11А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Перекрытие на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №11А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №11А по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате воздействия животных на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-10-21 08:45 | 2022-10-21 11:32
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 258 | 2022-10-20 08:55 | 2022-10-20 12:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №16 в результате длительной эксплуатации ВЛ на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П1-2 | 2022-10-20 08:55 | 2022-10-20 12:40
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 256 | 2022-10-12 08:10 | 2022-10-12 13:05 | 3.4.10.2, Перекрытие в высоковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №12 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие в высоковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №12 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в высоковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №12 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате жизнедеятельности птиц . на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-10-12 08:10 | 2022-10-12 13:05
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 254 | 2022-10-11 14:19 | 2022-10-11 15:54 | 3.4.10.2, Перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №158 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС35кВ Кумская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №158 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №158 на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора П10-1Д | 2022-10-11 14:19 | 2022-10-11 15:54
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 248 | 2022-10-01 12:40 | 2022-10-01 14:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-01 12:40 | 2022-10-01 14:38
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 244 | 2022-09-27 10:15 | 2022-09-27 14:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение железобетонной опоры №35 за Р-1 и №120 за Р-4 произошло из-за длительного срока эксплуатации ВЛ атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел излом опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел излом опоры у основания. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел излом опоры у основания. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-09-27 10:15 | 2022-09-27 14:12
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 242 | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 16:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение железобетонной опоры №76 произошло из-за длительного срока эксплуатации атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошел излом у основания опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 16:55
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 241 | 2022-09-16 11:24 | 2022-09-16 15:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №1 произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ, а также аварийное состояние опор, отработавших свой нормативный срок службы. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) и в результате аварийного состояния опоры, отработавших свой нормативный срок службы произошло повреждение опоры №1 отпайка "1 на ТП 10/0,4кВ №1 вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №1 отпайка "1 на ТП 10/0,4кВ №1 вследствие длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Опора А10-1 | 2022-09-16 11:24 | 2022-09-16 15:45
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 240 | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 16:17 | 3.4.10.2, Перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №314 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №314 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-2 | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 16:17
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 237 | 2022-09-14 14:32 | 2022-09-14 15:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №7-8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода в пролетах опор №7-8 в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода в пролетах опор №7-8 в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-09-14 14:32 | 2022-09-14 15:42
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 238 | 2022-09-14 08:02 | 2022-09-14 12:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №34А Мегафон произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №34А Мегафон в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №34А Мегафон в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-09-14 08:02 | 2022-09-14 12:50
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Черноземельская | 233 | 2022-09-02 19:30 | 2022-09-02 21:12 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" с траверсы КРУН -10кВ на ПС 110кВ Черноземельская произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение прочности механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» с траверсы КРУН-10кВ на ПС 110кВ Черноземельская в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение прочности механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» с траверсы КРУН-10кВ на ПС 110кВ Черноземельская в результате длительной ветровой нагрузки. на ПС 110кВ Черноземельская ПС 110кВ Черноземельская | 2022-09-02 19:30 | 2022-09-02 21:12
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 230 | 2022-09-01 13:28 | 2022-09-01 13:35 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №170-171 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №170-171 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №170-171 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-01 13:28 | 2022-09-01 13:35
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 229 | 2022-08-30 13:54 | 2022-08-30 14:00 | 3.4.10.2, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №219-220 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №219-220 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №219-220 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-30 13:54 | 2022-08-30 14:00
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 227 | 2022-08-27 15:05 | 2022-08-27 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов В,С в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 в результате длительных ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы В,С в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-27 15:05 | 2022-08-27 17:20
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 225 | 2022-08-23 10:26 | 2022-08-23 11:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №240 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №240 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №240 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-08-23 10:26 | 2022-08-23 11:45
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 220 | 2022-08-22 15:15 | 2022-08-22 16:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №28 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №28 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №28 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора К1-2 | 2022-08-22 15:15 | 2022-08-22 16:49
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 219 | 2022-08-22 14:28 | 2022-08-22 16:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на опоре №21. на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора ОА1-2 | 2022-08-22 14:52 | 2022-08-22 16:40
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 217 | 2022-08-22 10:22 | 2022-08-22 10:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Нарын-Худук произошло в вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-22 10:22 | 2022-08-22 10:27
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 218 | 2022-08-22 09:42 | 2022-08-22 12:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре№8 отпайка КТП№13 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №8 отпайка на КТП№13 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре №8 отпайка на КТП№13 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-08-22 09:42 | 2022-08-22 12:01
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 216 | 2022-08-21 14:35 | 2022-08-21 19:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №139 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы С на опоре №139 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы С на опоре №139 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-08-21 14:35 | 2022-08-21 19:30
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 215 | 2022-08-21 14:15 | 2022-08-21 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №21 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на опоре №22 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора АК10-2ДД | 2022-08-21 14:15 | 2022-08-21 18:30
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 212 | 2022-08-21 10:25 | 2022-08-21 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №192 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №192 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №192 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-08-21 10:25 | 2022-08-21 13:20
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 213 | 2022-08-20 20:58 | 2022-08-20 21:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы А,С в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская произошло в вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А.С в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А.С в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-20 20:58 | 2022-08-20 21:01
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 206 | 2022-08-17 11:20 | 2022-08-17 11:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №171-172 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №171-172, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №171-172, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-17 11:20 | 2022-08-17 11:25
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 205 | 2022-08-17 10:25 | 2022-08-17 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №116-117 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло вследствие провисания проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №116-117, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №116-117, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-17 10:25 | 2022-08-17 10:30
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 202 | 2022-08-13 08:15 | 2022-08-13 08:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №138-139 по фазе "А и В" по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №138-139, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №138-139, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-13 08:15 | 2022-08-13 08:40
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 201 | 2022-08-11 11:20 | 2022-08-11 11:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 отпайки №3. по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №9-10, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №9-10, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-11 11:20 | 2022-08-11 11:24
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 200 | 2022-08-09 15:50 | 2022-08-09 18:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв вводного провода АС-25 от опоры №13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора ОА1-2 | 2022-08-09 15:50 | 2022-08-09 18:10
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 199 | 2022-08-08 08:25 | 2022-08-08 12:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В и С в пролете опор №245-246 произошел в результате провисания проводов. | 4.16, Схлест проводов фазы В и С в пролете опор №245-246 произошел в результате провисания проводов вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы В и С в пролете опор №245-246 произошел в результате провисания проводов вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-08 08:25 | 2022-08-08 12:25
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 197 | 2022-08-06 16:14 | 2022-08-06 18:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №5 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №5 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/35/10кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/35/10кВ Комсомольская | 2022-08-06 16:14 | 2022-08-06 18:06
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 195 | 2022-08-05 10:27 | 2022-08-05 13:37 | 3.4.7.3.5, Неисправность подвижного контакта ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №3 фазы "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий.. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой неисправность подвижного контакта ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №3 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой неисправность подвижного контакта ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №3 фазы "А". на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2022-08-05 10:27 | 2022-08-05 13:37
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 194 | 2022-07-31 09:46 | 2022-07-31 09:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в пролете опор №164-165 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №164-165, повлекшее за собой перекрытие фазных проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №164-165, повлекшее за собой перекрытие фазных проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-31 09:46 | 2022-07-31 09:50
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 193 | 2022-07-28 06:38 | 2022-07-28 09:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и А" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и А" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-28 06:38 | 2022-07-28 09:36
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 191 | 2022-07-26 09:48 | 2022-07-26 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №302-303 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №302-303 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-26 09:48 | 2022-07-26 15:40
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 183 | 2022-07-24 12:23 | 2022-07-24 14:49 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №302 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №302 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-07-24 12:23 | 2022-07-24 14:49
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 189 | 2022-07-23 20:25 | 2022-07-23 22:10 | 3.4.10.2, следы перекрытия на шлейфах КТП№6/10кВА в результате жизнедеятельности птиц на КТП | 4.12, следы перекрытия на шлейфах КТП№6/10кВА в результате жизнедеятельности птиц на КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на шлейфах на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская КТП№6/10кВА | 2022-07-23 20:25 | 2022-07-23 22:10
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 187 | 2022-07-23 17:21 | 2022-07-23 21:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская произошло из-за дефекта на абонентском ТП №6. |  | 2022-07-23 17:21 | 2022-07-23 21:04
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 186 | 2022-07-23 17:14 | 2022-07-23 18:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие фазных проводов произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-23 17:14 | 2022-07-23 18:02
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 185 | 2022-07-23 17:10 | 2022-07-23 18:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А,В" на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-23 17:10 | 2022-07-23 18:09
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 181 | 2022-07-21 08:11 | 2022-07-21 16:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №117-118 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №117-118, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-21 08:11 | 2022-07-21 16:55
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 180 | 2022-07-21 07:58 | 2022-07-21 09:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №4 в результате длительного срока эксплуатации ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук КТП 10/0,4кВ №4 | 2022-07-21 07:58 | 2022-07-21 09:23
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 179 | 2022-07-20 15:37 | 2022-07-20 21:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №13 фазы "С" произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа на ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №13 фазы С по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф,"С" на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №13 | 2022-07-20 15:37 | 2022-07-20 21:25
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 178 | 2022-07-20 14:22 | 2022-07-20 15:44 | 3.4.10.2, Перекрытие на опоре №14 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, Перекрытие на опоре №14 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская произошло в результате жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-07-20 14:22 | 2022-07-20 15:44
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 Сарул от ПС 110 Адык | 177 | 2022-07-19 09:41 | 2022-07-19 14:08 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №33 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №33 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 Сарул от ПС 110 Адык Опора П10-2Д | 2022-07-19 09:41 | 2022-07-19 14:08
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 174 | 2022-07-16 08:52 | 2022-07-16 08:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №215-216 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-16 08:52 | 2022-07-16 08:54
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 173 | 2022-07-11 16:21 | 2022-07-11 17:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-11 16:21 | 2022-07-11 17:12
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 172 | 2022-07-11 12:40 | 2022-07-11 16:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №181-182 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-11 12:40 | 2022-07-11 16:15
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 171 | 2022-07-11 10:50 | 2022-07-11 11:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №20-21, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-11 10:50 | 2022-07-11 11:50
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 170 | 2022-07-10 20:03 | 2022-07-10 20:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №106-107, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-10 20:03 | 2022-07-10 20:05
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 169 | 2022-07-03 20:07 | 2022-07-03 21:13 | 3.4.12.2.1, на проходном изоляторе по фазе А наброс ввиде полиэтиленового пакета занесенный порывами ветра | 4.12, на проходном изоляторе по фазе А наброс ввиде полиэтиленового пакета занесенный порывами ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на проходном изоляторе по фазе А наброс на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская. КТП №2 | 2022-07-03 20:07 | 2022-07-03 21:13
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 167 | 2022-07-03 08:40 | 2022-07-03 12:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-03 08:40 | 2022-07-03 12:27
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 165 | 2022-06-29 10:20 | 2022-06-29 10:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №152-153 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №152-153, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №152-153, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-29 10:20 | 2022-06-29 10:25
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 163 | 2022-06-29 08:20 | 2022-06-29 08:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №226-227 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №226-227, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №226-227, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-29 08:20 | 2022-06-29 08:30
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 161 | 2022-06-25 09:33 | 2022-06-25 12:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 131-132 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №131-132 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №131-132 в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-25 09:33 | 2022-06-25 12:05
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 160 | 2022-06-20 09:01 | 2022-06-20 14:29 | 3.4.7.3.5, Электродуговое повреждение деревянных опор произошло вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.11, Вследствие воздействия атмосферных явлений и длительной эксплуатации ВЛ произошло электродуговое повреждение деревянных опор №389,390. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение деревянных опор №389 на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д, электродуговое повреждение деревянных опор №390. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д | 2022-06-20 09:01 | 2022-06-20 14:29
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 157 | 2022-06-16 10:05 | 2022-06-16 10:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-16 10:05 | 2022-06-16 10:07
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 155 | 2022-06-06 13:05 | 2022-06-06 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-06 13:05 | 2022-06-06 15:55
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 154 | 2022-06-02 13:45 | 2022-06-02 15:20 | 3.4.12.2.1, Наброс полиэтиленового пакета на проходном изоляторе фазы "А" КТП 10/0,4кВ №5 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел наброс полиэтиленового пакета на проходном изоляторе фазы "А" КТП 10/0,4кВ №5 в результате длительных воздействий длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс полиэтиленового пакета на проходном изоляторе фазы "А" КТП 10/0,4кВ №5 в результате длительных воздействий длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 КТП 10/0,4кВ №5 | 2022-06-02 13:45 | 2022-06-02 15:20
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 153 | 2022-05-29 11:40 | 2022-05-29 19:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В " в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*ПС 25 | 2022-05-29 11:40 | 2022-05-29 19:00
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 152 | 2022-05-20 13:20 | 2022-05-20 16:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №773 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №280 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре №280 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д | 2022-05-20 13:20 | 2022-05-20 16:45
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 151 | 2022-05-16 18:20 | 2022-05-16 20:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы А и В в пролете опор №120-121 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы А и В в пролете опор №120-121 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-16 18:20 | 2022-05-16 20:05
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 150 | 2022-05-15 10:35 | 2022-05-15 10:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №125-126 фазы В и С произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов в пролете опор, что привело к перекрытию в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-15 10:35 | 2022-05-15 10:40
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 149 | 2022-05-14 12:34 | 2022-05-14 17:59 | 3.4.10.2, Вследствие жизнедеятельности птиц обнаружен труп птицы на ТП 10/0,4кВ №24 КФХ Алдар по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц обнаружен труп птицы на ТП 10/0,4кВ №24 КФХ Алдар по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц обнаружен труп птицы на ТП 10/0,4кВ №24 КФХ Алдар по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 2022-05-14 12:34 | 2022-05-14 17:59
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 148 | 2022-05-06 15:43 | 2022-05-06 18:36 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №52 за Р-1 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №52 за Р-1 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «С» на опоре №52 за Р-1 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора П10-1Д | 2022-05-06 15:43 | 2022-05-06 18:36
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 147 | 2022-05-06 15:35 | 2022-05-06 18:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №20 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №20 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №20 в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 2022-05-06 15:35 | 2022-05-06 18:41
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 145 | 2022-05-06 09:51 | 2022-05-06 15:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №6 в результате длительного срока эксплуатации ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №6 в результате длительного срока эксплуатации ТП на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 2022-05-06 09:51 | 2022-05-06 15:07
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 144 | 2022-05-06 09:36 | 2022-05-06 14:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №117 за Р-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №117 за Р-2 в результате длительного своздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре №117 за Р-2 в результате длительного своздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-05-06 09:36 | 2022-05-06 14:56
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 142 | 2022-04-30 12:08 | 2022-04-30 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."В,С" на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-30 12:08 | 2022-04-30 16:36
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 141 | 2022-04-27 14:40 | 2022-04-27 17:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на опоре №170 фаза "В" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа на опоре №170 фазы В в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №170 фазы В в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-1 | 2022-04-27 14:40 | 2022-04-27 17:10
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 134 | 2022-04-20 15:30 | 2022-04-20 17:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №87 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №87 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре №87 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-04-20 15:30 | 2022-04-20 17:50
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 133 | 2022-04-20 15:20 | 2022-04-20 17:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №147. произошло из-за снижения механических свойств крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №147 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «А» на опоре №147 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-04-20 15:20 | 2022-04-20 17:57
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 131 | 2022-04-19 09:57 | 2022-04-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "В" на деревянной опоре №103 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на деревянной опоре повлекшее срыв крюка на опоре в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на опоре в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык Опора А10-1 | 2022-04-19 09:57 | 2022-04-19 15:15
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 129 | 2022-04-13 10:54 | 2022-04-13 15:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного проходного изолятора 10кВ по фазе "А" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВа произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного проходного изолятора 10кВ по фазе "А" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВа по ВЛ-10кВ Орошение-2 о ПС 110кВ Черноземельская в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного проходного изолятора 10кВ по фазе "А" на КТП 10/0,4кВ №5/160кВа в результате длительного срока эксплуатации ТП на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская КТП 10/0,4кВ №5/160кВа | 2022-04-13 10:54 | 2022-04-13 15:31
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 127 | 2022-04-12 12:40 | 2022-04-12 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №170 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №170 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №170 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-04-12 12:40 | 2022-04-12 15:40
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 125 | 2022-04-08 14:05 | 2022-04-08 16:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №773 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №773 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1 | 2022-04-08 14:05 | 2022-04-08 16:47
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 Сарул от ПС 110 Адык | 122 | 2022-04-06 10:22 | 2022-04-06 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №138 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №138 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №138 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 Сарул от ПС 110 Адык Опора П10-2Д | 2022-04-06 10:22 | 2022-04-06 14:30
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 121 | 2022-04-05 10:55 | 2022-04-05 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №195 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы В на опоре №195 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №195 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2022-04-05 10:55 | 2022-04-05 14:30
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 120 | 2022-04-05 10:50 | 2022-04-05 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №120-№121 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №120-№121 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-05 10:50 | 2022-04-05 13:20
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 118 | 2022-03-28 16:21 | 2022-03-28 17:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №73 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №73 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №73 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д | 2022-03-28 16:21 | 2022-03-28 17:55
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 117 | 2022-03-28 13:50 | 2022-03-28 16:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №7 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №7 в результате длительного срока эксплуатации ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №7 в результате длительного срока эксплуатации ТП. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2022-03-28 13:50 | 2022-03-28 16:44
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 106 | 2022-03-27 17:01 | 2022-03-27 19:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-03-27 17:01 | 2022-03-27 19:00
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 103 | 2022-03-24 14:55 | 2022-03-24 16:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №18-20 по ВЛ 0,4кВ фидера №2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном сроке эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при длительном сроке эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16, обрыв провода при длительном сроке эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2022-03-24 14:55 | 2022-03-24 16:49
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 97 | 2022-03-24 11:41 | 2022-03-24 18:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №185-186 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №185-186 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №185-186 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных влияний. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-24 11:41 | 2022-03-24 18:50
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 96 | 2022-03-24 09:31 | 2022-03-24 19:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №210 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.2.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы А на опоре №210 вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на опоре №210 вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-03-24 09:31 | 2022-03-24 19:00
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 113 | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 15:50
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 114 | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 16:04 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов на изоляторе фазы "С" на опоре №299 произошло вследствие попадания полиэтиленового пакета в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) выявлены следы ожогов на изоляторе фазы "С" на опоре №225 в результате попадания полиэтиленового пакета под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлены следы ожогов на изоляторе фазы "С" на опоре №225 в результате попадания полиэтиленового пакета под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1Д | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 16:04
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№30/100 Геологическая по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 94 | 2022-03-06 15:09 | 2022-03-06 16:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №12 фидера №1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №12 фидера №1 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №12 фидера №1 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№30/100 Геологическая по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора ОА1-2 | 2022-03-06 15:09 | 2022-03-06 16:57
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№26/400 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110Комсомольская | 93 | 2022-03-06 12:26 | 2022-03-06 14:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №13. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №13 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на опоре №13 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №26/400кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №26/400кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-03-06 12:26 | 2022-03-06 14:35
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 92 | 2022-03-06 12:20 | 2022-03-06 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №2-3 по фазе "А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-06 12:20 | 2022-03-06 14:28
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 89 | 2022-03-06 06:01 | 2022-03-06 13:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-7 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-7 в результате длительной ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-06 06:01 | 2022-03-06 13:14
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 88 | 2022-03-05 21:33 | 2022-03-05 23:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов по ф. "А,В,С" в пролете опор №36-37 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате сильных ветровых нагрузок с порывами до 30 м/с. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов по ф. "А,В,С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская в пролете опор №36-37 | 2022-03-05 21:33 | 2022-03-05 23:14
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 87 | 2022-03-05 21:20 | 2022-03-05 23:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов по ф. "А и С" в пролете опор №6-7 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате при атмосферных явлений | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2022-03-05 21:20 | 2022-03-05 23:19
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 86 | 2022-03-05 21:10 | 2022-03-05 22:37 | 3.4.12.2.1, обрыв проводов фазы "В и С" в пролете опор №1-2 фидер №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате при атмосферных явлений | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-05 21:10 | 2022-03-05 22:37
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 69 | 2022-03-05 05:05 | 2022-03-05 11:03 | 3.4.12.2.1, Высоковольтный шкаф на абонентском ТП 10/0,4кВ №32 засыпало травой в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло засыпание травой высоковольтного шкафа на абонентском ТП 10/0,4кВ №32 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло засыпание травой высоковольтного шкафа на абонентском ТП 10/0,4кВ №32 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-03-05 05:05 | 2022-03-05 11:03
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 70 | 2022-03-05 05:05 | 2022-03-07 20:40 | 3.4.12.2.1, повреждение опоры №65 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опоры №65 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №65 ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык, Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык Опора П10-1Д | 2022-03-05 05:05 | 2022-03-05 12:00
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык | 68 | 2022-03-05 05:03 | 2022-03-08 10:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №59-60 по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110 Адык произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №59-60, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазных проводов в пролете опор №59-60, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ Орошение от ПС 110кВ Адык | 2022-03-05 05:03 | 2022-03-05 12:00
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 67 | 2022-03-05 05:01 | 2022-03-07 17:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов оп. № 26-27, обрыв вязок оп. № 13, 25, 66 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывы вязок на опорах № 13, 25, 66 и схлест проводов в пролете опор № 26-27 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы вязок на опорах № 13, 25, 66 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык, схлест проводов в пролете опор № 26-27 в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык | 2022-03-05 05:01 | 2022-03-05 11:34
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 66 | 2022-03-05 04:44 | 2022-03-08 17:20 | 3.4.12.2.1, Падение опор 47-48, обрыв провода в пролете опор 47-56 фаза В.С, за Р-1 упала опора 45, на опоре 46 излом траверсы, на отпайке №12 падение опор №47,48, на отпайке№10 срыв изолятора на опоре №65 фаза С произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой падение опор №47-48, за Р-1 падение опоры №45, на опоре №46 излом траверсы, на отпайке №12 падение опор №47,48, на отпайке №10 срыв изолятора на опоре №65 фаза С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опор №47-48, за Р-1 падение опоры №45, на отпайке №12 падение опор №47,48 на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская, на опоре №46 излом траверсы в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская, на отпайке №10 срыв изолятора на опоре №65 фаза С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №47-56 фаза В.С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №47-56 фаза В.С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская | 2022-03-05 04:44 | 2022-03-05 10:20
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 65 | 2022-03-05 04:32 | 2022-03-06 21:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №22, схлест проводов в пролете опор №45-46 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №22, схлест проводов в пролете опор №45-46 в результате длительного воздействия ветровых нарузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская Опора П10-1, схлест проводов в пролете опор №45-46 в результате длительного воздействия ветровых нарузок. на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская | 2022-03-05 04:32 | 2022-03-05 10:00
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 64 | 2022-03-05 04:21 | 2022-03-07 03:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №134-135 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №134-135 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 04:21 | 2022-03-05 08:44
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 63 | 2022-03-05 04:14 | 2022-03-05 10:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А, В и С" в пролетах опор №9, 10, 11, 12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А, В и С" в пролетах опор №9, 10, 11, 12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-03-05 04:14 | 2022-03-05 10:43
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 62 | 2022-03-05 04:08 | 2022-03-05 18:40 | 3.4.12.2.1, повреждение опор №97,112 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор №97,112в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор №97,112в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-03-05 04:08 | 2022-03-05 18:40
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 99 | 2022-03-05 04:07 | 2022-03-10 14:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор №252,260,261,303,307 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и вследствие длительной ветровой нагрузки. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор №252,260,261,303,307 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор №252,260,261,303,307 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык | 2022-03-05 04:07 | 2022-03-05 08:40
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 61 | 2022-03-05 03:16 | 2022-03-07 03:30 | 3.4.12.2.1, Обрывы вязок на опорах №10,13,21,23 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывы вязок на опорах №10,13,21,23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы вязок на опорах №10,13,21,23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская | 2022-03-05 03:16 | 2022-03-05 08:30
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 60 | 2022-03-05 03:11 | 2022-03-05 03:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская | 2022-03-05 03:11 | 2022-03-05 03:32
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 59 | 2022-03-05 03:08 | 2022-03-07 23:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор №54,69,97 произошло в результате длительных ветровых нагрузок а также аварийное состояние опор, отработавших свой нормативный срок службы | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло в результате аварийного состояния опор, отработавших свой нормативный срок службы повлекшее за собой повреждение опор №54,69,97 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор №54,69 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2022-03-05 03:08 | 2022-03-05 07:26
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 58 | 2022-03-05 03:01 | 2022-03-07 03:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5,7,11,87-102 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №5,7,11,87-102 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №5,7,11,87-102 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2022-03-05 03:01 | 2022-03-05 07:10
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 57 | 2022-03-05 02:48 | 2022-03-07 06:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №28-31, 115-127 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №28-31, 115-127 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская пролет опор №28-31, 115-127 | 2022-03-05 02:48 | 2022-03-05 07:00
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 56 | 2022-03-04 18:03 | 2022-03-04 19:52 | 3.4.12.2.1, Схлест провода марки АС-25 фазы "В,С" в пролёте опор №1 и 18 фидер №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №27/160кВА Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №27/160кВА Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №27/160кВА Лермонтова по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-03-04 18:03 | 2022-03-04 19:52
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 46 | 2022-03-04 17:31 | 2022-03-04 20:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №13-14, 33-34 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода в пролетах опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролетах опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16, обрыв фазного провода в пролетах опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2022-03-04 17:31 | 2022-03-04 20:36
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 55 | 2022-03-04 16:50 | 2022-03-04 18:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-16 фазы "В" в пролете опор № 1-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв фазного провода в пролете опор при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода в пролете опор при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-04 16:50 | 2022-03-04 18:38
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 54 | 2022-03-04 15:47 | 2022-03-04 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода А-16 в пролете опор №22-23 по фазе "А,С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2022-03-04 15:47 | 2022-03-04 17:40
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 52 | 2022-03-04 15:23 | 2022-03-04 17:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А и В" в пролёте опор №5-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошел вследствие провиса проводов фазы "В и С" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" произошел схлест фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-03-04 15:23 | 2022-03-04 17:05
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская | 51 | 2022-03-04 14:10 | 2022-03-04 16:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролёте опор №11-12, фазы "А,В" в пролёте опор №7-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская | 2022-03-04 14:10 | 2022-03-04 16:21
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 45 | 2022-03-04 11:50 | 2022-03-04 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А,В,С" в пролете опор №5-6 фидера №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП10/0.4кВ №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В,С" и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-04 11:50 | 2022-03-04 14:36
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 44 | 2022-03-04 09:03 | 2022-03-05 04:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействии ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 09:03 | 2022-03-05 04:44
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 102 | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 13:21 | 3.4.12.2.1, Обрывы провода марки АС-35 фазы "В,С" в пролете опор № 171-172, обрывы вязок на опоре №224 фаза А. и на опоре №146 фаза С произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода марки АС-35 фазы "В,С" в пролете опор № 171-172, обрыв вязок на опоре №224 фаза А. и на опоре №146 фаза С в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки АС-35 фазы "В,С" в пролете опор № 171-172, обрыв вязок на опоре №224 фаза А. и на опоре №146 фаза С в результате длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 13:21
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 101 | 2022-03-04 08:54 | 2022-03-04 13:18 | 3.4.12.2.1, Излом у основания опор №213,214,240,252,259 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой излом у основания опор №213,214,240,252,259 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опор №213,214,240,252,259 в результате длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская опоры №213,214,240,252,259 | 2022-03-04 08:54 | 2022-03-04 13:18
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 43 | 2022-03-04 08:45 | 2022-03-04 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрывы вязки фазы "В" на опорах №10,13,21,23 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывы вязки фазы "В" на опорах №10,13,21,23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы вязок фазы "В" на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская опоры №10,13,21,23 | 2022-03-04 08:45 | 2022-03-04 13:15
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 41 | 2022-02-26 14:10 | 2022-02-26 14:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №3-№4 отпайка на ТП10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №3-№4, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов в прлет опор вследствие провиса в результате длительног воздействия ветровых нагрузк. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*ПС 35 | 2022-02-26 14:10 | 2022-02-26 14:12
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 40 | 2022-02-25 11:12 | 2022-02-25 16:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа на ТР 10кВ КТП 10/0,4кВ №2 фазы "В.С" произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа на ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №2 фазы В и С по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №2 фазы В и С по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 2022-02-25 11:12 | 2022-02-25 16:21
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 39 | 2022-02-24 08:25 | 2022-02-24 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы В и С в пролете опор №115-116 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-24 08:25 | 2022-02-24 12:00
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 37 | 2022-02-16 09:24 | 2022-02-16 14:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис проводов, что привело к схлесту проводов фазы "В и С" в пролете опор №361-362 под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №361-362 под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-16 09:24 | 2022-02-16 14:44
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 36 | 2022-02-13 19:02 | 2022-02-13 21:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №134 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №134 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-02-13 19:02 | 2022-02-13 21:52
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 35 | 2022-02-13 09:40 | 2022-02-13 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 168-169 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 168-169 в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-13 09:40 | 2022-02-13 12:10
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 34 | 2022-02-13 07:10 | 2022-02-13 11:57 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №5 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №5 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-02-13 07:10 | 2022-02-13 11:57
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 32 | 2022-02-10 10:16 | 2022-02-10 16:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора по фазе "А" на ТП 10/0,4кВ №6/160кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение проходного изолятора по фазе "А" на ТП 10/0,4кВ №6/160 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора по фазе "А" на ТП 10/0,4кВ №6/160 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская ТП 10/0,4кВ №6/160 | 2022-02-10 10:16 | 2022-02-10 16:10
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 31 | 2022-02-10 09:40 | 2022-02-10 13:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №9 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №9. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-02-10 09:40 | 2022-02-10 13:21
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 29 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 08:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов фазы А и В в пролете опор №130-131 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие провиса в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №130-131, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие провисаи длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-09 08:35 | 2022-02-09 08:40
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 28 | 2022-02-07 13:40 | 2022-02-07 16:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 115-116 за Р-1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы А в пролете опор № 115-116 за Р-1 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы А в пролете опор на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-07 13:40 | 2022-02-07 16:49
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 27 | 2022-02-07 08:35 | 2022-02-07 11:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №77-78 за Р-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор № 77-78 за Р-2 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-07 08:35 | 2022-02-07 11:42
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 26 | 2022-02-07 08:18 | 2022-02-07 11:52 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы «С» на опоре №88 за Р-3 произошло произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №88 за Р-3 в результате длительной эксплуатации ВЛ и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на опоре №88 на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2022-02-07 08:18 | 2022-02-07 11:52
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 24 | 2022-01-28 13:50 | 2022-01-28 15:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов в пролете опор произошел схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2022-01-28 13:50 | 2022-01-28 15:14
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 23 | 2022-01-28 08:20 | 2022-01-28 10:09 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора фазы А на опоре №13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение изолятора марки ШФ-20 фазы А на опоре №13 в результате длительного длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф."А" на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул Опора К1-2 | 2022-01-28 08:20 | 2022-01-28 10:09
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская | 22 | 2022-01-26 08:32 | 2022-01-26 11:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре №3 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы В на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы В на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/10 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора ОА1-2 | 2022-01-26 08:32 | 2022-01-26 11:05
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 21 | 2022-01-25 11:14 | 2022-01-25 13:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 в пролете опор №45-46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2022-01-25 11:14 | 2022-01-25 13:35
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 20 | 2022-01-24 14:00 | 2022-01-24 16:21 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "А" на деревянной опоре №64 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв крюка на деревянной опоре из-за снижения механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора ОА1-2 | 2022-01-24 14:00 | 2022-01-24 16:21
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/25 А по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 19 | 2022-01-20 13:33 | 2022-01-20 15:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В на опоре №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №2 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №2 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №11/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №11/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2022-01-20 13:33 | 2022-01-20 15:27
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 18 | 2022-01-18 10:32 | 2022-01-18 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А и С" в пролете деревянных опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и С" вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2022-01-18 10:32 | 2022-01-18 13:00
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 16 | 2022-01-15 12:29 | 2022-01-15 17:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №153 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А" на опоре №153 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре №153 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2022-01-15 12:29 | 2022-01-15 17:05
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 15 | 2022-01-15 12:23 | 2022-01-15 16:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А,С" на опоре №395 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, выдуло ветром основание опоры №395 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдуло основание опоры на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-1 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А,С" на опоре №395 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А,С" на опоре №395 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-1 | 2022-01-15 12:23 | 2022-01-15 16:56
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 14 | 2022-01-15 12:06 | 2022-01-15 16:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорного изолятора фазы «С» на Р-2. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на Р-2. произошло повреждение опорного изолятора на Р-2 из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на Р-2 из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская | 2022-01-15 12:06 | 2022-01-15 16:41
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 13 | 2022-01-15 11:14 | 2022-01-15 11:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "А и С" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие провиса проводов в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №106-107, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожогов вследствие перекрытия на поводах фазы А и С в пролете опор на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 11:14 | 2022-01-15 11:21
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 12 | 2022-01-14 11:20 | 2022-01-14 16:30 | 3.4.7.3.5, Сколы на проходном изоляторе 10кВ фазы "В" на КТП10/0,4кВ № 15/100кВа "Шамилов Г.И" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой сколы на проходном изоляторе 10кВ фазы "В" на КТП10/0,4кВ № 15/100кВа в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сколы на проходном изоляторе 10кВ фазы "В" на КТП10/0,4кВ № 15/100кВа в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2022-01-14 11:20 | 2022-01-14 16:30
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 11 | 2022-01-14 09:30 | 2022-01-14 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор № 406-407 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №406-407 в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 09:30 | 2022-01-14 13:10
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 9 | 2022-01-13 18:42 | 2022-01-13 23:30 | 3.4.12.2.1, Повреждение (обрыв) шлейфа на ТР 10кВ ТП 10/0,4кВ №14 по фазе А отпайка №14 произошел в результате длительного длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв шлейфа на ТР 10кВ ТП 10/0,4кВ №14 по фазе А отпайка№14 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТР 10кВ на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 ТП 10/0,4кВ №14 по фазе А отпайка№14 | 2022-01-13 18:42 | 2022-01-13 23:30
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 6 | 2022-01-13 15:53 | 2022-01-13 17:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №23-№24 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кв Кумская под воздействием длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №23-№24 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кв Кумская под воздействием длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-13 15:53 | 2022-01-13 17:40
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 5 | 2022-01-13 13:08 | 2022-01-13 16:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №96 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №96 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора УП10-2ДД | 2022-01-13 13:08 | 2022-01-13 16:37
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 4 | 2022-01-13 11:15 | 2022-01-13 15:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №4 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы А на КТП на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская КТП 10/0,4кВ №4 | 2022-01-13 11:15 | 2022-01-13 15:47
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 3 | 2022-01-11 11:27 | 2022-01-11 14:58 | 3.4.7.3.5, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате провеса и атмосферных воздействий. . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №34-35, повлекшее за собой перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие провиса от длительных атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-11 11:27 | 2022-01-11 14:58
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/100 Цветочная ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 307 | 2022-12-27 21:03 | 2022-12-27 21:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН КТП 10/0,4кВ №2/100кВА "Цветочная" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП №2/250 Цветочная по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Рубильник РПБ-2/1,250А | 2022-12-27 21:03 | 2022-12-27 21:50
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Улан-Холл | 306 | 2022-12-21 10:37 | 2022-12-21 12:55 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Улан-Хол устранена течь масла на масляном выключателе В 10 РТПЦ яч.№4 типа ВК-10-630-20. | 4.1.3, На ПС 110кВ Улан-Хол устранена течь масла на масляном выключателе В 10 РТПЦ яч.№4 типа ВК-10-630-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ПС 110 кВ Улан-Холл ВК-10-630-20 | 2022-12-21 10:37 | 2022-12-21 12:55
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 301 | 2022-12-15 14:25 | 2022-12-15 14:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН КТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №5 на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-12-15 14:25 | 2022-12-15 14:52
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 299 | 2022-12-15 11:18 | 2022-12-15 14:19 | 3.4.7.3.5, Произведена замена железобетонных опор на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ, произошло разрушение железобетонных опор №1, №2 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП №18/400 кВА Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ аспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительной эксплуатации ВЛ, произошло разрушение железобетонной опоры №1 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ПЗ-2, длительной эксплуатации ВЛ, произошло разрушение железобетонной опоры №2 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2022-12-15 11:18 | 2022-12-15 14:19
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 | 297 | 2022-12-15 10:00 | 2022-12-15 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-12-15 10:00 | 2022-12-15 11:25
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 294 | 2022-12-12 15:05 | 2022-12-12 15:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/320кВА Вишневая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и 0" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "А и 0" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-12-12 15:05 | 2022-12-12 15:56
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Каспийская-1 | 291 | 2022-12-12 10:32 | 2022-12-12 14:49 | 3.4.7.3.5, На ПС 35кВ Каспийская-1 проведена замена проходных изоляторов и чистка изоляции по истечению срока. | 4.16, На ПС 35кВ Каспийская-1 проведена замена проходных изоляторов и чистка изоляции по истечению срока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена на ПС 35 кВ Каспийская-1 Ячейка КРУН КРН-III-10
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 289 | 2022-12-10 21:23 | 2022-12-10 23:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №11/160кВА Дачная по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-10 21:23 | 2022-12-10 23:06
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №14/100 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 288 | 2022-12-04 22:14 | 2022-12-05 00:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора на ЗТП 10/0,4кВ №14 Школа произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Повреждение трансформатора на ЗТП 10/0,4кВ №14 Школа произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ЗТП №14/100 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ТМ-100/10 | 2022-12-04 22:14 | 2022-12-05 00:20
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Каспийская-1 | 287 | 2022-11-29 14:54 | 2022-11-29 15:55 | 3.4.7.3.5, На ПС 35кВ Каспийская-1 проведена замена масла по истечению срока. | 4.16, На ПС 35кВ Каспийская-1 проведена замена масла по истечению срока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена масла на ПС 35 кВ Каспийская-1 ВМГ-133-600-20 | 2022-11-29 14:54 | 2022-11-29 15:55
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 278 | 2022-11-16 15:11 | 2022-11-16 15:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №10-11, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №10-11, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-16 15:11 | 2022-11-16 15:13
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 276 | 2022-11-12 14:53 | 2022-11-12 14:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №150-151 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №150-151, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №150-151, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-12 14:53 | 2022-11-12 14:56
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 274 | 2022-11-10 18:24 | 2022-11-10 18:47 | 3.4.10.2, Наброс на опоре №5 на провода фазы "В и С" по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода фазы "В и С" на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода фазы "В и С" на опоре №5. на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-1 | 2022-11-10 18:24 | 2022-11-10 18:47
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 272 | 2022-11-07 14:29 | 2022-11-07 14:30 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой перекрытие в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой перекрытие в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-07 14:29 | 2022-11-07 14:30
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Улан-Холл | 302 | 2022-11-04 10:30 | 2022-11-04 11:12 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Улан-Холл произведена доливка масла в В 10 РТПС из-за течи масла в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, На ПС 110кВ Улан-Холл произведена доливка масла в В 10 РТПС из-за течи масла в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: доливка масла на ПС 110 кВ Улан-Холл ВК-10-630-20 | 2022-11-04 10:30 | 2022-11-04 11:12
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 268 | 2022-11-02 14:30 | 2022-11-02 15:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №37-38, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №37-38, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-02 14:30 | 2022-11-02 15:54
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 269 | 2022-11-02 13:20 | 2022-11-02 13:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №235-236 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №235-236, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №235-236, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-02 13:20 | 2022-11-02 13:22
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол | 265 | 2022-11-01 14:01 | 2022-11-02 09:40 | 3.4.12.2.1, распушение шлейфа фазы "С" на опоре №30 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что вызвало постепенное перетирание и расплетение проводов. | 4.13, распушение шлейфа фазы "С" на опоре №30 по ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Холлл Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: распущение провода АС на ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2022-11-01 14:01 | 2022-11-02 09:40
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 257 | 2022-10-17 19:23 | 2022-10-17 21:50 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре № по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном сроке эксплуатации ВЛ на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2022-10-17 19:23 | 2022-10-17 21:50
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 253 | 2022-10-11 13:10 | 2022-10-11 15:10 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 102 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ на ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки при длительной эксплуатации ВЛ на ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-1 | 2022-10-11 13:10 | 2022-10-11 15:10
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 252 | 2022-10-08 07:41 | 2022-10-08 09:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА "Пролетарская" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-10-08 07:41 | 2022-10-08 09:50
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 249 | 2022-10-02 16:20 | 2022-10-02 16:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №35-36, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №35-36, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-02 16:20 | 2022-10-02 16:23
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 243 | 2022-09-25 14:10 | 2022-09-25 18:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор №1-2,8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2,8-9 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2,8-9 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2,8-9 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-09-25 14:10 | 2022-09-25 18:00
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 239 | 2022-09-14 14:40 | 2022-09-14 16:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №43 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2022-09-14 14:40 | 2022-09-14 16:28
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№8/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 236 | 2022-09-14 09:50 | 2022-09-14 12:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №8/250кВА по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2 в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№8/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-09-14 09:50 | 2022-09-14 12:28
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 232 | 2022-09-03 17:50 | 2022-09-03 18:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6/250кВА Астраханская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Схлест проводов фазы А и нулевого провода по ВЛ-0,4кВ произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы А и нулевого провода по ВЛ-0,4кВ произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-09-03 17:50 | 2022-09-03 18:27
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 228 | 2022-08-27 11:03 | 2022-08-27 13:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в результате длительной эксплуатации.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-08-27 11:03 | 2022-08-27 13:49
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 224 | 2022-08-23 12:56 | 2022-08-23 13:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА "Баня" произошло вследствие схлеста фазных проводов в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.12, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов повлекшее повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов повлекшее повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-08-23 12:56 | 2022-08-23 13:25
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 222 | 2022-08-22 16:22 | 2022-08-22 18:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-22 16:22 | 2022-08-22 18:22
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 221 | 2022-08-22 15:35 | 2022-08-22 16:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №4 отпайки №6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2022-08-22 15:35 | 2022-08-22 16:58
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 214 | 2022-08-20 20:48 | 2022-08-20 22:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 23 по ВЛ-10кВ Ракуша произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора П10/0,38 | 2022-08-20 20:48 | 2022-08-20 22:58
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 211 | 2022-08-18 12:20 | 2022-08-18 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №189-190 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор №189-190 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор №189-190 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 12:20 | 2022-08-18 16:20
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 210 | 2022-08-18 10:57 | 2022-08-18 13:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА "Баня" произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА "Баня" произошло вследствие схлеста фазных проводов в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов повлекшее повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов повлекшее повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-08-18 10:57 | 2022-08-18 13:46
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 209 | 2022-08-18 10:15 | 2022-08-18 10:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы А и С в пролете опор №18-19 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.)произошел схлест фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 10:15 | 2022-08-18 10:17
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 208 | 2022-08-17 17:56 | 2022-08-17 20:00 | 3.4.7.3.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/320кВА Вишневая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременной вырубки веток дерева касающихся проводов и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на провода, в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ веткой дерева в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ веткой дерева в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-08-17 17:56 | 2022-08-17 20:00
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 207 | 2022-08-17 14:52 | 2022-08-17 15:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-08-17 14:52 | 2022-08-17 15:49
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 204 | 2022-08-16 22:46 | 2022-08-16 22:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "В и С" в пролете опор №146-147 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №146-147, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №146-147, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-16 22:48 | 2022-08-16 22:49
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 203 | 2022-08-15 16:00 | 2022-08-15 16:45 | 3.4.10.2, Наброс в пролете опор №3-4 на провода на ВЛ-0,4кВ (Фидер 1) от КТП 10/0,4кВ 6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате жизнедеятельности птиц . | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода по ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс на провода по ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-4. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-08-15 16:00 | 2022-08-15 16:45
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 198 | 2022-08-07 11:09 | 2022-08-07 13:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В и С в пролете опор №7-8 отпайки №5 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате провиса вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой схлест. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-07 11:09 | 2022-08-07 13:35
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 196 | 2022-08-06 14:27 | 2022-08-06 14:28 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №62-63 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительной эксплуатации и атмосферных воздействий.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой перекрытие в результате порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой перекрытие в результате порывов ветра. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-06 14:27 | 2022-08-06 14:28
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 192 | 2022-07-26 18:42 | 2022-07-26 19:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №7-8, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-26 18:42 | 2022-07-26 19:03
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 190 | 2022-07-24 06:58 | 2022-07-24 12:35 | 3.4.7.3.5, следы перекрытия на шлейфах ТП №14. вследствии длительного срока эксплуатации | 4.2.1, следы перекрытия на шлейфах ТП №14. вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на шлейфах на ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ТП №14 | 2022-07-24 06:58 | 2022-07-24 12:35
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 188 | 2022-07-23 20:05 | 2022-07-23 20:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №22-23, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-23 20:05 | 2022-07-23 20:15
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 182 | 2022-07-22 10:50 | 2022-07-22 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №100-101 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел вследствие несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест по ВЛ в результате длительных воздействиий ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-22 10:50 | 2022-07-22 12:00
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№10/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 176 | 2022-07-19 09:35 | 2022-07-19 10:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№10/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-07-19 09:35 | 2022-07-19 10:22
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 175 | 2022-07-17 12:31 | 2022-07-17 12:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ (фидер-2) от КТП 10/0,4кВА №7/250 Нар.суд по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №8-9, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-07-17 12:31 | 2022-07-17 12:56
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№1 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 168 | 2022-07-03 18:04 | 2022-07-03 19:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате провиса проводов фазы "В и 0" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и 0" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№1 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-07-03 18:04 | 2022-07-03 19:30
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 166 | 2022-07-02 08:59 | 2022-07-02 11:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-02 08:59 | 2022-07-02 11:28
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 164 | 2022-06-29 09:10 | 2022-06-29 09:15 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов фазном проводе "С" в пролете опор №129-130 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №129-130, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №129-130, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-29 09:10 | 2022-06-29 09:15
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 162 | 2022-06-28 08:20 | 2022-06-28 08:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов на опоре №23 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2022-06-28 08:20 | 2022-06-28 08:23
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 158 | 2022-06-17 15:30 | 2022-06-17 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №252-253 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №252-253, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис фазных проводов в пролете опор №252-253, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-17 15:30 | 2022-06-17 15:40
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 156 | 2022-06-06 17:05 | 2022-06-06 18:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА "Прибой" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2022-06-06 17:05 | 2022-06-06 18:03
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 146 | 2022-05-06 13:14 | 2022-05-06 16:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя типа ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А,В" на КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя типа ПК-10. на ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" | 2022-05-06 13:14 | 2022-05-06 16:12
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 143 | 2022-05-05 16:23 | 2022-05-05 16:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-05 16:23 | 2022-05-05 16:25
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 140 | 2022-04-27 09:35 | 2022-04-27 10:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №13-14, повлекшее за собой схлест проводов фазы В и С в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы В и С в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-27 09:35 | 2022-04-27 10:40
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 137 | 2022-04-21 19:35 | 2022-04-21 20:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест проводов фазы А и В в пролете опор №11-№12 по ВЛ-0,4кВ вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы А и В в пролете опор №11-№12 по ВЛ-0,4кВ вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-21 19:35 | 2022-04-21 20:52
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 136 | 2022-04-21 15:34 | 2022-04-21 17:01 | 3.4.12.2.1, Наброс постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) на изоляторы опоры №131 фазы «В" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) на изоляторы опоры №131 фазы «В" по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) на изоляторы опоры №131 фазы «В" по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская. на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-1 | 2022-04-21 15:34 | 2022-04-21 17:01
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 135 | 2022-04-20 16:06 | 2022-04-20 16:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №8-9, повлекшее за собой схлест фазных проводов под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-20 16:06 | 2022-04-20 16:52
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 132 | 2022-04-19 10:44 | 2022-04-19 11:33 | 3.4.9.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №5-6 на абонентской отпайке Газпром трансгаз Ставрополь по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская -2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительнной эксплуатации атмосферных воздействий. |  | 2022-04-19 10:44 | 2022-04-19 11:33
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 128 | 2022-04-13 10:50 | 2022-04-13 14:59 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора по фазе "А" на опоре №197 произошел из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре от длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре от длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2022-04-13 10:50 | 2022-04-13 14:59
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 110 Каспийская-1 | 126 | 2022-04-11 14:05 | 2022-04-11 15:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел вследствие несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов в пролете опор №9-№10 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор №9-№10 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 110 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-04-11 14:05 | 2022-04-11 15:35
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 116 | 2022-03-28 13:29 | 2022-03-28 15:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел вследствие несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействиий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействиий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-28 13:29 | 2022-03-28 15:13
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 112 | 2022-03-18 08:57 | 2022-03-18 12:33 | 3.4.12.2.1, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №10 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошел в результате длительного срока эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №10 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №10 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол Опора П10-1 | 2022-03-18 08:57 | 2022-03-18 12:33
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 111 | 2022-03-14 14:12 | 2022-03-14 16:24 | 3.4.12.2.3, Падение веток в пролете опор №1-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-4) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате воздействия порывов ветра. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение веток ДКР в пролете опор №1-8 по ВЛ-0,4кВ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток ДКР в пролете опор №1-8 по ВЛ-0,4кВ под воздействием порывов ветра. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-4) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". ВЛ-0,4кВ (Фидер-4) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | 2022-03-14 14:12 | 2022-03-14 16:24
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 110 | 2022-03-14 10:04 | 2022-03-14 13:13 | 3.4.12.2.3, Падение веток ДКР в пролете опор №1-10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате воздействия порывов ветра. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение веток ДКР на провода в пролете опор №1-№10 в результате воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток ДКР на провода в пролете опор №1-№10 в результате воздействия порывов ветра. на ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Фрунзе по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-03-14 10:04 | 2022-03-14 13:13
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 109 | 2022-03-14 09:52 | 2022-03-14 11:23 | 3.4.12.2.3, Падение веток в пролете опор №12-18 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате воздействия порывов ветра. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение веток ДКР в пролете опор №12-18 по ВЛ-0,4кВ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло падение веток ДКР в пролете опор №12-18 по ВЛ-0,4кВ под воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | 2022-03-14 09:52 | 2022-03-14 11:23
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 108 | 2022-03-12 08:15 | 2022-03-12 10:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №4-5 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ под длительным воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-12 08:15 | 2022-03-12 10:34
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 91 | 2022-03-06 10:50 | 2022-03-07 14:48 | 3.4.12.2.1, Обрывы проводов: в пролете опор №3-5 фазы "В,С", №11-14 фазы "А,В,С", срыв изолятора на опоре №6 фазы "С", излом опоры №11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 18 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрывы проводов в пролете опор 3-5 фазы В,С, обрывы проводов в пролете опор 11-14 фазы А,В,С, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов в пролете опор 3-5 фазы В,С, обрывы проводов в пролете опор 11-14 фазы А,В,С, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 18 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 18 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом у основания опоры №11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры №11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора УП3-2 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв изолятора при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2022-03-06 10:50 | 2022-03-06 11:30
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 90 | 2022-03-06 08:38 | 2022-03-06 14:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 Вишневая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/320 Вишнёвая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-03-06 08:38 | 2022-03-06 14:05
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 85 | 2022-03-05 19:28 | 2022-03-07 06:20 | 3.4.12.2.1, Обрывы проводов фазы "В" в пролете опор №1-6, на отпайке к КТП №1-в пролете опор №1-2 фазы "С", на отпайке к КТП №2-в пролете опор №1-4 фазы "В", на отпайке к КТП №3-в пролете опор №1-2 фазы "В,С" по ВЛ-0,4кВ (фидер №3) от ЗТП 10/0,4кВ № 13/400кВа Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошли из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от в пролете опор №1-6 | 2022-03-05 19:28 | 2022-03-05 21:20
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 84 | 2022-03-05 18:45 | 2022-03-07 07:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №1-6 по ВЛ-0,4кВ (фидер №2) от ЗТП 10/0,4кВ № 13/400кВа Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошло повреждение железобетонных опор, траверс, изоляторов, обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от пролет опор №1-6 | 2022-03-05 18:45 | 2022-03-05 21:00
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 83 | 2022-03-05 18:23 | 2022-03-07 08:10 | 3.4.12.2.1, обрыв провода фазы "А,В" в пролете опор №1-5, на отпайке к КТП №1-в пролете опор №1-2 фазы "В,С" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-1 пролет опор №1-5 | 2022-03-05 18:23 | 2022-03-05 22:10
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 81 | 2022-03-05 18:01 | 2022-03-07 13:40 | 3.4.12.2.1, обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №1-7, на отпайке к КТП №3-в пролете опор №1-5 фазы "А", на отпайке к КТП №4-в пролете опор №1-3 фазы "С" по ВЛ-0,4кВ (фидер №3) от ЗТП 10/0,4кВ № 16/250кВа Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 1 пролет опор №1-7 | 2022-03-05 18:01 | 2022-03-05 21:40
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 82 | 2022-03-05 18:01 | 2022-03-07 11:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение №12,13, обрыв провода по ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от ЗТП 10/0,4кВ № 16/250кВа Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошли обрывы проводов от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзав пролет опор №1-5 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошло повреждение опор от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзав опоры №12, 13 | 2022-03-05 18:01 | 2022-03-05 22:00
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №11/250 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 80 | 2022-03-05 17:28 | 2022-03-07 09:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор № 1-5 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 11/250кВа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ от ЗТП №11/250 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ от ЗТП №11/250 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110 пролет опор №1-5 | 2022-03-05 17:28 | 2022-03-06 09:00
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 79 | 2022-03-05 17:16 | 2022-03-07 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов марки АС-35 в пролетах опор №1-6 фазы "С", №8-10 фазы "В", на отпайке к КТП №2-в пролете опор №1-3 фазы "А" по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошел обрыв проводов от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС пролет опор №1-6 | 2022-03-05 17:16 | 2022-03-05 20:00
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 Водокачка от КТП№7 Рынок по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 78 | 2022-03-05 16:49 | 2022-03-07 10:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролётах опор: №1-6 фазы "В", №7-10 фазы "В", №14-15 фазы "В", на отпайке к КТП №1-в пролете опор №1-3 фазы "А", на отпайку к КТП №2- №1-3 фазы "С", на отпайку к КТП №4- №1-5 фазы "А", на отпайку к КТП №11- №1-5 фазы "В" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/400 Рынок по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошел обрыв проводов от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 Водокачка от КТП№7 Рынок по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 > ВЛ-0,4кВ Ф-1 Водокачка от КТП№7 Рынок п пролет опор №1-5, 7-10, 14-15 | 2022-03-05 16:49 | 2022-03-05 20:00
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 77 | 2022-03-05 15:53 | 2022-03-07 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролетах опор по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д) произошел обрывы проводов в пролетах опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов в пролетах опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-03-05 15:53 | 2022-03-05 19:10
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 76 | 2022-03-05 15:20 | 2022-03-07 12:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение железобетонной опоры произошло из-за снижения механической прочности в результате длительной эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой повреждение железобетонной опоры №2 на отпайке №2 от воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение железобетонной опоры №2 на отпайке №2 от воздействия длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2022-03-05 15:20 | 2022-03-05 18:48
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 75 | 2022-03-05 15:02 | 2022-03-07 14:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролете опор : №3-4 ф. "С", № 10-12 ф. "А", № 13-15 ф. "А". ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от ЗТП 10/0,4кВ № 4/400кВа Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д) произошел обрыв проводов в пролетах опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролетах опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от ЗТП 10/0,4кВ № 4/400кВа Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от ЗТП 10/0,4кВ № 4/400кВа Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2022-03-05 15:02 | 2022-03-05 18:02
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 110 Каспийская-1 | 74 | 2022-03-05 14:28 | 2022-03-07 11:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролетах опор по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д) произошел обрыв проводов в пролет опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролет опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Колхозная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | 2022-03-05 14:28 | 2022-03-05 17:58
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/100 Цветочная ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 73 | 2022-03-05 14:10 | 2022-03-07 10:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №1-3 ф. "А" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д) произошел обрыв провода в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2 Цветочная по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2 Цветочная по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2022-03-05 14:10 | 2022-03-05 15:30
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 72 | 2022-03-05 05:41 | 2022-03-05 09:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор №15-16, 28-29,53-54 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой схлест проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2022-03-05 05:41 | 2022-03-05 09:52
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 105 | 2022-03-05 05:33 | 2022-03-14 16:54 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло из-за аварийного состояния деревянных опор(загнивание), отработавших свой нормативный срок службы и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры и характеристики мтериала, повлекшее за собой повреждение опор в результате аварийного состояния деревянных опор(загнивание), отработавших свой нормативный срок службы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 опоры №63-69,78-81,90-92,98,280-295 | 2022-03-05 05:33 | 2022-03-05 10:50
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 100 | 2022-03-05 05:28 | 2022-03-10 14:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор, обрывы провода произошел из-за снижения свойств структуры и характеристики материала в результате длительной эксплуатации и воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры и характеристики материала повлекшее обрывы проводов в пролете опор №11-12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов в пролете опор №11-12 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры и характеристики материала, повлекшее за собой повреждение железобетонных опор №10, 155, 156, 168, 169, 170, 171 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение железобетонных опор №10, 155, 156, 168, 169 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2022-03-05 05:28 | 2022-03-05 10:00
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 71 | 2022-03-05 05:25 | 2022-03-05 09:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролетах опор №3-4 фазы «А", №5-6 фазы "С" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролетах опор при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролетах опор при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода в пролетах опор при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 05:25 | 2022-03-05 09:52
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 53 | 2022-03-04 15:31 | 2022-03-06 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-03-04 15:31 | 2022-03-04 17:00
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 50 | 2022-03-04 14:02 | 2022-03-06 17:16 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №7 произошел из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительных ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на ТР-10кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошел срыв изолятора фазы А на опоре №7 от длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы А на опоре №7 от длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора П10-2 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д) произошел обрыв шлейфа ТР-10кВ фазы С на КТП 10/0,4кВ №1 Элистинская в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ТР-10кВ фазы С на КТП 10/0,4кВ №1 Элистинская в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2022-03-04 14:02 | 2022-03-04 16:00
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 49 | 2022-03-04 13:34 | 2022-03-05 11:31 | 3.4.12.2.1, Повреждение железобетонных опор, траверс, изоляторов, обрыв провода произошло из-за длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода пролетах опор 79-80 обрыв провода фаза В, Отпайка на КТП№8/250кВА Свердлова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода пролетах опор 79-80 обрыв провода фаза В, Отпайка на КТП№8/250кВА Свердлова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой повреждение железобетонных опор №1,2,3,5 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой повреждение железобетонных опор №1,2,3,5 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок. произошел схлест проводов в пролете опор 1-2 отпайка на КТП№12/400кВа по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 1-2 отпайка на КТП№12/400кВа по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Каспийская-2 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-03-04 13:34 | 2022-03-05 11:31
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 48 | 2022-03-04 11:03 | 2022-03-09 12:41 | 3.4.12.2.1, Повреждение железобетонных опор, траверс, изоляторов, обрывы провода произошли из-за снижения механической прочности в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошло повреждение железобетонных опор № №250-252,254,на отпайке на КТП 10/0,4кВ №1, опоры №5-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора А10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1, повреждение железобетонных опор на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор №250-252, №5-11 и срывы изоляторов фазы А, В, С на опорах №250-252, №5-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошли обрывы проводов по фазам А,В,С в пролетах опор и срывы изоляторов на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 11:03 | 2022-03-04 12:22
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 ДУ пол ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 47 | 2022-03-04 10:35 | 2022-03-04 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого провода в пролете опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв нулевого провода в пролете опор из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пролете опор из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2022-03-04 10:35 | 2022-03-04 14:00
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 42 | 2022-03-02 05:24 | 2022-03-02 05:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №181-182 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор №181-182, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазных проводов в пролете опор №181-182, повлекшее за собой схлест под длительным воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-02 05:24 | 2022-03-02 05:29
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 38 | 2022-02-20 20:40 | 2022-02-20 21:35 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете деревянных опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Коммун.хозяйство по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-02-20 20:40 | 2022-02-20 21:35
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 33 | 2022-02-13 06:59 | 2022-02-13 09:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 11 по ВЛ-10кВ Каспиец произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы А на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 | 2022-02-13 06:59 | 2022-02-13 09:36
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 30 | 2022-02-10 08:50 | 2022-02-10 09:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №9 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) и длительной эксплуатации произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя типа ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №9 на ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2022-02-10 08:50 | 2022-02-10 09:55
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 25 | 2022-01-29 14:00 | 2022-01-29 16:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №13-№14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-01-29 14:00 | 2022-01-29 16:00
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 10 | 2022-01-13 22:01 | 2022-01-14 00:02 | 3.4.12.2.1, Повреждение нулевого провода в пролете опор №2-3 и схлест проводов в пролете опор №3-4 фазы "А,В" по ВЛ-0,4кВ (фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 5/400кВа Некрасова по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло из-за снижения свойств структуры материала и провиса проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв нулевого провода и схлест фазных проводов в пролетах опор при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода и схлест фазных проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-01-13 22:01 | 2022-01-14 00:02
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 8 | 2022-01-13 17:58 | 2022-01-13 20:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 65 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 | 2022-01-13 17:58 | 2022-01-13 20:23
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 7 | 2022-01-13 17:20 | 2022-01-13 19:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ №8 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и. т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя ПК-10 фазы "В" на ЗТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждене высоковольтного предохранителя ПК-10кВ на ЗТП на ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2022-01-13 17:20 | 2022-01-13 19:28
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 2 | 2022-01-10 13:30 | 2022-01-10 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете деревянных опор №151-152 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия атмосферных явлений. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в пролете опор. на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-10 13:30 | 2022-01-10 15:20
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарул | 290 | 2022-12-04 07:37 | 2022-12-04 18:40 | 3.4.10.2, На ПС 110 кВ Сарул на шинном мосту между Т-1 и КРУН 10 кВ следы перекрытия на изоляции вследствии попадания птицы. | 4.12, На ПС 110 кВ Сарул на шинном мосту между Т-1 и КРУН 10 кВ следы перекрытия на изоляции вследствии попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ПС 110 кВ Сарул ТМН-2500/110/10 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ шплинтового соединения привода ОД 110 Т-1 на ПС 110кВ Сарул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Сарул ОД-110М/1000 | 2022-12-04 07:37 | 2022-12-04 09:31
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 282 | 2022-11-17 07:11 | 2022-11-17 07:11 | 3.4.12.5.2, По ВЛ 110кВ Колодезная - Черноземельская на оп. №167 (33,5 км от ПС 110 кВ Колодезная) разрушен 1 изолятор ф. «А» в результате перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана и сырости. | 4.11, В результате изменения погодных условия произошел пробой воздушного промжутка между гирляндой изоляторов и проводом ф"А" на опоре №167 по ВЛ 110кВ Колодезная - Черноземельская, с последующим образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарул | 280 | 2022-11-14 11:10 | 2022-11-14 17:24 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Сарул расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 Адык фаза "В" в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 Адык фаза "В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Сарул ВЧ заградитель ВЗ-630-1,0 ф "В"
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 271 | 2022-11-07 06:18 | 2022-11-07 06:18 | 3.4.10.2, Разрушение 1 изолятора из 8 ф."В" на опоре №80 (17,5 км от ПС 220 кВ Лиман) произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре | 4.11, Разрушение 1 изолятора из 8 ф."В" на опоре №80 (17,5 км от ПС 220 кВ Лиман) произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре что вызвало пробой воздушного промежутка(образовалась эл.дуга) между проводом и гирляндой изоляторов ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."В" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 261 | 2022-10-20 05:13 | 2022-10-20 05:13 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры (туман, утренняя роса) и загрязненной изоляции на опоре №155 (23,4 км от ПС 220 кВ Лиман) произошел пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом ф."С". | 4.11, В результате перепада температуры и загрязненной изоляции на опоре №155 (23,4 км от ПС 220 кВ Лиман) произошел пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом ф."С", последующим образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол 1 изолятора ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Прикумская | 255 | 2022-10-11 17:17 | 2022-10-11 18:01 | 3.4.7.3.5, На ПС 35кВ Прикумская в результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10 Ферма-3. | 4.2.2, На ПС 35кВ Прикумская в результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10 Ферма-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 35 кВ Прикумская ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2022-10-11 17:17 | 2022-10-11 18:01
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сарул - Адык | 251 | 2022-10-06 05:43 | 2022-10-06 06:49 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №19 (3,5 км от ПС 110 кВ Сарул) по ВЛ 110кВ Сарул - Адык разрушен 1 из 8 изоляторов ф."В". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №19 (3,5 км от ПС 110 кВ Сарул) по ВЛ 110кВ Сарул - Адык разрушен 1 из 8 изоляторов ф."В" вследствии попадания на изолятор продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык Опора анк.ж/б УБ110-1 | 2022-10-06 05:43 | 2022-10-06 06:45
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 250 | 2022-10-05 05:34 | 2022-10-05 05:34 | 3.4.12.5.2, По ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 на опоре № 127 (анкерная, угловая, ж/б) следы ожогов на шлейфе и траверсе фазы "В" вследствии перепада температуры окружающего в воздуха в виде утренней росы. | 4.12, По ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 на опоре № 127 (анкерная, угловая, ж/б) следы ожогов на шлейфе и траверсе фазы "В" вследствии перепада температуры окружающего в воздуха в виде утренней росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на траверсе опоры и шлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джильгита | 247 | 2022-09-26 19:36 | 2022-09-27 16:03 | 3.4.12.5.2, Предположительно в результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой изоляции на ТТ-110 ШОВ на ПС 110кВ Джильгита, что привело к отпаданию куска фарфоровой изоляции ТТ. | 4.12, Предположительно в результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой изоляции на ТТ-110 ШОВ на ПС 110кВ Джильгита, что привело к отпаданию куска фарфоровой изоляции ТТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сколы фарфорой изоляции ТТ ШОВ 110 ф."А,В,С" на ПС 110 кВ Джильгита ТФЗМ-110Б 600/5 ф "А"
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джильгита | 246 | 2022-09-25 11:30 | 2022-09-29 20:51 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Джильгита в результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 110 Улан-Холл и ухудшилось свойство масла (низкое переходное сопротивление) в В 110. | 4.2.1, На ПС 110кВ Джильгита в результате длительного срока эксплуатации (износ) произошла разрегулировка привода В 110 Улан-Холл и ухудшилось свойство масла (низкое переходное сопротивление) в В 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 245 | 2022-09-23 10:08 | 2022-09-24 15:01 | 3.4.12.5.2, Предположительно в результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой изоляции на ТТ-110 ШОВ на ПС 110кВ Артезиан-2, что привело к отпаданию куска фарфоровой изоляции ТТ. | 4.12, Предположительно в результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой изоляции на ТТ-110 ШОВ на ПС 110кВ Артезиан-2, что привело к отпаданию куска фарфоровой изоляции ТТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сколы фарфорой изоляции ф."А,В,С" на ПС 110 кВ Артезиан-2 ТФЗМ-110Б 1000/5 ф "А "МВ
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 235 | 2022-09-10 01:00 | 2022-09-10 01:00 | 3.4.10.2, на опоре №16 (анкерная, ж/б, двустоечная), L=2,4 км от ПС 110 кВ Каспийская-2 следы перекрытия между траверсой и гирляндой изоляторов по фазе "В" в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, на опоре №16 (анкерная, ж/б, двустоечная), L=2,4 км от ПС 110 кВ Каспийская-2 следы перекрытия между траверсой и гирляндой изоляторов по фазе "В" в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия между траверсой и гирляндой изоляторов ф."В" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Опора анкерная ж/б УБ110-3
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарул | 234 | 2022-09-03 11:32 | 2022-09-03 16:27 | 3.4.7.3.1, Повреждение шлейфа Фазы "В" от ВЧЗ 110 Яшкуль-2 до ОР 110 Яшкуль-2 произошло в результате не своевременного выявления раннего расплетения жил провода предположительно в результате раннего КЗ, что привело к оплавлению жил. | 4.13, Повреждение шлейфа Фазы "В" от ВЧЗ 110 Яшкуль-2 до ОР 110 Яшкуль-2 произошло в результате не своевременного выявления раннего расплетения жил провода предположительно в результате раннего КЗ, что привело к оплавлению жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение на ВЧЗ 110 Яшкуль-2 ВЧЗ 110 Яшкуль-2
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 | 231 | 2022-08-27 16:00 | 2022-08-28 06:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на опоре №110 ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2. произошел в результате ветровых нагрузок, что привело к излому жил провода с последующим обрывом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №110 ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2. произошел в результате ветровых нагрузок, что привело к излому жил провода с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 226 | 2022-08-21 12:17 | 2022-08-21 12:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская произошло в результате наброса веревки от порывов ветра | 4.12, Отключение ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская произошло в результате наброса веревки от порывов ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 2022-08-21 12:17 | 2022-08-21 12:24
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Улан-Холл | 223 | 2022-08-20 11:35 | 2022-08-21 21:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв шлейфа фазы В на ВЧЗ 110 Каспийская-2 на ПС 110 кВ Улан-Холл произошел вследствие длительной эксплуатации и не своевременного выявления дефекта | 4.13, Обрыв шлейфа фазы В на ВЧЗ 110 Каспийская-2 на ПС 110 кВ Улан-Холл произошел вследствие длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЧЗ 110 Каспийская-2 на ПС 110 кВ Улан-Холл ВЧЗ 110 Каспийская-2 на ПС 110 кВ Улан-Холл
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 184 | 2022-07-23 16:28 | 2022-07-23 16:38 | 3.4.12.3, По ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган на опоре №120 следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" в результате прохождения в районе грозового фронта. ГЗТ нет. | 4.12, По ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган на опоре №120 следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" в результате прохождения в районе грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Опора П10-1 | 2022-07-23 16:28 | 2022-07-23 16:38
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 159 | 2022-06-15 20:21 | 2022-06-16 00:28 | 3.4.12.3, По ВЛ-110кВ Сарул - Адык на оп. № 23 (3 км от ПС 110 кВ Сарул) фаза "А" разрушен 1 изолятор из 8, следы перекрытия на проводе и гирлянде в результате атмосферных перенапряжений в виде гроды и дождя. | 4.11, По ВЛ-110кВ Сарул - Адык на оп. № 23 (3 км от ПС 110 кВ Сарул) фаза "А" разрушен 1 изолятор из 8, следы перекрытия на проводе и гирлянде в результате образования эл.дуги вследствии грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2022-06-15 20:21 | 2022-06-15 21:36
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 | 138 | 2022-04-22 13:25 | 2022-04-22 17:56 | 3.4.12.2.1, расплетение шлейфа фазы "В" на ВЧЗ-110 Черноземельская в результате длительный воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с | 4.13, расплетение шлейфа фазы "В" на ВЧЗ-110 Черноземельская в результате длительный воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа фазы "В" на ПС 110кВ НПС-2 ВЧЗ 110 Черноземельская
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 139 | 2022-04-20 12:59 | 2022-04-20 12:59 | 3.4.10.2, на опоре №217 (44,3 км от ПС 110 кВ Черноземельская) обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе и гирлянде изоляторов фазы "А", возле опоры на земле лежит проволока вследствие гнездования птиц на траверсе опоры. | 4.17.4, на опоре №217 (44,3 км от ПС 110 кВ Черноземельская) обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" вследствие выпадания из гнезда птиц проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 130 | 2022-04-12 19:15 | 2022-04-12 19:15 | 3.4.10.2, По ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская на анкерной ж/б опоре №244 (L=49 км от ПС 110 кВ Колодезная) на траверсе фазы "С" следы жизнедеятельности птиц, видны следы перекрытия на гирлянде фазы "С". | 4.17.4, По ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская на анкерной ж/б опоре №244 (L=49 км от ПС 110 кВ Колодезная) на траверсе фазы "С" следы жизнедеятельности птиц, видны следы перекрытия на гирлянде фазы "С" продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 124 | 2022-04-07 09:32 | 2022-04-07 23:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролётах оп. 78-79 (16,3 от ПС 110 кВ НПС-2) по ВЛ-110кВ НПС-2 - Адык произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролётах оп. 78-79 (16,3 от ПС 110 кВ НПС-2) по ВЛ-110кВ НПС-2 - Адык произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2022-04-07 09:32 | 2022-04-07 10:18
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 123 | 2022-04-07 04:52 | 2022-04-07 04:52 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) на опоре №211 (46.5 км от ПС 220 кВ Лиман) следы перекрытия на проводе фазы "В" и поддерживающем зажиме гирлянды в результате попадания полиэтиленовым пакетом занесенный порывом ветра. | 4.12, По ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) на опоре №211 (46.5 км от ПС 220 кВ Лиман) следы перекрытия на проводе фазы "В" и поддерживающем зажиме гирлянды в результате попадания полиэтиленовым пакетом занесенный порывом ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе фазы "В" и поддерживающем зажиме гирлянды ф."В" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сарул - Адык | 119 | 2022-03-30 21:35 | 2022-03-31 16:45 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-110кВ Сарул - Адык обрыв шлейфа ф."А" на опоре №19 в результате сильных ветровых нагрузок. | 4.13, По ВЛ-110кВ Сарул - Адык обрыв шлейфа ф."А" на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык Опора анк.ж/б УБ110-1
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 115 | 2022-03-27 13:49 | 2022-03-27 13:51 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-35кВ Черноземельская - Зултурган в пролете опор №14-15 провис провода фазы "А" на 20-30 см в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, По ВЛ-35кВ Черноземельская - Зултурган в пролете опор №14-15 провис провода фазы "А" на 20-30 см в результате износа (исчерпания ресурса провода) и воздействий атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 13:49 | 2022-03-27 13:51
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 107 | 2022-03-07 10:12 | 2022-03-08 18:45 | 3.4.12.2.1, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №97-98 в результате сильных воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с. | 4.13, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №97-98 в результате сильных воздействий ветровых нагрузок до 32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-07 10:12 | 2022-03-07 14:18
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каспийская-2 - Михайловская | 104 | 2022-03-05 17:05 | 2022-03-13 13:22 | 3.4.12.2.1, Излом и падение опор № 129, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, обрыв проводов по фазам А, В, С в пролетах опор № 104 - 109, обрыв провода фазы А в пролете опор № 88 - 89 в результате сильных воздействий ветровых нагрузок до 34 м/с а также аварийное состояние деревянных опор(загнивание), отработавших свой нормативный срок службы | 4.13, обрыв проводов по фазам А, В, С в пролетах опор № 104 - 109, обрыв провода фазы А в пролете опор № 88 - 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-35кВ Каспийская-2 - Михайловская пролет опор№ 104-109, 88-89 4.14, излом и падение деревянных опор № 129, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83 произошел в результате аварийного состояния деревянных опор(загнивание), отработавших свой нормативный срок службы и воздействия сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение 26 деревянных опор на ВЛ-35кВ Каспийская-2 - Михайловская опоры № 129, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83 | 2022-03-05 17:05 | 2022-03-06 14:11
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 98 | 2022-03-04 19:32 | 2022-03-04 19:43 | 3.4.12.2.1, следы ожогов на проводах ф."А,С" в пролете опор № 53-54 в результате сильных порывистых ветров до 32 м/с. | 4.16, следы ожогов на проводах ф."А,С" в пролете опор № 53-54 в результате сильных порывистых ветров до 32 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проводах ф."А,С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 19:32 | 2022-03-04 19:43
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ПС ПС | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) ВЛ 110 кВ Комсомольская - Нарын-Худук ПС 110 кВ Черноземельская ПС 110 кВ Адык | 95 | 2022-03-04 14:43 | 2022-03-06 22:53 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 34 м/с в районе: На ПС 110кВ Черноземельская расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 НПС-2 фаза "В" в сторону ВЛ, расплетение шлейфа фаза "А" от ВЧЗ в сторону В 110 Колодезная; На ПС 110кВ Адык расплетение шлейфов фаз "В" и "С" на ВЧЗ 110 НПС-2, расплетение шлейфов фаз "А" и "В" на ВЧЗ 110 Сарул 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 34 м/с в районе: По ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская в пролете опор №№ 50-83 обнаружено засыпание песком изоляторов фаз "А", "В", "С" вследствие прохождения пыльной бури (ветер до 34 м/с); По ВЛ-110кВ Лиман - Джильгита на двухцепном участке с ВЛ 110 Каспийская-2-Улан-Холл с отпайкой на ПС 110 Джильгита (опора №75, 10 км от ПС 110 кВ Джильгита) - малое расстояние между оттяжкой верхней траверсы и проводом фазы С - возможен схлёст при сильном ветре; По ВЛ-110кВ Лиман - Каспийская-2 в пролёте опор № 204 - 205 (34,3 км от ПС 220 кВ Лиман) обнаружен обрыв провода фазы "С". | 4.13, На ПС 110кВ Черноземельская расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 НПС-2 фаза "В" в сторону ВЛ, расплетение шлейфа фаза "А" от ВЧЗ в сторону В 110 Колодезная; На ПС 110кВ Адык расплетение шлейфов фаз "В" и "С" на ВЧЗ 110 НПС-2, расплетение шлейфов фаз "А" и "В" на ВЧЗ 110 Сарул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа на ВЧЗ 110 НПС-2 фаза "В" в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Черноземельская ВЧ загр. ВЗ-630-0,5 с ЭНУ-0,5-40 ф "В", расплетение шлейфа фаза "А" от ВЧЗ в сторону В 110 Колодезная на ПС 110 кВ Черноземельская ВЧ загр. ВЗ-630-0,5 с ЭНУ-0,5-40 ф "А", расплетение шлейфов фаз "В" и "С" на ВЧЗ 110 НПС-2 на ПС 110 кВ Адык ВЗ-630-0,5 с ЭНУ-0,5-40 ф "А", ф "В", расплетение шлейфов фаз "А" и "В" на ВЧЗ 110 Сарул на ПС 110 кВ Адык ВЧ загр. ВЗ-630-0,5 с ЭНУ-0,5-40 фА 4.12, По ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская в пролете опор №№ 50-83 обнаружено засыпание песком изоляторов фаз "А", "В", "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: засыпание песком изоляторов фаз "А", "В", "С" на ВЛ-110кВ Колодезная - Черноземельская пролет опор №50-83 4.13, По ВЛ-110кВ Лиман - Каспийская-2 в пролёте опор № 204 - 205 (34,3 км от ПС 220 кВ Лиман) обнаружен обрыв провода фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.4.5, По ВЛ-110кВ Лиман - Джильгита на двухцепном участке с ВЛ 110 Каспийская-2-Улан-Холл с отпайкой на ПС 110 Джильгита (опора №75, 10 км от ПС 110 кВ Джильгита) - малое расстояние между оттяжкой верхней траверсы и проводом фазы С - возможен схлёст при сильном ветре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: малое расстояние между оттяжкой верхней траверсы и проводом фазы С на ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.) | 2022-03-04 17:15 | 2022-03-06 09:03
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 17 | 2022-01-14 20:07 | 2022-01-14 20:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-35кВ Черноземельская - Зултурган произошло в результате сильных порывистых ветров до 28 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ-35кВ Черноземельская - Зултурган произошло в результате сильных порывистых ветров до 28 м/с, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом ф."В" и траверсой опоры №314 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах ф."В" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Опора П10-1 | 2022-01-14 20:07 | 2022-01-14 20:12
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 1 | 2022-01-08 01:52 | 2022-01-08 12:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации и старения произошел обрыв шлейфа в месте сварки крепления гирлянды подвесных изоляторов фазы "В" к траверсе СШ 110 от портала до ЛР 110 Улан-Холл. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации и старения произошел обрыв шлейфа в месте сварки крепления гирлянды подвесных изоляторов фазы "В" к траверсе СШ 110 от портала до ЛР 110 Улан-Холл. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крепления гирлянды подв.изоляторов ф."В" на ПС 110 кВ Каспийская-2 РНДЗ-1-110/1250 | 2022-01-08 01:52 | 2022-01-08 03:10
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 306 | 2022-10-17 10:39 | 2022-10-17 14:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа ВЧЗ 110 Бургустинская на ПС 110кВ Советская произошло в результате несвоевременного выявления раннего расплетения жил провода, предположительно в результате раннего КЗ, что привело к оплавлению жил. | 4.13, Повреждение шлейфа ВЧЗ 110 Бургустинская на ПС 110кВ Советская произошло в результате несвоевременного выявления раннего расплетения жил провода, предположительно в результате раннего КЗ, что привело к оплавлению жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Советская ВЧ заградитель ВЗ-600-0,5 фB
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 299 | 2022-10-17 09:53 | 2022-10-17 15:04 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло расплетение провода ф."А" в пролете опор №231-232 по ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло расплетение провода ф."А" в пролете опор №231-232 по ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Пролет: 3*АС-35/6,2
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 284 | 2022-09-14 13:17 | 2022-09-15 09:37 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская обрыв вязки ф."В" на ж/б опоре №12 по отпайке в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, По ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская обрыв вязки ф."В" на ж/б опоре №12 по отпайке в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."В" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Опора пром.ж/б.П-35
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ 50 лет Октября | 287 | 2022-09-12 17:20 | 2022-09-13 16:50 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры произошло окисление контактных соединений в плашечном зажиме со стороны ввода 6 кВ по фазе "С" на ПС 110кВ 50 лет Октября. | 4.1.5, В результате окисление контактов в плашечном зажиме(из-за перепадов температуры и увлажнении) с последующим увеличением переходного сопротивления произошел нагрев со стороны ввода 6 кВ по фазе "С" на ПС 110кВ 50 лет Октября. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев со стороны ввода 6 кВ на ПС 110 кВ 50 лет Октября ТМ-6300/110/6 | 2022-09-12 17:20 | 2022-09-13 16:50
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 278 | 2022-09-01 19:20 | 2022-09-06 17:24 | 3.4.12.2.1, ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская: обрыв провода фазы-В пролет опор 99-100, фаза-А пролет 184-185; упавшие ж/б опоры №116 (в габарите 10кВ), №230 (в габарите 35кВ); упавшие деревянные Т-образные опоры №№170, 171, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 226, 229; повреждение проводов (расплетение) пролеты опор №№ 223-224-225-226, в результате длительной ветровой нагрузки. | 4.2.1, ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская: обрыв провода фазы-В пролет опор 99-100, фаза-А пролет 184-185; упавшие ж/б опоры №116 (в габарите 10кВ), №230 (в габарите 35кВ); упавшие деревянные Т-образные опоры №№170, 171, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 226, 229; повреждение проводов (расплетение) пролеты опор №№ 223-224-225-226, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 262 | 2022-08-20 10:32 | 2022-08-20 14:17 | 3.4.12.2.1, Расплетения шлейфа ф.С на аппаратном зажиме ТТ 110 Никольская.ПС 110кВ "Цаган-Аман" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.4, Расплетения шлейфа ф.С на аппаратном зажиме ТТ 110 Никольская ПС 110кВ "Цаган-Аман" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода на ТТ 110 Никольская ПС 110кВ "Цаган-Аман ТТ 110 Никольская ПС 110кВ "Цаган-Аман
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Садовое-1 - Садовое-2 | 267 | 2022-08-18 18:49 | 2022-08-18 18:53 | 3.4.10.2, Перекрытие на опоре №25 произошел в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на опоре №25 произошел в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 35 кВ Садовое-1 - Садовое-2 ВЛ 35 кВ Садовое-1 - Садовое-2 | 2022-08-18 18:49 | 2022-08-18 18:53
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ковыльная | 232 | 2022-08-12 13:33 | 2022-08-12 17:58 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Ковыльная расплетение шлейфа на аппаратном зажиме ф."А" ТТ 110 Дальняя в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, На ПС 110кВ Ковыльная расплетение шлейфа на аппаратном зажиме ф."А" ТТ 110 Дальняя в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа ф."А" на ПС 110 кВ Ковыльная ТФЗМ-110Б 300/5 ф "А"
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | 236 | 2022-08-08 16:55 | 2022-08-08 16:55 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №38 следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."В". | 4.17.4, следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."В" на опоре №38 в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход ПС 110 кВ Восход | 230 | 2022-08-08 16:39 | 2022-08-09 11:44 | 3.4.12.3, На ПС 110кВ Восход разрушение РВО 10 кВ Т-1 фаза "А" в результате грозовых перенапряжений. | 4.11, На ПС 110кВ Восход разрушение РВО 10 кВ Т-1 фаза "А" в результате образования эл.дуги вследствии грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10кВ ф."А" на ПС 110 кВ Восход РВО-10 ф "А" | 2022-08-08 16:39 | 2022-08-08 17:30
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 216 | 2022-08-01 08:34 | 2022-08-01 16:10 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская поврежденная П-образная деревянная опора №32 в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.14, По ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская поврежденная П-образная деревянная опора №32 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-35кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская опора №32
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 224 | 2022-07-30 23:49 | 2022-07-30 23:49 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход на опоре №25 расплетение провода в лодочке Ф-А по отпайке на ПС 110 кВ Восход в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, По ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход на опоре №25 расплетение провода в лодочке Ф-А по отпайке на ПС 110 кВ Восход в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода в лодочке ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур | 206 | 2022-07-24 11:28 | 2022-07-24 15:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода ф."С" в пролете опор №197-198 возле зажима ПГН. | 4.13, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода ф."С" в пролете опор №197-198 возле зажима ПГН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 211 | 2022-07-22 12:30 | 2022-07-22 16:53 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации предположительно на опорном изоляторе ф."А" ввода СВ 35 со стороны 1С 35кВ образовались микротрещины, что привело к нарушению электрической изоляции с последующим образованием эл.дуги. | 4.11, предположительно в результате длительного срока эксплуатации на опорном изоляторе ф."А" ввода СВ 35 со стороны 1С 35кВ образовались микротрещины, что привело к нарушению электрической изоляции с последующим образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора ф."А" на ПС 110 кВ Малые Дербеты ВМ-35-600-6,6 с ПП-67
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 | 176 | 2022-06-27 09:42 | 2022-06-27 15:15 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 обрыв провода фазы "А" в пролете опор №59-60-61 в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, По ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 обрывы проводов фазы "А" в пролете опор №59-60-61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода фазы "А" на ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 Пролет:3*АС 70/11
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бургустинская | 172 | 2022-06-10 12:56 | 2022-06-10 16:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа ВЧЗ 110 Ергенинская фаза "В" на ПС 110кВ Бургустинская в результате потери механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Обрыв шлейфа ВЧЗ 110 Ергенинская фаза "В" на ПС 110кВ Бургустинская в результате потери механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Бургустинская ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фВ
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ковыльная | 162 | 2022-05-20 21:24 | 2022-05-21 14:22 | 3.4.7.3.5, обрыв шлейфа ф.В от линейного портала к ЛР 110 Барун на ПС 110кВ Ковыльная в результате длительного срока эксплуатации, что вызвало потерю механической прочности провода | 4.13, обрыв шлейфа ф.В от линейного портала к ЛР 110 Барун на ПС 110кВ Ковыльная в результате потери механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Ковыльная РНДЗ-2-110/630
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 | 139 | 2022-04-04 15:58 | 2022-04-04 19:30 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-35кВ Малые Дербеты - Садовое-2 обрыв провода фазы "С" в пролете опор №100-101-102, в результате длительных ветровых нагрузок до 19 м/с. | 4.13, По ВЛ-35кВ Малые Дербеты - Садовое-2 обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №100-101-102, в результате длительных ветровых нагрузок до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 Пролет:3*АС 70/11
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 135 | 2022-03-27 09:22 | 2022-03-30 21:30 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров до 32 м/с по ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход: 1. В пролете опор № 250-251 (45 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1) обрыв провода фазы "А"; 2. В пролете опор № 10-11 (1,8 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1) обрыв провода фазы "В"; 3. В пролете опор № 296-301 (1,2 км от ПС 110 кВ Солодники) обрывы ГЗТ; 4. Излом и падение опоры №301 (анкерная-железобетонная). | 4.13, 1. В пролете опор № 250-251 (45 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1) обрыв провода фазы "А"; 2. В пролете опор № 10-11 (1,8 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1) обрыв провода фазы "В"; 3. В пролете опор № 296-301 (1,2 км от ПС 110 кВ Солодники) обрывы ГЗТ; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 120/19+1*ПС 50, обрыв провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50, обрыв ГЗТ на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход пролет опор №296-301 4.14, излом и падение опоры №301 (анкерная-железобетонная) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение ж/б опоры на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2022-03-27 09:22 | 2022-03-27 13:08
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 108 | 2022-03-05 10:47 | 2022-03-05 21:38 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода Т-1 на ПС 110кВ Восход вследствии длительного срока эксплуатации 3.4.12.2.1, Причиной отключения Т-1 явилось: перекрытие на шинном мосту 10 кВ (зона действия ДЗТ) по принесенной ветром степной растительности (перекати-поле). | 4.2.1, Разрегулировка привода Т-1 на ПС 110кВ Восход вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Восход ТМН-6300/110/10 4.4.5, Причиной отключения Т-1 явилось: перекрытие на шинном мосту 10 кВ (зона действия ДЗТ) по принесенной ветром степной растительности (перекати-поле). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шинном мосту 10кВ на ПС 110 кВ Восход ВМПП-10-630-20 | 2022-03-05 10:47 | 2022-03-05 11:16
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская | 71 | 2022-02-06 22:03 | 2022-02-06 22:48 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №21 произошло падение проволоки с гнезда птиц на провод ф."С". | 4.4.5, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №21 произошло падение проволоки с гнезда птиц на провод ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе ф."С" и траверсе опоры на ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 64 | 2022-01-21 02:27 | 2022-01-21 14:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №13-14 по ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход. | 4.13, Обрыв провода ф."А" в пролете опор №13-14 по ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2022-01-21 02:27 | 2022-01-21 09:09
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень | 53 | 2022-01-14 23:50 | 2022-01-15 11:35 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на опоре №59 фаза "С" по отпайке на ПС 35 кВ Аршань-Зельмень, в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.12, следы перекрытия на опоре №59 фаза "С" по отпайке на ПС 35 кВ Аршань-Зельмень, в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на опоре №59 фаза "С" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход ПС 110 кВ Восход | 54 | 2022-01-14 14:27 | 2022-01-14 20:31 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода ОД-110 Т-1 на ПС 110кВ Восход вследствие длительного срока эксплуатации 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана и сырости и загрязненных изоляторов (пыль+влага) произошло снижение изоляционных свойств с последующим пробоем воздушного промежутка между проходными изоляторами ф."В" и "С" и их перекрытием по поверхности. | 4.12, В результате перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана и сырости и загрязненных изоляторов (пыль+влага) произошло снижение изоляционных свойств с последующим пробоем воздушного промежутка между проходными изоляторами ф."В" и "С" и их перекрытием по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ПС 110 кВ Восход Трансформатор ТМ-40/10 4.2.1, Разрегулировка привода Т-1 на ПС 110кВ Восход вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Восход ТМН-6300/110/10 | 2022-01-14 14:27 | 2022-01-14 16:01
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА Н.Шахов по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное | 337 | 2022-12-27 14:33 | 2022-12-27 15:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА Н.Шахов по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА Н.Шахов по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-12-27 14:33 | 2022-12-27 15:50
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 334 | 2022-12-14 13:54 | 2022-12-14 17:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 250-251 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 250-251 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-14 13:54 | 2022-12-14 17:25
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 326 | 2022-11-26 10:46 | 2022-11-26 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет опор № 5-6 | 2022-11-26 10:46 | 2022-11-26 11:50
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10ПосёлокПС 110 кВ Кировская | 327 | 2022-11-26 10:46 | 2022-11-26 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет опор № 10-11 | 2022-11-26 10:46 | 2022-11-26 11:50
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 289 | 2022-09-24 07:13 | 2022-09-24 15:14 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №344 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма 1 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате износа. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 344 по ВЛ-10 кВ №4 Ферма 1 от ПС 35 кВ Српинская произошло в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Опора № 344 по ВЛ 10 кВ № 4 Ферма 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Вязка | 2022-09-24 07:13 | 2022-09-24 15:14
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 286 | 2022-09-18 12:01 | 2022-09-18 14:14 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате неудовлетворительного технического состояния абоненского КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.4.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате неудовлетворительного технического состояния абоненского КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК на КТП 10/40 кВА по ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Садовое-1 КТП 10/40 кВА по ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Садовое-1 | 2022-09-18 12:01 | 2022-09-18 14:14
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 282 | 2022-09-13 11:17 | 2022-09-13 16:14 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате неудовлетворительного технического состояния абоненского КТП. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате неудовлетворительного технического состояния абоненского КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на КТП 3/63 кВа по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Кировская КТП 3/63 кВа по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Кировская | 2022-09-13 11:17 | 2022-09-13 16:14
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 280 | 2022-09-12 09:22 | 2022-09-12 16:28 | 3.4.7.3.5, Излом опоры № 1 отпайка №1 по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры № 1 отпайка 1 по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ | 2022-09-12 09:22 | 2022-09-12 16:28
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 271 | 2022-09-03 09:47 | 2022-09-03 16:25 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская В/В шкаф № 6/40 | 2022-09-03 09:47 | 2022-09-03 16:25
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 272 | 2022-09-02 19:22 | 2022-09-03 05:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор № 3-7 и обрыв проводов опоры № 1-2 по отпайке № 2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор № 3-7 и обрыв проводов опоры № 1-2 по отпайке № 2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора ОА1-2, Повреждение опор на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2, Повреждение опор на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2, Повреждение опор на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2, Повреждение опор на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П1-2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/315 кВА Парк по ВЛ-10 кВ №1Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-09-02 19:22 | 2022-09-03 05:20
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 273 | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-02 19:40 | 3.4.12.2.1, Излом опор №№ 33,34,35,36 по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Излом опор №№ 33,34,35,36 по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-02 19:40
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 274 | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-02 18:56 | 3.4.12.2.1, Излом опор №№ 29,30,31,40; обрыв вязки Ф "В" на опоре № 77 поВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Излом опор №№ 29,30,31,40; Обрыв вязки Ф "В" на опоре № 77 поВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора А10-1Д | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-02 18:56
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 275 | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-03 05:47 | 3.4.12.2.1, Излом опор №№ 3,30,31,32,33 по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Излом опор №№ 3,30,31,32,33 по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ, излом опор на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-03 05:47
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 276 | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-03 21:43 | 3.4.12.2.1, Излом опор №№50,59,61,6263,67,оп.16отп.2,оп.1 отп.1,вырваны крюки на оп.№ 80,98,55,59,обрыв проводов в пролете оп.№№ 55-60. по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Излом опор №№50,59,61,6263,67,оп.16отп.2,оп.1 отп.1,вырваны крюки на оп.№ 80,98,55,59,обрыв проводов в пролете оп.№№ 55-60. по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет № 55-60, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 50, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 59, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора № 61, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 62, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 63, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 67, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская отпайка № 2 - опора № 16, Излом опор на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская отпайка № 1 - опора № 1, Вырван крюк на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 80, Вырван крюк на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 98, Вырван крюк на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 55, Вырван крюк на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская опора № 59 | 2022-09-02 06:32 | 2022-09-02 17:18
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 240 | 2022-08-21 09:26 | 2022-08-21 10:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-21 09:26 | 2022-08-21 10:17
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 255 | 2022-08-18 22:20 | 2022-08-18 22:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5 -6 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 5 -6 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 22:20 | 2022-08-18 22:25
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 256 | 2022-08-18 19:06 | 2022-08-18 19:11 | 3.4.7.3.5, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом проводов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 19:06 | 2022-08-18 19:11
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 257 | 2022-08-18 19:06 | 2022-08-18 19:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошел вследствие провисания проводов от потери механической прочности проводов. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошел вследствие провисания проводов от потери механической прочности проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 19:06 | 2022-08-18 19:11
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 221 | 2022-08-03 11:16 | 2022-08-03 13:59 | 3.4.7.3.5, Перегорел ПК на КТП в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. | 4.2.1, Перегорел ПК на КТП в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорел ПК на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 КТП № 28/100 кВА | 2022-08-03 11:16 | 2022-08-03 13:59
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 220 | 2022-08-03 08:17 | 2022-08-03 11:15 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 В/в шкаф № 10/63 кВА | 2022-08-03 08:17 | 2022-08-03 11:15
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 219 | 2022-08-02 19:37 | 2022-08-02 21:20 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская КТП 2/160 кВА | 2022-08-02 19:37 | 2022-08-02 21:20
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 214 | 2022-07-31 06:30 | 2022-07-31 12:46 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения птицы. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шлейфах на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное КТП № 14/10 кВА | 2022-07-31 06:30 | 2022-07-31 12:46
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 207 | 2022-07-24 21:57 | 2022-07-25 00:55 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 В/В шкаф КТП № 29/100 кВА | 2022-07-24 21:57 | 2022-07-25 00:55
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 203 | 2022-07-21 08:26 | 2022-07-21 15:43 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская В/В шкаф № 3/63 кВА Баранник | 2022-07-21 08:26 | 2022-07-21 15:43
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 201 | 2022-07-16 09:43 | 2022-07-16 10:38 | 3.4.9.3, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. |  | 2022-07-16 09:43 | 2022-07-16 10:38
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 200 | 2022-07-15 11:58 | 2022-07-15 12:49 | 3.4.10.2, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская В/В шкаф № 7/25 кВА | 2022-07-15 11:58 | 2022-07-15 12:49
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 | 191 | 2022-07-11 11:29 | 2022-07-11 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-11 11:29 | 2022-07-11 16:15
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 187 | 2022-07-07 13:47 | 2022-07-07 16:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-07 13:47 | 2022-07-07 16:17
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 179 | 2022-06-27 16:13 | 2022-06-27 16:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-06-27 16:13 | 2022-06-27 16:49
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Старая пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 175 | 2022-06-24 10:14 | 2022-06-24 15:17 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на силовом трансформаторе на КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Старая пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП. | 4.1.3, Разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на силовом трансформаторе на КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Старая пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение силового изолятора на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА | 2022-06-24 10:14 | 2022-06-24 15:17
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 165 | 2022-06-04 14:30 | 2022-06-04 16:00 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника на КТП № 8/100 кВА от ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции). | 4.2.1, Разрушение разрядника на КТП № 8/100 кВА от ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень КТП № 8/100 кВА | 2022-06-04 14:30 | 2022-06-04 16:00
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 163 | 2022-05-25 12:00 | 2022-05-25 13:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение шпильки на КТП №25/250 Нефтеразведка произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | 4.2.1, Повреждение шпильки на КТП №25/250 Нефтеразведка произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 КТП №25/250 Нефтеразведка | 2022-05-25 12:00 | 2022-05-25 13:43
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 160 | 2022-05-19 15:18 | 2022-05-19 16:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-19 15:18 | 2022-05-19 16:00
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 158 | 2022-05-13 12:10 | 2022-05-13 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-13 12:10 | 2022-05-13 13:15
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 144 | 2022-04-06 13:57 | 2022-04-06 16:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-06 13:57 | 2022-04-06 16:14
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 143 | 2022-04-06 13:40 | 2022-04-06 15:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-04-06 13:40 | 2022-04-06 15:59
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 141 | 2022-04-05 15:18 | 2022-04-05 15:24 | 3.4.10.2, Следы перекрытия на опоре № 176 по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в вследствии жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.12, Следы перекрытия на опоре № 176 по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в вследствии жизнедеятельности птиц на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1 | 2022-04-05 15:18 | 2022-04-05 15:24
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 136 | 2022-04-04 08:42 | 2022-04-04 09:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет опор № 3-4 | 2022-04-04 08:42 | 2022-04-04 09:47
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 116 | 2022-03-27 08:40 | 2022-03-27 10:30 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 В/В шкаф № 3/40 кВА | 2022-03-27 08:40 | 2022-03-27 10:30
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 114 | 2022-03-25 11:33 | 2022-03-25 12:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-25 11:33 | 2022-03-25 12:44
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 90 | 2022-03-05 03:00 | 2022-03-05 17:06 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №65 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №65 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2022-03-05 03:00 | 2022-03-05 17:06
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 89 | 2022-03-05 02:55 | 2022-03-05 05:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 опора №1 | 2022-03-05 02:55 | 2022-03-05 05:25
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 78 | 2022-02-25 09:10 | 2022-02-25 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 8-9 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-25 09:10 | 2022-02-25 11:00
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 77 | 2022-02-25 08:25 | 2022-02-25 10:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-25 08:25 | 2022-02-25 10:14
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 63 | 2022-01-24 10:15 | 2022-01-24 12:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 328-329 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 328-329 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-24 10:15 | 2022-01-24 12:55
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Стрижка по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 52 | 2022-01-16 10:42 | 2022-01-16 11:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Стрижка по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-16 10:42 | 2022-01-16 11:13
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 51 | 2022-01-16 10:15 | 2022-01-16 11:48 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская В/В шкаф 1/100 кВА | 2022-01-16 10:15 | 2022-01-16 11:48
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 48 | 2022-01-15 12:24 | 2022-01-15 19:31 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 301 и 302 , наклон опоры поперек оси № 284 по ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, наклон опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры поперек оси на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 301 и 302 по ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ, Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2022-01-15 12:24 | 2022-01-15 19:31
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 47 | 2022-01-15 12:19 | 2022-01-15 19:28 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №283 по ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №283 по ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2022-01-15 12:19 | 2022-01-15 19:28
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 45 | 2022-01-15 10:03 | 2022-01-15 10:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 10:03 | 2022-01-15 10:12
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 40 | 2022-01-15 07:48 | 2022-01-15 14:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 207 по ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 207 по ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская Опора № 207 | 2022-01-15 07:48 | 2022-01-15 14:11
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 35 | 2022-01-15 04:12 | 2022-01-15 04:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-15 04:12 | 2022-01-15 04:48
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 31 | 2022-01-15 03:37 | 2022-01-15 11:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 34 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 34 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 03:37 | 2022-01-15 11:02
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 30 | 2022-01-15 02:40 | 2022-01-15 04:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П1-2 | 2022-01-15 02:40 | 2022-01-15 04:05
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 29 | 2022-01-15 02:10 | 2022-01-15 03:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-01-15 02:10 | 2022-01-15 03:40
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 27 | 2022-01-15 01:10 | 2022-01-15 01:19 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения птицы. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская В/В шкаф № 1/25 кВА | 2022-01-15 01:10 | 2022-01-15 01:19
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 26 | 2022-01-15 01:07 | 2022-01-15 01:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 21 -22 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет опор №21-22 | 2022-01-15 01:07 | 2022-01-15 01:14
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА Архипова по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 23 | 2022-01-14 22:45 | 2022-01-14 23:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА Архипова по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:2*АС 25/4,2 | 2022-01-14 22:45 | 2022-01-14 23:55
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Стрижка по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 22 | 2022-01-14 22:30 | 2022-01-14 23:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Стрижка по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-14 22:30 | 2022-01-14 23:35
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 17 | 2022-01-14 11:40 | 2022-01-14 13:34 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская В/В шкаф № 10/63 кВА | 2022-01-14 11:40 | 2022-01-14 13:34
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 15 | 2022-01-13 14:02 | 2022-01-13 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-13 14:02 | 2022-01-13 15:27
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 14 | 2022-01-12 10:15 | 2022-01-12 12:04 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 В/В шкаф № 2/100 № 3 | 2022-01-12 10:15 | 2022-01-12 12:04
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 10 | 2022-01-04 13:30 | 2022-01-04 14:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Дорожное по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-04 13:30 | 2022-01-04 14:17
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3 | 2022-01-04 08:13 | 2022-01-04 09:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в следствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №34/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-04 08:13 | 2022-01-04 09:22
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 335 | 2022-12-16 16:33 | 2022-12-16 17:56 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника на КТП №3/250 кВА от ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. | 4.16, Разрушение разрядника на КТП № 3/250 кВА от ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа КТП № 3/250 кВА | 2022-12-16 16:33 | 2022-12-16 17:56
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 333 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 17:56 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.16, Перекрытие на шлейфах КТП потребителя произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в сети потребителя на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 17:56
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 332 | 2022-12-10 10:55 | 2022-12-10 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов на вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер.) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2022-12-10 10:55 | 2022-12-10 12:00
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 331 | 2022-12-09 13:44 | 2022-12-09 16:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Повреждение в ТП потребителя произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" | 2022-12-09 13:44 | 2022-12-09 16:34
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 330 | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 18:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов из-за снижения в пролете опор свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 18:39
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 329 | 2022-11-30 14:10 | 2022-11-30 15:22 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская КТП № 1/160 кВА КФХ Кермен | 2022-11-30 14:10 | 2022-11-30 15:22
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 328 | 2022-11-30 13:28 | 2022-11-30 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов из-за снижения в пролете опор свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2022-11-30 13:28 | 2022-11-30 14:27
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 6/400 кВА Джангар по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 325 | 2022-11-25 10:22 | 2022-11-25 12:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 6/400 кВА Джангар по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная пролет опор №5-6 | 2022-11-25 10:22 | 2022-11-25 12:50
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 324 | 2022-11-23 09:07 | 2022-11-23 11:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов из-за снижения в пролете опор свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2022-11-23 09:07 | 2022-11-23 11:05
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 323 | 2022-11-18 09:42 | 2022-11-18 10:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов из-за снижения в пролете опор свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2022-11-18 09:42 | 2022-11-18 10:50
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 321 | 2022-11-14 14:36 | 2022-11-14 15:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | 2022-11-14 14:36 | 2022-11-14 15:54
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 320 | 2022-11-14 12:05 | 2022-11-14 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 2022-11-14 12:05 | 2022-11-14 13:10
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 319 | 2022-11-14 11:23 | 2022-11-14 13:59 | 3.4.7.3.5, Пробой разрядника фазы "С" на КТП № 3/40 кВА от ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошел в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия вет-ровых и гололедных нагрузок. | 4.11, Пробой разрядника фазы "С" на КТП № 3/40 кВА произошел в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 2022-11-14 11:23 | 2022-11-14 13:59
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 316 | 2022-11-14 09:22 | 2022-11-14 11:08 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.2.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате попадания животного Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская КТП №7/10 Очирова | 2022-11-14 09:22 | 2022-11-14 11:08
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 314 | 2022-11-13 10:46 | 2022-11-13 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 2022-11-13 10:46 | 2022-11-13 12:00
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/25 кВА Очиров по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс отПС 110 кВ Ергенинская | 312 | 2022-11-02 17:00 | 2022-11-02 17:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов из-за снижения в пролете опор свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/25 кВА Очиров по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская. ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/25 кВА Очиров по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская. | 2022-11-02 17:00 | 2022-11-02 17:50
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 308 | 2022-10-24 10:50 | 2022-10-24 11:52 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ №8 РП Тугутнский от ПС 35 кВ Чкаловская. ВЛ-10 кВ №8 РП Тугутнский от ПС 35 кВ Чкаловская. | 2022-10-24 10:50 | 2022-10-24 11:52
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 307 | 2022-10-24 09:43 | 2022-10-24 12:54 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35 кВ "Сарпа" ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35 кВ "Сарпа" | 2022-10-24 09:43 | 2022-10-24 12:54
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 305 | 2022-10-21 14:02 | 2022-10-21 16:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение на потребительском участке произошело из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, Повреждение на потребительском участке произошело из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки по ВЛ-10кВ №12 Больница от ПС 110 кВ Советская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10кВ №12 Больница от ПС 110 кВ Советская ВЛ-10кВ №12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 2022-10-21 14:02 | 2022-10-21 16:05
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 304 | 2022-10-21 13:21 | 2022-10-21 22:00 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП № 5/40 кВА КФХ ОДН -1 Оросов КТП № 5/40 кВА КФХ ОДН -1 Оросов | 2022-10-21 13:21 | 2022-10-21 22:00
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 303 | 2022-10-21 12:31 | 2022-10-21 13:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры ПС 110 кВ Советская. ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры ПС 110 кВ Советская. | 2022-10-21 12:31 | 2022-10-21 13:01
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 302 | 2022-10-21 11:16 | 2022-10-21 12:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КТП №15/250 кВА Коммунхоз ВЛ-0,4 кВ фидер №1 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры ПС 110 кВ Советская. КТП №15/250 кВА Коммунхоз ВЛ-0,4 кВ фидер №1 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры ПС 110 кВ Советская. | 2022-10-21 11:16 | 2022-10-21 12:47
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 301 | 2022-10-21 09:23 | 2022-10-21 10:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя №19/10 кВА Кичиков произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.2.1, Поврежедние в МТП №19/10 кВА Кичиков произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежедние в КТП потребителя на КТП №19/10 кВА Кичиков КТП №19/10 кВА Кичиков | 2022-10-21 09:23 | 2022-10-21 10:47
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 297 | 2022-10-09 14:50 | 2022-10-09 17:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение в абонент ТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.2.1, Повреждение в абонентском ТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентском ТП на КТП № 5/10 кВА Бадмаев КТП № 5/10 кВА Бадмаев | 2022-10-09 14:50 | 2022-10-09 17:17
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 296 | 2022-10-06 12:13 | 2022-10-06 13:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение в абонент ТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.2.1, Повреждение в абонент ТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта ПС 110 кВ Ергенинская абонент. ТП | 2022-10-06 12:13 | 2022-10-06 13:58
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 294 | 2022-10-05 14:05 | 2022-10-05 18:05 | 3.4.10.1, Следы перекрытия в В/В шкафу КТП№12/25 кВА произошло в результате проникновения животного (кот). | 4.12, Перекрытие в В/В шкафу КТП №12/25 кВА произошло в результате проникновения животного (кота). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу на КТП №12/25 кВА КТП №12/25 кВА | 2022-10-05 14:05 | 2022-10-05 18:05
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 281 | 2022-09-13 09:35 | 2022-09-13 11:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя №20/10 кВА Самбаев Н.Б. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Поврежедние в ТП №20/10 кВА Самбаев Н.Б. произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ТП потребителя на ТП №20/10 кВА Самбаев Н.Б. ТП №20/10 кВА Самбаев Н.Б. | 2022-09-13 09:35 | 2022-09-13 11:07
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 270 | 2022-08-29 15:29 | 2022-08-29 16:38 | 3.4.7.3.5, Замена изолятора фазы «С» на опоре № 352 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой замену изолятора фазы "С" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2022-08-29 15:29 | 2022-08-29 16:38
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 263 | 2022-08-24 19:00 | 2022-08-24 20:58 | 3.4.12.2.1, Сорван изолятор фазы «В» на опоре № 59 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение изолятора фазы "В" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сорван изолятор фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Опора УП10-3ДБ | 2022-08-24 19:00 | 2022-08-24 20:58
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 260 | 2022-08-22 11:10 | 2022-08-22 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ №9 "Животноводческие точки" ПС 110 кВ "Ергенинская" ВЛ-10 кВ №9 "Животноводческие точки" ПС 110 кВ "Ергенинская" | 2022-08-22 11:10 | 2022-08-22 15:10
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 252 | 2022-08-22 09:18 | 2022-08-22 10:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя №1/10 кВА Горяев Д.Г. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Перекрытие в в/в шкафу КТП №1/10 кВА Горяев Д.Г. произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма №1 c-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная" КТП №1/10 кВА Горяев Д.Г. | 2022-08-22 09:18 | 2022-08-22 10:50
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 245 | 2022-08-21 12:18 | 2022-08-21 13:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "А" на опоре №7 на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-3 | 2022-08-21 12:18 | 2022-08-21 13:55
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 241 | 2022-08-21 09:18 | 2022-08-21 12:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1 с-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная" ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1 с-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная" | 2022-08-21 09:18 | 2022-08-21 12:16
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 243 | 2022-08-20 17:35 | 2022-08-21 05:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.16, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на ВЛ-10 кВ № Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская КТП № 3/25 кВА КФХ Кермен | 2022-08-20 17:35 | 2022-08-21 05:50
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ отПС 110 кВ Советская | 246 | 2022-08-20 14:33 | 2022-08-20 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ ПС 110 кВ Советская пролет опор №3-4 | 2022-08-20 14:33 | 2022-08-20 15:55
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 234 | 2022-08-16 08:44 | 2022-08-16 10:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2022-08-16 08:44 | 2022-08-16 10:08
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 233 | 2022-08-16 08:33 | 2022-08-16 10:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10 на абонентском КТП№11/10 кВа Найминова, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение ПК-10 на абонентском КТП№11/10 кВа Найминова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки на ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110 кВ "Бургустинская" ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110 кВ "Бургустинская" | 2022-08-16 08:33 | 2022-08-16 10:22
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 225 | 2022-08-07 08:53 | 2022-08-07 10:08 | 3.4.10.2, Следы перекрытия на шлейфах КТП произошло в результате проникновения птицы. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС-110 кВ "Советская" ВЛ-10 кВ № 7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС-110 кВ "Советская" | 2022-08-07 08:53 | 2022-08-07 10:08
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 223 | 2022-08-04 11:19 | 2022-08-04 15:24 | 3.4.12.2.1, Повреждены ж/б опоры №227,228,229 по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма №1 совхоза Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная" из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой к повреждению опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3 | 2022-08-04 11:19 | 2022-08-04 15:24
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 222 | 2022-08-01 10:33 | 2022-08-01 15:28 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП потребителя по отпайке Р-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП по отпайке Р-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма №1 c-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная" КТП | 2022-08-01 10:33 | 2022-08-01 15:28
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Даяна Найминова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 208 | 2022-07-26 10:21 | 2022-07-26 14:18 | 3.4.7.3.5, схлест проводов в пролете опор №3-4 из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, схлест проводов в пролете опор №3-4 из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/25 кВА КФХ Даяна Найминова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:3*А 25 | 2022-07-26 10:21 | 2022-07-26 14:18
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 205 | 2022-07-24 08:45 | 2022-07-24 08:48 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на опоре №12 отпайка №9 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, Следы перекрытия на опоре №12 отпайка №9 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-1 | 2022-07-24 08:45 | 2022-07-24 08:48
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 195 | 2022-07-14 10:05 | 2022-07-14 16:54 | 3.4.12.2.1, Повреждены ж/б опоры №235,237,241,253,259 анкерная,261,270,273,275,280 отп №1оп №12,13 по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" ПС 110 кВ "Кегульта" из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой к повреждению опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, повреждены опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2022-07-14 10:05 | 2022-07-14 16:54
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 190 | 2022-07-11 08:52 | 2022-07-11 14:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 53 отп.№4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" опора №53 отп №4 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2022-07-11 08:52 | 2022-07-11 14:05
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 185 | 2022-07-07 10:25 | 2022-07-07 12:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф "С" на опоре №7 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора ПН-1ДБ | 2022-07-07 10:25 | 2022-07-07 12:48
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 180 | 2022-06-28 09:52 | 2022-06-28 14:59 | 3.4.12.2.1, Повреждены промежуточные опоры № 30,31,32 и обрывы проводов в пролете опор №29-33 произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение промежуточных опор №30,31,32. обрывы проводов в пролете опор №29-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2, повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2, повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Опора П1-2, обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2022-06-28 09:52 | 2022-06-28 14:59
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 173 | 2022-06-19 12:31 | 2022-06-19 16:05 | 3.4.7.3.5, Разрушения изолятора фазы «А» на опоре № 372 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение изолятора фазы "А" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-3 | 2022-06-19 12:31 | 2022-06-19 16:05
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 167 | 2022-06-06 09:30 | 2022-06-06 13:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 отп.№2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2022-06-06 09:30 | 2022-06-06 13:28
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени | 166 | 2022-06-06 08:28 | 2022-06-06 09:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА "Торговый Центр" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная-Усадьба с. Ергенинский" от ПС 110 кВ "Е Пролет опор №7-8 | 2022-06-06 08:28 | 2022-06-06 09:43
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 154 | 2022-05-12 13:09 | 2022-05-12 16:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 355-356 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-12 13:09 | 2022-05-12 16:20
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 152 | 2022-05-11 10:24 | 2022-05-11 12:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №1-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ фидер 5 от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2022-05-11 10:24 | 2022-05-11 12:24
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 149 | 2022-04-19 13:28 | 2022-04-19 16:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 401-402 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "С" на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-19 13:28 | 2022-04-19 16:57
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 147 | 2022-04-12 12:40 | 2022-04-12 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 56-57 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-12 12:40 | 2022-04-12 15:00
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 145 | 2022-04-08 08:26 | 2022-04-08 09:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА "Ферма №3" по ВЛ-10 кВ №5 "Эвдык" от РП-10 кВ "Тугтунский" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2022-04-08 08:26 | 2022-04-08 09:25
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 140 | 2022-04-05 12:00 | 2022-04-05 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №"4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2022-04-05 12:00 | 2022-04-05 13:45
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 137 | 2022-04-04 08:53 | 2022-04-04 13:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 141 отп.№4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2022-04-04 08:53 | 2022-04-04 13:38
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 134 | 2022-03-30 11:42 | 2022-03-30 13:36 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-0,4 кВ произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и произошло перегорание ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Предохранитель ПН-2 250/160 ф.А | 2022-03-30 11:42 | 2022-03-30 13:36
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ СоветскаяСоветская | 132 | 2022-03-29 14:21 | 2022-03-29 14:42 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-0,4 кВ произошел в результате длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ СоветскаяСоветская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-29 14:21 | 2022-03-29 14:42
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 131 | 2022-03-29 11:35 | 2022-03-29 13:44 | 3.4.7.3.5, Витковое замыкание вторичной обмотки силового трансформатора произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее ветковое замыкание вторичной обмотки силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание вторичной обмотки силового трансформатора на ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма №2" ПС 35 кВ "Чкаловская" КТП №5/100 кВА Пензенская по ВЛ-10 кВ № 4 "Ферма №2" ПС 35 кВ "Чкаловская" | 2022-03-29 11:35 | 2022-03-29 13:44
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Торговый центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная- Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 130 | 2022-03-29 10:58 | 2022-03-29 12:30 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-0,4 кВ произошло в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перегорание ПН-0,4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Торговый центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная- Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Предохранитель ПН-2 250/250 ф.А | 2022-03-29 10:58 | 2022-03-29 12:30
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 124 | 2022-03-27 15:19 | 2022-03-27 18:55 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки ф."А" на опоре №79, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."А" на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-1Б | 2022-03-27 15:19 | 2022-03-27 18:55
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 123 | 2022-03-27 13:42 | 2022-03-27 19:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 220 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 13:42 | 2022-03-27 19:03
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 122 | 2022-03-27 12:42 | 2022-03-27 14:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №8 - 9 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" пролете опор №8-9 | 2022-03-27 12:42 | 2022-03-27 14:20
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 121 | 2022-03-27 12:36 | 2022-03-27 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №9 - 10 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №12/400 кВА "Сельгикова" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС-110 кВ "Советская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2022-03-27 12:36 | 2022-03-27 14:00
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 117 | 2022-03-27 10:52 | 2022-03-27 12:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №37-38 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.4.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 10:52 | 2022-03-27 12:43
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА Джантимиров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 113 | 2022-03-25 10:30 | 2022-03-25 12:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2 - 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10/10 кВА "Джантимиров" по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА Джантимиров по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*А 25 | 2022-03-25 10:30 | 2022-03-25 12:12
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 112 | 2022-03-23 08:20 | 2022-03-23 13:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение обрыв вязки ф."А" на опоре №273, произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Опора УП10-2 | 2022-03-23 08:20 | 2022-03-23 13:24
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 111 | 2022-03-22 08:32 | 2022-03-22 08:38 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №56-57 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, Следы перекрытия в пролете опор №56-57 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-22 08:32 | 2022-03-22 08:38
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 110 | 2022-03-20 16:19 | 2022-03-20 17:36 | 3.4.7.3.5, Ветковое замыкание вторичной обмотки силового трансформатора произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, В следствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее ветковое замыкание вторичной обмотки силового трансформатора . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветковое замыкание вторичной обмотки на КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110кВ Советская Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-03-20 16:19 | 2022-03-20 17:36
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская | 109 | 2022-03-20 09:12 | 2022-03-20 11:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6 - 7 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС-110 кВ "Советская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2022-03-20 09:12 | 2022-03-20 11:41
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 103 | 2022-03-06 13:13 | 2022-03-06 13:47 | 3.4.12.2.1, Наброс (шпагата) на проводах в пролете опор №10-12 занесенный ветром по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №11/100 кВА "Бугровая" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс (шпагата) на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2022-03-06 13:13 | 2022-03-06 13:47
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 102 | 2022-03-05 18:46 | 2022-03-06 07:35 | 3.4.12.2.1, Повреждены Обрыв вязки ф.В на опоре №122, повреждена опора №305 обрыв провода в пролете опор №137-138 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В , повреждена опора , обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма №1" ПС 35 кВ "Сарпа" Опора №305 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф.В , повреждена опора , обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма №1" ПС 35 кВ "Сарпа" Опора №305 | 2022-03-05 18:46 | 2022-03-06 07:35
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 101 | 2022-03-05 18:42 | 2022-03-07 14:35 | 3.4.12.2.1, Повреждены опоры №№ 82,87 (анкерная 2-х стоичная), № 152 обрыв проводов в пролете опор №81-83 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ, Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 18:42 | 2022-03-05 19:45
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 104 | 2022-03-05 18:38 | 2022-03-09 17:25 | 3.4.12.2.1, Повреждены опоры №№ 208-212, № 36 по отп. №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2022-03-05 18:38 | 2022-03-05 22:25
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 88 | 2022-03-04 21:25 | 2022-03-04 22:50 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №70-71 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 21:25 | 2022-03-04 22:50
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 87 | 2022-03-04 21:15 | 2022-03-04 22:59 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №93-94 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №93-94 на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-04 21:15 | 2022-03-04 22:59
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 86 | 2022-03-04 20:10 | 2022-03-04 22:45 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №60-61 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-04 20:10 | 2022-03-04 22:45
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 85 | 2022-03-04 19:50 | 2022-03-06 03:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №47 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №47 на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская Опора П10-3 | 2022-03-04 19:50 | 2022-03-04 22:00
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 83 | 2022-03-04 14:05 | 2022-03-04 15:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14 - 15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 5 "Центральная Усадьба" от ПС-110 кВ "Бургустинская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2022-03-04 14:05 | 2022-03-04 15:43
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 82 | 2022-03-04 13:42 | 2022-03-04 17:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 236 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2022-03-04 13:42 | 2022-03-04 17:02
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 76 | 2022-02-24 19:09 | 2022-02-24 20:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 25 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2022-02-24 19:09 | 2022-02-24 20:24
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 75 | 2022-02-24 16:07 | 2022-02-24 16:13 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №58-59 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-24 16:07 | 2022-02-24 16:13
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 72 | 2022-02-15 13:20 | 2022-02-15 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждения пробой проходного изолятора изолятора фазы "С" на КТП №29/25 произошло в результате пробоя изоляции. | 4.1.3, В следствии пробоя изоляции произошло повреждения проходного изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора изолятора фазы "С" на СТП - 10 кВ №29/25 Лиджиева Б.К. ВЛ-10 кВ Ферма 1 ПС 35 кВ Сарпа ИОС-10-500 УХЛ | 2022-02-15 13:20 | 2022-02-15 15:15
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 69 | 2022-02-11 13:05 | 2022-02-11 15:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 114 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №114 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сорван изолятор фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-3 | 2022-02-11 13:05 | 2022-02-11 15:40
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 68 | 2022-02-07 09:44 | 2022-02-07 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №13/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2022-02-07 09:44 | 2022-02-07 11:20
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровск | 61 | 2022-01-24 08:51 | 2022-01-24 10:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В" на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровск опора №21 | 2022-01-24 08:51 | 2022-01-24 10:38
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 60 | 2022-01-20 12:05 | 2022-01-20 13:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП(к)-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 2022-01-20 12:05 | 2022-01-20 13:42
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 59 | 2022-01-20 09:22 | 2022-01-20 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 2022-01-20 09:22 | 2022-01-20 11:00
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 58 | 2022-01-19 10:13 | 2022-01-19 12:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 33-34 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-19 10:13 | 2022-01-19 12:13
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 55 | 2022-01-15 11:31 | 2022-01-15 14:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 14 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская Опора УП10-2 | 2022-01-15 11:31 | 2022-01-15 14:54
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 44 | 2022-01-15 08:45 | 2022-01-15 08:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-15 08:45 | 2022-01-15 08:52
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 41 | 2022-01-15 07:50 | 2022-01-15 12:38 | 3.4.10.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП 2/63 кВА ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 2022-01-15 07:50 | 2022-01-15 12:38
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 39 | 2022-01-15 07:43 | 2022-01-15 19:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.16, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП 2/10 кВА ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 2022-01-15 07:43 | 2022-01-15 19:21
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 38 | 2022-01-15 07:28 | 2022-01-15 13:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.16, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП №17 ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 2022-01-15 07:28 | 2022-01-15 13:30
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 37 | 2022-01-15 07:22 | 2022-01-15 14:54 | 3.4.10.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на КТП №3/25 кВА ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 2022-01-15 07:22 | 2022-01-15 14:54
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 36 | 2022-01-15 07:20 | 2022-01-15 13:04 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №15 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Опора П10-3 | 2022-01-15 07:20 | 2022-01-15 13:04
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 34 | 2022-01-15 03:58 | 2022-01-15 14:13 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №83 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-1Б | 2022-01-15 03:58 | 2022-01-15 14:13
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 33 | 2022-01-15 03:52 | 2022-01-15 03:57 | 3.4.10.2, Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП №22/250 кВА птицей по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, В следствии проникновения птицы в в/в шкаф произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в ВВ шкафу на КТП 10/0,4 кВ № 22/250 кВА Митрошкин по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2022-01-15 03:52 | 2022-01-15 03:57
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 32 | 2022-01-15 03:43 | 2022-01-15 03:48 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №12-13 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-15 03:43 | 2022-01-15 03:48
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 28 | 2022-01-15 01:20 | 2022-01-15 03:35 | 3.4.12.2.1, Сорван изолятор фазы "В" на опоре №50 ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Сорван изолятор фазы "В" на опоре №50 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2022-01-15 01:20 | 2022-01-15 03:35
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 25 | 2022-01-15 00:28 | 2022-01-15 01:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12 - 13 по ВЛ-0,4 кВф.3 от КТП-10/0,4 кВ №12/63 кВА "Разгары" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 00:28 | 2022-01-15 01:25
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 24 | 2022-01-15 00:15 | 2022-01-15 01:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №19 - 20 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №15/250 кВА "Коммунхоз" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 15/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 00:15 | 2022-01-15 01:48
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 18 | 2022-01-14 14:31 | 2022-01-14 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фидер №4 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" по произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2022-01-14 14:31 | 2022-01-14 16:30
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 16 | 2022-01-14 11:35 | 2022-01-14 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Опора ПН-1ДБ | 2022-01-14 11:35 | 2022-01-14 13:20
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 13 | 2022-01-12 10:03 | 2022-01-12 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №20-21 отп.№1 по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Сарпа" произошло из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №20-21 отп.№1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 1 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Сарпа" пролет опор №20-21 | 2022-01-12 10:03 | 2022-01-12 12:00
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 12 | 2022-01-05 12:03 | 2022-01-05 12:09 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия в пролете опор №54-55 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-05 12:03 | 2022-01-05 12:09
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс | 9 | 2022-01-04 13:12 | 2022-01-04 14:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №8 - 9 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ №8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба" от ПС-110 кВ "Ергенинская" произошло в результате длительного воздействии ветровых нагрузок. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс Пролет:4*А 25 | 2022-01-04 13:12 | 2022-01-04 14:14
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 1 | 2022-01-04 09:18 | 2022-01-04 09:22 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в пролете опор №23-24 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-04 09:18 | 2022-01-04 09:22
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 2 | 2022-01-04 08:35 | 2022-01-04 08:42 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия проводов на опоре №37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузки. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре на ВЛ-10 кВ № 5 "Центральная Усадьба" от ПС-110 кВ "Бургустинская" опора №37 | 2022-01-04 08:35 | 2022-01-04 08:42
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 322 | 2022-11-18 08:36 | 2022-11-18 13:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 223 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №223 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба опоре №223 | 2022-11-18 08:36 | 2022-11-18 13:04
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 313 | 2022-11-07 09:14 | 2022-11-07 15:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная Пролет:4*А 25 | 2022-11-07 09:14 | 2022-11-07 15:03
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 Насосная Волжский от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 295 | 2022-10-06 11:15 | 2022-10-06 11:22 | 3.4.10.2, Следы перекрытия на опоре №58 в следствии жизнедеятельности птиц на траверсе опоры | 4.12, В следствии жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на траверсе опоры на ВЛ-10 кВ № 16 Насосная Волжский от ПС-110 кВ Цаган-Аман Опора П10-1 | 2022-10-06 11:15 | 2022-10-06 11:22
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/10 кВА по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 290 | 2022-09-26 08:40 | 2022-09-26 14:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 13-14 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/10 кВА по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*А 16 | 2022-09-26 08:40 | 2022-09-26 14:11
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №9/10 кВА по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 279 | 2022-09-07 08:10 | 2022-09-07 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №9/10 кВА по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:4*А 16 | 2022-09-07 08:10 | 2022-09-07 13:50
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 244 | 2022-08-20 17:30 | 2022-08-20 19:27 | 3.4.12.2.1, Пробит горшок Ф"А" на В 10 «Октябрьский» произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных явлений | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой пробит горшок Ф"А" на В 10 «Октябрьский» результате воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ПС 110 кВ Юста ВК-10-630-20 | 2022-08-20 17:30 | 2022-08-20 19:27
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ ХарбаХарба | 231 | 2022-08-15 08:10 | 2022-08-15 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ ХарбаХарба Пролет:3*А 16 | 2022-08-15 08:10 | 2022-08-15 13:22
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21 по ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 227 | 2022-08-11 08:30 | 2022-08-11 15:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 6-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21 по ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 21 по ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» | 2022-08-11 08:30 | 2022-08-11 15:26
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 209 | 2022-07-27 12:22 | 2022-07-27 14:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 11-12 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская Пролет:3*А 25 | 2022-07-27 12:22 | 2022-07-27 14:54
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 202 | 2022-07-19 08:28 | 2022-07-19 17:11 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки фазы «В» на опоре № 427 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 427. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв Вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2022-07-19 08:28 | 2022-07-19 17:11
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 199 | 2022-07-15 08:56 | 2022-07-15 15:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 84-85 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 84-85 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-15 08:56 | 2022-07-15 15:24
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 198 | 2022-07-15 08:52 | 2022-07-15 16:07 | 3.4.12.5.2, Повреждение опор №158,171 произошло из-за воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.11, Вследствие электродугового повреждения произошло повреждение деревянных опор №158, 171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание опоры на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, возгорание опоры на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2022-07-15 08:52 | 2022-07-15 16:07
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 Жив. точки от ПС- 35 кВ Полынная | 194 | 2022-07-12 13:35 | 2022-07-12 17:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 Жив. точки от ПС- 35 кВ Полынная Пролет:3*А 16 | 2022-07-12 13:35 | 2022-07-12 17:56
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 188 | 2022-07-08 10:33 | 2022-07-08 16:25 | 3.4.9.3, Перекрытие в в/в шкафу ТП Потребителя произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.4.5, Перекрытие в в/в шкафу ТП Потребителя произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ №1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская». КТП № 18/10 кВА | 2022-07-08 10:33 | 2022-07-08 16:25
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 186 | 2022-07-07 12:22 | 2022-07-07 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Белозерный» от ПС-110 кВ «Юста», пролет опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2022-07-07 12:22 | 2022-07-07 13:50
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 133 | 2022-03-29 14:32 | 2022-03-29 15:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 17-18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2022-03-29 14:32 | 2022-03-29 15:53
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 129 | 2022-03-29 10:01 | 2022-03-29 14:15 | 3.4.12.2.1, Падение опор №239,240,241,242,243. наклон Ж/б опор №237,238, произошло из-за сниже-ние свойств структуры материала в результате сильных порывистых ветров | 4.14, Вследствие сильных порывистых ветров произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой падение ж/б опор №239,240,241,242,243. наклон ж/б опор №237,238, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1 | 2022-03-29 10:01 | 2022-03-29 14:15
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 125 | 2022-03-28 09:49 | 2022-03-28 13:55 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №286 по отпайке Р-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №286 по отпайке Р-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2022-03-28 09:49 | 2022-03-28 13:55
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 120 | 2022-03-27 11:35 | 2022-03-27 14:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «А» в пролете опор №142 -№143 по отпайке Р-1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «А» в пролете опор №142 -№143 по отпайке Р-1 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. «А» на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-27 11:35 | 2022-03-27 14:57
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 107 | 2022-03-09 09:08 | 2022-03-09 21:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода ф. С на опоре № 97, разрушение изолятора ф. В на опоре № 197 по отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой обрыв вязки провода ф. С на опоре № 97, срыв и разрушение изолятора ф. В на опоре № 197 по отпайке Р-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная». ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная». | 2022-03-09 09:08 | 2022-03-09 21:35
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 106 | 2022-03-09 09:06 | 2022-03-09 19:38 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора ф. С на опоре № 107 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы С на опоре № 107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2022-03-09 09:06 | 2022-03-09 19:38
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 105 | 2022-03-09 08:52 | 2022-03-09 18:26 | 3.4.12.2.1, Jбрыв вязки фазы «В» на опоре № 265 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы «В» на опоре № 265 результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Опора П10-1 | 2022-03-09 08:52 | 2022-03-09 18:26
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА Пер.цех по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 100 | 2022-03-05 17:37 | 2022-03-05 18:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА «Пер.цех» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» пролет опор № 2-3 | 2022-03-05 17:37 | 2022-03-05 18:30
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 99 | 2022-03-05 17:17 | 2022-03-05 18:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2022-03-05 17:17 | 2022-03-05 18:26
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 94 | 2022-03-05 10:16 | 2022-03-05 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 10:16 | 2022-03-05 11:55
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 91 | 2022-03-05 05:13 | 2022-03-05 11:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 18-19 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-05 05:13 | 2022-03-05 11:16
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 65 | 2022-01-26 08:34 | 2022-01-26 10:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*А 16 | 2022-01-26 08:34 | 2022-01-26 10:29
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 62 | 2022-01-24 09:18 | 2022-01-24 11:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф. «В» на опоре №386 по отпайке Р-1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ф. «В» на опоре №386 по отпайке Р-1 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. «В» на ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2022-01-24 09:18 | 2022-01-24 11:15
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 57 | 2022-01-19 09:22 | 2022-01-19 10:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв изолятора фазы "В" на опоре №51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв Изолятора на ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС-35 кВ «Полынная» ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС-35 кВ «Полынная» | 2022-01-19 09:22 | 2022-01-19 10:45
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВа Школа по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 56 | 2022-01-19 08:52 | 2022-01-19 09:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВа Школа по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:4*А 16 | 2022-01-19 08:52 | 2022-01-19 09:25
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 6 | 2022-01-04 18:30 | 2022-01-04 19:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 25 | 2022-01-04 18:30 | 2022-01-04 19:34
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 7 | 2022-01-04 14:05 | 2022-01-04 15:22 | 3.4.12.5.2, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах КТП на ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» КТП 12/250 кВА | 2022-01-04 14:05 | 2022-01-04 15:22
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 336 | 2022-12-24 15:47 | 2022-12-24 17:19 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора фазы "С" на ЗТП №410/250 "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ №7 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора фазы "С" на ЗТП №410/250 "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ №7 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора ф."С" на ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110кВ Малые Дербеты ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2022-12-24 15:47 | 2022-12-24 17:19
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 318 | 2022-11-14 10:05 | 2022-11-14 11:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.2.1, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на КТП № 306/25 кВА "Тройник" по ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" КТП № 306/25 кВА "Тройник" по ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" | 2022-11-14 10:05 | 2022-11-14 11:56
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 317 | 2022-11-14 09:36 | 2022-11-14 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2022-11-14 09:36 | 2022-11-14 10:42
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 315 | 2022-11-13 11:14 | 2022-11-13 12:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 11:14 | 2022-11-13 12:34
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 311 | 2022-10-30 18:51 | 2022-10-31 12:17 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате проникновения животного на КТП №128/25 кВА"СТФ". | 4.12, В результате проникновения животного на КТП №128/25 кВА "СТФ" произошло перекрытие в КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП животным на КТП 10/0,4 кВ № 128/25 кВА СТФ по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты КТП-25-10/0,4У1 | 2022-10-30 18:51 | 2022-10-31 12:17
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 310 | 2022-10-30 14:19 | 2022-10-30 15:39 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-10-30 14:19 | 2022-10-30 15:39
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 309 | 2022-10-29 10:36 | 2022-10-29 14:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.2.1, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на КТП № 495/10 кВА "Музраев" по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" КТП № 495/10 кВА "Музраев" по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" | 2022-10-29 10:36 | 2022-10-29 14:11
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 300 | 2022-10-18 08:48 | 2022-10-18 10:12 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-10-18 08:48 | 2022-10-18 10:12
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 298 | 2022-10-13 11:10 | 2022-10-13 12:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.2.1, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на КТП № 313/10 кВА "КРС" КТП № 313/10 кВА "КРС" | 2022-10-13 11:10 | 2022-10-13 12:05
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 293 | 2022-10-05 09:35 | 2022-10-05 10:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.2.1, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на КТП № 311/10 кВА "Дорджиев" по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" КТП № 311/10 кВА "Дорджиев" по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" | 2022-10-05 09:35 | 2022-10-05 10:55
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 292 | 2022-09-28 11:12 | 2022-09-28 12:16 | 3.4.7.3.5, Разрушение проходного изолятора фазы "А" силового трансформатора ОМП-10/10 на КТП №130/10 "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение проходного изолятора фазы "А" силового трансформатора ОМП-10/10 на КТП №130/10 "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Трансформатор ОМП-10/10 | 2022-09-28 11:12 | 2022-09-28 12:16
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 291 | 2022-09-28 06:43 | 2022-09-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Пробой изолятора фазы В на опоре №34 по отпайке 4 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Пробой изолятора фазы В на опоре №34 по отпайке 4 ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2022-09-28 06:43 | 2022-09-28 17:00
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 288 | 2022-09-21 08:57 | 2022-09-21 10:57 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" | 2022-09-21 08:57 | 2022-09-21 10:57
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 285 | 2022-09-16 09:36 | 2022-09-16 10:37 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-09-16 09:36 | 2022-09-16 10:37
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 283 | 2022-09-14 09:56 | 2022-09-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры № 178 по отп. Р-76 по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.1, Повреждение опоры № 178 по отп. Р-76 по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2022-09-14 09:56 | 2022-09-14 13:40
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты отПС 110 кВ Малые Дербеты | 277 | 2022-09-02 15:30 | 2022-09-02 17:35 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора ТМ-100/10 на КТП №387/100 "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.12, Выход из строя силового трансформатора ТМ-100/10 на КТП №387/100 "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты отПС 110 кВ Малые Дербеты Трансформатор ТМ-100/10 | 2022-09-02 15:30 | 2022-09-02 17:35
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 269 | 2022-08-29 09:20 | 2022-08-29 12:15 | 3.4.10.1, Повреждение в ТП потребителя | 4.12, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" КТП № 495/10 кВА "Музраев" | 2022-08-29 09:20 | 2022-08-29 12:15
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 266 | 2022-08-25 13:41 | 2022-08-25 14:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-08-25 13:41 | 2022-08-25 14:41
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 264 | 2022-08-25 11:37 | 2022-08-25 12:24 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-08-25 11:37 | 2022-08-25 12:24
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 265 | 2022-08-25 09:25 | 2022-08-25 10:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-08-25 09:25 | 2022-08-25 10:38
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 259 | 2022-08-22 13:48 | 2022-08-22 14:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-08-22 13:48 | 2022-08-22 14:52
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 261 | 2022-08-22 10:15 | 2022-08-22 17:06 | 3.4.12.2.1, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" КТП № 398/25 кВА "Будаев" | 2022-08-22 10:15 | 2022-08-22 17:06
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 258 | 2022-08-22 10:03 | 2022-08-22 12:12 | 3.4.12.2.1, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" КТП № 220/10 кВА "Гашун" | 2022-08-22 10:03 | 2022-08-22 12:12
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 251 | 2022-08-22 09:59 | 2022-08-22 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-08-22 09:59 | 2022-08-22 11:17
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 253 | 2022-08-21 17:27 | 2022-08-21 18:47 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-08-21 17:27 | 2022-08-21 18:47
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 254 | 2022-08-21 16:26 | 2022-08-21 17:36 | 3.4.12.2.1, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" КТП № 261/4 кВА "Стрижка" | 2022-08-21 16:26 | 2022-08-21 17:36
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 239 | 2022-08-21 10:01 | 2022-08-21 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-08-21 10:01 | 2022-08-21 11:40
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 247 | 2022-08-20 12:13 | 2022-08-20 13:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-08-20 12:13 | 2022-08-20 13:07
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110кВМалые Дербеты | 249 | 2022-08-19 13:45 | 2022-08-19 16:17 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора ТМ-250/10 на КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Выход из строя силового трансформатора ТМ-250/10 на КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110кВМалые Дербеты Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-08-19 13:45 | 2022-08-19 16:17
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 250 | 2022-08-19 08:54 | 2022-08-19 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-08-19 08:54 | 2022-08-19 10:42
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 237 | 2022-08-18 16:00 | 2022-08-18 17:22 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-08-18 16:00 | 2022-08-18 17:22
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 235 | 2022-08-17 15:43 | 2022-08-17 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-17 15:43 | 2022-08-17 16:25
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 229 | 2022-08-11 14:07 | 2022-08-11 15:14 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-08-11 14:07 | 2022-08-11 15:14
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 228 | 2022-08-11 13:57 | 2022-08-11 15:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-08-11 13:57 | 2022-08-11 15:18
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 212 | 2022-07-28 06:50 | 2022-07-28 08:35 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на силовом трансформаторе ОМП-10 на КТП №211/10 "Кёк булг" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Выброс масла на силовом трансформаторе ОМП-10 на КТП №211/10 "Кёк булг" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на трансформаторе на КТП №211/10 "Кёк булг" КТП №211/10 "Кёк булг" | 2022-07-28 06:50 | 2022-07-28 08:35
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 204 | 2022-07-21 14:15 | 2022-07-21 15:24 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-07-21 14:15 | 2022-07-21 15:24
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 197 | 2022-07-14 14:35 | 2022-07-14 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-07-14 14:35 | 2022-07-14 15:51
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 196 | 2022-07-14 10:08 | 2022-07-14 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-07-14 10:08 | 2022-07-14 11:20
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 193 | 2022-07-11 15:30 | 2022-07-11 16:29 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-07-11 15:30 | 2022-07-11 16:29
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 192 | 2022-07-11 14:04 | 2022-07-11 15:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-07-11 14:04 | 2022-07-11 15:35
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 189 | 2022-07-10 20:10 | 2022-07-10 21:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-07-10 20:10 | 2022-07-10 21:00
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 184 | 2022-07-04 13:29 | 2022-07-04 14:48 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "НИколаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-07-04 13:29 | 2022-07-04 14:48
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 183 | 2022-07-02 17:10 | 2022-07-02 18:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-07-02 17:10 | 2022-07-02 18:34
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 182 | 2022-07-01 10:49 | 2022-07-01 12:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2022-07-01 10:49 | 2022-07-01 12:41
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 178 | 2022-06-27 13:26 | 2022-06-27 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-06-27 13:26 | 2022-06-27 14:36
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА Бригада-1 по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 177 | 2022-06-27 11:50 | 2022-06-27 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА "Бригада-1" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА Бригада-1 по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2022-06-27 11:50 | 2022-06-27 13:40
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 174 | 2022-06-21 13:15 | 2022-06-21 14:45 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка изолятора фазы С на опоре №52 по отпайке Р-32 ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка изолятора фазы С на опоре №52 по отпайке Р-32 ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы С на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-8ДБ | 2022-06-21 13:15 | 2022-06-21 14:45
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 171 | 2022-06-14 11:37 | 2022-06-14 12:56 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-06-14 11:37 | 2022-06-14 12:56
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА х.Ильков по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 170 | 2022-06-11 14:38 | 2022-06-11 15:43 | 3.4.12.2.1, хлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, cхлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 125/40 кВА "х.Ильков" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" | 2022-06-11 14:38 | 2022-06-11 15:43
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 169 | 2022-06-08 14:26 | 2022-06-08 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-06-08 14:26 | 2022-06-08 15:44
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 168 | 2022-06-07 13:59 | 2022-06-07 15:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николава" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-06-07 13:59 | 2022-06-07 15:03
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ №14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 164 | 2022-06-03 08:52 | 2022-06-03 10:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ №14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*А 25 | 2022-06-03 08:52 | 2022-06-03 10:34
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 161 | 2022-05-22 09:11 | 2022-05-22 10:33 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-22 09:11 | 2022-05-22 10:33
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 159 | 2022-05-13 14:25 | 2022-05-13 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-05-13 14:25 | 2022-05-13 15:42
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 157 | 2022-05-13 11:25 | 2022-05-13 13:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №118 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2022-05-13 11:25 | 2022-05-13 13:11
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 156 | 2022-05-13 11:14 | 2022-05-13 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-05-13 11:14 | 2022-05-13 13:00
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 155 | 2022-05-13 09:24 | 2022-05-13 10:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-05-13 09:24 | 2022-05-13 10:40
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 153 | 2022-05-12 09:26 | 2022-05-12 11:02 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-05-12 09:26 | 2022-05-12 11:02
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 151 | 2022-04-21 13:27 | 2022-04-21 15:09 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-04-21 13:27 | 2022-04-21 15:09
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 150 | 2022-04-21 11:40 | 2022-04-21 13:34 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №3 по отп.Р-32 произошел из-за длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2022-04-21 11:40 | 2022-04-21 13:34
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 148 | 2022-04-14 09:57 | 2022-04-14 10:58 | 3.4.12.2.1, Пробой изоляции жил фаз А и В по КЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Пробой изоляции жил фаз А и В по КЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жил на КЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ №51/400 кВА Пролетарская ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" | 2022-04-14 09:57 | 2022-04-14 10:58
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 310/10 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага ПС 110 кВ Красносельская | 146 | 2022-04-12 09:36 | 2022-04-12 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 310/10 кВА "Эренценов" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 310/10 кВА "Эренценов" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 310/10 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-12 09:36 | 2022-04-12 11:20
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 142 | 2022-04-06 11:12 | 2022-04-06 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА "Зурган" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА "Зурган" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2022-04-06 11:12 | 2022-04-06 12:45
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 138 | 2022-04-04 15:01 | 2022-04-04 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-04 15:01 | 2022-04-04 15:50
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 128 | 2022-03-29 09:20 | 2022-03-29 10:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-03-29 09:20 | 2022-03-29 10:34
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 127 | 2022-03-29 08:53 | 2022-03-29 12:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 259 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская Опора П10-1 | 2022-03-29 08:53 | 2022-03-29 12:54
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 126 | 2022-03-29 08:47 | 2022-03-29 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-29 08:47 | 2022-03-29 10:10
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 119 | 2022-03-27 11:15 | 2022-03-27 14:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №64 по отп.Р-32 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-8ДБ | 2022-03-27 11:15 | 2022-03-27 14:27
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 118 | 2022-03-27 10:59 | 2022-03-27 12:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-03-27 10:59 | 2022-03-27 12:08
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 115 | 2022-03-26 14:39 | 2022-03-26 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-03-26 14:39 | 2022-03-26 15:44
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 98 | 2022-03-05 15:14 | 2022-03-05 16:21 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2022-03-05 15:14 | 2022-03-05 16:21
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 97 | 2022-03-05 14:26 | 2022-03-05 20:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры № 195 по отп. Р-81 по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение опоры №195 по отп. Р-81 по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2022-03-05 14:26 | 2022-03-05 20:58
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 96 | 2022-03-05 14:20 | 2022-03-05 15:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-03-05 14:20 | 2022-03-05 15:40
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 95 | 2022-03-05 13:55 | 2022-03-05 15:31 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-03-05 13:55 | 2022-03-05 15:31
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 93 | 2022-03-05 10:01 | 2022-03-05 11:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-03-05 10:01 | 2022-03-05 11:42
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 92 | 2022-03-05 09:50 | 2022-03-05 11:39 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*А 16 | 2022-03-05 09:50 | 2022-03-05 11:39
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 84 | 2022-03-04 19:45 | 2022-03-06 03:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры № 37 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение опоры №37 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2022-03-04 19:45 | 2022-03-04 22:00
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 80 | 2022-03-03 18:10 | 2022-03-03 19:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-03-03 18:10 | 2022-03-03 19:17
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 239/25 кВА Ферма-3 по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 79 | 2022-03-01 13:00 | 2022-03-01 14:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 239/25 кВА "Ферма-3" по ВЛ-10 кВ № 1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 239/25 кВА Ферма-3 по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 239/25 кВА Ферма-3 по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 2022-03-01 13:00 | 2022-03-01 14:44
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 74 | 2022-02-24 13:24 | 2022-02-24 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-02-24 13:24 | 2022-02-24 14:40
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 73 | 2022-02-24 08:32 | 2022-02-24 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-02-24 08:32 | 2022-02-24 10:10
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 70 | 2022-02-14 11:16 | 2022-02-14 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-02-14 11:16 | 2022-02-14 13:10
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 67 | 2022-02-03 08:38 | 2022-02-03 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:3*А 25 | 2022-02-03 08:38 | 2022-02-03 09:45
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 66 | 2022-01-27 09:30 | 2022-01-27 10:57 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА "1 микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА 1 Микрорайон по ВЛ- 10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2022-01-27 09:30 | 2022-01-27 10:57
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 50 | 2022-01-15 13:14 | 2022-01-15 19:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов в пролёте опор № 159-161 проводами сторонней ВЛ 220 кВ произошел из-за падения опор сторонней ВЛ 220 кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.4.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опор сторонней ВЛ 220 кВ повлекшее за собой обрыв проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 13:14 | 2022-01-15 19:21
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 49 | 2022-01-15 12:27 | 2022-01-15 14:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №183 по отп.Р-108 произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2022-01-15 12:27 | 2022-01-15 14:15
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 46 | 2022-01-15 10:05 | 2022-01-15 11:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-01-15 10:05 | 2022-01-15 11:07
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 42 | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 10:01
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 19 | 2022-01-14 15:54 | 2022-01-14 17:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 104 ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №104 ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2022-01-14 15:54 | 2022-01-14 17:10
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 5 | 2022-01-04 11:26 | 2022-01-04 12:34 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2022-01-04 11:26 | 2022-01-04 12:34
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 4 | 2022-01-04 11:00 | 2022-01-04 11:12 | 3.4.12.5.2, Перекрытие проводов произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, В следствии перепада температур окружающего воздуха и нарушения электрической изоляции произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-04 11:00 | 2022-01-04 11:12
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 268 | 2022-08-25 13:05 | 2022-08-25 18:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ | 4.16, Вследствие воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ №20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" ВЛ-10 кВ №20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | 2022-08-25 13:05 | 2022-08-25 18:08
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 242 | 2022-08-21 11:42 | 2022-08-21 13:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ | 4.12, Вследствие воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 > ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 КТП №14/10 кВА | 2022-08-21 11:42 | 2022-08-21 13:50
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 238 | 2022-08-21 11:29 | 2022-08-21 11:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу абонентского ТП произошло из-за воздействия животным на ЭУ | 4.13, В следствии воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ №17 "Промзона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" ВЛ-10 кВ №17 "Промзона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | 2022-08-21 11:29 | 2022-08-21 11:33
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 248 | 2022-08-20 10:20 | 2022-08-20 11:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на абонентской отпайке за Р-1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода на абонентской отпайке за Р-1 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 17 "Промзона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" ВЛ-10 кВ № 17 "Промзона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | 2022-08-20 10:20 | 2022-08-20 11:21
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 226 | 2022-08-09 09:27 | 2022-08-09 17:52 | 3.4.7.3.5, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ | 4.2.1, Вследствие воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" | 2022-08-09 09:27 | 2022-08-09 17:52
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 218 | 2022-08-01 17:49 | 2022-08-01 18:42 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ | 4.12, Вследствии воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на КТП №3/10 кВА по ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки" ПС 220кВ "Большой-Царын-1". КТП №3/10 кВА по ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки" ПС 220кВ "Большой-Царын-1". | 2022-08-01 17:49 | 2022-08-01 18:42
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 217 | 2022-08-01 10:01 | 2022-08-01 13:05 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ. | 4.12, В следствии воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на КТП № 5/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная". КТП № 5/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная". | 2022-08-01 10:01 | 2022-08-01 13:05
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 215 | 2022-07-31 09:40 | 2022-07-31 19:34 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП 23/10 кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП 23/10 кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу на ВЛ-10 кВ №12 "Поселок" ПС 110 кВ "Иджил" КТП 23/10 кВА | 2022-07-31 09:40 | 2022-07-31 19:34
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 213 | 2022-07-28 15:45 | 2022-07-28 18:14 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз в высоковольтном шкафу на КТП-10/0,4 кВ 40 кВА № 6 Хагаев ВЛ-10 кВ №5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур КТП-40-10/0,4-90-У1 | 2022-07-28 15:45 | 2022-07-28 18:14
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА № 5 Красная ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 210 | 2022-07-27 14:59 | 2022-07-27 16:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорного изолятора на КТП-10/0,4 кВ 400 кВА № 5 Красная произошло длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение проходного изолятора на КТП-10/0,4 кВ 400 кВА № 5 Красная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прооходного изолятора на КТП-10/0,4 кВ 400 кВА № 5 Красная ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 КТП-10/0,4 кВ 400 кВА № 5 Красная ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 2022-07-27 14:59 | 2022-07-27 16:45
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 181 | 2022-06-29 09:28 | 2022-06-29 13:13 | 3.4.12.2.1, Наклон Ж/б опор №9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате сильных порывистых ветров | 4.14, Выправка опоры №9Вследствие сильных порывистых ветров произошло наклон ж/б опор №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2022-06-29 09:28 | 2022-06-29 13:13
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 81 | 2022-03-04 08:20 | 2022-03-04 13:30 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №28 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №28 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора №28 | 2022-03-04 08:20 | 2022-03-04 13:30
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 43 | 2022-01-15 08:39 | 2022-01-15 17:23 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ. | 4.12, Вследствии воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз ктп на ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" КТП 1/25 кВА | 2022-01-15 08:39 | 2022-01-15 17:23
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 20 | 2022-01-14 17:26 | 2022-01-14 18:48 | 3.4.10.1, Перекрытие в высоковольтном шкафу произошло из-за воздействия животным на ЭУ. | 4.12, Вследствии воздействия животным на ЭУ произошло перекрытие фаз, повлекшее за собой отключение электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ № 7 "Восход" ПС 110 кВ "Восход" ТП №3/160 | 2022-01-14 17:26 | 2022-01-14 18:48
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 21 | 2022-01-14 17:26 | 2022-01-15 00:54 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27 в результате длительного воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход Опора П10-1 | 2022-01-14 17:26 | 2022-01-15 00:54
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 8 | 2022-01-04 19:05 | 2022-01-04 20:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №2-3 произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода ф."С". | 4.16, Вследствие несвоевременно выявленных дефектов произошел схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-04 19:05 | 2022-01-04 20:04
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 11 | 2022-01-04 12:30 | 2022-01-04 12:36 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в пролете опор №15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала. | 4.16, Из-за снижения свойств структуры материала произошло перекрытия в пролете опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в пролете на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-04 12:30 | 2022-01-04 12:36